## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356950 | 366 | 2023-09-18 | 14 | 19 | 0.20334 | 2023-09-18 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стал схлест проводов, вследствие несвоевременного устранения дефекта наклона стойки опоры №224/12 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №224/12-224/13, в результате схлеста проводов из-за наклона опоры №224/12, вследствие выдавливания стойки опоры из размягченного грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ ЗМ-4 "Далахай", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 224/12 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 20.10.2023 год
356950 | 367 | 2023-09-20 | 10 | 25 | 0.010334 | 2023-09-20 | 10 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ар-1 Иликчин от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада, стала потеря электрической прочности проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" яч. В-10 кВ ф. Ар-1 в КРУН-10 ПС 35 кВ Аргада. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ар-1 Иликчин, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на крыше КРУН-10 ПС 35 кВ Аргада, из-за пробоя и перекрытия проходных изоляторов фаз "А", "В", "С", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на Присоединение ВЛ-10кВ Ар-1 Иликчин, VS010-0005435 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в яч. В-10 кВ ф. Ар-1 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Аргада. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 26.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ПС 35 кВ Аргада. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 26.10.2023 год
356950 | 368 | 2023-09-20 | 13 | 43 | 0.029169 | 2023-09-20 | 14 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-1 Сухая от действия МТЗ на ПС 35 кВ Оймур, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 107-107/1 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках ЛР-6-О-1 опора №107 до опоры №107/1, ​в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ О-1 "Сухая", Пролет: Опора №107 - Опора №107/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор № 107-107/1 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 16.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 107-107/1 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового обхода осмотра ВЛ-10 к В ф. О-1 Сухая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 16.10.2023 год
356950 | 369 | 2023-09-20 | 18 | 18 |  | 2023-09-20 | 18 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 1 зоны ДЗ, ТО на ПС 220 кВ Слюдянка, стала потеря электрической прочности изолятора в подвесной гирлянде фазы "С" на опоре №212 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). 4.2 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 212 ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135), вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря изоляционных свойств на ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы "С" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 25.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 212 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 год
356954 | 473 | 2023-09-18 | 6 | 27 |  | 2023-09-18 | 6 | 27 | 3.4.7.3 Из-за снижения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошел пробой 1-го от провода изолятора фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №162 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). 4.1 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной ж/б опоре №162 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), вследствие перекрытия гирлянды изоляторов, с последующим пробоем первого от провода изолятора марки ПС-70Д фазы "А", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №162 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену дефектного изолятора фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №162 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.06.2025 год
356954 | 474 | 2023-09-19 | 10 | 37 | 0.00667 | 2023-09-19 | 10 | 41 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №213-214 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №213-214 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №213 - Оп №214 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 на предмет выявления аналогичных нарушений Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №213-214 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.10.2023 год
356954 | 475 | 2023-09-19 | 17 | 29 | 0.027066 | 2023-09-19 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Из-за износа вязки провода произошёл обрыв провода фазы "В" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №1/76 ВЛ-10 кВ ф.Ич-1, с последующим повреждением верха опоры в результате замыканием на тело опоры. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ич-1 на ПС 35/10 кВ Верхний Ичетуй явилось однофазное замыкание на тело опоры №1/76 ВЛ-10 кВ ф.Ич-1, с последующим повреждением верха опоры, в результате обрыва вязки провода марки А-25 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода из-за износа на ВЛ-10 кВ Ич-1 "СПК Д-Банзарова", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №1/76 ВЛ-10 кВ ф.Ич-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 27.10.2023 год
356954 | 476 | 2023-09-20 | 11 | 40 | 0.016399 | 2023-09-20 | 12 | 21 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра произошёл схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.ГО-1 "Трактовая" на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1, вследствие схлеста проводов, из-за резрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ГО-1 "Трактовая", Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 "Трактовая" на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф. ГО-1 "Трактовая". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.10.2023 год
356952 | 316 | 2023-09-19 | 15 | 38 | 0.06833 | 2023-09-19 | 16 | 19 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. К-2 "Ажалша" на ПС 35/10 кВ "Кижинга" явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - нарушение изоляции обмоточного провода силового трансформатора на ТП-061 К-2 "Шулун Гурт" в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. К-2 "Ажалша" на ПС 35/10 кВ "Кижинга" явилось повреждение силового трансформатора на ТП-061 К-2 "Шулун Гурт", вследствие нарушения электрической изоляции обмоточного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции обмоточного провода. на ТП-061 К-2 Шулун гурт, TP010-0001970-01/000000600001948686 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-061 К-2 "Шулун Гурт" Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-061 К-2 "Шулун Гурт" Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 20.10.2023 год
356950 | 370 | 2023-09-21 | 12 | 11 | 0.666 | 2023-09-21 | 14 | 2 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, явилось загнивание траверсы на опоре №57 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково, с последующим её расщеплением. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 57 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково, в результате расщепления и свисания траверсы, имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ БК-5 "Корсаково", Опора УА10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре № 57 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 25.10.2023 год
356952 | 319 | 2023-09-21 | 13 | 24 | 1.08 | 2023-09-21 | 15 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание, вследствие разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 67, из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на электроустановку. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10кВ "Южная" явилось междуфазное замыкание, вследствие прохождения грозового фронта и механического повреждения изолятора фазы "В" опоре № 67, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений, разрушение изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ Ю-17 "Нижний Саянтуй", Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 на опоре № 67. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.10.2023 год
356950 | 371 | 2023-09-22 | 3 | 30 | 0.14167 | 2023-09-22 | 4 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 Кумора от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, что привело к его падению и перекрытию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №140-141. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №140-141, в результате падения дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка дерева на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора на выявление деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 27.10.2023 год
356952 | 320 | 2023-09-18 | 22 | 19 | 0.465 | 2023-09-18 | 23 | 52 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к проходным изоляторам в ТП-2 НС-7 "Магазин". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции в результате приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к проходным изоляторам в ТП-2 НС-7 "Магазин". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение животного (кошки) на недопустимое расстояние на ТП-2 НС-7 "Магазин", TP010-0002257 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-7 от ПС 35/10кВ "Нижний Саянтуй" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Принять меры, исключающие возможность проникновения животных и птиц в ТП-2 НС-7 "Магазин" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.10.2023 год
356952 | 321 | 2023-09-19 | 9 | 19 | 0.06 | 2023-09-19 | 9 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НС-1 отп. на ТП-1 "Мегафон" (Вед.) от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось повреждение в ведомственных сетях ДНТ "Багульник". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес потребителя электрической энергии председателя ДНТ "Багульник" об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.10.2023 год
356954 | 477 | 2023-09-20 | 14 | 5 | 0.12892 | 2023-09-20 | 15 | 36 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры выше нормы и воздействия порывов бокового ветра произошел срыв крюка с изолятором фазы "А" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №64 ВЛ-10 кВ ф.Н-6. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-6 на ПС 110 кВ "Никольская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточных деревянных с ж/б приставками опор №63-65 ВЛ-10 кВ ф.Н-6, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №64, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за загнивания стойки опоры выше нормы и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А" из-за загнивания стойки опоры на ВЛ-10 кВ Н-6 "Кусоты", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №64 ВЛ-10 кВ ф.Н-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №64 ВЛ-10 кВ ф.Н-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.10.2023 год
356954 | 478 | 2023-09-21 | 9 | 29 | 0.013417 | 2023-09-21 | 11 | 24 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошел наклон опоры №163 ВЛ-10 кВ ф.М-5, с последующим схлестом проводов в пролетах опор №162-163 ВЛ-10 кВ ф.М-5. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.М-5 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор №162-163 ВЛ-10 кВ ф.М-5, вследствие схлеста проводов при воздействии порывов бокового ветра, в результате наклона опоры №163, из-за вытягивания из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ М-5 "Харашибирь", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №163 ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №162-163 ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.10.2023 год
356952 | 323 | 2023-09-21 | 8 | 14 | 0.42668 | 2023-09-21 | 9 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-5 "Верхний Саянтуй" явилось повреждение на ведомственной ТП-6 НС-5 "Юнтур" (вед.). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-5 от ПС 35/10кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 09.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о причинах и принятых мерах об исключении нарушений на ТП-6 НС-5 "Юнтур" (вед.). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 09.10.2023 год
356950 | 372 | 2023-09-24 | 12 | 38 | 0.34099 | 2023-09-24 | 13 | 40 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 100/1 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово, в результате присаживания птицы (вороны) на корпус линейного разъединителя (2РКВ-К3-К6). | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета (вороны) с опоры № 100/1 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 17.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 27.10.2023 год
356954 | 479 | 2023-09-20 | 15 | 45 | 0.04833 | 2023-09-20 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №44 - Оп №45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.10.2023 год
356954 | 480 | 2023-09-20 | 18 | 15 | 0.029334 | 2023-09-20 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №137-138 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф. НТ-4 "Поворот" на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №137-138 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №137-138 ВЛ-10 кВ ф. НТ-4 "Поворот". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.10.2023 год
356950 | 373 | 2023-09-25 | 11 | 15 | 0.55615 | 2023-09-25 | 12 | 26 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-5 Поселок оперативным персоналом на ПС 110 кВ СЛПБ, стала заявка МЧС для тушения возгорания травы вблизи ТП-1-Л5 Пож.депо. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 27.10.2023 год
356954 | 481 | 2023-09-20 | 21 | 58 | 0.004667 | 2023-09-20 | 22 | 26 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии порывов бокового ветра произошло падение на провода ВЛ ветки дерева в пролете опор №35/36-35/37 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №35/36-35/37 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие излома и падения на провода ВЛ фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Пролет: Оп №35/36 - Оп №35/37 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор №35/36-35/37 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №35/36-35/37 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.12.2023 год
356954 | 482 | 2023-09-21 | 8 | 34 | 0.02125 | 2023-09-21 | 10 | 6 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра произошло падение на провода ВЛ фазы "В" и "С" ветки дерева в пролете опор №34-40 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4. 4.4 Причиной отключения действием ТО ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №34-40 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4, вследствие излома и падения на провода ВЛ фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ ф. БУ-4 "Хасурта", Пролет: Оп №39 - Оп №40 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 "Хасурта" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 "Хасурта". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.12.2023 год
356954 | 483 | 2023-09-21 | 16 | 6 | 0.0018009 | 2023-09-21 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Из-за загнивания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №134 ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино-Ключи". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-4 "Окино-Ключи" на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №133-135 ВЛ-10 кВ ф.О-4, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №134, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за загнивания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из-за загнивания стойки опоры на ВЛ-10 кВ О-4 "Окино-Ключи", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В"на опоре №134 ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену опоры №134 ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2024 год
356954 | 484 | 2023-09-21 | 21 | 50 | 0.22917 | 2023-09-21 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода на вводе между жилым домом №17 и опорой №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Б5, произошел обрыв фазного провода. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-11-Б5 явился обрыв фазного провода на вводе между жилым домом №17 и опорой №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва фазного провода на вводе между жилым домом №17 и опорой №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за износа провода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-11-Б-5, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт фазного провода от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 11-Б5 до дома №17. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.10.2023 год
356954 | 485 | 2023-09-22 | 15 | 36 | 0.007666 | 2023-09-22 | 15 | 59 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции ОПН-П-10 фазы "В" на ТП-5-Н-1. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ Нарын явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-5-Н-1, в результате пробоя изоляции ОПН-П-10 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ОПН-П-10 фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-5-Н1, ОПН-П-10/12,7/10/550 УХЛ1 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-10 фазы "В" на ТП-5-Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 31.10.2023 год
356954 | 486 | 2023-09-25 | 16 | 40 | 0.046664 | 2023-09-25 | 17 | 15 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы на шинный мост в РУ-10 кВ ТП-9-С-12 произошло междуфазное замыкание, с последующим перегоранием некалиброванного предохранителя фазы "В" и предохранителя марки ПКТ101-10-20-31,5У3 фазы "С". 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-9-С-12 явилось междуфазное замыкание, возникшее на шинном мосту в РУ-10 кВ ТП-9-С-12, с последующим перегоранием некалиброванного предохранителя фазы "В" и предохранителя марки ПКТ101-10-20-31,5У3 фазы "С", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-9-С-12, TP010-0003151 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя ПР-10 кВ фазы "В" и "С" в РУ-10 кВ на ТП-9-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.10.2023 год
356954 | 487 | 2023-09-24 | 20 | 14 | 0.0513 | 2023-09-24 | 21 | 11 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной стойки опоры №90 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 выше нормы, произошел излом верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-5 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №89-91 ВЛ-10 кВ ф.Т-5, в результате излома деревянной стойки опоры №90, из-за загнивания древесины выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки из-за загнивания на ВЛ-10 кВ Т-5 "Удунга", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №90 ВЛ-10 кВ ф.Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.10.2023 год
356950 | 374 | 2023-09-26 | 9 | 21 | 12.1467 | 2023-09-27 | 7 | 1 | 3.4.12.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явилось снегоналипание на проводах, возникшее в пролетах опор №8-9, №9-10 в результате выпадения мокрого снега при прохождении атмосферного циклона, с последующим тяжением и провисанием проводов, что вызвало падение опоры №9. Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, явилось снегоналипание на проводах, возникшее в пролете опор №134-135, в результате выпадения мокрого снега, с последующим тяжением и обрывом проводов фаз "А", "В", "С". Причиной отключения В-10 кВ ф. К-2 Харбяты от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явился наклон деревьев на провода ВЛ под тяжестью мокрого снега, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №72-73. Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Енгорга от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явился наклон деревьев на провода ВЛ под тяжестью мокрого снега, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №67/6-67/7. Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, явилось снегоналипание на проводах, возникшее в пролете опор №15-16, №16-17, в результате выпадения мокрого снега, с последующим тяжением и обрывом проводов фаз "А", "В", "С". Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-2 Туран от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, явилось снегоналипание на проводах, возникшее в пролете опор №61-62, в результате выпадения мокрого снега, с последующим тяжением и обрывом провода фазы "В". Причиной отключения В-10 кВ ф. К-3 Шимки от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явилось снегоналипание на проводах, возникшее в пролетах опор №188-189 в результате выпадения мокрого снега, с последующим тяжением и провисанием проводов, что вызвало падение опоры №189. Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, явилось снегоналипание на проводах, возникшее в пролете опор №54-55, №2-3, №3-4 в результате выпадения мокрого снега, с последующим тяжением и обрывом проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №54-55 и падение опоры №3. Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, явилось снегоналипание на проводах, возникшее в пролетах опор №98/6-98/7, в результате выпадения мокрого снега, с последующим тяжением и провисанием проводов, что вызвало наклон опоры №98/7. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9, №9-10, вследствие налипания снежной массы, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим тяжением и падением опоры №9. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №134-135, в результате схлёста проводов, вследствие налипания снежной массы, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С". Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №72-73, в результате наклона деревьев на провода ВЛ под тяжестью мокрого снега, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №67/6-67/7, в результате наклона деревьев на провода ВЛ под тяжестью мокрого снега, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №15-16, №16-17, в результате схлёста проводов, вследствие налипания мокрого снега, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С". Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №61-62, в результате схлёста проводов, вследствие налипания снежной массы, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим обрывом провода фазы "В". Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №188-189, вследствие налипания снежной массы, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим тяжением и падением опоры №189. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 54-55, в результате схлёста проводов, вследствие налипания мокрого снега, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С". Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №98/6-98/7, вследствие налипания снежной массы, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим наклоном опоры №98/7. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3, вследствие налипания снежной массы, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим тяжением и падением опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ К-6 "Кырен", Опора ОА10-1Д; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ С-1 "Орлик", Пролет: Опора № 134 - Опора № 135; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ К-2 "Харбяты", Пролет: Опора № 72 - Опора № 73; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ К-5 "Енгорга", Пролет: Опора № 67/6 - Опора № 67/7; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол", Пролет: Опора № 15 - Опора № 16; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол", Пролет: Опора № 16 - Опора № 17; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ НП-2 "Туран", Пролет: Опора № 61 - Опора № 62; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ К-3 "Шимки", Опора УА10-3ДБ; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ НП-4 "Нилова Пустынь", Пролет: Опора № 54 - Опора № 55; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Опора П10-1Д; воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ НП-4 "Нилова Пустынь", Опора УАН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №9 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проводов фаз "А", "В", "С" марки АС 35/6,2 в пролете опор № 134-135 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №67/6-67/7 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить ремонт проводов фаз "А", "В", "С" марки АС 35/6,2 в пролете опор №15-16, №16-17 ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 7 Выполнить установку деревянной приставки к опоре № 189 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 8 Выполнить ремонт провода фаз "А", "В", "С" марки АС 35/6,2 в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 9 Выполнить выправку опоры № 98/7 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 10 Выполнить замену опоры № 3 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 7 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 8 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 9 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.11.2023 год
356950 | 376 | 2023-09-26 | 9 | 47 | 0.2125 | 2023-09-26 | 12 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало повреждение на ведомственном участке ВЛ принадлежащим ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Государство Монголия. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ". Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 02.11.2023 год
356952 | 325 | 2023-09-18 | 14 | 58 | 0.045336 | 2023-09-18 | 15 | 32 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Т-8 на ПС 35 кВ "Ташелан" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на анкерной деревянной опоре № 1 из-за приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Т-8 на ПС 35 кВ "Ташелан" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на анкерной деревянной опоре № 1, повлекшее нарушение электрической изоляции ф. "А" и "В" из-за приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 1. на ВЛ-10 кВ Т-8 "с. Мухор-Тала", Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-8 "с. Мухор-Тала" от ПС 35 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу от анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №1 на ВЛ-10 кВ ф. Т-8 "с. Мухор-Тала" от ПС 35 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 год
356952 | 326 | 2023-09-19 | 12 | 2 | 0.016833 | 2023-09-19 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-9-З-10 "Заготзерно" явилось несвоевременное выявление дефекта - плохой контакт нулевого провода с нулевой шпилькой. 4.14 Причиной отключения ТП-9-З-10 "Заготзерно" явился плохой контакт нулевого провода с нулевой шпилькой, приведший вследствие нагрева к механическому разрушению нулевой шпильки трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение нулевой шпильки трансформатора на ТП-9-З-10 Заготзерно, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ТП-9-З-10 "Заготзерно". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт нулевой шпильки трансформатора ТП-9-З-10 "Заготзерно" Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.10.2023 год
356952 | 327 | 2023-09-19 | 18 | 25 | 0.24999 | 2023-09-19 | 19 | 15 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. К-10 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 56/34/1/1. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. К-10 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя воздушного промежутка на деревянной анкерной опоре № 56/34/1/1 из-за приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 56/34/1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 56/34/1/1. на ВЛ-10 кВ К-10 "Н.Курба-Ангир", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н.Курба-Ангир" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с деревянной анкерной опоры №56/34/1/1 ВЛ-10 кВ ф. К-100 "Н.Курба-Ангир" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 год
356952 | 328 | 2023-09-20 | 15 | 55 | 0.10167 | 2023-09-20 | 16 | 56 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. К-6 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры РТП-1-К-6. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. К-6 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на РТП-1-К-6, из-за приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры РТП-1-К-6, повлекшее нарушение электрической изоляции ф. "С" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры РТП-1-К-6 на ТП-1-К-6 Петропавловка, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба-Онохой" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу от РТП-1-К-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 год
356952 | 329 | 2023-09-20 | 21 | 0 | 0.11333 | 2023-09-20 | 22 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. О-5 на ПС 110 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие потери механической прочности опорных изоляторов фазы "В" и "С" на РТП ТП-1-О-5 "Совхозная" в результате длительной эксплуатации. 4.14 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ О-5 на ПС 110 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание из-за механического разрушения опорных изоляторов фазы "В" и "С" на РТП ТП-1-О-5 "Совхозная" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов РТП-1-О-5 на РТП-10-1-О-5, TP010-0001419 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 09.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорных изоляторов фазы "В","С" на РТП ТП-1-О-5 "Совхозная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 09.10.2023 год
356952 | 330 | 2023-09-21 | 15 | 22 | 0.086999 | 2023-09-21 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-8 на ПС 35 кВ"Ташелан" явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления дефекта - провис проводов в пролете опор № 33-34 на ВЛ 10 кВ ф. Т-8 ПС 35 кВ"Ташелан". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-8 на ПС 35 кВ"Ташелан" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки проводов и нарушения электрической изоляции в пролете опор № 33-34 на ВЛ-10 кВ ф. Т-8 ПС 35 кВ"Ташелан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор № 33-34 на ВЛ-10 кВ Т-8 "с. Мухор-Тала", Пролет: Опора № 33 Ф-Т-8 - Опора № 34 Ф- | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-8 от ПС 35 кВ"Ташелан" Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 16.10.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-10 кВ ф. Т-8 от ПС 35 кВ"Ташелан" выполнить регулировку провода в пролете опор №31-34. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 16.10.2023 год
356950 | 385 | 2023-09-28 | 18 | 6 | 0.357 | 2023-09-28 | 18 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь (КЖН-389) с отпайкой на ПС 35 кВ Бадары, явилось технологическое нарушение, возникшее на ведомственной отпайке на ПС 35 кВ Бадары. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь (КЖН-389). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ИСЗФ СО РАН по факту отключения ВЛ 35кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь (КЖН-389). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 03.11.2023 год
356950 | 386 | 2023-09-28 | 18 | 18 | 0.16235 | 2023-09-28 | 21 | 29 | 3.4.12.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нилова Пустынь, явилось снегоналипание на проводах, возникшее в пролетах опор №198-199 в результате выпадения мокрого снега при прохождении атмосферного циклона, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим тяжением и падением опоры №199. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 198-199, вследствие налипание снега, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим тяжением и падением опоры №199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры №199 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 03.11.2023 год
356952 | 331 | 2023-09-21 | 11 | 29 | 1.62 | 2023-09-21 | 13 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение изоляторов ф. "А" и "В" на деревянной опоре с ж/б приставкой № 31/21/1, вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание в результате нарушения структуры материала изоляторов ШС-10 ф. "А" и "В" на деревянной опоре с ж/б приставкой № 31/21/1, вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ф. "А" и "В" на ВЛ-10 кВ АРЗ-20 Сужа, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре №31/21/1 ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-20 "Сужа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 29.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-20 "Сужа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 06.10.2023 год
356952 | 332 | 2023-09-21 | 10 | 8 | 0.92582 | 2023-09-21 | 11 | 49 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Б-3 "Центр" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось нарушение изоляции 1 с.ш. 10 кВ "земля в сети", по причине пробоя с последующим разрушением опорного изолятора 10 кВ ф. "В" на МТП-3-Б3 "Типография". 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Б-3 "Центр" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось нарушение изоляции 1 с.ш. 10 кВ "земля в сети", по причине пробоя с последующим разрушением опорного изолятора 10 кВ ф. "В" на МТП-3-Б3 "Типография". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой, разрушение опорного изолятора 10 кВ ф. "В" на МТП-3-Б3 "Типография" на ТП-3-Б3 "Типография", TP010-0001129 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр МТП-3-Б3 "Типография". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорного изолятора 10 кВ ф."В" на МТП-3-Б3 "Типография". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 06.10.2023 год
356950 | 387 | 2023-09-29 | 4 | 28 | 0.037335 | 2023-09-29 | 5 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-5 Обсерватория от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ принадлежащей ИСЗФ СО РАН. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИСЗФ СО РАН. Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 02.11.2023 год
356950 | 388 | 2023-09-29 | 6 | 0 | 0.00875 | 2023-09-29 | 6 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Хулугайша от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ принадлежащей ИСЗФ СО РАН. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИСЗФ СО РАН. Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 02.11.2023 год
356954 | 488 | 2023-09-24 | 18 | 0 | 0.21 | 2023-09-24 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции и воздействия осадков в виде дождя и мокрого снега произошло перекрытие коммутации и АВ-1 в РУ-0,4 кВ на ТП-8-О-1. 4.12 Причиной перекрытия АВ-1 на ТП-8-О-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее РУ-0,4 кВ ТП-8-О-1, в результате пробоя изоляции коммутации марки АВВГ, с последующим повреждением прибора АВ-1 марки ВА 57Ф35-34 160А, из-за старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации и воздействия осадков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие коммутации и АВ-1 из-за старения изоляции на ТП-8-О-1, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутации в РУ-0,4 кВ ТП-8-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-1 в РУ-0,4 кВ на ТП-8-О-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.10.2023 год
356950 | 389 | 2023-09-29 | 6 | 46 |  | 2023-09-29 | 6 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 2 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №217 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.16 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), явилось нарушение электрической изоляции, в результате пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" на опоре №217. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 27.11.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Зун-Мурино-Кырен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 07.11.2023 год
356952 | 335 | 2023-09-22 | 12 | 5 | 1.3416 | 2023-09-22 | 12 | 28 | 3.4.8.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Южная-Н.Саянтуй (ЮС-307) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие производства несанкционированной рубки деревьев вне охранной зоны ВЛ неизвестными лицами, повлекшее падение дерева на металлическую опору №14, приведшее к обрыву шлейфа ф. "В". 4.4 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Южная-Н.Саянтуй (ЮС-307) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие механического воздействия при падении дерева на металлическую опору №14, приведшее к обрыву шлейфа ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на опору на ВЛ-35 кВ Южная-Н.Саянтуй (ЮС-307), Опора анк. мет.У35-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с металлической опоры №14 на ВЛ-35 кВ Южная-Н.Саянтуй (ЮС-307). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 09.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену шлейфа ф. "В" на металлической опоре № 14 на ВЛ-35 кВ Южная-Н.Саянтуй (ЮС-307). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Южная-Н.Саянтуй (ЮС-307). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 09.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию об установлении лиц ответственных за повреждение оборудования. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 09.10.2023 год
356950 | 391 | 2023-09-30 | 22 | 54 | 0.287 | 2023-09-30 | 23 | 56 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-7 от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, явился схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при усилении ветра и прохождения атмосферного фронта в районе ВЛ. Причиной отключения В-10 кВ ф. К-24 от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, явилось перекрытие проводов в пролете опор №23-24 электрической дугой, возникшей на ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные при схлесте от порывов ветра и прохождения атмосферного фронта в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 23-24 из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при усилении ветра и прохождения атмосферного фронта в районе ВЛ. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-24 Очистные, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 23-24 электрической дугой, возникшей на ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные при схлесте от порывов ветра и прохождения атмосферного фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферного циклона на ВЛ-10 кВ К-7 "Очистные", Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №22-23, №23-24 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23, №23-24 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, ВЛ-10 кВ ф. К-24 Очистные, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 03.11.2023 год
356952 | 337 | 2023-09-24 | 12 | 9 | 0.16434 | 2023-09-24 | 13 | 7 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 "Гок" на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось замыкание на землю, вследствие приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ф. «А» опоры № 421. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 "Гок" на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось замыкание на землю, вследствие приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ф. «А» железобетонной опоры № 421. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ф. «А» железобетонной опоры № 421, явилось замыкание на землю. на ВЛ-10 кВ Г-5 Гок, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с опоры № 421 ВЛ-10 кВ ф Г-5 "Гок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф Г-5 "Гок" от ПС 35/10 кВ "Гунда". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 13.10.2023 год
356952 | 338 | 2023-09-22 | 21 | 35 | 0.005 | 2023-09-22 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-184-С9 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления дефекта - провиса фазных проводов "В" и "С" в пролете опор №6/1-6/2. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-184-С9 явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки фазных проводов "В" и "С" в пролетах опор №6/1-6/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазных проводов "В" и "С" в пролетах опор №6/1-6/2. на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-184-С9, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №6-6/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-184-С9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-184-С9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 20.10.2023 год
356952 | 339 | 2023-09-23 | 14 | 16 | 0.26 | 2023-09-23 | 15 | 41 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-10 "Н.Курба-Ангир" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения изоляторов ф. "А" и "В" на опоре № 95, из-за воздействия атмосферных перенапряжений, в результате прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-10 "Н. Курба-Ангир" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения изоляторов (ШС 10 кВ) ф. "А" и "В" на анкерной железобетонной опоре № 95, из-за воздействия атмосферных перенапряжений, в результате прохождения прохождение грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за воздействия атмосферных перенапряжений, в результате прохождения прохождение грозового фронта в районе трассы ВЛ, явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения изоляторов (ШС 10 кВ) ф. "А" и "В" на анкерной железобетонной опоре № 95. на ВЛ-10 кВ К-10 "Н.Курба-Ангир", Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н.Курба-Ангир" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов ф. "А" и "В" на анкерной железобетонной опоре № 95 на ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н.Курба-Ангир" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.10.2023 год
356954 | 489 | 2023-09-25 | 10 | 10 | 0.04 | 2023-09-25 | 10 | 51 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии порывов бокового ветра произошло падение на провода ВЛ ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие излома и падения на провода ВЛ фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", ролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Хужир" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.10.2023 год
356954 | 490 | 2023-09-28 | 1 | 10 | 0.0125 | 2023-09-28 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-6-А-3. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-6-А-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-А-3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 17/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.10.2023 год
356954 | 491 | 2023-09-28 | 23 | 33 | 0.14 | 2023-09-29 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №84-85 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №84 - Оп №85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.10.2023 год
356954 | 492 | 2023-09-30 | 9 | 20 | 0.1546 | 2023-09-30 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной обрезки крон ДКР при воздействии порывов бокового ветра произошло перекрытие ветками ДКР проводов ВЛ фазы "В" и "С" в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-6 "Бичура" на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура", вследствие перекрытия проводов ВЛ фазы "В" и "С" ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ Б-6 "Бичура", Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку ДКР в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.12.2023 год
356950 | 347 | 2023-09-05 | 2 | 50 | 0.105 | 2023-09-05 | 3 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово стало замыкание проводов ВЛ из за несвоевременной вырубки ДКР на просеке ВЛ в пролете опор № 79-80 при касании поросли проводов при неблагоприятных метеоусловиях в виде сильного тумана. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово стало межфазное замыкание проводов фаз "А" "В" в пролете опор № 79-80 из за механического воздействия (касания) проводов фазы "А" "В" на ВЛ при неблагоприятных метеоусловиях в виде сильного тумана, с последующим перекрытием проводов фазы "А" "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Пролет: Оп №79 - Оп №80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор 79-80 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 07.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 07.10.2023 год
356950 | 348 | 2023-09-05 | 17 | 30 | 0.07333 | 2023-09-05 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10кВ ф.7 на ПС-35кВ Муя является межвитковое замыкание в силовом трансформаторе на ТП-2-М7 Школьная по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования ( старение изоляции). 4.12 Причиной отключения В-10кВ ф.7 на ПС-35кВ Муя от действия ТО стало нарушение электрической изоляции обмоток в силовом трансформаторе ТП-2-М7 Школьная, вследствие потери электрической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток на ТП-2-М7 "Школьная", Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести испытание силового трансформатора 1Т ТП-2-М7 Школьная Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 07.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену силового трансформатора 1Т ТП-2-М7 Усть-Муя Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 07.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.М-7 Усть-Муя Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер РЭС Носков А.В. 07.10.2023 год
356950 | 349 | 2023-09-05 | 21 | 50 | 0.7875 | 2023-09-05 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-4 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало замыкание проводов ВЛ из за обрыва провода фазы А на опоре № 34/1, в результате потери механической прочности провода при воздействии порывов ветра во время грозы. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-4 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание проводов ВЛ по причине обрыва провода фазы А на опоре № 34/1 с последующим схлестом проводов в результате нарушения структуры материала провода при воздействии порывов ветра во время грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы А на ВЛ-10 кВ О-4 "Орлик", Пролет: Опора № 31 - Опора № 31/1 | Техническое мероприятие 1 Ремонт вязки провода фазы А на опоре 34/1 ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Пунцыков Ж.С. 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Пунцыков Ж.С. 11.10.2023 год
356950 | 350 | 2023-09-06 | 4 | 25 | 0.05242 | 2023-09-06 | 5 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало повреждение на ведомственном участке ВЛ 10 кВ М-1 Завод принадлежащим ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Государство Монголия. Субъекты электроэнергетики, повлиявшие на отключение электросетевых объектов Общества: ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Пунцыков Ж.С. 06.10.2023 год
356950 | 351 | 2023-09-06 | 13 | 53 | 1.5867 | 2023-09-06 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало повреждение на ведомственном участке М-1 Завод принадлежащим ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Государство Монголия. Субъекты электроэнергетики, повлиявшие на отключение электросетевых объектов Общества: ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС ПО БЭС Пунцыков Ж.С. 06.10.2023 год
356950 | 352 | 2023-09-06 | 16 | 18 | 0.5355 | 2023-09-06 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 М-7 на ПС 35 кВ Монды от действия МТЗ стало замыкание из за внутреннего повреждения обмотки ТТ-10 М-7 фазы "А" с последующим разрушением внешней изоляции трансформатора тока и возникновением электрической дуги между ТТ-10 М-7 фазы "А" и корпусом ячейки. 4.11 Причиной отключения В-10 М-7 на ПС 35 кВ Монды от действия МТЗ стало междуфазное замыкание на шинах 10 кВ из за внутреннего повреждения обмотки трансформатора тока ТТ-10 М-7 фазы "А" с последующим разрушением внешней изоляции и образованием электродугового повреждения с замыканием на корпус оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннего повреждения обмотки на ПС 35/10 кВ "Монды", ТТ литой ТЛМ-10 У3 100/5 0,5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора тока ТЛП-10 100/5 ТТ-10 М-7 фазы "А" на ПС 35 кВ Монды Ответственное лицо: начальник СПС Лебедев Д.О. 10.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внешний осмотр шинного моста СШ 10 кВ на ПС 35 кВ Монды Ответственное лицо: начальник СПС Лебедев Д.О. 10.10.2023 год
356952 | 294 | 2023-09-05 | 22 | 20 | 0.075 | 2023-09-05 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. ВБ-3 "ЦВМ" на ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось замыкание на ТП-4 ЦВМ-2 (зона эксплуатационной ответственности ЦРО "Улан-Удэнская и Бурятская Епархия РПЦ"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ЦРО "Улан-Удэнская и Бурятская Епархия РПЦ" о причинах и принимаемых мерах для исключения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.10.2023 год
356954 | 448 | 2023-09-03 | 10 | 0 | 1.2 | 2023-09-03 | 12 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения действием ТО В-6 ф.Г-6 "Больница" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-6 кВ от опоры №41 до опоры №43 ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница", в результате повреждения кабеля марки АПвПг-10 3х120/70 сторонней организацией при проведении земляных работ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку соединительной муфты между опорой №41 и опорой №43 ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.10.2023 год
356950 | 353 | 2023-09-07 | 9 | 41 |  | 2023-09-07 | 9 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отсутствия телеметрии на ПС 110 кВ Мостовка явилось выход из строя Медиаконвертера DMC-2 в ПО БЭС вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из за износа оборудования. 4.20 Причиной отсутствия телеметрии на ПС 110 кВ Мостовка стал сбой программного обеспечения из за выход из строя Медиаконвертера DMC-2 в ПО БЭС, в следствии износа оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность Медиаконвертера DMC- 920 на ПС 110/35/10 кВ Мостовка, PS110-000037-80-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Медиаконвертера DMC 920 в ПО БЭС. Ответственное лицо: Начальник производства ПО КиТАСУ Иванов Е.Я. 07.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр и проверку каналов связи, оборудования связи в ПО БЭС. Ответственное лицо: Начальник производства ПО КиТАСУ Иванов Е.Я. 07.10.2023 год
356954 | 449 | 2023-09-04 | 10 | 13 | 0.0045 | 2023-09-04 | 11 | 7 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения В-10 ф.Ж-1 на ПС 35/10 кВ Жаргаланта явилось междуфазное замыкание возникшее на ведомственном оборудовании ТПж-1-18 "Поляна" принадлежащей "ЛПХ" Коротенко Е.П. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТПж-1-18 о ненадлежащей эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.10.2023 год
356954 | 450 | 2023-09-05 | 15 | 20 | 0.22 | 2023-09-05 | 16 | 26 | 3.4.7.3 Из-за износа провода в месте крепления к изолятору на опоре №30/1 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 произошел обрыв провода фазы "В". 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №30/1-30/2 ВЛ-10 кВ ф.Шн3, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "В" в месте крепления к изолятору на опоре №30/1, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Пролет: Опора №30/1 - Опора №30/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен ремонт провода фазы "В" в пролете опор №30/1-30/2 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.09.2023 год
356954 | 443 | 2023-09-04 | 11 | 52 | 0.014 | 2023-09-04 | 11 | 58 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание возникшее между опорными и проходными изоляторами фазы "В" и "С" через гнездо в РУ-10 кВ на ТП-2-Б-3 "Подсобка". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Б-3 на ПС 35/10 кВ "Бом" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2-Б3 "Подсобка", вследствие перекрытия через гнездо в РУ-10 кВ между опорными и проходными изоляторами фазы "В" и "С", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-2-Б3, TP010-0004286 | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет (гнездо) в РУ-10 кВ на ТП-2-Б3 "Подсобка". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.09.2023 год
356954 | 451 | 2023-09-04 | 21 | 18 |  | 2023-09-04 | 21 | 18 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие по гирлянде изоляторов, с последующим пробоем 1-го от траверсы изолятора фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №89 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №89 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "А", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №89 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №89 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.10.2023 год
356950 | 354 | 2023-09-08 | 16 | 9 | 0.10999 | 2023-09-08 | 16 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-7-УБ3 Милиция, стало уведомление МЧС о возникновении пожара в охранной зоне ЭУ. | Организационное мероприятие 1 Запросить заявку с МЧС о возгорании. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Коневин М.Н. 22.09.2023 год
356950 | 355 | 2023-09-09 | 15 | 48 | 0.73664 | 2023-09-09 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Город, стало выпадение крюка фазы "А" из траверсы опоры №7, имеющей недопустимую степень загнивания, что привело к выпадению крюка с изолятором фазы "А" и обрыву провода с последующим падением на землю. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Город, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф. Г-14 Заречный, в результате загнивания и расщепления траверсы на опоре №7, что привело к выпадению крюка с изолятором фазы "А" и обрыву провода с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ Г-14 "Заречный", Опора нетиповая СКЦ-11-2,5-1(10 кВ); загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ Г-14 "Заречный", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф. Г-14 Заречный. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 11.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф. Г-14 Заречный. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-14 Заречный. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 11.10.2023 год
356950 | 356 | 2023-09-09 | 17 | 39 | 0.020666 | 2023-09-09 | 18 | 41 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ар-1 Иликчин от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на ТП-9-Ар1 Иликчин-2, при воздействие на ЭУ птиц при присаживании на изоляторы фаз "А" и "В". | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию ТП-3-Ар1 Иликчин-2, после воздействия птицы. Ответственное лицо: Главный инженер Дашидондоков Б.Д. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ар-1 Иликчин. Ответственное лицо: Главный инженер Дашидондоков Б.Д. 13.10.2023 год
356950 | 357 | 2023-09-09 | 20 | 35 | 0.082664 | 2023-09-09 | 21 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 от действия ТО, МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования по причине загнивания стойки опоры №31 ВЛ-10 кВ У-4 Промбаза. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №30-31, в результате наклона опоры из-за загнивания стойки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ У-4 "Промбаза", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №31 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А 11.10.2023 год
356950 | 358 | 2023-09-09 | 22 | 17 | 0.052801 | 2023-09-09 | 23 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-В 10 ЖД , стал наезд автомобиля Хонда Аккорд на опору № 9/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-В 10 ЖД. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-В 10 ЖД, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете №9/1-9/2 в результате перекрытия проводов, вследствие падения опоры №9/2 из-за наезда на опору стороннего автомобиля, с последующим изломом стойки опоры, изломом ж/б приставки, обрывом проводов в пролетах опор №9/1-9/2, №9/2-9/3, №9/3-9/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд стороннего автомобиля на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-В10 "ЖД", Опора ПН-1Д; наезд стороннего автомобиля на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-В10 "ЖД", Пролет: Опора №9/1 - Опора №9/2; наезд стороннего автомобиля на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-В10 "ЖД", Пролет: Опора №9/2 - Опора №9/3; наезд стороннего автомобиля на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-В10 "ЖД", Пролет: Опора №9/3 - Опора №9/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 9/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-В 10 ЖД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролетах опор №9/1-9/2, №9/2-9/3, №9/3-9/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-В 10 ЖД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-В 10 ЖД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.10.2023 год
356954 | 452 | 2023-09-06 | 20 | 26 | 0.0077 | 2023-09-06 | 20 | 59 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №38 ВЛ-10 кВ ф.Ж-3 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ж-3 на ПС 35/10 кВ Жаргаланта явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №38 ВЛ-10 кВ ф.Ж-3, в результате перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Ж-3 "Далайтам", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу на опоре №38 ВЛ-10 кВ ф.Ж-3 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.09.2023 год
356954 | 453 | 2023-09-07 | 0 | 5 | 0.0225 | 2023-09-07 | 0 | 32 | 3.4.10 Из-за воздействие птицы произошло междуфазное замыкание на опоре №205 РПТП-11-С-12 ВЛ-10 кВ ф.С-12. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-12 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №205 РПТП-11-С-12 ВЛ-10 кВ ф.С-12, из-за перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.09.2023 год
356950 | 359 | 2023-09-11 | 12 | 11 | 1.0487 | 2023-09-11 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сухая, стала потеря механической прочности и обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. 4.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сухая, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, в результате обрыва вязки провода фазы "С", вследствие снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение механической прочности провода на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П. 29.09.2023 год
356954 | 454 | 2023-09-05 | 18 | 50 | 0.051338 | 2023-09-05 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра произошло перекрытие проводов ВЛ фазы "В" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф.К-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-3 на ПС 35/10 кВ Малый-Куналей явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф.К-3 "Малый Куналей", вследствие перекрытия проводов ВЛ фазы "В" и "С" ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР на ВЛ-10 кВ К-3 "Куналей", Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку ДКР в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф.К-3 "Малый Куналей". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.02.2024 год
356954 | 455 | 2023-09-06 | 10 | 44 | 0.042 | 2023-09-06 | 12 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения вручную В-10 ф.О-2 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилась заявка потребителя ОАО "Интер РАО" - "Угольный разрез", вследствие подтопления ведомственной ТП-12-О2 из-за прорыва дамбы. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2 на предмет подтопления в данном участке. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.09.2023 год
356954 | 456 | 2023-09-05 | 16 | 50 | 0.026665 | 2023-09-05 | 17 | 22 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло нарушение изоляции разрядника РВО-10 фазы "А" на ТП-2-Бу-5. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Бу-5 на ПС 110 кВ Бургултай явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2-Бу-5, вследствие пробоя изоляции разрядника марки РВО-10 фазы "А", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ТП-2-Бу5, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж разрядника РВО-10 фазы "А" на ТП-2-Бу-5 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2025 год установку разрядника фазы "А" на ТП-2-Бу-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.05.2024 год
356952 | 299 | 2023-09-04 | 6 | 0 | 0.033335 | 2023-09-04 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 ТК-11 явилось междуфазное замыкание, из-за схлёста проводов ф. «А» и «С», вследствие наклона опоры № 11. 4.14 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 ТК-11 явилось междуфазное замыкание, из-за схлёста проводов ф. «А» и «С», вследствие наклона опоры № 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Явилось междуфазное замыкание, из-за схлёста проводов ф. «А» и «С», вследствие наклона опоры № 11. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-ТК-11, Опора ПКН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 11 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 ТК-11. Ответственное лицо: Начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 2-ТК-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 13.10.2023 год
356954 | 457 | 2023-09-06 | 1 | 2 | 0.038668 | 2023-09-06 | 2 | 0 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло межфазное замыкание фазы "В" и "С" через гнездо, возникшее на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф.Т-5. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-5 на ПС 35/10 кВ "Тугнуй" явилось междуфазное замыкание фазы "В" и "С", возникшее вследствие перекрытия через гнездо на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №37 ВЛ-10 кВ ф.Т-5, из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ Т-5 "Никольск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет (гнездо) на опоре №37 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 "Никольск". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.09.2023 год
356950 | 360 | 2023-09-13 | 10 | 5 |  | 2023-09-13 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 2ст.ТЗНП с успешным АПВ на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие перекрытие гирлянды изоляторов фазы "B" на опоре № 74 из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино с отпайкой на ПС Быстрая (КЗМ-135) от действия 2ст. ТЗНП с успешным АПВ на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "B" на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №74 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 год
356954 | 458 | 2023-09-06 | 9 | 36 | 0.13964 | 2023-09-06 | 11 | 34 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошел наклон опоры №79 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй, с последующим перекрытием ветками ДКР проводов ВЛ. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-2 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №79-80 ВЛ-10 кВ ф.Ш2 "Шибертуй", вследствие перекрытия проводов ВЛ фазы "В" и "С" ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР и наклона опоры №79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры из-за пучения грунта на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №79 на ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.02.2024 год
356954 | 459 | 2023-09-06 | 19 | 16 | 0.14749 | 2023-09-06 | 20 | 15 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 255/57-255/58 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставке опор № 255/57-255/58 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №255/57 - Оп №255/58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 255/57-255/58 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.10.2023 год
356954 | 460 | 2023-09-07 | 12 | 40 | 0.023332 | 2023-09-07 | 13 | 15 | 3.4.10 Из-за попадания птицы на шинный мост в РУ-10 кВ ТП-9-С-12 произошло междуфазное замыкание, с последующим перегоранием предохранителей фазы "А", "В", "С". 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-12 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-9-С-12, вследствие перегорания ПР-10 кВ марки ПКТ 1.1-10-10-12,5У1 фазы "А", "В", "С", из-за перекрытия на шинном мосту 10 кВ птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-9 С-12, TP010-0003151 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-9-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей 10 кВ фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-9-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.09.2023 год
356954 | 461 | 2023-09-07 | 22 | 22 | 0.004 | 2023-09-07 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Из-за нагрева контакта фазы "А", "В", "С" произошло повреждение теплового расцепителя на АВ-1 типа ВА 57-35-34 200 А на ТП-2 С-7. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-2-С-7 явилось повреждение теплового расцепителя на АВ-1 типа ВА 57-35-34 200 А, в результате нагрева контактов фазы "А", "В", "С", из-за износа автоматического выключателя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ автоматического выключателя на ТП-2-С7, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-1 на ТП-2-С-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.09.2023 год
356952 | 300 | 2023-09-07 | 17 | 30 | 0.058498 | 2023-09-07 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Т-1 "Тохорюкта" на ПС 35/10 кВ "Тэгда" явилось однофазное замыкание вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №48-50, из-за выпадения крюка фазы "С" из тела промежуточной деревянной на железобетонной приставке опоры № 49, ввиду изменения свойств материала - загнивание деревянной опоры в процессе ее длительной эксплуатации. 4.1 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Т-1 "Тохорюкта" на ПС 35/10 кВ "Тэгда" явилось однофазное замыкание вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №48-50, возникшее из-за нарушения структуры материала в результате загнивания промежуточной деревянной на железобетонной приставке опоры № 49, повлекшее выпадение крюка фазы "С" из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры, выпадение крюка фазы "С" на опоре 49 на ВЛ-10 кВ ф.Т-1 "Тохорюкта", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Тохорюкта" от ПС 35/10 кВ "Тэгда". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре № 49 и монтаж провода фазы "С" в пролете опор № 48-50 по ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Тохорюкта". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 19.09.2023 год
356952 | 301 | 2023-09-13 | 1 | 7 | 0.20847 | 2023-09-13 | 2 | 53 | 3.4.10 Причиной отключения ТП-016-Г2 "Новая" явилось перегорание плавких вставок ф. "А", "В", "С", вследствие попадания кошки на крышку силового трансформатора. 4.12 Причиной отключения ТП-016-Г2 "Новая" явилось нарушение электрической изоляции, из-за воздействия животного (кошки) на ввода 0,4 кВ силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПК-10 кВ ф. "А", "В", "С" на ТП-016-Г2 "Новая", Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 ф. "А", "В", "С" на ТП-016-Г2 "Новая". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ТП-016-Г2 "Новая". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Принять меры, исключающие попадание посторонних людей, животных и птиц в ТП-016-Г2 "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 4 убрать животное из ТП-016-Г2 "Новая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тышкенов Р.К. 06.10.2023 год
356952 | 302 | 2023-09-07 | 2 | 59 | 1.4934 | 2023-09-07 | 4 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения 1Т на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось межвитковое замыкание ф. "А" ТСН-1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования - в результате старения изоляции в процессе его длительной эксплуатации (изменения свойств материала). При отключении 1Т действием ДЗТ включился КЗ-110-1Т. В результате работы КЗ-110-1Т отключилась ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) действием с обеих сторон ДФЗ с успешным АПВ. 4.12 Причиной отключения 1Т на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось межвитковое замыкание ф. "А" ТСН-1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования - в результате старения изоляции в процессе его длительной эксплуатации (изменения свойств материала). При отключении 1Т действием ДЗТ включился КЗ-110-1Т. В результате работы КЗ-110-1Т отключилась ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) действием с обеих сторон ДФЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате нарушения электрической изоляции, вследствие старения изоляции (изменения свойств материала), явилось межвитковое замыкание ТСН-1 ф. "А". на ПС "Онохой", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТСН-1 на ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание оборудования на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" 1Т, ТСН-1. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 22.09.2023 год
356952 | 303 | 2023-09-07 | 15 | 58 | 0.064998 | 2023-09-07 | 17 | 3 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" на ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось разрушение изолятора фазы "В" на ЛР-9 Н-5 опоры №105/5 и обгорания шлейфа фазы "С" на ЛР-3 Н-5 опоры 105/4, в результате прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" на ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось нарушение электрической изоляции (разрушение) изолятора ф. "В" на ЛР-9 Н-5 на анкерной деревянной опоры №105/5 и обгорания шлейфа фазы "С" на ЛР-3 Н-5 на анкерной железобетонной опоре №105/4, в результате прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ, явилось нарушение электрической изоляции (разрушение) изолятора ф. "В" на ЛР-9 Н-5 на анкерной деревянной опоры №105/5. на ВЛ-10 кВ Н-5 "Звеpосовхоз", Опора УП10-1Д; В результате прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ, произошло обгорания шлейфа фазы "С" на ЛР-3 Н-5 на железобетонной опоре №105/4. на ВЛ-10 кВ Н-5 "Звеpосовхоз", Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку и замену полиса разъединителя на ЛР-3 Н-5 анкерной железобетонной опоры №105/4 и на ЛР-9 Н-5 анкерной деревянной опоры №105/5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" от ПС 35/10 кВ "Николаевская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.09.2023 год
356952 | 304 | 2023-09-08 | 19 | 20 | 0.005333 | 2023-09-08 | 19 | 52 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Дм-4 "РП домострой до Китайки" на РП-10 кВ "Домострой" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф. Дм-4 ""РП домострой до Китайки"", вследствие несанкционированных земляных работ ИП "Иванова Снежана Демьяновна" в охранной зоне КЛ между ТП-5 Дм-4 "ПНС-103" и ТП-3 Дм-3 "Титан". 4.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Дм-4 ""РП домострой до Китайки"" на РП-10 кВ "Домострой" явилось нарушение механического соединения в результате воздействия изгибающих нагрузок, что привело к повреждению КЛ-10 кВ ф. Дм-4 ""РП домострой до Китайки"", вследствие несанкционированных земляных работ ИП "Иванова Снежана Демьяновна" в охранной зоне КЛ между ТП-5 Дм-4 "ПНС-103" и ТП-3 Дм-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие несанкционированных земляных работ ИП "Иванова Снежана Демьяновна" в охранной зоне КЛ, вилось нарушение механического соединения в результате воздействия изгибающих нагрузок, что привело к повреждению КЛ-10 кВ ф. Дм-4 ""РП домострой до Китайки"". на КЛ -10кВ ф.Дм-4 от РП Домострой до Китай, Точка трассы КЛ 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск место повреждения и восстановления КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию об возбуждении уголовного дела связанного с повреждением оборудования. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензию об возмещении ущерба на ИП "Иванова Снежана Жамьяновна". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.09.2023 год
356952 | 305 | 2023-09-05 | 14 | 1 | 0.15501 | 2023-09-05 | 14 | 32 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. К-12 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось межфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на анкерной железобетонной опоре № 82 из-за приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 82. 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. К-12 на ПС 110 кВ "Курба" явилось межфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на анкерной железобетонной опоре № 82 из-за приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 82 - нарушение электрической изоляции ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЭУ, пробой воздушного промежутка на опоре №82. на ВЛ-10 кВ К-12 "Н.Курба-ФКРС", Опора ОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-12 "Н.Курба-ФКРС" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с промежуточной ж/б опоры № 82 ВЛ-10 кВ ф. К-12 "Н.Курба-ФКРС" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.09.2023 год
356952 | 306 | 2023-09-07 | 5 | 40 | 0.82329 | 2023-09-07 | 6 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание в пролете опор №23/71-23/71/1, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного устранения дефекта - недопустимого наклона опоры №23/71. 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных на железобетонных приставках опор №23/71-23/71/1, вследствие схлёста проводов из-за несвоевременного устранения дефекта - недопустимого наклона опоры №23/71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов из-за несвоевременного устранения дефекта - недопустимого наклона опоры №23/71. на ВЛ-10 кВ О-2 "Онохой-Эрхирик", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку промежуточной деревянной на железобетонной приствке опоры №23/71 ВЛ 10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провеса и габаритов в пролётах промежуточных деревянных на железобетонных приставках опор №23/71-23/71/1 ВЛ 10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить регулировку провода в пролётах промежуточных деревянных на железобетонных приставках опор №23/71-23/71/1 ВЛ 10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 год
356952 | 307 | 2023-09-07 | 15 | 34 | 0.02 | 2023-09-07 | 17 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-5 "Ст.Онохой" ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось повреждение концевой муфты на опоре №1, вследствие пробоя изоляции и снижения изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации (изменение свойств материала). 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-5 "Ст.Онохой" ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось повреждение концевой муфты на опоре №1, вследствие нарушение электрической изоляции (пробой изоляции) и снижения изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации (изменение свойств материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции (пробой изоляции) и снижения изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации (изменение свойств материала), привело к повреждению концевой муфты на опоре №1 на ВЛ-10 кВ О-5 "Ст.Онохой", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-5 "Ст.Онохой" от ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.О-5 "Ст.Онохой" ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.09.2023 год
356954 | 462 | 2023-09-13 | 10 | 50 | 0.0017505 | 2023-09-13 | 10 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТПтх-2-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, в результате разрушения ж/б приставки опоры №4, из-за наезда автомобиля стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПтх-2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда сторонним лицом на опору №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПтх-2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.09.2023 год
356954 | 463 | 2023-09-10 | 17 | 16 |  | 2023-09-10 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Из-за нарушения герметичности защитной оболочки, с проникновением влаги произошел пробой полимерного изолятора марки ЛК-70/110 фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №112 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.12 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", в результате пробоя полимерного изолятора марки ЛК-70/110 фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №112 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), из-за нарушения герметичности защитной оболочки, с проникновением влаги при воздействии дождя и мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за нарушения герметичности защитной оболочки на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №112 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №112 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить тепловизионный контроль полимерной изоляции типа ЛК-70/110 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ультрафиолетовый контроль полимерной изоляции типа ЛК-70/110 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 15.12.2023 год
356950 | 361 | 2023-09-14 | 14 | 52 | 0.43632 | 2023-09-14 | 16 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, стала потеря электрической прочности изолятора на опоре №188 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете № 188-189, в результате перекрытия проводов, вследствие смещения провода фазы "В" в сторону пролета № 188-189 из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ВЛ-10 кВ С-1 "Орлик", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 188 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 20.10.2023 год
356954 | 464 | 2023-09-11 | 17 | 6 | 0.16292 | 2023-09-11 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв шлейфа фазы "В" в месте крепления к изолятору на опоре №119/25 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2, с последующим схлестом с проводом фазы "С". 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-2 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыв провода фазы "В" марки АС-35 в месте крепления к изолятору на опоре №119/25 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2, с последующим схлестом с проводом фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа фазы "В" на опоре №119/25 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.09.2023 год
356954 | 465 | 2023-09-13 | 17 | 0 | 0.108 | 2023-09-13 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-213. 4.3 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-213 явился обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, в результате износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-213, Пролет: Опора №3/1 - Опора №3/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-213 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.09.2023 год
356954 | 466 | 2023-09-13 | 14 | 4 | 0.0475 | 2023-09-13 | 15 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.Г-8 "ГРЭС-3" на ПС 110 кВ Гусиноозёрская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной КЛ-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС-3" между ЛР-1 и ТП "КВАРЦ". | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС-3" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "КВАРЦ Групп" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.09.2023 год
356954 | 467 | 2023-09-13 | 19 | 15 | 0.0912 | 2023-09-13 | 20 | 12 | 3.4.10 Из-за попадания птицы на шинный мост в РУ-10 кВ ТП-ГО-1-2 произошло междуфазное замыкание, с последующим перегоранием некалиброванного предохранителя фазы "А". 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-ГО-1-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на шинном мосту в РУ-10 кВ ТП-ГО-1-2, с последующим перегоранием предохранителя марки ПКТ101-10-20-31,5У3 фазы "А", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-ГО 1-2, TP010-0003023 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя ПР-10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП-ГО-1-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.10.2023 год
356950 | 362 | 2023-09-15 | 20 | 51 | 0.145 | 2023-09-15 | 22 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 Кумора от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стала несвоевременная замена опоры №262 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, имеющей недопустимую степень загнивания, что привело к выпадению крюка фазы "В" из тела опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №261-262, в результате схлеста проводов, вследствие выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №262 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка на опоре №262 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить замену опоры №262 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора в план ремонта 2025 года. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 30.06.2024 год
356950 | 363 | 2023-09-16 | 22 | 7 | 0.125 | 2023-09-16 | 22 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная, ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало повреждение на ведомственном участке ВЛ принадлежащим ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Государство Монголия. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ". Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 29.09.2023 год
356950 | 364 | 2023-09-17 | 16 | 1 | 0.077 | 2023-09-17 | 16 | 34 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-5 Корсаково от действия МТЗ на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало присаживание птицы (вороны) на спуска от опоры № 82/4/7 до ТП-11-БК5 Гараж, с последующим перекрытием фазы "А" и "В". | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.10.2023 год
356950 | 365 | 2023-09-17 | 16 | 19 | 0.0252 | 2023-09-17 | 19 | 28 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-О2 МТМ, стал проезд стороннего автотранспорта под проводами в пролетах опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-О2 МТМ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-О2 МТМ, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 в результате проезда под проводами стороннего автотранспорта, с последующим обрывом проводов в пролетах опор №1-2, №2-3, №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проезд стороннего автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-О2 "МТМ", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; проезд стороннего автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-О2 "МТМ", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; проезд стороннего автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-О2 "МТМ", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролетах опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-О2 МТМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 20.10.2023 год
356954 | 468 | 2023-09-12 | 17 | 54 | 0.128 | 2023-09-12 | 19 | 30 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошло падение деревянной одностоечной опор №16/15 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.МЛ-2 на ПС 35/10 кВ "Мыла" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения деревянной одностоечной опоры №16/15 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2, из-за вытягивания опоры из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за пучения грунта на ВЛ-10 кВ ф. МЛ-2 "Мыла", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры №16/15 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2 на предмет выявления подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.10.2023 год
356954 | 469 | 2023-09-15 | 15 | 5 | 0.17561 | 2023-09-15 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ветками ДКР в пролете деревянных на ж/б приставках опор №196/13-196/14 ВЛ-10 кВ ф.С-12 "Ацула". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф. С-12 "Ацула" на ПС 220 кВ "Селендума" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор № 196/13-196/14 ВЛ-10 кВ ф. С-12, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", Пролет: Опора № 196/13 - Опора № 196/14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №196/13-196/14 ВЛ-10 кВ ф.С-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.10.2023 год
356952 | 308 | 2023-09-09 | 10 | 40 | 0.039996 | 2023-09-09 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-217 О-3 "Абидуева О" явилось несвоевременное устранение слабого контакта на кабельном наконечнике ф. "С" на АВ-0,4 кВ ф. 1, что привело к нагреву контактов и выходу из строя автоматического выключателя. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-217 О-3 "АБИДУЕВА О" явилось нарушение электрической изоляции кабельного наконечника ф. "С" из-за слабого контакта на АВ-0,4 кВ, что привело к его нагреву и к выходу из строя автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов, нарушение электрической изоляции на кабельном наконечнике ф. "С" на АВ-0,4 кВ ф. 1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-217 О-3 АБИДУЕВА О, VN004-00022027 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-217 О-3 "Абидуева О". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования и тепловизионный контроль всех контактных соединений в ТП-217 О-3 "Абидуева О". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить протяжку контактов на АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-217 О-3 "Абидуева О". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.09.2023 год
356952 | 309 | 2023-09-12 | 14 | 25 | 0.12832 | 2023-09-12 | 14 | 39 | 3.4.10 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Б-3 "Центр" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям электроустановки (попадание птицы) на ЛР-1 Б-3. 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Б-3 "Центр" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание, в следствие нарушение электрической изоляции, в результате приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР-1 Б-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за нарушение электрической изоляции, в результате приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР-1 Б-3, явилось междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ Б-3 "Центр", РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ ф. Б-3 "Центр" от ПС 110/35/10 кВ "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 26.09.2023 год
356952 | 310 | 2023-09-09 | 22 | 40 | 0.14167 | 2023-09-10 | 1 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-10 З-10 "Громова" явилось повреждение в ведомственных сетях ООО "Жилье Заиграево". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Жилье Заиграево" о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.09.2023 год
356952 | 311 | 2023-09-10 | 12 | 8 |  | 2023-09-10 | 12 | 8 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ" Медведчиково - Иволга" (МИ-159) явилось однофазное КЗ на землю на металлической промежуточной опоре №9, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17 Причиной отключения ВЛ 110 кВ" Медведчиково - Иволга" (МИ-159) явилось однофазное КЗ на землю на металлической промежуточной опоре №11, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом ф. "В" и траверсой продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом ф. "В" и траверсой продуктами жизнедеятельности птиц, явилось однофазное КЗ на землю. на ВЛ-110 кВ Медведчиково – Иволга (МИ-159), Опора пром. мет.П220-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Иволга" (МИ-159). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 29.09.2023 год
356954 | 470 | 2023-09-15 | 18 | 45 |  | 2023-09-15 | 18 | 45 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием 1 зоны ДЗ В-152 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной металлической опоре №11 ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС–Гусиноозерская (ГГ-152), в результате перекрытия проводов 2-х фаз, из-за наброса постороннего предмета (магнитной ленты) при воздействии порывов бокового ветра. | Техническое мероприятие 1 Убрать магнитную ленту на металлической опоре №11 ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС–Гусиноозерская (ГГ-152). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 26.09.2023 год
356952 | 312 | 2023-09-11 | 13 | 41 | 0.13767 | 2023-09-11 | 15 | 39 | 3.4.10 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Т-4 "Целинный" на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось замыкание на землю, вследствие приближение птицы на недопустимое расстояние к котоведущим частям (изолятор ф. "А") опоры № 210/6. 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Т-4 "Целинный" на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции, в результате приближение птицы на недопустимое расстояние к котоведущим частям (изолятор ф. "А") опоры № 210/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате приближение птицы на недопустимое расстояние к котоведущим частям (изолятор ф. "А") опоры № 210/6, явилось замыкание на землю. на ВЛ-10 кВ Т-4 "Целинный", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с крюка ф. «А» опоры №210/6 ВЛ-10 кВ ф. Т-4 «Целинный». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 «Целинный» от ПС 35/10 кВ "Телемба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 29.09.2023 год
356954 | 471 | 2023-09-16 | 22 | 25 | 0.019132 | 2023-09-16 | 23 | 6 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на КР-Ш2-А3 ВЛ-10 кВ. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-3 на ПС 35/10 кВ Алтачей явилось междуфазное замыкание фазы "В и "С", возникшее на КР-Ш2-А3, из-за перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ А-3 "Алтачей", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с КР-Ш2-А3 ВЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2023 год
356954 | 472 | 2023-09-17 | 21 | 14 | 0.2145 | 2023-09-17 | 23 | 11 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на шкафу РУ-10 кВ ТП-12-Е-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Е-2 на ПС 35/10 кВ "Елань" явилось междуфазное замыкание, возникшее на шкафу РУ-10 кВ ТП-12-Е-2, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-12-Е-2, TP010-0002748 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с РУ-10 кВ ТП-12-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2023 год
356952 | 314 | 2023-09-13 | 2 | 2 | 0.195 | 2023-09-13 | 3 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №137/15 и повреждение разрядника ф. А на ТП-4 К-6 "Школа", вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации - изменение свойств материала. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-6 на ПС 110/10 кВ "Курба" явилось нарушение электрической изоляции, из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №137/15 и повреждение разрядника ф. А на ТП-4 К-6 "Школа", вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждения изолятора фазы "В" на опоре №137/5. на ВЛ-10 кВ К-6 "Н.Курба-Онохой", Опора П10-1; Вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждения разрядника ф. А на ТП-4 К-6 "Школа" на ТП-4-К-6 Школа, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба-Онохой" от ПС 110/10 кВ "Курба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.09.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба-Онохой" от ПС 110/10 кВ "Курба"выполнить замену изолятора на опоре №137/15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 3 На ТП-4-К-6 "Школа" заменить разрядник ф "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2023 год
356952 | 315 | 2023-09-13 | 9 | 48 | 0.0225 | 2023-09-13 | 10 | 15 | 3.4.8.2 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4 НС-4 "Лесная" явилось междуфазное замыкание, вследствие наезда на опору № 1 неустановленным транспорнтым средством. 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-4 НС-4 "Лесная", явилось междуфазное замыкание, вследствие наезда на деревянную с железобетонной приставкой опору № 1 неустановленным транспорнтым средством, в результате чего был схлест проводов и повреждена железобетонная приставка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд на деревянную с железобетонной приставкой опору № 1 неустановленным транспорнтым средством, в результате чего был схлест проводов и повреждена железобетонная приставка. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-НС-4 Лесная, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 НС-4 "Лесная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену железобетонной приставки на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 НС-4 "Лесная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечение виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.09.2023 год
356952 | 313 | 2023-09-14 | 10 | 34 | 0.0010837 | 2023-09-14 | 10 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удинская-Хоринская (УХ-111) на ПС 110 кВ Удинская явилось несвоевременное выявление дефекта изоляции жил №2, 37, +ШC кабеля цепей управления сигнализации выключателя В-111 (ВЛ 110 кВ Удинская-Хоринская (УХ-111)). 3.4.7.3 Причиной отказа АПВ В-111 явилось перегорание предохранителя ПР2 (-ШУ) в цепи питания схемы АУВ №2 и +ШC из-за нарушения изоляции жил в кабеле цепей управления сигнализации выключателя В-111 (ВЛ 110 кВ "Удинская-Хоринская" (УХ-111)) 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удинская-Хоринская (УХ-111) на ПС 110 кВ Удинская явилось нарушение электрической изоляции жил №2, 37, +ШC кабеля цепей управления и сигнализации выключателя В-111 на ПС 110 кВ Удинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабеля цепей управления сигнализации В-111 на ВЛ-110 кВ Удинская - Хоринская (УХ-111), VL110-000106 4.13 Причиной отказа АПВ В-111 явилось перегорание предохранителя ПР2 (-ШУ) в цепи питания в схеме АУВ из-за нарушения изоляции жил №2 и +ШC в кабеля цепей управления сигнализации выключателя В-111. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабеля цепей управления сигнализации В-111 на ВЛ-110 кВ Удинская - Хоринская (УХ-111), VL110-000106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабеля цепей управления сигнализации выключателя В-111 на ПС 110 кВ Удинская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку кабеля цепей отключения и цепей сигнализации выключателя В-111 на ПС 110 кВ Удинская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вторичных цепей РЗА проложенных в кабельных каналах по ОРУ-110 ПС Удинская в рамках РП-2025 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 28.11.2025 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обследование вторичных цепей устройств РЗА на ПС 110 кВ Удинская. Составить дефектную ведомость кабелей находящихся в неудовлетворительном состоянии и подлежащих замене. Необходимый объём кабельно-проводниковой продукции предусмотреть к включению в РП-2025 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 29.11.2024 год
356952 | 317 | 2023-09-17 | 11 | 49 | 0.13416 | 2023-09-17 | 12 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" на ПС 110/35/10 кВ"Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие срыва крюка с изолятором ф. "С" на опоре № 75/63 из-за некачественного монтажа крюка. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие срыва крюка с изолятором ф. "С" на опоре № 75/63 из-за некачественного монтажа крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за некачественного монтажа крюка, произошел срыв крюка с изолятором ф. "С" с опоры № 75/63. на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Опора УП10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" от ПС 110/35/10 "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выпонить замену крюка ф. "С"на опоре №75/63 ВЛ 10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.09.2023 год
356952 | 324 | 2023-09-18 | 0 | 4 | 1.0817 | 2023-09-18 | 2 | 2 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Б-3 "Центр" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось нарушение изоляции 1 с.ш. 10 кВ "земля в сети", по причине пробоя проходного изолятора 10 кВ ф. "В" на ТП-8-Б3 "Кафе". 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Б-3 "Центр" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось нарушение изоляции 1 с.ш. 10 кВ "земля в сети", вследствие нарушения электрической изоляции, по причине пробоя проходного изолятора 10 кВ ф. "В" на ТП-8-Б3 "Кафе". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По причине пробоя проходного изолятора 10 кВ ф. "В" на ТП-8-Б3 "Кафе", явилось нарушение изоляции 1 с.ш. 10 кВ "земля в сети". на Пробой проходного изолятора 10 кВ ф. "В" на ТП-8-Б3 "Кафе", TP010-0001134 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ ф. Б-3 "Центр" от ПС 110/35/10 кВ "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ ф. "В" на ТП-8-Б3 "Кафе". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 06.10.2023 год
356952 | 334 | 2023-09-16 | 20 | 12 |  | 2023-09-16 | 20 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МСЗ-183) с УАПВ явилось однофазное замыкание, вследствие пробоя изоляции ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре № 8 отп. на ПС "Западная" из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования - износа (старения) изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.14 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МСЗ-183) с УАПВ явилось однофазное замыкание из-за механического разрушения изолятора ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре № 8 отп. на ПС "Западная", приведшее к пробою изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора в гирлянде изоляторов ф. "А". на ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная(МСЗ-183), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МСЗ-183). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного изолятора на промежуточной железобетонной опоре №8 ф. "А" ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МСЗ-183). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 27.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать верховой осмотр (выборочно) ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МСЗ-183). с целью предотвращения аналогичных инцидентов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.04.2024 год
356952 | 336 | 2023-09-14 | 10 | 44 | 1.4001 | 2023-09-14 | 11 | 12 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-35-1Т, в результате действий АЧР-1 на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилась подпитка от Хоринской СЭС. | Техническое мероприятие 1 Осмотр оборудования В-35-1Т на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 13.10.2023 год
356950 | 329 | 2023-08-21 | 8 | 53 | 0.16445 | 2023-08-21 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-Ш1 Баня, стало загнивание стойки опоры №3/1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ш1 Баня у основания. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ш1 Баня, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3/1/1 - 3/1/2 в результате схлеста проводов, вследствие падения опоры № 3/1/2 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ш1 "БАНЯ", VN004-00089523 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №3/1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ш1 Баня вручную, без подъема на опору. Ответственное лицо: Гл инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №3/1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ш1 Баня. Ответственное лицо: Гл инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ш1 Баня, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Гл инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 07.09.2023 год
356950 | 330 | 2023-08-21 | 13 | 18 | 0.1333 | 2023-08-21 | 16 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-4-УБ11 Макаринино, стала несвоевременная замена опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-4-УБ11 Макаринино, имеющей загнивание стойки у основания. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-4-УБ11 Макаринино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №22-23, в результате наклона опоры №23 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-УБ11 "Макаринино", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-УБ11 Макаринино. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 21.08.2023 год
356952 | 274 | 2023-08-21 | 11 | 55 | 0.221 | 2023-08-21 | 13 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете анкерной железобетонной опоры № 183 и промежуточной железобетонной опоры № 183/1, вследствие схлёста проводов, из-за несвоевременного устранения дефекта - ослабление крепления подставного изолятора на опоре №183. 4.14 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" в пролете анкерной железобетонной опоры №183 и промежуточной железобетонной опоры№183/1, вследствие схлёста проводов, из-за несвоевременного устранения дефекта - ослабление крепления (перекос) подставного изолятора на опоре №183. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления (перекос) подставного изолятора на опоре №183, привело к схлёсту проводов в пролете опоры №183 и опоры№183/1. на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Пролет: - Оп. 183/1Ф. О-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" от ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролёте в пролете анкерной железобетонной опоры №183 и промежуточной железобетонной опоры№183/1 . Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.09.2023 год
356950 | 331 | 2023-08-24 | 14 | 4 | 0.33434 | 2023-08-24 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-8 Мостовка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Мостовка, явилось несвоевременное устранение излома проволок шлейфа фазы "С" от РТП-6-М8 в сторону ТП-6-М8 18 кв. дом. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка, стало междуфазное замыкание, возникшее от РТП-6-М8 в сторону ТП-6-М8 18 кв. дом, в результате излома проволок и отгорания шлейфа фазы "С" с последующим перекрытием на фазу "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом проволок провода на ВЛ-10 кВ М-8 "Мостовка", Пролет: Оп №23/3 - ТП-6-М8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на РТП-6-М8 ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 29.09.2023 год
356950 | 332 | 2023-08-24 | 16 | 20 | 1.9077 | 2023-08-24 | 18 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка от действия ТО на РП-2 10 кВ Центр, стала потеря электрической прочности концевой муфты в ТП-12-Ц8 Нева, из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка, стало междуфазное замыкание фаз "А", "В", возникшее на концевой кабельной муфте в ТП-12-Ц8 Нева, из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ТП-12-Ц8 "Нева", TP010-0000963 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты в ТП-12-Ц8 Нева. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 29.09.2023 год
356950 | 333 | 2023-08-24 | 23 | 16 | 0.013334 | 2023-08-24 | 23 | 56 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 оперативным персоналом на ТП-26-У2 Восточная, стала заявка МЧС, для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 29.09.2023 год
356954 | 417 | 2023-08-21 | 5 | 36 |  | 2023-08-21 | 5 | 36 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие гирлянды изоляторов со следами пробоя первого от траверсы изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №3 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –К-Сомон(ОКС-171). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-171 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на на промежуточной железобетонной опоре №3 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –К-Сомон(ОКС-171), в результате перекрытие гирлянды изоляторов со следами пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –К-Сомон(ОКС-171), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №3 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –К-Сомон(ОКС-171). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену 1-го от траверсы изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №3 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –К-Сомон(ОКС-171). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.06.2024 год
356950 | 334 | 2023-08-25 | 21 | 20 | 0.049995 | 2023-08-25 | 21 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 на ПС 110 кВ Таловка, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4 Соцгородок, в результате повреждения кабельной муфты (бесхозный объект), направлено письмо в Администрацию Прибайкальского района. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо в администрацию поселения о необходимости устранения нарушения. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 15.09.2023 год
356950 | 335 | 2023-08-26 | 15 | 10 | 0.14534 | 2023-08-26 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-5 от действия ТО на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стало междуфазное замыкание, возникшее на концевой муфте опора №4 ВЛ-10 кВ Н-5 Молокон, в результате старения и пробоя изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Молокон, стало междуфазное замыкание, возникшее на концевой кабельной муфте - опора №4 ВЛ-10кВ Н-5 Молокон, в результате пробоя изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10 кВ Н-5 "Молокон", 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Молокон. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Молокон. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 29.09.2023 год
356950 | 336 | 2023-08-26 | 18 | 32 | 0.2775 | 2023-08-26 | 20 | 23 | 3.4.7.3 Причиной перегорания ПК-10 на ТП-4 Соцгородок, явилось изменение свойств изоляции обмоток трансформатора ТМ-400/10 ТП-4 Соцгородок, что привело к их повреждению и межвитковому замыканию. 4.1 Причиной перегорания ПК-10 на ТП-4 Соцгородок, стало межвитковое замыкание, вследствие повреждения изоляции обмоток внутри бака трансформатора ТМ-400/10 ТП-4 Соцгородок из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ТП-4 "Соц. городок", Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления обмоток трансформатора на ТП-4 Соцгородок. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора на ТП-4 Соцгородок. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-4 Соцгородок. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 29.09.2023 год
356950 | 337 | 2023-08-26 | 23 | 10 | 0.57232 | 2023-08-27 | 0 | 51 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее на ЛР-2 ЗМ-3 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, в результате воздействия птицы. | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ЛР-2 ЗМ-3 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Мастер Харнохоев В.Д. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Мастер Харнохоев В.Д. 29.09.2023 год
356950 | 338 | 2023-08-27 | 1 | 29 | 0.039 | 2023-08-27 | 3 | 26 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-В1 ДК п. Выдрино, стал наезд неизвестного автомобиля на опору № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-В 1 ДК. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-В1 ДК, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете №15-16, в результате перекрытия проводов, вследствие наклона опоры №16 из-за наезда на опору стороннего автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд на опору стороннего автомобиля на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-В1 "ДК", Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-В1 ДК. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.09.2023 год
356950 | 339 | 2023-08-27 | 5 | 28 |  | 2023-08-27 | 5 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157) от действия 1ст ТЗНП, ТО на ПС 110 кВ Мостовка, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор №7-8, что привело к расплетению провода верхнего повива фазы "С". 4.16 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157), явилось межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 7-8, в результате сближения проводов фаз "В" и "С" из-за наличия повива на проводе фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода на ВЛ-110кВ Мостовка–Байкало-Кудар(МБК-157), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фаз "В", "С" в пролетах опор №7-8 ВЛ 110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 30.09.2023 год
356950 | 340 | 2023-08-27 | 16 | 18 | 0.19167 | 2023-08-27 | 18 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-У6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стала потеря механической прочности провода фазы "А" в пролете опор №802-803, с последующим обрывом провода при вибрации под воздействием порывов ветра. 4.3 Причиной отключения ЛВ-1-У6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №802-803 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, в результате обрыва провода фазы "А" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 802 - Опора № 803 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 802-803 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 29.09.2023 год
356954 | 418 | 2023-08-21 | 10 | 5 | 0.0037485 | 2023-08-21 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-С-7. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-2-С-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №ф.1 от ТП-2-С-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-С-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-С-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.09.2023 год
356954 | 419 | 2023-08-22 | 19 | 33 | 0.076 | 2023-08-22 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: - Оп №58/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.09.2023 год
356954 | 420 | 2023-08-23 | 16 | 55 | 0.3 | 2023-08-23 | 18 | 56 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление опоры №309 Вл-10 кВ ф БУ-3, с последующием выпадением крюков с изоляторами фазы "А" и "В". 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №308-310 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие выпадению крюков с изоляторами фазы "А" и "В" на опоре №309, в результате расщепления стойки опоры, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №309 ВЛ-10 ф.Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.09.2023 год
356954 | 421 | 2023-08-23 | 23 | 36 | 0.0016675 | 2023-08-23 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошёл схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-ГО-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 , вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-ГО-6 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6 на предмет выявления подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1 ГО-6 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.09.2023 год
356954 | 422 | 2023-08-25 | 15 | 33 | 0.04995 | 2023-08-25 | 17 | 24 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №13/1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-2 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Тх-2 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №13/1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-2, в результате перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Тх-2 "УОС", Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет (птицу) на опоре №13/1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.09.2023 год
356954 | 423 | 2023-08-26 | 21 | 12 | 0.5265 | 2023-08-26 | 23 | 9 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошёл обрыв шлейфа ф.В на РТП-4-М2 ВЛ-10 кВ ф.М-2. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-2 "Мухоршибирь" на ПС 220 кВ "Мухоршибирь" явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-4-М2 ВЛ-10 кВ ф.М-2, в результате обрыва шлейфа марки А-35 фазы "В", из-за износа в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора подвижного ножа фазы "В" на РТП 4-М2 на ВЛ-10 кВ ф.М-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ Ф-М-2 "Мухоршибирь" (Аренда), Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа фазы "В" на РТП-4-М-2 ВЛ-10 кВ ф.М-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 12.09.2023 год
356954 | 424 | 2023-08-27 | 2 | 3 |  | 2023-08-27 | 3 | 5 | 3.4.12.3 Причиной отсутствия телеметрии с ПС 110/35/10 кВ Бичура, выход из строя оборудования в Бичурском РЭС, в следствии воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). 4.20 Причиной пропадания телеметрии с ПС 110 кВ Бичура является выход из строя интерфейсной платы Cisco HWIC-4ESW (маршрутизатора Cisco 2811) в Бичурском РЭС, в следствии воздействий атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя интерфейсной платы Cisco HWIC-4ESW (маршрутизатора Cisco 2811) Бичурский РЭС на Бичурский РЭС, Маршрутизатора Cisco 2811 | Техническое мероприятие 1 Включить в производственную программу вопрос об установке грозозащиты на внешнее подключение к локально-вычислительной сети Бичурского РЭС. Ответственное лицо: Иванов Е.Я. 22.12.2025 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену Маршрутизатора в Бичурском РЭС. Ответственное лицо: Иванов Е.Я. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр и проверку всех устройств телемеханики на ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Иванов Е.Я. 31.08.2023 год
356952 | 285 | 2023-08-27 | 14 | 57 | 0.60632 | 2023-08-27 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х-5 "Хлебозавод" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения оборудования на ведомственной ВЛ-10 кВ ф. Х-5 "Хлебозавод" от опоры № 24/21/1 до ТП-109-Х5 «ПУЖКХ». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Хоринская ЖКХ" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 08.09.2023 год
356954 | 425 | 2023-08-28 | 3 | 47 | 0.1965 | 2023-08-28 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло межфазное замыкание низковольтных обмоток в баке трансформатора марки ТМ-320/6 на ТП-2-К-7. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-2-К-7 явилось межфазное замыкание низковольтных обмоток фазы «А» и «В», возникшее в баке силового трансформатора марки ТМ-320/6 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате старения на ТП-7-К-2, Трансформатор ТМ-320/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-2-К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-2-К-7 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.09.2023 год
356954 | 426 | 2023-08-28 | 7 | 54 | 0.33601 | 2023-08-28 | 9 | 46 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение проходного изолятора марки ИП-10/630 на ТП-20-КС-3. 4.12 Причиной отключения В-10 ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТП-20-КС-3 , вследствии разрушения проходного изолятора фазы "В" марки ИП-10/630, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-20-КС-3, TP010-0004047 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-20-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3 и ТП-20-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.09.2023 год
356950 | 341 | 2023-08-28 | 20 | 19 | 0.089165 | 2023-08-28 | 22 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-3-О2 Филоновская, стало несвоевременное устранение дефекта: излома жил провода и обрыва из-за потери механической прочности в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-О2 Филоновская. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-О2 Филоновская, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опр №3-4, в результате излома жил провода из-за потери механической прочности, с последующим обрывом и падением провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-О2 "Филоновская", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-О2 Филоновская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-О2 Филоновская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.09.2023 год
356954 | 427 | 2023-08-27 | 14 | 15 | 0.13135 | 2023-08-27 | 16 | 6 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №270-271 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум, явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №270-271 вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор № 270-271 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, из-за износа провода в месте крепление к изолятору в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Пролет: Опора № 270 - Опора № 271 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 270-271 ВЛ-10 кВ ф.Нт-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.09.2023 год
356950 | 342 | 2023-08-30 | 4 | 48 | 0.024666 | 2023-08-30 | 6 | 2 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 оперативным персоналом на ТП-26-У2 Восточная, стало уведомление МЧС о возникновении ЧС, связанных с необходимостью отключения электроснабжения для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в МЧС о предоставлении справки о пожаре. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.10.2023 год
356954 | 429 | 2023-08-27 | 2 | 48 | 0.001667 | 2023-08-27 | 2 | 58 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключения В-10 кВ ф.Б-9 и В-10 кВ ф.Б-8. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-9 и В-10 кВ ф.Б-8 на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение выключателя из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ПС "Бичура", ВВ/AST-10-20/1000; Отключение выключателя из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ПС "Бичура", ВВ/AST-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр КЛ-10 ф.Б-9 и КЛ-10 кВ ф.Б-8. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.09.2023 год
356954 | 430 | 2023-08-27 | 3 | 23 | 0.092 | 2023-08-27 | 4 | 32 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-1 "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Б-1 "Бичура", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1 на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.10.2023 год
356950 | 343 | 2023-08-30 | 15 | 15 | 0.054999 | 2023-08-30 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования при длительной эксплуатации произошло падение опоры № 6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-100-Г-13 Молокозавод по причине недопустимого загнивания стойки опоры у основания. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от действия защит на ТП-100-Г-13 Молокозавод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опоры № 6/1, имеющую недопустимую степень загнивания стойки опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-100-Г13 "Молокозавод, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-100-Г-13 Молокозавод Ответственное лицо: Начальник СБРЭС Куколев А.А. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-100-Г-13 Молокозавод Ответственное лицо: Начальник СБРЭС Куколев А.А. 04.10.2023 год
356952 | 287 | 2023-08-28 | 15 | 55 | 0.013333 | 2023-08-28 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания ПН-0,4 кВ ф. 12 на ТП-7 Н-4 "Кедр" явилось междуфазное замыкание, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции), приведшее к повреждению КЛ-0,4 кВ ф. 12 в процессе ее длительной эксплуатации. 4.1 Причиной срабатывания ПН-0,4 кВ ф. 12 на ТП-7 Н-4 "Кедр" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ-0,4 кВ ф. 12 из-за нарушения структуры изоляционного материала кабеля (изменения свойств материала) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за нарушения структуры изоляционного материала кабеля (изменения свойств материала) в результате длительной эксплуатации, произошло повреждения КЛ-0,4 кВ ф. 12. на КЛ - 0,4кВ ф.12 от ТП-7 Н-4 Кедр, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф. 12 от ТП-7 Н-4 "Кедр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж соединительной муфты на месте повреждения КЛ-0,4 кВ ф. 12 от ТП-7 Н-4 "Кедр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 08.09.2023 год
356952 | 288 | 2023-08-26 | 13 | 10 | 0.13998 | 2023-08-26 | 13 | 24 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-9 "ЖД" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось уведомление МЧС о возгорании сухой травы в близи опоры № 40 ведомственной ВЛ-10 кВ ф. О-9 "ЖД". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. 0-9 от ПС 35/10 кВ "Оронгой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 08.09.2023 год
356952 | 289 | 2023-08-27 | 19 | 7 | 0.60968 | 2023-08-27 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-1 "Бурнашово" на ПС 110/35/10 кВ "Тарбагатай" явилось междуфазное замыкание в ТП-7 Т-1 "ИП Заиграев" (Вед) вследствие чего произошло отгорание шлейфов фазы «В» на ЛР-59 Т-1 (Вед) и РТП-7 Т-1 (Вед). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 «Бурнашово» от ПС 110/35/10 кВ "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо ИП «Заиграев» о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 08.09.2023 год
356954 | 431 | 2023-08-27 | 19 | 30 | 0.013332 | 2023-08-27 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контакта "нулевого" провода произошел нагрев провода, с последующим его отгоранием на ТП-13-И-7. 4.13 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-13-И-7 явилось отгорание "нулевого" провода от корпуса ТП, в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактоного соединения на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13-И-7 ф.1, Пролет: -КТП- Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-13 И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП-13-И-7 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.09.2023 год
356954 | 432 | 2023-08-28 | 15 | 19 | 1.872 | 2023-08-28 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в ТП-7-И-8. 4.12 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-8 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее в ТП-7-И-8, вследствие пробоя изоляции концевой кабельной муфты марки АСБ-6 3х70, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты, из-за старения. на ВЛ-6 кВ ф. И-8 "Ленина-Садовая", Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на ТП-7-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-8 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 12.09.2023 год
356954 | 433 | 2023-08-28 | 18 | 32 | 0.46995 | 2023-08-28 | 20 | 29 | 3.4.7.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перегорание некалиброванных предохранителей РУ-10 кВ на ТП-14-П2. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.П-2 на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-14-П-2, в результате перегорания некалиброванных предохранителей при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-14-П-2, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей в РУ-10 кВ на ТП-14-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.11.2023 год
356954 | 434 | 2023-08-29 | 15 | 19 | 0.028 | 2023-08-29 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления наклона опоры №96 произошло тяжение провода фазы "С", с последующим изломом неподвижного ножа полюса фазы "С" и обрывом провода на опоре №97 РЛНД-10 КР-Б3-А4. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-4 на ПС 35/10 кВ Алтачей явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №96-97 ВЛ-10 кВ ф.А-4, вследствие тяжения провода фазы "С", с последующим изломом неподвижного ножа полюса фазы "С" на опоре №97 РЛНД-10 КР-Б3-А4 и обрывом провода, в результате наклона опоры №96, из-за ослабления бандажей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом полюса фазы "С" из-за тяжения провода на ВЛ-10 кВ А-4 "Алтачей", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №96 ВЛ-10 кВ ф.А-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену полюса РЛНД-10 фазы "С" на КР-Б3-А4 опора №97 ВЛ-10 кВ ф.А-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.10.2023 год
356954 | 435 | 2023-08-29 | 16 | 12 | 0.03 | 2023-08-29 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции и воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение 1-го от провода изолятора фазы "С" и перекрытие первого от провода изолятора фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №19 ВЛ-35 кВ Малый-Куналей–Шибертуй (МКШ-320). 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-320 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной ж/б опоре №19 ВЛ-35 кВ Малый-Куналей–Шибертуй (МКШ-320), вследствие разрушения 1-го от провода изолятора фазы "С" и перекрытия первого от провода изолятора фазы "В" марки ПС-70, в результате старения изоляции и воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора из-за старения на ВЛ-35 кВ Малый-Куналей–Шибертуй (МКШ-320), VL035-000105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" и "С" на промежуточной ж/б опоре №19 ВЛ-35 кВ Малый-Куналей–Шибертуй (МКШ-320). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №19 ВЛ-35 кВ Малый-Куналей–Шибертуй (МКШ-320). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2023 год
356950 | 344 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0.322 | 2023-09-01 | 0 | 21 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Б-6 "Сухая" оперативным персоналом на ПС 110 кВ Баргузин, стало уведомление МЧС о возникновении ЧС, связанных с необходимостью отключения электроснабжения из за возникновении пожара в охранной зоне ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о предоставлении справки о пожаре. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 05.10.2023 год
356954 | 436 | 2023-09-01 | 22 | 50 | 0.32726 | 2023-09-01 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло витковое замыкание трансформатора марки ТМ-25 кВа на ТП-13-М-6 "СниП". 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-13-М6 "СниП" явилось межвитковое замыкание, возникшее в баке трансформатора марки ТМ-25 кВа, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП-13-М6 "СНиП", Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора ТМ-25/10 кВа на ТП-13-М6 "СниП" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания трансформатора на ТП-13-М6 "СниП". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 14.09.2023 год
356950 | 345 | 2023-09-02 | 10 | 20 | 0.028084 | 2023-09-02 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Ул7 Нама База действием защит, стал схлёст проводов в пролете опор №2-3 по причине наклона опоры № 3 из-за неудовлетворительного технического состояния (недопустимого загнивание стойки опоры). 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Ул7 Нама База действием защит стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 в результате схлеста проводов фаз "А","0" из-за наклона опоры №3 имеющую недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Ул7 "Нама База", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Ул7 Нама База. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Дашидондоков Б.Д. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Ул7 Нама База. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Дашидондоков Б.Д. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Ул7 Нама База. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 25.09.2023 год
356950 | 346 | 2023-09-02 | 18 | 0 | 0.17617 | 2023-09-02 | 20 | 31 | 3.4.8.2 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф 2 на ТП-5-П7 Мост стал обрыв нулевого провода в пролете опор № 10-11 в результате воздействия посторонних лиц (проезд крупногабаритной техники). 4.4 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф-2 на ТП-5-П7 Мост, стал обрыв нулевого провода в пролете опор № 10-11 в результате механического воздействия сторонних лиц из-за проезда крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-П7 "Мост", Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-П7 Мост. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-П7 Мост. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить замер габарита ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-П7 Мост в пролетах опор № 10-11. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Подать заявление в РОВД. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 06.10.2023 год
356954 | 437 | 2023-08-30 | 18 | 47 | 0.004998 | 2023-08-30 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПтх-2-9. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТПтх-2-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0.4 кВ от ТПТх-2-9 ф №2, Пролет: Опора № 4/2 - Опора № 4/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-С-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПтх-2-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.10.2023 год
356954 | 438 | 2023-08-31 | 15 | 45 | 0.038501 | 2023-08-31 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перегорание некалиброванного предохранителя фазы "А" и "В" в РУ-10 кВ на ТПс-7-11. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-7 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТПс-7-11, вследствие перегорания некалиброванных ПР-10 кВ фазы "А" и "В" в РУ-10 кВ ТПс-7-11, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного предохранителя фазы "А" и "В" на TP010-0003121, ТПс-7-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-7, ТПс-7-11 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А" и "В" в РУ-10 кВ на ТПс-7-11 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.09.2023 год
356954 | 439 | 2023-09-02 | 2 | 54 | 0.0006 | 2023-09-02 | 3 | 3 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-С-7. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-11-С-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-С-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-С-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.09.2023 год
356954 | 440 | 2023-08-30 | 3 | 59 |  | 2023-08-30 | 3 | 59 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции и воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой первого от провода изолятора фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки (ОКП-126). 4.16 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-126 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки (ОКП-126), в результате пробоя первого от провода изолятора фазы "А" марки ПС-70Е, из-за старения изоляции и воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции фазы "А" из-за старения на ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки(ОКП-126, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки (ОКП-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки (ОКП-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 26.05.2025 год
356954 | 441 | 2023-08-30 | 14 | 16 | 0.14465 | 2023-08-30 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло разрушение 1-го от провода изолятора на промежуточной ж/б опоре №32 ВЛ-35 кВ Харанхой –Усть-Кякта (ХУК-382). 4.12 Причиной отключения действием ТО В-382 на ПС 110 кВ Харанхой явилось короткое замыкание, возникшее на промежуточной ж/б опоре №32 ВЛ-35 кВ Харанхой –Усть-Кякта (ХУК-382), вследствие разрушения первого от провода изолятора марки ПС-6Б из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции фазы "А" из-за старения на ВЛ-35 кВ Харанхой –Усть-Кякта(ХУК-382), Опора пром.ж/б.ПБ35-1.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №32 ВЛ-35 кВ Харанхой –Усть-Кякта (ХУК-382). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления ВЛ-35 кВ на промежуточной ж/б опоре №32 ВЛ-35 кВ Харанхой –Усть-Кякта (ХУК-382). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2023 год
356954 | 442 | 2023-08-30 | 17 | 31 | 0.00667 | 2023-08-30 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ветками ДКР, с последующим однофазным замыканием "на землю" в пролете опор №214/174/14-214/174/15 ВЛ-10 кВ ф.К-7. 4.4 Причиной отключения действием защиты от однофазных замыканий на землю Р-1 на ВЛ-10 ф.К-7 от ПС 110 кВ "Кяхта" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролетах опор №214/174/14-214/174/15 ВЛ-10 кВ ф.К-7, вследствие перекрытия провода фазы "С" ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра и дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран", Пролет:Опора №214/174/14-Опора214/174/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №214/174/14-214/174/15 ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 за реклоузером Р-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.09.2023 год
356954 | 444 | 2023-08-31 | 10 | 5 |  | 2023-08-31 | 10 | 5 | 3.4.10 Из-за воздействие птицы на шинном мосту между 1Т и ТСН-1 произошло перекрытие фаз "В" и "С" и работа ДЗТ-1Т на ПС 110 кВ Бичура. 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на шинном мосту между 1Т и ТСН-1, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ПС 110 кВ Бичура, PS110-000071 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции проходных изоляторов ТСН-1 на ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Симонов В.А. 30.09.2023 год
356954 | 445 | 2023-09-01 | 21 | 46 |  | 2023-09-01 | 21 | 46 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление стойки анкерной деревянной с ж/б приставками опоры №102 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №102 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, в результате расщепления стойки опоры, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщеплений стойки из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Организационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку изоляторов типа ГИРМК-110 на анкерной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №102 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.05.2025 год
356952 | 290 | 2023-08-31 | 14 | 40 | 0.9833 | 2023-08-31 | 15 | 39 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-10 "Мусорозавод" от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось межфазное замыкание, вследствие приближение птицы на не допустимое расстояние к токоведущим частям опоры №43. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-10 "Мусорозавод" от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось межфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции, в результате приближение птицы на не допустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10 кВ ф. М-10 "Мусорозавод" ф. "В" и "С" промежуточной железобетонной опоры № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение птицы на не допустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10 кВ ф. М-10 "Мусорозавод" ф. "В" и "С" промежуточной железобетонной опоры №43, возникло нарушение электрической изоляции. на ВЛ-10 кВ М-10 "Медведчиково", VS010-0008255 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №43 от ВЛ-10 кВ ф. М-10 "Мусарозавод", при очередном выводе в ремонт линии. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-10 "Мусарозавод" от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.09.2023 год
356954 | 428 | 2023-09-02 | 10 | 40 | 0.0945 | 2023-09-02 | 11 | 43 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №101/114/55-101/114/56 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/114/55-101/114/56 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Опора № 101/14 - Опора № 101/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 101/114/55-101/114/56 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.10.2023 год
356952 | 291 | 2023-08-31 | 10 | 43 |  | 2023-08-31 | 10 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-16 "ЖБИ" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось нарушение в сетях ООО "Буржелезобетон". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ООО "Буржелезобетон"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.09.2023 год
356952 | 292 | 2023-09-02 | 14 | 31 | 0.019 | 2023-09-02 | 16 | 25 | 3.4.12.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. ВЖ-8 «Барыкино» на ПС 35/10 кВ «В-Жирим» явилось короткое замыкание на землю, возникшее вследствие пробоя ОПН-10 ф. «С» на ТП-2 ВЖ-8 «БВК» из-за прохождения грозового фронта. 4.4 Причиной оперативного отключения В-10 ф. ВЖ-8 «Барыкино» на ПС 35/10 кВ «В-Жирим» явилось короткое замыкание на землю, в результате механического воздействия атмосферных явлений на ОПН-10 кВ ф. «С» из-за прохождения грозового фронта вблизи ТП-2 ВЖ-8 «БВК». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за прохождения грозового фронта вблизи ТП-2 ВЖ-8 «БВК» и механического воздействия атмосферных явлений на ОПН-10 кВ ф. «С», приведшее к короткому замыканию на землю на ВЛ-10 ф. ВЖ-8 "Барыкино", VS010-0007319 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-8 «Барыкино» от ПС 35/10 кВ «В-Жирим». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-10 ф. «С» на ТП-2 ВЖ-8 «БВК». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.09.2023 год
356954 | 446 | 2023-09-02 | 15 | 55 | 0.0182 | 2023-09-02 | 17 | 13 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-28-М-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №6/1-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие повреждения ж/б приставки опоры №6/2, из-за наезда автомобиля сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-28-М-1. Ответственное лицо: Начальник Закамеснкого РЭС Ионов А.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-28-М-1 сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Закамеснкого РЭС Ионов А.В. 15.09.2023 год
356954 | 447 | 2023-09-02 | 17 | 2 | 0.0054 | 2023-09-02 | 18 | 57 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №287/63 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-1 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №287/63 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1, в результате перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ НТ-1 "Енхор", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.09.2023 год
356952 | 295 | 2023-09-02 | 12 | 22 | 0.117 | 2023-09-02 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Г-4 "Георгиевка" на ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская" явилось однофазное замыкание на землю, "Земля в сети 10 кВ", вследствие старения изоляции проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-264-Г4 в результате длительной эксплуатации, приведшее к его пробою. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Г-4 "Георгиевка" на ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская" явилось однофазное замыкание на землю, "Земля в сети 10 кВ", вследствие пробоя фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-264-Г4 из-за его износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за пробоя фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630 на ТП-269-Г2 и его износа в процессе длительной эксплуатации, явилось однофазное замыкание на землю. на ТП-264-Г4 "Шагдонов", TP010-0052199 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ на ТП-264-Г4 "Шагдонов". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г4 "Георгиевка" от ПС 110/35/10 "Георгиевская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 15.09.2023 год
356952 | 296 | 2023-09-02 | 0 | 56 | 0.07 | 2023-09-02 | 1 | 17 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-9 "ЖД" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ПАО "РЖД" (принадлежность ПАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес воздействия сторонней организации в ПАО "РЖД" по нарушению в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.09.2023 год
356952 | 297 | 2023-09-02 | 18 | 59 | 1.8167 | 2023-09-02 | 20 | 48 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-3 "Поселок" на ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В", вследствие прохождение грозового фронта в районе трассы ВЛ, приведшее к повреждению одностоечной деревянной опоры № 17/7 (выпадания крюков), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии в стойку опоры № 17/7) 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-3 "Поселок" на ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В", вследствие схлеста проводов из-за механического воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии в одностоечную деревянную опору № 17/7), приведшее к расщеплению верхушки опоры № 17/7 и выпадение крюков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за механического воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии в одностоечную деревянную опору № 17/7), приведшее к расщеплению верхушки опоры № 17/7 и выпадение крюков, явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В". на ВЛ-10 кВ О-3 Поселок, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. О-3 от ПС 35/10 кВ "Оронгой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №17/7 на ВЛ 10 кВ ф. О-3 от ПС 35/10 кВ "Оронгой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.09.2023 год
356952 | 298 | 2023-09-02 | 20 | 27 | 0.165 | 2023-09-02 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 "с Ташелан" на ПС 110/35/10 кВ "Ташелан" явилось междуфазное замыкание, в связи с разрушением проходных изоляторов в ячейке ВМГ-10-20/630, вследствие старения (изменение свойств материала). 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 "с Ташелан" на ПС 110/35/10 кВ "Ташелан" явилось междуфазное замыкание, в результате нарушения электрической изоляции в ячейке ВМГ-10-20/630, в связи с разрушением проходных изоляторов, вследствие старения (изменение свойств материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за старения (изменение свойств материала), произошло разрушение проходных изоляторов. на ПС "Ташелан", PS035-000042 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора в ячейке В-10 ф. 7 на ПС 35/10 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Начальника СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования на ПС 35/10 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Начальника СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 15.09.2023 год
356950 | 311 | 2023-08-10 | 7 | 55 | 0.036 | 2023-08-10 | 9 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-5-У4 Суво Центр, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, разрегулировка провода (вытягивание) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №5 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-У4 "Суво Центр", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 18.09.2023 год
356950 | 312 | 2023-08-10 | 11 | 32 | 0.323 | 2023-08-10 | 13 | 26 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-5 Пекарня от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-2-М5, при воздействие на ЭУ птиц при присаживании на изоляторы фаз "А" и "В". | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию РТП-2-М5, после воздействия птицы. Ответственное лицо: Главный инженер Дашидондоков Б.Д. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.М-5 Пекарня. Ответственное лицо: Главный инженер Дашидондоков Б.Д. 15.09.2023 год
356950 | 313 | 2023-08-10 | 16 | 42 | 0.56 | 2023-08-10 | 18 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-7 Мехколонна от действия МТЗ на РП-2 10 кВ Центр, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-31-Ц7 Байкалмост. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО "МК-137" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. Ц-7 Мехколонна. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.09.2023 год
356950 | 314 | 2023-08-10 | 21 | 45 | 0.002499 | 2023-08-10 | 21 | 50 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-У1 Совхоз, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой произошло сближение и перекрытие проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-У1 Совхоз. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-У1 Совхоз, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные явления на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-У1 "Совхоз", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-У1 Совхоз. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-У1 Совхоз. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-У1 Совхоз. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 15.09.2023 год
356950 | 315 | 2023-08-11 | 18 | 15 | 0.022083 | 2023-08-11 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-19-К5 Дом ветеранов, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-К5 Дом ветеранов, что привело к разрегулировке провода с последующим схлестом и отгоранием нулевого провода. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-К5 Дом ветеранов, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, что привело к разрегулировке провода с последующим схлестом и отгоранием нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-К5 "Дом ветеранов, Пролет: Опора №3 - Опора №4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-К5 Дом ветеранов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-К6 Дом ветеранов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 25.08.2023 год
356950 | 316 | 2023-08-12 | 17 | 42 | 2.16 | 2023-08-12 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 118-119 ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (Ябх-363), что привело к его падению на провод фазы "А". 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №118-119 ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (Ябх-363), в результате падения дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363), Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево в пролете опор №118-119 ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (Ябх-363). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ Ярикто-Барагхан (Ябх-363), с выявлением деревьев, растущих за границей охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 22.09.2023 год
356952 | 263 | 2023-08-10 | 21 | 9 | 0.0296 | 2023-08-10 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. С-7 "Нарын" на ПС 35/10 кВ "Санномыск" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие разрушения опорного изолятора фазы "В" на РЛНД-10 кВ ТП-207-С7 "Нарын", из -за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. С-7 "Нарын" на ПС 35/10 кВ "Санномыск" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие нарушения электрической изоляции, повлекшее разрушение стеклянного изолятора марки ШС-10 фазы "В" на РЛНД-10 кВ, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, пробой изолятора ШС-10 на ВЛ-10 кВ ф.С-7 "Нарын", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-7 "Нарын" от ПС 35/10 кВ "Санномыск". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 22.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на РТП-207 С7 на опоре № 175 ВЛ-10 кВ ф. С-7 "Нарын". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 22.09.2023 год
356950 | 317 | 2023-08-14 | 5 | 7 |  | 2023-08-14 | 5 | 7 | 3.4.12.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1ст ТНЗП, ТО на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало воздействие атмосферного грозового перенапряжения, с последующим пробоем изолятора фазы "А" на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136). 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136), явилось однофазное замыкание в результате пробоя изолятора фазы "А" на опоре №68, из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре №68 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 27.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 68 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136) с грозозащитным тросом. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 22.09.2023 год
356954 | 395 | 2023-08-13 | 10 | 11 | 0.1482 | 2023-08-13 | 12 | 5 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "С" на ТП-4-П-4. 4.12 Причиной отключения В-10 ф.П-4 на ПС 110 кВ Петропавловка явилось однофазное замыкание, возникшее на ТП-4-П-4 в результате разрушения разрядника РВО-10 фазы "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-4-П4, Gza-12,7/5 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "С" марки РВО-10 на ТП-4-П-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.09.2023 год
356952 | 266 | 2023-08-10 | 13 | 17 | 0.028001 | 2023-08-10 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. П-2 "Полигон" на ПС 35/10 кВ "Полигон" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения КЛ 10 кВ ф. П-2 "Полигон" ф. "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. П-2 "Полигон" на ПС 35/10 кВ "Полигон" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции, из-за нарушения структуры материала КЛ 10 кВ ф. П-2 "Полигон" в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала КЛ 10 кВ ф. П-2 "Полигон" в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции ф. "С". на КЛ-10кВ П-2 "Полигон", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить откопку места повреждения КЛ-10 кВ ф. П-2 "Полигон" от ПС 35/10 кВ "Полигон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф. П-2 "Полигон" от ПС 35/10 кВ "Полигон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.09.2023 год
356954 | 400 | 2023-08-10 | 17 | 49 | 0.30001 | 2023-08-10 | 19 | 29 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы на токоведущие части разъединителя ЛР-3-КС-5 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.КС-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее между ножами фаз «А» и «В» линейного разъединителя ЛР-3-КС-5 из-за попадания на токоведущие части разъединителя птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с разъединителя ЛР-3-КС-5 ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.08.2023 год
356954 | 401 | 2023-08-11 | 19 | 33 |  | 2023-08-11 | 19 | 33 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой первого от траверсы изолятора фазы "С" на опоре №97 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167). 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП СВ-110 на ПС 110 кВ Джида явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной металлической опоре №97 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167), в результате пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "С", из-за прохождения грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167), Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной металлической опоре №97 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену дефектной изоляции фазы "С" на промежуточной металлической опоре №97 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.06.2024 год
356950 | 318 | 2023-08-16 | 22 | 35 | 0.010835 | 2023-08-16 | 22 | 48 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-48-Н3 Сосновая, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Шитиков А.С. 31.08.2023 год
356950 | 319 | 2023-08-16 | 23 | 43 | 0.61164 | 2023-08-17 | 1 | 41 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, стало недопустимое загнивание траверсы опоры №98/1 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово, что привело к её излому. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №98/1 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово, в результате касания провода фазы "В" стойки опоры из-за излома траверсы имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10 кВ К-3 "Колесово", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре № 98/1 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Заместитель начальника- Главный инженер Фролов А.П 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре № 98/1 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Заместитель начальника- Главный инженер Фролов А.П 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Заместитель начальника- Главный инженер Фролов А.П 21.09.2023 год
356954 | 402 | 2023-08-12 | 8 | 16 |  | 2023-08-12 | 8 | 16 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой 1-го от траверсы изолятора фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №342 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №342 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "А", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №342 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №342 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.06.2024 год
356954 | 403 | 2023-08-12 | 14 | 37 | 0.78401 | 2023-08-12 | 16 | 29 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции и воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие коммутации, прибора учёта и АВ-1 в РУ-0,4 кВ на ТП-22-О-3. 4.12 Причиной отключения В-10 ф.О-3 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее РУ-0,4 кВ ТП-22-О-3, в результате пробоя изоляции коммутации, с последующим повреждением прибора учета и АВ-1, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутации и АВ-1 из-за старения изоляции на ТП-22-О-3, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-22-О-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену коммутации и АВ-1 в РУ-0,4 кВ на ТП-22-О-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2023 год
356952 | 267 | 2023-08-11 | 16 | 30 | 0.57501 | 2023-08-11 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание проводов на железобетонной опоре № 53, вследствие срыва изолятора с крюка ф. "А", из-за естественного старения материала в процессе длительной эксплуатации, приведшей к разрушению колпачка типа К-7 под основанием изолятора. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и фазы "С" на железобетонной опоре № 53, вследствие срыва изолятора с крюка ф. "А", из-за механического износа колпачка типа К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за механического износа колпачка в процессе длительной эксплуатации, произошел срыв изолятора с крюка ф. "А". на ВЛ-10 кВ НС-7 "Кордон", Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление провода ф. "А" на оп. № 53 ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.09.2023 год
356952 | 268 | 2023-08-17 | 2 | 3 | 0.19717 | 2023-08-17 | 3 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. З-19 ПС 35/10 кВ "Заиграево" явилось повреждение в ведомственных сетях ИП "Линева". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.08.2023 год
356952 | 269 | 2023-08-12 | 9 | 20 | 0.03334 | 2023-08-12 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Эн-1 "Завод ДСК" на ПС 110/10 кВ "Энергетик" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ 10 кВ ф. Эн-1 "Завод ДСК" ф. "А" и ф "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Эн-1 "Завод ДСК" на ПС 110/10 кВ "Энергетик" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции, из-за нарушения структуры материала КЛ 10 кВ ф. Эн-1 "Завод ДСК" ф. "А" и "В" в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала КЛ 10 кВ ф. Эн-1 "Завод ДСК" ф. "А" и "В" в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции на КВЛ-10 кВ Ф. ЭН-1 "Завод ДСК", Точка трассы КЛ 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить откопку места повреждения КЛ-10 кВ ф. Эн-1 "Завод ДСК" от ПС 110/10 кВ "Энергетик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф. Эн-1 "Энергетик" от ПС 110/10 кВ "Энергетик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.09.2023 год
356950 | 320 | 2023-08-17 | 8 | 15 | 0.205 | 2023-08-17 | 15 | 5 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-3-Б5 Хирургический комплекс, явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к пробою опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" 1 секции СШ-10 кВ. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-3-Б5 Хирургический комплекс, явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ 1 секции СШ-10 кВ, в результате пробоя опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" из-за потери электрической прочности в процессе эксплуатации, что привело к перегоранию ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-3-Б5 "Хирургический комплекс", Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У3; перегорание на ТП-3-Б5 "Хирургический комплекс", Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У3; перегорание на ТП-3-Б5 "Хирургический комплекс", Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У3; потеря электрической прочности на TP010-0000056, ТП-3-Б5 Хирургический комплекс; потеря электрической прочности на TP010-0000056, ТП-3-Б5 Хирургический комплекс; потеря электрической прочности на TP010-0000056, ТП-3-Б5 Хирургический комплекс | Техническое мероприятие 1 На ТП-3-Б5 Хирургический комплекс произвести замену опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" 1 секции СШ-10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 На ТП-3-Б5 Хирургический комплекс произвести замену предохранителей фаз "А", "В", "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-3-Б5 Хирургический комплекс. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 22.09.2023 год
356950 | 321 | 2023-08-17 | 21 | 35 |  | 2023-08-17 | 21 | 35 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-110 кВ МБК-157 от действия 1ст ТНЗП, ТО на ПС 110 кВ Мостовка, стало воздействие атмосферного грозового перенапряжения, с последующим пробоем изолятора фазы "С" на опоре № 160 ВЛ-110 кВ Мостовка–Байкало-Кудара (МБК-157). 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157), явилось однофазное замыкание в результате пробоя изолятора фазы "С" на опоре №160, из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ-110кВ Мостовка–Байкало-Кудар(МБК-157), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №160 ВЛ 110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 160 ВЛ 110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157) с грозозащитным тросом. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 22.09.2023 год
356954 | 404 | 2023-08-13 | 5 | 1 |  | 2023-08-13 | 5 | 1 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов, с последующим разрушением 1-го от траверсы изолятора фазы "А" на промежуточной деревянной с ж/б приставками опоре №197 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума и Гусиноозерской ГРЭС явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками опоре №197 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), вследствие перекрытия гирлянды изоляторов, с последующим разрушением 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А" , из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Организационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку 1-го от траверсы изолятора фазы "А" на опоре №197 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 10.06.2024 год
356952 | 270 | 2023-08-10 | 11 | 4 | 2.09 | 2023-08-10 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" на ПС 110/35/10 "Иволга" явилось повреждение в сетях ООО "Юнитрейд". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.09.2023 год
356952 | 271 | 2023-08-17 | 16 | 16 | 4.51 | 2023-08-17 | 18 | 19 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-15 от ПС 110/10 кВ "БВС" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В" на железобетонной анкерной опоре № 43, вследствие обрыва провода ф. "А" под воздействием сильных порывов ветра. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-15 от ПС 110/10 кВ "БВС" явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В", вследствие обрыва шлейфа ф. "А" на железобетонной анкерной опоре № 43, под воздействием ветровых нагрузок (сильных порывов ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва шлейфа ф. "А" на железобетонной анкерной опоре № 43, под воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-10 кВ Б-15 БВС, Пролет: Оп №42 - Оп №43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-15 ПС 110/10 кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода Опоры № 43 на ВЛ-10 кВ ф. Б-15 от ПС 110/10 кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.09.2023 год
356954 | 405 | 2023-08-13 | 16 | 35 | 0.11366 | 2023-08-13 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены некалиброванных предохранителей в РУ-10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТПго-1-2 произошло их перегорание при воздействии атмосферных перенапряжений. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТПго-1-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ, вследствие перегорания некалиброванных предохранителей 10 кВ фазы "А", "В", "С", в результате перенапряжения, возникшего во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТПго-1-2, TP010-0003023 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПго-1-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТПго-1-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.08.2023 год
356952 | 272 | 2023-08-12 | 13 | 4 | 0.42999 | 2023-08-12 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БЦС-1 "Бурятлес" от ПС 35/10 кВ "БЦС" явилось повреждение в сетях ООО "Бурятлеспром". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Бурятлеспром" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.09.2023 год
356950 | 322 | 2023-08-18 | 10 | 34 | 0.1653 | 2023-08-18 | 14 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-У4 Малое Суво, стало падение дерева на провода ВЛ, растущего на территории частного жилого дома, что привело к наклону опоры №6 и схлесту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-У4 Малое Суво. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-У4 Малое Суво, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6, в результате схлеста проводов, вследствие наклона опоры №6 из-за падения дерева на провода ВЛ с территории частного жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-У4 "Малое Суво", Опора ПН-3ДБ; Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-У4 "Малое Суво", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-У4 Малое Суво. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-У4 Малое Суво Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-У4 Малое Суво, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Написать письмо в администрацию поселения о необходимости спиливания деревьев, угрожающих безопасной работе электрических сетей. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 18.09.2023 год
356950 | 323 | 2023-08-18 | 15 | 10 | 0.075 | 2023-08-18 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-80-Ц3 Теремок, явился излом траверсы на опоре №2, имеющей недопустимую степень загнивания. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-80-Ц3 Теремок, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2, вследствие перекрытия проводов из-за излома траверсы на опоре №2 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ Ц-3 "Мира", Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Шитиков А.С. 29.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Шитиков А.С. 29.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Шитиков А.С. 25.09.2023 год
356950 | 324 | 2023-08-19 | 14 | 45 | 0.6825 | 2023-08-19 | 16 | 42 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-8 от действия ТО на РП-2 10 кВ Центр, стал пробой изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 61 ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка, из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка, стало междуфазное замыкание фаз "А", "В", возникшее на опоре № 61, ​в результате пробоя и перекрытия изоляторов из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ-10 кВ Ц-8 "Кутузовка", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов фаз "А", "В" на поре №61 ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 25.09.2023 год
356950 | 325 | 2023-08-19 | 16 | 9 | 0.47082 | 2023-08-19 | 18 | 2 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-2 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стал пробой изолятора фазы "А" на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая, из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая, стало междуфазное замыкание фаз "А", "В", возникшее на опоре № 48, ​в результате пробоя и перекрытия изолятора фазы "А" из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ З-2 "Рябиновая", Опора нетиповая анк. СКЦ-11-2,5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на поре № 48 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 25.09.2023 год
356950 | 326 | 2023-08-19 | 17 | 5 | 3.6334 | 2023-08-19 | 18 | 54 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-2 от действия ТО на РП-2 10 кВ Центр, стало перекрытие проводов, возникшее на спусках от РТП-29-Ц-2 до ТП-29-Ц-2 Нийская, при усилении ветра и прохождения грозового фронта в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 ф. Ц-2 Дружба, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках с РТП-29-Ц-2 до ТП-29-Ц-2 Нийская, в результате перекрытия проводов при усилении ветра и прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные явления на ВЛ-10 кВ Ц-2 "Дружба", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спусках с РТП-29-Ц-2 до ТП-29-Ц-2 Нийская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 27.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ц-2 Дружба. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 27.09.2023 год
356950 | 327 | 2023-08-19 | 17 | 19 | 0.046665 | 2023-08-19 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-11-УБ4 ГТС, стала несвоевременная подтяжка ослабших контактных соединений в аппаратных зажимах автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 3 что привело к увеличению переходного сопротивления и повышенному нагреву контактных соединений. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-11-УБ4 ГТС, стал повышенный нагрев контактных соединений в аппаратных зажимах автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации и увеличения переходного сопротивления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контактного соединения на ТП-11-УБ4 "ГТС", ВА 57-31-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку контактных соединений на АВ-0,4 ф. 3 на ТП-11-УБ4 ГТС. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 13.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 ф. 3 на ТП-11-УБ4 ГТС. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 13.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП-11-УБ4 ГТС. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 13.09.2023 год
356950 | 328 | 2023-08-20 | 15 | 49 | 0.19167 | 2023-08-20 | 17 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-У6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало старение изоляции КЛ-0,4 от ТП-7-У-6 Школа до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-У6 Школа. 4.12 Причиной отключения ЛВ-1-У6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-0,4 от ТП-7-У6 Школа до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-У6 Школа, в результате старения изоляции кабеля и неотключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-7-У6 Школа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-У6 "Школа", Пролет:ТП-7-У-6 - оп.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КЛ-0,4 кВ от ТП-7-У-6 Школа до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-У-6 Школа на провод марки СИП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-У-6 Школа. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ТП-7-У6 Школа. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам измерения сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-У-6 Школа выбрать параметры уставок АВ-0,4 кВ ф. 1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Куколев А.А. 15.09.2023 год
356954 | 406 | 2023-08-17 | 9 | 30 | 0.05 | 2023-08-17 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 13/3-13/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-478. 4.3 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-478 явился обрыв провода марки А-25 фазы "С" в пролете опор № 13/3-13/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, в результате износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4кВ от ТП 478 ф.3, Пролет: Опора №13/3 - Опора №13/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-478 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф. С в пролете опор №13/3-13/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-478 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.08.2023 год
356952 | 273 | 2023-08-14 | 14 | 55 | 0.0025 | 2023-08-14 | 15 | 10 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-6 КЛ-6 кВ ф. 31 "ИП Шогдонова ТП-29 ТП-34" (Вед.) от ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" явилось повреждение в ведомственных сетях ООО "Варистор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Варистор" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.09.2023 год
356954 | 407 | 2023-08-16 | 13 | 39 | 0.0030334 | 2023-08-16 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой обмоток трансформатора марки ТМ-100/10 кВа на ТП-6-БУ-2. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-6-БУ-2 явилось междуфазное замыкание в баке трансформатора марки ТМ-100/10 кВа, из-за старения обмоток изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ТП-6-Бу2, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-6-БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-6-БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.08.2023 год
356954 | 408 | 2023-08-16 | 16 | 15 | 0.0825 | 2023-08-16 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошёл схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставке опор № 255/1-255/2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставке опор № 255/1-255/2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: - Оп №255/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 255/1-255/2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.09.2023 год
356954 | 409 | 2023-08-16 | 17 | 40 | 0.078664 | 2023-08-16 | 18 | 39 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: - Оп №58/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.09.2023 год
356954 | 410 | 2023-08-17 | 3 | 7 | 0.2128 | 2023-08-17 | 4 | 59 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции разрядника РВО-10 фаза "В" на ТП-12-Д-2. 4.12 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.Д-2 на ПС 110 кВ Джида явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-12-Д-2, в результате разрушения разрядника РВО-10 фазы "В", в результате перенапряжений из-за прохождения грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-12-Д2, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Д-2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника РВО-10 фаза "В" на ТП-12-Д2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 28.09.2023 год
356954 | 411 | 2023-08-17 | 10 | 22 | 0.19333 | 2023-08-17 | 12 | 18 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра произошёл схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: - Оп №58/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 58/2-58/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.09.2023 год
356954 | 412 | 2023-08-17 | 10 | 37 | 0.28249 | 2023-08-17 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №255/1-255/2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 255/1-255/2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: - Оп №255/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете одностоечных деревянных опор на ж/б приставке № 255/1-255/2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.09.2023 год
356952 | 275 | 2023-08-19 | 9 | 31 | 0.0095825 | 2023-08-19 | 9 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 П-3 «Заезд" явилось однофазное замыкание в РЩ-0,22кВ у потребителя частного сектора по адресу: с. Надеино ул. Ленина д. 16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 П-3 «Заезд". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу сектора с.Надеино ул. Ленина д.16 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 29.09.2023 год
356954 | 413 | 2023-08-17 | 11 | 36 | 0.71332 | 2023-08-17 | 13 | 23 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение деревянной стойки верха опоры №35 ВЛ-10 кВ ф.Н-5. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-5 на ПС 110 кВ Никольская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №34-36 ВЛ-10 кВ ф.Н-5, вследствие схлеста проводов фазы "А" , "В", "С", в результате повреждения верха опоры №35, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной стойки опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Н-5 "Никольск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №35 на ВЛ-10 кВ ф.Н-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 29.08.2023 год
356952 | 276 | 2023-08-15 | 14 | 12 | 0.98335 | 2023-08-15 | 16 | 10 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Геологи" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближение животного (птицы) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-10 кВ на ТП-12 НС-3 "Юрта". 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Геологи" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции, ввиду приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям (ПКТ 10кВ в РУ-10 кВ на ТП-12 НС-3 "Юрта"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям, привело к повреждению ПКТ 10кВ в РУ-10 кВ на ТП-12 НС-3 "Юрта". на ТП-12 НС-3 "Юрта", TP010-0052030 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф НС-3 "Геологи" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПКТ в РУ-10 кВ на ТП-12 НС-3 "Юрта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Принять меры, исключающие попадание посторонних людей, животных и птиц в ТП-12 НС-3 "Юрта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить осмотр ТП-12 НС-3 "Юрта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.09.2023 год
356954 | 414 | 2023-08-17 | 13 | 11 | 0.41 | 2023-08-17 | 15 | 14 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений и несоответствия номинальным значениям предохранителей 10 кВ, произошло перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-2-О-7. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-7 на ПС 35 кВ "Октябрьская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-2-О-7, в результате перегорания некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С", из-за несоответствия номинальным значениям и воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-2-О-7, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-2-О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.08.2023 год
356954 | 415 | 2023-08-18 | 13 | 30 | 0.066665 | 2023-08-18 | 14 | 50 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-9-О-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.09.2023 год
356952 | 277 | 2023-08-16 | 17 | 1 | 0.99165 | 2023-08-16 | 19 | 0 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. М-10 "Мусорозавод" от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие приближение птицы на не допустимое расстояние к токоведущим частям РТП-11 Ю-13. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. М-10 "Мусорозавод" от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции (повреждение изолятора ф. "В"), в результате приближение птицы на не допустимое расстояние к токоведущим частям РТП-11 Ю-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на не допустимое расстояние к токоведущим частям РТП-11 Ю-13, повреждение изолятора ф. "В". на ВЛ-10 кВ М-10 "Медведчиково", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-10 "Мусарозавод" от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену РТП-11 Ю-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.09.2023 год
356952 | 278 | 2023-08-15 | 15 | 12 |  | 2023-08-15 | 15 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) явилось прохождение грозового фронта в районе трассы ВЛ и воздействие атмосферных перенапряжений на промежуточную железобетонную опору № 22. 4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ и воздействия атмосферных перенапряжений на промежуточную железобетонную опору № 22, повлекшее нарушение электрической изоляции изолятора ф. «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия атмосферных перенапряжений на промежуточную железобетонную опору № 22, повлекшее нарушение электрической изоляции изолятора ф. «В». на ВЛ-110кВ Сосн-Озерск–Беклемишево(СБ-123), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре № 22 ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" (СБ-123) от ПС 110 кВ "Черновская" (филиал "Читаэнерго"). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 21-23 на ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" (СБ-123) от ПС 110 кВ "Черновская" (филиал "Читаэнерго"). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров и осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" (СБ-123) от ПС 110 кВ "Черновская" (филиал "Читаэнерго") Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 29.09.2023 год
356952 | 279 | 2023-08-16 | 13 | 25 | 0.23207 | 2023-08-16 | 15 | 23 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф Г-2 на ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская" явилось междуфазное замыкание, вследствие прохождение грозового фронта в районе трассы ВЛ, приведшее к повреждению опоры № 244, 245, 246, 247 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии в стойку опоры № 244, 245, 246, 247). 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф Г-2 на ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов из-за механического воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии в опору № 244, 245, 246, 247), приведшее к повреждению стойки опоры № 244, 245, 246, 247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механического воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии в опору № 244, 245, 246, 247), приведшее к повреждению стойки опоры № 244, 245, 246, 247.. на ВЛ-10 кВ ф.Г-2 "Ашанга", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-2 от ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС - Ефимов А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры № 244, 245, 246, 247 ВЛ-10 кВ ф. Г-2 от ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС - Ефимов А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС - Ефимов А.В. 25.09.2023 год
356952 | 280 | 2023-08-16 | 21 | 15 | 0.79332 | 2023-08-16 | 23 | 14 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" на ПС 110/35/10 кВ "Удинская" явился схлёст проводов ф. "В" и "С" в пролёте промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 34-35, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" на ПС 110/35/10 кВ "Удинская" явилось междуфазное замыкание в пролёте промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 34-35, из-за воздействия атмосферных явлений - длительного воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ, что привело к схлесту проводов ф. "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки, схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ф.У-6 "Барун-Хасурта", Пролет: Оп №34 - Оп №35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС - Ефимов А.В. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская" выполнить регулировку провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 34-35. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС - Ефимов А.В. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская" разработать мероприятия со сроками устранения и лицами, ответственными за их выполнение. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС - Ефимов А.В. 25.09.2023 год
356952 | 281 | 2023-08-17 | 7 | 58 | 0.057 | 2023-08-17 | 8 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 на ПС 35/10 кВ «Телемба» является повреждение ведомственных сетях ООО «Оборонэнерго». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.08.2023 год
356954 | 416 | 2023-08-20 | 16 | 4 | 0.19333 | 2023-08-20 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №58-58/1 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №58 - 58/1 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие излома и падения на провода ветки дерева, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: - Оп №58/1 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор № 58-58/1 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 на предмет выявления подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.09.2023 год
356952 | 282 | 2023-08-19 | 8 | 48 | 0.07334 | 2023-08-19 | 9 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БФМ-22 "Лига-Транс" от ПС 110/10 кВ "БФМ" явилось повреждение в сетях ООО "Лига-Транс". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Лига-Транс" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.08.2023 год
356952 | 283 | 2023-08-20 | 17 | 49 | 0.18667 | 2023-08-20 | 19 | 41 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание, провода ф. «В» и ф. «С» на опоре №65/55/71/1 ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольская», вследствие попадания птиц на провода. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и ф. «С» на железобетонной опоре №65/55/71/1 ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольская», вследствие механического воздействия (попадания птицы) на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механического воздействия (попадания птицы) на провода. на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Опора А10/0,38 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с железобетонной опоры №65/55/71/1 с применением ШО-10кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 «Комсомольская». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.08.2023 год
356952 | 284 | 2023-08-18 | 19 | 43 |  | 2023-08-18 | 19 | 43 | 3.4.9.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х-10 "Хоринская СЭС №2" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие повреждения оборудования на ведомственной КЛ-10 кВ ф. Х-10 "Хоринская СЭС №2". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Грин Энерджи Рус" Хоринскую солнечную электростанцию о разъяснении причин технологического нарушения на принадлежащем им электрооборудовании. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 29.09.2023 год
356952 | 286 | 2023-08-20 | 7 | 12 | 0.1667 | 2023-08-20 | 8 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения 1Т на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" действием ДЗТ, явилось междуфазное замыкание, в связи с разрушением опорных изоляторов в ячейке ТР-10-ТСН 1, вследствие старения (изменения свойств материала). 4.12 Причиной отключения 1Т на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" действием ДЗТ, явилось междуфазное замыкание, в результате нарушения электрической изоляции, в связи с разрушением опорных изоляторов в ячейке ТР-10-ТСН 1, вследствие старения изоляции (изменения свойств материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие старения изоляции (изменения свойств материала), произошло разрушением опорных изоляторов в ячейке ТР-10-ТСН 1. на ПС "Онохой", PS110-000054 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов в ячейке ТР-10-ТСН 1 ПС 110 кВ «Онохой». Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтные испытания шинного моста и опорно-стержневой изоляции 10 кВ от трансформатора 1Т до ТСН-1. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дашиев Д.Д. 01.09.2023 год
356950 | 298 | 2023-08-01 | 4 | 15 | 0.79135 | 2023-08-01 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 1ст.ТЗНП, 1 и 2 ст ДЗ на ПС 220 кВ Слюдянка, явилось несвоевременное выявление угрожающих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), которые при падении перекрыли провода ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), стало двухфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №39-40, вследствие падения двух деревьев на провода ВЛ с последующим падением на землю, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение деревьев на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Убрать деревья в пролете опор № 39-40 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), с выявлением деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС, о внесении всех выявленных дефектов в листок обхода. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 После проведения обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), включить в план капитального ремонта на 2025г вырубку угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2024 год
356952 | 253 | 2023-08-01 | 16 | 10 | 1.3767 | 2023-08-01 | 18 | 8 | 3.4.8.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" явился наезд автомобиля на железобетонную опору № 11, повлекший излом стойки опоры и обрыв проводов по адресу: с. Сотниково, ул. 1-я Промышленная, д. 3а. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" явилось междуфазное замыкание, вследствие механического воздействия сторонних лиц - наезд крупногабаритного автотранспорта на железобетонную промежуточную опору № 11, в результате чего произошло повреждение стойки опоры и обрыв проводов по адресу: с. Сотниково, ул. 1-я Промышленная, д. 3а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд крупногабаритного автотранспорта, излом железобетонной промежуточной опоры №11 на ВЛ-10 кВ С-1 РК Здоровье, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену железобетонной опоры № 11 на ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОВД Иволгинского района по поиску автомобиля совершившего наезд. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.08.2023 год
356952 | 254 | 2023-08-01 | 11 | 45 | 0.021665 | 2023-08-01 | 12 | 11 | 3.4.10 Причиной отключения 1Т на ТП-12 НС-10 "ДНТ Саянтуй" явилось приближение животного (птицы) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-10 кВ. 4.12 Причиной отключения 1Т на ТП-12 НС-10 "ДНТ Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции, в результате проникновения и приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям, повреждение предохранителя 10 кВ. на ТП-12 НС-10 "ДНТ Саянтуй", Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя ПКТ в РУ-10 кВ на ТП-12 НС-10 "ДНТ Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-12 НС-10 "ДНТ Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Принять меры, исключающие попадание посторонних людей, животных и птиц в ТП-12 НС-10 "ДНТ Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Убрать птицу из РУ-10 кВ в ТП-12 НС-10 "ДНТ Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.08.2023 год
356954 | 376 | 2023-08-01 | 0 | 3 |  | 2023-08-01 | 0 | 3 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие первого от провода изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №13 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №13 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие перекрытия 1-го от провода изолятора марки ПС-70Е фазы "В", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №13 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №97 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.06.2024 год
356952 | 255 | 2023-08-02 | 18 | 34 | 0.019667 | 2023-08-02 | 20 | 32 | 3.4.12.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. В-3 "Куорка" явилось пучение грунта в результате прохождения обильных осадков в виде дождя в районе трассы ВЛ в болотистой местности, повлекшее выталкивание промежуточных опор № 79, 80, 81 из земли. 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. В-3 "Куорка" явилось междуфазное замыкание, вследствие воздействия обильных осадков в виде дождя в болотистой местности в районе прохождения трассы ВЛ, повлекшее выдавливание из грунта и падение промежуточных опор № 79, 80, 81, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пучение грунта, падение опор на ВЛ-10кВ ф.В-3 "Куорка", VS010-0005248 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. В-3 "Куорка" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновка" Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опор № 79, 80, 81 на ВЛ-10 кВ ф. В-3 "Куорка" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновка" Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Для исключения повторного выдавливания опор из грунта выполнить переустановку опор № 79, 80, 81 с бурением новых котлованов на максимально возможную глубину. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 10.11.2023 год
356950 | 299 | 2023-08-04 | 14 | 14 | 0.060668 | 2023-08-04 | 15 | 45 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта в районе ВЛ, произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. К-20 Котельная, что привело к отключению В-10 кВ ф. К-20 от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. К-20 Котельная, вследствие перекрытия проводов, из-за падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ К-20 "Котельная", Пролет: Оп.1 - Оп.2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку просеки в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. К-20 Котельная. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ф. К-20 Котельная. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 28.09.2023 год
356950 | 300 | 2023-08-04 | 14 | 14 | 0.27066 | 2023-08-04 | 16 | 10 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта в районе ВЛ, произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, что привело к отключению В-10 кВ ф. К-7 Очистные от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, вследствие перекрытия проводов, из-за падения дерева при прохождении грозового фронта в районе ВЛ и шквалистого ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к излому траверсы на опоре №14 и обрыву проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №13-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ К-7 "Очистные", Опора нетиповая СКЦ-11-2,5-1(10 кВ); падение дерева на ВЛ-10 кВ К-7 "Очистные", Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену траверсы на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку угрожающих деревьев ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 31.08.2023 год
356950 | 301 | 2023-08-04 | 17 | 7 | 0.043002 | 2023-08-04 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-35 кВ Тимлюй-Карьер (ТКТ-392) (ООО "Тимлюйский Цементный завод"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ВЛ-35 кВ ТКТ-392 Тимлюйская-Каменный карьер ООО "Тимлюйский Цементный завод" о включении в комиссию по расследованию ТН заместителя директора-главного инженера ПО БЭС Осеева Р.Г., и предоставлении причин аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 07.09.2023 год
356950 | 302 | 2023-08-05 | 9 | 53 | 0.003335 | 2023-08-05 | 9 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-8-К10 Дамба, стало однофазное замыкание, возникшее в результате повреждения электропроводки у потребителя, по адресу ул. 3-й квартал дом 4А. | Техническое мероприятие 1 Произвести обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-К10 Дамба. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику повреждённого оборудования по вопросу некачественной эксплуатации внутридомовых сетей. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 18.08.2023 год
356950 | 303 | 2023-08-05 | 10 | 43 | 0.20267 | 2023-08-05 | 15 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-10-К10 Нюки, стало стороннее воздействие: наезд автомобиля toyota corolla на опору № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К10 Нюки. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К10 Нюки, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете №3-4, в результате перекрытия проводов, вследствие падения опоры №4 из-за наезда на опору автомобиля toyota corolla . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-К 10 Нюки, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки к опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К10 Нюки. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 17.08.2023 год
356950 | 304 | 2023-08-05 | 22 | 34 | 0.98598 | 2023-08-06 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Нуган от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, что привело к его падению на провода ВЛ в пролете опор №113/3-113/4 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №113/3-113/4, в результате перекрытия проводов с последующим обрывом фаз "А", "В", "С" из-за падения дерева на провода ВЛ растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ К-4 "Нуган", Пролет: Опора № 113/3 - Опора № 113/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 113/3-113/4 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Гл.инженер Пунцыков Ж.С. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 113/3-113/4 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Гл.инженер Пунцыков Ж.С. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Гл.инженер Пунцыков Ж.С. 11.09.2023 год
356954 | 377 | 2023-08-02 | 17 | 47 | 0.051 | 2023-08-02 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры выше нормы произошло падение анкерной деревянной угловой опоры №7 ВЛ-10 кВ ф.Н-1. 4.1 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ Нурта явилось междуфазное замыкание, в результате падения анкерной деревянной угловой опоры №7 ВЛ-10 кВ ф.Н-1, из-за загнивания стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за загнивания выше нормы на ВЛ-10 кВ ф. Н-1 "Нурта", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №7 ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.08.2023 год
356952 | 256 | 2023-08-05 | 17 | 0 | 0.057501 | 2023-08-05 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие разрушения линейного штыревого изолятора фазы "В" на железобетонной опоре № 200, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х4 "Улан-Одон" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие пробоя изоляции, повлекшее разрушение линейного штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В" на железобетонной опоре № 200, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой изолятора ШС-10 на ВЛ-10 кВ ф.Х-4 "Улан-Одон", Опора УА10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон" от ПС 110/35/10 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора ф. "В" на опоре № 200 на ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон" от ПС 110/35/10 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 16.08.2023 год
356950 | 305 | 2023-08-07 | 16 | 12 | 0.57 | 2023-08-07 | 18 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон от действия МТЗ на ПС 35 Сорок, явилась несвоевременная замена стойки опоры № 243 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №243-244, из-за схлёста проводов фаз "В" и "С" по причине падения опоры №243, вследствие недопустимого загнивания стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ С-3 "Усть-Боксон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры №243 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: мастер Иванов О.Б. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: мастер Иванов О.Б. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта на 2025 год замену опоры №243 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: мастер Иванов О.Б. 31.07.2024 год
356954 | 378 | 2023-08-02 | 20 | 40 | 1.1293 | 2023-08-03 | 1 | 48 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР в пролете опор №38/42-38/43 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ, ТО В-10 ф.М-1 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №38/42-38/43 ВЛ-10 кВ ф.М-1, в результате перекрытия проводов ВЛ ветками дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Пролет: Оп №38/42 - Оп №38/43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №38/42-38/43 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 02.09.2023 год
356954 | 379 | 2023-08-03 | 15 | 51 | 0.36667 | 2023-08-03 | 17 | 43 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" от РТП-38-М-1 до ТП-38-М-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.М-1 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее от РТП-38-М-1 до ТП-38-М-1, в результате обрыва провода марки АС-35 фазы "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Пролет: - Оп №240/26/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" от РТП-38-М-1 до ТП-38-М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.08.2023 год
356954 | 380 | 2023-08-03 | 22 | 3 | 0.017833 | 2023-08-03 | 23 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв "нулевого" провода и фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-И-7. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-11-И-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-И-7, в результате обрыва "нулевого" провода и фазы "С", из-за воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-И-7 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.09.2023 год
356954 | 381 | 2023-08-04 | 13 | 30 | 0.0011483 | 2023-08-04 | 14 | 23 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контакта держателя предохранителя фазы "В" в РУ-6 кВ ТП-2-И-7 произошло короткое замыкание. 4.13 Причиной отключения В-6 ф.И-7 на ПС 110 кВ Инкурская явилось короткое замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-2-И-7 в результате ослабления контакта держателя предохранителя 6 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта держателя предохранителя фазы "В" на ТП-2-И7, Предохранитель ПКТ101-6-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазы "В" в РУ-6 кВ ТП-2-И-7 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку контактов держателей предохранителя в РУ-6 кВ ТП-2-И-7 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.08.2023 год
356954 | 382 | 2023-08-04 | 13 | 40 | 0.00833 | 2023-08-04 | 13 | 45 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.С-8 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.С-8 принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.С-8. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.08.2023 год
356954 | 383 | 2023-08-04 | 18 | 35 | 0.105 | 2023-08-04 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Из-за старения внутренней изоляции произошло витковое замыкание в баке трансформатора марки ТМ-100/10 кВА на ТП-2-К-1. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-2-К-1 явился обрыв обмотки фазы "А" на стороне ВН, возникшее в баке силового трансформатора марки ТМ-100/10 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки ВН фазы "А" на ТП-2-К-1, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-2-К1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания силового трансформатора на ТП-2-К1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену трансформатора на ТП-2-К-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.08.2023 год
356954 | 384 | 2023-08-05 | 9 | 21 |  | 2023-08-05 | 9 | 21 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов, с разрушением 1-го от траверсы изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №46 и разрушением 4-го от траверсы изолятора фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №45 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.12 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", в результате разрушения 1-го от траверсы изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №46 и разрушения 4-го от траверсы изолятора фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №45 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26; Разрушение изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №45, №46 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №46 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.06.2024 годТехническое мероприятие 3 Включить в план капитального ремонта замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №45 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.06.2024 год
356954 | 385 | 2023-08-05 | 10 | 38 | 0.0051 | 2023-08-05 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-4 С-11 при воздействии атмосферных перенапряжений. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-4-С-11 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-4-С-11, вследствие перегорания некалиброванных предохранителей 10 кВ фазы "А", "В", "С", в результате перенапряжения, возникшего во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-4-С11, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-4-С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.08.2023 год
356950 | 306 | 2023-08-08 | 14 | 31 |  | 2023-08-08 | 14 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110 кВ от действия 1ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Таксимо, явилась потеря электрической прочности изолятора в подвесной гирлянде фазы "А" на опоре №64 ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13). 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), явилось однофазное замыкание, возникшее на опоре №64, в результате пробоя изолятора фазы "А", вследствие потери электрической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительная эксплуатация на ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену нулевого изолятора фазы "А" на опоре №64 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №64 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового обхода-осмотра ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда. Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 15.09.2023 год
356950 | 307 | 2023-08-08 | 23 | 39 |  | 2023-08-08 | 23 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1ст.ТЗНП, ТО на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась потеря электрической прочности изолятора в подвесной гирлянде фазы "А" на опоре №71 ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133), явилось однофазное замыкание, возникшее на опоре №71, в результате пробоя изолятора фазы "А", вследствие потери электрической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №71 ВЛ 110 кВ Баргузин -Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №71 ВЛ 110 кВ Баргузин -Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Баргузин -Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 15.09.2023 год
356952 | 257 | 2023-08-03 | 19 | 20 | 0.0335 | 2023-08-03 | 19 | 50 | 3.4.9.3 Причиной перегорания ПН-0,4 кВ ф. 3 на ТП-60-И4 "Поселок Тапхар" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: п. Тапхар, мкд. 7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-60-И4 "Поселок Тапхар". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.08.2023 год
356950 | 308 | 2023-08-09 | 10 | 8 | 1.9965 | 2023-08-09 | 12 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. М-3 ЖКХ от действия МТЗ на РП-6 кВ Бабушкин, стало несвоевременное устранение дефекта кабеля на опоре № 21 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ , стало междуфазное короткое замыкание по причине нарушения электрической изоляции кабеля, вследствие пробоя изоляции в результате нарушения герметичности кабеля и попадания влаги в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-6 кВ М-3 "ЖКХ", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля на опоре № 21 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Заместитель начальника- Главный инженер Фролов А.П 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Заместитель начальника- Главный инженер Фролов А.П 08.09.2023 год
356950 | 309 | 2023-08-09 | 16 | 23 | 0.015866 | 2023-08-09 | 17 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-Ар2 Клуб, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору и схлестом проводов на вводе в дом №7 под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №7 от опоры №14, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №14 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Ар2 "Клуб", VN004-00022640 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в дом №7 от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов на вводе в дом №7 с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Ар2 Клуб. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.09.2023 год
356952 | 258 | 2023-08-03 | 14 | 20 | 0.0065352 | 2023-08-03 | 14 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-89-И7 "Полевая 18 км" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения РУ-0,4 кВ на ТП-89-И7 "Полевая 18 км", попадание воды (дождя) через корпус КТП. 4.14 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-89-И7 "Полевая 18 км" явилось междуфазное замыкание, в результате повреждения РУ-0,4 кВ на ТП-89-И7 "Полевая 18 км", повлекшее попадание воды на нижние контакты фаз АВ-0,4 кВ ф. 1 во время дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание воды (дождя), в результате повреждения РУ-0,4 кВ на ТП-87-И7 "Полевая 18 км". на ТП-89-И7 Полевая 18км, TP010-0001739 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-89-И7 "Полевая 18 км". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт РУ-0,4 кВ на ТП-89-И7 "Полевая 18 км" для исключения попадания воды. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.09.2023 год
356952 | 259 | 2023-08-03 | 14 | 52 | 0.0048 | 2023-08-03 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-522-И7 "Нуур" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения РУ-0,4 кВ на ТП-522-И7 "Нуур", попадание воды (дождя) через корпус КТП. 4.14 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-522-И7 "Нуур" явилось междуфазное замыкание, в результате повреждения РУ-0,4 кВ на ТП-522-И7 "Нуур", повлекшее попадание воды на нижние контакты фаз АВ-0,4 кВ ф. 2 во время дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание воды (дождя), в результате повреждения РУ-0,4 кВ на ТП-522-И7 "Нуур". на ТП-522-И7 Нуур, ТР010-0052032 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-522-И7 "Нуур". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт РУ-0,4 кВ на ТП-522-И7 "Нуур" для исключения попадания воды. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.09.2023 год
356954 | 386 | 2023-08-09 | 0 | 55 | 0.0020001 | 2023-08-09 | 1 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10-Ш-2 "Чкалова" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие падения опоры №16/1, в результате разрушения ж/б приставки и излома стойки опоры, из-за наезда автотранспорта стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №16/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Ш-2 "Чкалова". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Ш2 "Чкалова". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №16/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Ш2 "Чкалова". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.08.2023 год
356950 | 310 | 2023-08-10 | 6 | 8 | 0.97752 | 2023-08-10 | 8 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Нуган от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, в результате потери механической прочности вязки крепления провода фазы "С" к изолятору в процессе длительной эксплуатации, что привело к её расплетению и обрыву, с последующим касанием провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, стало междуфазное замыкание проводов, возникшее в пролете опор № 48-49, вследствие расплетения жил вязки крепления провода к изолятору фазы "С" и обрыва на опоре №48, с последующим касанием провода фазы "А", в результате потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ К-4 "Нуган", Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового обхода осмотра ВЛ 10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 15.09.2023 год
356952 | 260 | 2023-08-03 | 14 | 2 | 0.96665 | 2023-08-03 | 15 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-6 на ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось междуфазное замыкание вследствие попадания птицы в РУ-10 кВ на ТП-1235 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-6 на ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции в результате попадания птицы в РУ-10 кВ на ТП-1235 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы в РУ-10 кВ на ТП-1235 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). на ТП-1235-Октябрьский, TP010-0071343 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-1235. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя ПКТ-10 в РУ-10 кВ на ТП-1235. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Принять меры, исключающие попадание посторонних людей, животных и птиц в ТП-1235. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 29.09.2023 год
356952 | 261 | 2023-08-05 | 1 | 48 |  | 2023-08-05 | 1 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изолятора гирлянды изоляторов фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре № 22, из-за потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 г.). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) явилось однофазное замыкание на землю, из-за потери механической прочности изолятора и нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 г.), приведшее к пробою изолятора гирлянды изоляторов фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре № 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, пробой изолятора ф. "В". на ВЛ-110кВ Сосн-Озерск–Беклемишево(СБ-123), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 15.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции в поддерживающей гирлянде изоляторов на промежуточной железобетонной опоре № 22. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер контура заземления на промежуточных железобетонных опорах № 21, 22, 23 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и выполнения замеров контура заземления на промежуточных железобетонных опорах № 21, 22, 23, разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 29.08.2023 год
356952 | 262 | 2023-08-04 | 13 | 45 | 0.0058345 | 2023-08-04 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-17 Э-4 "Дабаты" явилось несвоевременное выявление дефекта, приведшее к обгоранию шлейфа в месте соединения прокалывающего зажима провода ф. "В". 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-17 Э-4 "Дабаты" явилось нарушение электрического контакта (слабый контакт) в месте соединения прокалывающего зажима, приведшее к обгоранию шлейфа провода ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обгорание шлейфа в месте соединения прокалывающего зажима. на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-17 Э-4 Дабаты, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену сгоревшего прокалывающего зажима на выходе из ТП-17 Э-4 "Дабаты". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17 Э-4 "Дабаты". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.08.2023 год
356954 | 387 | 2023-08-06 | 17 | 20 | 0.095835 | 2023-08-06 | 19 | 15 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой проходного изолятора фазы "В", с последующим разрушением на ТП-10-С-9. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-9 "Цайдам" на ПС 220 кВ Селендума, явилось междуфазное замыкание, возникшее на трансформаторе ТП-10-С-9, в результате пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-10-С9, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9 и ТП-10-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-10-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.08.2023 год
356954 | 388 | 2023-08-09 | 13 | 3 | 0.04095 | 2023-08-09 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №22/2-22/3 ВЛ-10 кВ ф. ГО-1. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.ГО-1 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро, явилось замыкание "на землю", вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "А" в пролете опор № 22/2-22/3 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводв фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ ГО-1 "Трактовая", Пролет: Опора № 22/2 - Опора № 22/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 22/2-22/3 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.08.2023 год
356954 | 389 | 2023-08-09 | 13 | 10 | 0.027499 | 2023-08-09 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-102. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-102 явилось короткое замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате обрыва провода фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-04 кВ от ТП-102 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-102 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-102. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.08.2023 год
356952 | 264 | 2023-08-05 | 14 | 45 | 0.2655 | 2023-08-05 | 16 | 43 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" на ПС 35/10 кВ "Заиграево" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ и воздействия атмосферных перенапряжений на РТП-4 З-19 "Перелесок". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" ПС 35/10 кВ "Заиграево" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) на РТП-4 З-19 "Перелесок", повлекшее нарушение электрической изоляции и повреждение опорного изолятора ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие атмосферных перенапряжений (гроза), повреждение опорного изолятора ф. "В". на ТП-4-З-19 Песчанная, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" от ПС 35/10 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорного изолятора ф. "В" на РТП-4 З-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.09.2023 год
356954 | 390 | 2023-08-05 | 13 | 59 | 0.12666 | 2023-08-05 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №155/2 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. 4.3 Причиной отключения В-10 ф.Бу-2 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на опоре №155/2 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2, в результате обрыва шлейфа провода марки АС-35 фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа фазы "С" на опоре №155/2 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 23.08.2023 год
356954 | 391 | 2023-08-05 | 18 | 1 |  | 2023-08-05 | 18 | 1 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляции и разрушение 3-го от траверсы изолятора фазы "В" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №102 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП и 1 зоны ДЗ В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №102 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, в результате перекрытия гирлянды изоляторов и разрушения 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Организационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку дефектной изоляции фазы "В" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №102 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 10.06.2024 год
356954 | 392 | 2023-08-06 | 10 | 5 |  | 2023-08-06 | 10 | 5 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой 1-го от траверсы и 1-го от провода изоляторов фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №220 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №220 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя 1-го от траверсы и 1-го от провода изоляторов марки ПС-70Е фазы "А", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №220 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №220 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 10.06.2024 год
356954 | 393 | 2023-08-09 | 14 | 3 | 0.14 | 2023-08-09 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции и воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "С" на ТП-7-П1. 4.12 Причиной отключения вручную В-10 ф.П-1 на ПС 110 кВ Петропавловка явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТП-7-П-1, в результате разрушения разрядника РВО-10 фазы "С", из-за старения изоляции и воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника фазы "С" из-за старения изоялции на ТП-7-П1, TP010-0003500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "С" на ТП-7-П1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить демонтаж разрядника фазы "С" на ТП-7-П1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 23.08.2023 год
356954 | 394 | 2023-08-09 | 4 | 52 | 0.0471 | 2023-08-09 | 5 | 10 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Д-10 на ПС 110 кВ Джида явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Д-10 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-10. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 15.09.2023 год
356952 | 265 | 2023-08-09 | 15 | 10 | 0.89165 | 2023-08-09 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" на ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения КЛ 10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" ф. "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" на ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции, из-за нарушения структуры материала КЛ 10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала КЛ 10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" в процессе длительной эксплуатации, повлекшее разрушение изоляции ф. "С". на ВЛ-10 кВ ВБ-5 "В-Березовка" на Шамбалу, Точка трассы КЛ 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" от ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить откопку места повреждения КЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" от ПС 110/10 кВ "Верхняя Берёзовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.09.2023 год
356954 | 396 | 2023-08-09 | 3 | 36 |  | 2023-08-09 | 3 | 36 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", с последующим расщеплением деревянных элементов опор №№11, 13 ВЛ-110 кВ Селендума – Джида (СД-107). 4.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-107 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточных деревянных с ж/б приставками П-образных опор №№11, 13 ВЛ-110 кВ Селендума – Джида (СД-107), вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", с последующим расщеплением деревянных элементов опор, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление деревянных элементов опор из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Селендума – Джида (СД-107), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на опорах №№11, 13 ВЛ-110 кВ Селендума-Джида (СД-107). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2023 год
356954 | 397 | 2023-08-07 | 17 | 29 |  | 2023-08-07 | 17 | 29 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" и "В", с последующим расщеплением деревянных элементов опор №№213, 216, 218, 222 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. 4.4 Причиной отключения 1 зоны ДЗ и 1 ступени ТЗНП явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточных деревянных с ж/б приставками П-образных опор №№213, 216, 218, 222 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108, в результате перекрытия гирлянд изоляторов фазы "А" и "В", с последующим расщеплением деревянных элементов опор, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление деревянных элементов опор из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой обход-осмотр с помощью технических средств (квадрокоптера) участка ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108 в пролете опор №213-222 на предмет состояния деревянных элементов опор. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.12.2023 год
356954 | 398 | 2023-08-09 | 15 | 50 | 0.84 | 2023-08-09 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие коммутации типа АПВ между АВ-3, АВ-4 и ГР, с повреждением верхних контактов АВ-3, АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-9-Б-5. 4.4 Причиной вывода в ремонт ТП-9-Б-5 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие перекрытия коммутации между АВ-3, АВ-4 и ГР, с последующим повреждением верхних контактов АВ-3, АВ-4 в РУ-0,4 кВ на ТП-9-Б-5, в результате пробоя изоляции коммутации, из-за старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие верхних контактов АВ, из-за старения изоляции на ТП-9-Б-5, ВА 57Ф35-34 100А; Перекрытие верхних контактов АВ, из-за старения изоляции на ТП-9-Б-5, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-3, АВ-4 в РУ-0,4 кВ на ТП-9-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнена замену коммутации между АВ-3, АВ-4 и ГР в РУ-0,4 кВ на ТП-9-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-9-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.08.2023 год
356954 | 399 | 2023-08-09 | 17 | 7 | 0.78668 | 2023-08-09 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РЛНД-10 РТП-9-Б-5 ВЛ-10 кВ ф.Б-5. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание , возникшее на РТП-9-Б5, вследствие обрыв шлейфа фазы "В" на РЛНД-10 ВЛ-10 кВ ф.Б-5, из-за износа провода марки А-35 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за износа на ТП-9-Б-5, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа фазы "В" на РЛНД-10 РТП-9-Б5 ВЛ-10 кВ ф.Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.08.2023 год
356950 | 293 | 2023-07-23 | 15 | 28 |  | 2023-07-23 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-128 от действия ТО на ПС 220 кВ Татаурово, явился пробой изоляторов фазы "А", "В" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), в результате потери электрической прочности в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Татаурово-Прибайкальская (ТП-128), явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на опоре №4 ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), в результате пробоя изоляторов фаз "А", "В", из-за потери электрической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ВЛ110кВ Пpибайкальская–Нестеpов (ПН-129), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фаз А, В на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 год
356952 | 249 | 2023-07-25 | 16 | 17 | 0.034334 | 2023-07-25 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания ПН-0,4 кВ ф. 14 на ТП-7 Н-4 "Кедр" явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, приведшее к повреждению изоляции КЛ-0,4 кВ ф. 14 в процессе ее длительной эксплуатации. 4.1 Причиной срабатывания ПН-0,4 кВ ф. 14 на ТП-7 Н-4 "Кедр" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ-0,4 кВ ф. 14 из-за нарушения структуры изоляционного материала кабеля (изменения свойств материала) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ Ф.14 от ТП-7 Н-4 Кедр, KN004-00014705-301/000000950000053854 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-7 Н-4 "Кедр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного участка КЛ проводом СИП от ТП-7 Н-4 "Кедр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 04.08.2023 год
356950 | 282 | 2023-07-26 | 3 | 25 |  | 2023-07-26 | 3 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-113 от действия 1ст. ТЗНП, 2 зоны ДЗ на ПС 220 кВ СЦКК, 1ст. ТЗНП, ПНДЗЛ на ПС 110 кВ Тимлюйская, стал пробой изолятора фазы "С" без разрушения на опоре №89/26 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113) в результате потери диэлектрических свойств изолятора из-за загрязнения изолятора в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113) проходит вблизи источника интенсивного загрязнения: посевные поля. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113), явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №89/26, в результате пробоя изолятора фазы "С" без разрушения, вследствие загрязнения изолятора пылевыми уносами с посевных полей, в период полевых работ сельхозтехники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря диэлектрических свойств на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 89/26 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 30.10.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 89/26 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Создать заказ в ПК САП на включение в план капитального ремонта на 2025 год замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 89/26 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 год
356950 | 294 | 2023-07-26 | 3 | 34 | 0.06 | 2023-07-26 | 3 | 46 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-14 Общежитие на ПС 220 кВ Новый Уоян, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 17.08.2023 год
356954 | 364 | 2023-07-24 | 18 | 11 | 0.0861 | 2023-07-24 | 20 | 17 | 3.4.7.3 Перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-6-Т-5 при воздействии атмосферных перенапряжений. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-5 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось короткое замыкание при прохождении грозового фронта, с последующим перегоранием некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-6-Т-5, из-за несоответствия плавких вставок номинальным значениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А" и "В" на ТП-6-Т5, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-6-Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.08.2023 год
356954 | 365 | 2023-07-24 | 22 | 40 | 0.0345 | 2023-07-24 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло ослабление контакта фазы "А", "В", "С", с последующим нагревом и срабатыванием теплового расцепителя АВ-1 на ТПтх-3-15. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТПтх-3-15 явилось срабатывание теплового расцепителя на АВ-1 типа ВА 57-35-33 250 А, вследствие нагрева контактов фазы "А", "В", "С", из-за ослабления контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контакта фазы "А", "В", "С" на АВ-1 на ТП-ТХ-3-15, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПтх-3-15, ТПтх-3-15 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку контактов на АВ-1 ТПтх-3-15. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры нагрузок на АВ-1 ТПтх-3-15. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.08.2023 год
356950 | 295 | 2023-07-27 | 16 | 33 | 0.25167 | 2023-07-27 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 8 от действия защит на ТП-14А-С 2 Медучилище, явился пробой изоляции силового кабеля, возникший между ТП-14А-С 2 Медучилище и домом № 8, вследствие старения изоляции, что привело к отгоранию жил кабеля. 4.12 Причиной отключений АВ-0,4 кВ ф. 8 от действия защит на ТП-14А-С 2 Медучилище, стало межфазное замыкание жил силового кабеля, вследствие потери изоляционных свойств изоляции и попадания сточных вод под защитную оболочку силового кабеля, что привело к перекрытию и отгоранию жил кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение на КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-14А-С 2 Медучилище, KN004-00038108 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт силового кабеля ф. 8 от ТП-14А-С2 Медучилище. Ответственное лицо: Заместитель начальника главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подключение потребителей домов по адресу мкрн Южный д. 6, д. 8 проводом СИП-0,4 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 11.09.2023 год
356950 | 296 | 2023-07-27 | 19 | 44 | 0.003335 | 2023-07-27 | 19 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-О3 3 Пристань, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 5, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору и схлестом проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-О3 3 Пристань, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-О3 3 Пристань, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 5 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-О 3 3 Пристань, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-О 3 3 Пристань Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-О 3 3 Пристань. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-О 3 3 Пристань Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 22.09.2023 год
356954 | 367 | 2023-07-24 | 17 | 41 | 0.0114 | 2023-07-24 | 19 | 35 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изолятора фазы "А" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №80 ЛР-1-Т-7 ВЛ-10 кВ ф.Т-7. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.Т-7 на ПС 35/10 кВ "Тугнуй" явилось однофазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №80 ЛР-1-Т-7 ВЛ-10 кВ ф.Т-7, вследствие пробоя изолятора марки ШС-10 фазы "А", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перобой изолятора из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Т-7 "Хонхолой", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №80 ЛР-1-Т-7 ВЛ-10 кВ ф.Т-7. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-7 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.08.2023 год
356954 | 368 | 2023-07-24 | 17 | 34 | 0.18667 | 2023-07-24 | 19 | 26 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на ТП-2-Бу-5. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Бу-5 на ПС 110 кВ Бургултай явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2-Бу-5, вследствие разрушения разрядника марки РВО-10 фазы "В", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-2-Бу5, РВО-10 фB | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы "В" марки РВО-10 на ТП-2-Бу-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж разрядника фазы "В" на ТП-2-Бу-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.08.2023 год
356954 | 369 | 2023-07-24 | 17 | 2 | 0.24791 | 2023-07-24 | 19 | 1 | 3.4.12.3 Из-за воздействие атмосферных перенапряжений произошло расщепление деревянной стойки опоры №191/1/11 ВЛ-10 кВ ф. Бг-5 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Бг-5 на ПС 110 кВ Боргой явилось междуфазное замыкание, в результате расщепления промежуточной деревянной на ж/б приставках опоры №191/1/11 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение деревянной стойки опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Бг-5 "60 лет Октября", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бг-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной стойки опоры №191/1/11 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.08.2023 год
356950 | 297 | 2023-07-29 | 5 | 4 | 1.3334 | 2023-07-29 | 5 | 44 | 3.4.8.3 Причиной отключения В-128 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Татаурово, явилась несанкционированная вырубка дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор № 101-102 ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130). 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), явилось ​двухфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №101-102, в результате падения дерева, спиленного сторонними лицами, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к его падению и перекрытию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в РОВД для выявления виновных лиц по отключению ВЛ 110кВ Нестеpово – Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 год
356952 | 250 | 2023-07-26 | 4 | 31 | 0.78 | 2023-07-26 | 6 | 28 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" на ПС 110/35/10 кВ "Удинская" явился схлёст проводов ф. "А" и "В" в пролёте промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 68-69, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" на ПС 110/35/10 кВ "Удинская" явилось междуфазное замыкание в пролёте промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 68-69, из-за воздействия атмосферных явлений - длительного воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ, что привело к схлесту проводов ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки, схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ф.У-6 "Барун-Хасурта", Пролет: Оп №68 - Оп №69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская" выполнить регулировку провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 68-69. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская" разработать мероприятия со сроками устранения и лицами, ответственными за их выполнение. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 11.08.2023 год
356952 | 251 | 2023-07-28 | 3 | 59 | 0.7 | 2023-07-28 | 5 | 59 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-5 "Баян-Гол" на ПС 110/35/10 кВ "Удинская" явился схлёст проводов в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 81-82, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-5 "Баян-Гол" на ПС 110/35/10 кВ "Удинская" явилось междуфазное замыкание в пролёте промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 81-82, из-за воздействия атмосферных явлений - длительного воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ, что привело к схлесту проводов ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки, схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ф.У-5 "Баян-Гол", Пролет: Оп №81 - Оп №82 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-5 "Баян-Гол" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская" Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 08.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 81-82 на ВЛ-10 кВ ф. У-5 "Баян-Гол" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская" Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 08.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-5 "Баян-Гол" от ПС 110/35/10 кВ "Удинская" разработать мероприятия со сроками устранения и лицами, ответственными за их выполнение. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 15.08.2023 год
356954 | 370 | 2023-07-24 | 14 | 11 | 0.2352 | 2023-07-24 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Из-за нарушения уплотнения материала проходных изоляторов на ячейки В-10 ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ Усть Кяхта произошло попадание влаги на опорные изоляторы, что привело к короткому замыканию. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта явилось короткое замыкание, возникшее в ячейки В-10 ф.УК-1, в результате попадание влаги на опорные изоляторы при прохождении ливня, из-за высыхания уплотнителя проходных изоляторов на ячейки В-10 ф.УК-1 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание уплотнения проходных изоляторов на ПС "Усть-Кяхта", Ячейка КРУН КРН-III-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку опорных изоляторов в ячейке В-10 ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Симонов В.А. 08.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену уплотнителей проходных изоляторов на ячейки В-10 ф.УК-1 ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Симонов В.А. 31.08.2023 год
356954 | 371 | 2023-07-26 | 0 | 25 |  | 2023-07-26 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Из-за высыхания резинового уплотнения (прокладки) произошла течь масла из под уплотнения фланцевого соединения сливного крана и бака выключателя В-126 на ПС 110 кВ Гусиноозерская. 4.1 Причиной вывода в ремонт В-126 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилась течь масла из под уплотнения (прокладки) фланцевого соединения сливного крана и бака выключателя, из-за высыхания резинового уплотнения (прокладки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание резинового уплотнения на ПС "Гусиноозерская", ГКВПIII-90-126/2000 фС_ЛИН | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену уплотнения фланцевого соединения сливного крана и бака выключателя В-126 на ПС 110 кВ Гусиноозерская. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Симонов В.А. 10.08.2023 год
356954 | 372 | 2023-07-26 | 11 | 0 | 0.085998 | 2023-07-26 | 12 | 26 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-3-О-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате разрушения ж/б приставке опоры №4, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной на ж/б приставке опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.08.2023 год
356954 | 373 | 2023-07-27 | 9 | 29 |  | 2023-07-27 | 9 | 29 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление траверсы на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №20 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП, 1 зоны ДЗ В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №20 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, вследствие расщепления траверсы, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление траверсы из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену траверсы на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №20 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.06.2024 год
356954 | 374 | 2023-07-30 | 18 | 10 | 0.004165 | 2023-07-30 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Из-за нагрева контакта фазы "А", "В", "С" произошло повреждение теплового расцепителя АВ-1 типа ВА 57-35 250 А на ТПтх-3-15. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТПтх-3-15 явилось повреждение теплового расцепителя АВ-1 типа ВА 57-35-33 250 А, в результате нагрева контактов фазы "А", "В", "С", из-за износа автоматического выключателя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ автоматического выключателя на ТП-ТХ-3-15, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить прогрузку АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-15. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-1 на ТПтх-3-15. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.08.2023 год
356954 | 375 | 2023-07-31 | 15 | 15 | 0.1404 | 2023-07-31 | 16 | 9 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" на спуске от ТП-5-НС-2 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.3 Причиной аварийного отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-5-НС-2 явился обрыв провода фазы "А" на спуске от ТП-5-НС-2 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-НС-2 ф.1, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПнс-2-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А"на спуске от ТП-5-НС-2 до опоры №1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.09.2023 год
356952 | 252 | 2023-07-30 | 20 | 50 |  | 2023-07-30 | 20 | 50 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Иволга" (МИ-159) явилось однофазное замыкание на землю на промежуточной железобетонной опоре № 76, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов ф. "В" по струе птичьего помёта между проводом и траверсой фазы "В". 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Иволга" (МИ-159) явилось нарушение электрической изоляции на промежуточной железобетонной опоре № 76, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов ф. "В" по струе птичьего помёта между проводом и траверсой фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" по струе птичьего помёта между проводом и траверсой фазы "В" на ВЛ-110 кВ Медведчиково – Иволга (МИ-159), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 08.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ПЗУ на промежуточной железобетонной опоре № 76 на ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 25.08.2023 год
356950 | 279 | 2023-07-17 | 8 | 53 |  | 2023-07-17 | 8 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110 кВ от действия 1ст.ТЗНП, 2 зоны ДЗ на ПС 220 кВ СЦКК, 1ст.ТЗНП, ПНДЗЛ на ПС 110 кВ Тимлюйская, стал пробой изолятора фазы "В" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113) в результате потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113), явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №88, в результате пробоя изолятора фазы "В", вследствие потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре №88 ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 31.10.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №88 ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 25.08.2023 год
356950 | 280 | 2023-07-17 | 11 | 9 |  | 2023-07-17 | 11 | 9 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-122 от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК (ведомственная ОАО «Селенгинский ЦКК), стал пробой изолятора фазы "С" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Селенга-тяговая II цепь (СС-122) из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Селенга-тяговая II цепь (СС-122), явилось однофазное замыкание в результате пробоя изолятора фазы "С" на опоре №9, из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ110кВ Селенгинс ЦКК–Селенг-тяг(СС-121), Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Селенга-тяговая (СС-122). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 28.11.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 9 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Селенга-тяговая (СС-122). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Селенга-тяговая (СС-122) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 25.08.2023 год
356950 | 281 | 2023-07-17 | 17 | 15 |  | 2023-07-17 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110 кВ от действия 1ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Таксимо, стал пробой изолятора фазы "С" на опоре №97 ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13) в результате потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №97, в результате пробоя изолятора фазы "С", вследствие потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда, Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену нулевого изолятора фазы "С" на опоре №97 ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда. Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №97 ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда. Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового обхода-осмотра ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда. Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 24.08.2023 год
356950 | 283 | 2023-07-17 | 22 | 28 | 0.00195 | 2023-07-18 | 0 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-6 Водозабор от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, явилось перекрытие проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор из-за сближения проводов при усилении ветра и прохождения грозового фронта в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 из-за сближения проводов при усилении ветра и прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ-10 кВ Я-6 "Водозабор", Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 24.08.2023 год
356950 | 284 | 2023-07-17 | 22 | 28 | 0.1326 | 2023-07-18 | 0 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-9 Поселок от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, явился схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при усилении ветра и прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-8 Поселок от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, явилось перекрытие проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок электрической дугой, возникшей на ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок при схлесте от порывов ветра и прохождения грозового фронта в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок, явился схлест проводов в пролете опор №14-15 из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при усилении ветра и прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок, явилось перекрытие проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок электрической дугой, возникшей на ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок при схлесте от порывов ветра и прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ-10 кВ Я-9 "Поселок", Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А.. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 24.08.2023 год
356950 | 285 | 2023-07-18 | 14 | 21 | 0.0041666 | 2023-07-18 | 16 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, несвоевременная выправка опоры №218 установленной в болотистой местности, что привело к её падению и перекрытию проводов в пролете опор № 218-219. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 218-219, в результате перекрытия проводов из-за падения опоры № 218, вследствие выдавливания стойки опоры из размягченного грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: размягчение грунта на ВЛ-10 кВ ЗМ-4 "Далахай", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры № 218 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Мастер Харнохоев В.Д. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового обхода осмотра ВЛ 10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Мастер Харнохоев В.Д. 25.08.2023 год
356952 | 237 | 2023-07-17 | 22 | 43 | 0.01833 | 2023-07-17 | 22 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3 НС-7 "Центр" явился перегруз по току, ввиду повышенной нагрузки у потребителя по адресу: с. Вознесеновка, ул. Комсомольская, д. 36. | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверки контроля мощности и токов, особенно при наличии такой возможности через приборы учёта ИСУЭ, в случае превышения направить предписания. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверки у потребителей вводных автоматических выключателей до счетчика и выдать предписания - на однофазном должны быть не более 40 А, на трехфазном вводе не более 25А, автоматы должны быть опломбированы, доступ к контактам ограничен Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить мероприятия по равномерному распределению нагрузки потребителей (абонентов) по фазам. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Вознесеновка, ул. Комсомольская, д. 36, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить проверку на наличие и актуальность актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности с потребителями. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.08.2023 год
356950 | 286 | 2023-07-19 | 5 | 0 |  | 2023-07-19 | 5 | 0 | 3.4.10 Причиной отключения В-135 от действия 2 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, явилось нарушение электрической изоляции, возникшее на опоре №13, в результате пробоя изолятора фазы "С" из-за воздействия на электроустановку продуктов жизнедеятельности птиц. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) и ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135) с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №13, в результате пробоя изолятора фазы "С" из-за воздействия на электроустановку продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: продукты жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж линейного подвесного изолятора с аэродинамическим профилем U 120 фазы "С" на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 31.08.2023 год
356950 | 287 | 2023-07-19 | 9 | 0 | 0.1625 | 2023-07-19 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Ма5 Больница, явился схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница в результате несвоевременного устранения дефекта наклона опоры №5 поперек линии. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за наклона опоры № 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ма5 "Больница", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 5 с установкой пасынка на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 03.08.2023 год
356950 | 288 | 2023-07-19 | 17 | 10 | 0.13734 | 2023-07-19 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Итанца, явилось несвоевременное устранение излома проволок провода АС 50/8 в плашечном зажиме фазы "В" на опоре №1, что привело к отгоранию шлейфа. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод, явилось однофазное замыкание, возникшее на опоре №1, в результате излома проволок провода АС 50/8 в плашечном зажиме фазы "В" на опоре №1, что привело к отгоранию шлейфа и касанию проводом фазы "В" стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом проволок в плашечном зажиме на ВЛ-10 кВ И-7 "Рыбзавод", Пролет: ПС Итанца - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 02.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Внести опору №1 ВЛ-10 кВ ф. И-7 Рыбзавод в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 28.08.2023 год
356952 | 238 | 2023-07-19 | 15 | 40 | 0.057 | 2023-07-19 | 17 | 34 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 К-3 "Козлово" явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ, вследствие обрыва провода при проезде негабаритного автотранспорта по адресу: с. Надеино, ул. Ленина, д. 98. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 К-3 "Козлово" явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ, вследствие механического воздействия сторонних лиц на ЭУ, а именно проезда сторонней крупногабаритной техники по адресу: с. Надеино, ул. Ленина, д. 98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов, внешнее воздействие на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4 К-3 Козлово, VN004-00020918 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4 К-3 "Козлово". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт и регулировку ввода 0,22 кВ от опоры № 15 до дома (с. Надеино, ул. Ленина, д. 98). Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер габаритов проводов в местах пересечений, заездов, проездов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 31.08.2023 год
356952 | 239 | 2023-07-18 | 17 | 15 | 0.0375 | 2023-07-18 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-167 З-1 "Центральная" явилось неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТМ-250 кВА - старение изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-167 З-1 "Центральная" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-250 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки ВН силового трансформатора ТМ-250/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции обмотки ВН на ТП-167 З-1 Центральная, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-167 З-1 "Центральная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-142 У-7 "Центральная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку коммутационных аппаратов защиты от токов КЗ в РУ-0,4 кВ ТП-142 У-7 «Центральная» с оформлением протоколов испытаний. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.08.2023 год
356952 | 240 | 2023-07-19 | 16 | 10 | 0.039666 | 2023-07-19 | 18 | 9 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Л-1 "Иннокентьевка" явилось прохождение грозового фронта в районе трассы ВЛ, приведшее к повреждению промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 8, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии в стойку опоры № 8). 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Л-1 "Иннокентьевка" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов из-за механического воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии в опору № 8), приведшее к повреждению стойки промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии в опору) на ВЛ-10 кВ ф.Л-1 "Иннокентьевка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Л-1 "Иннокентьевка" от ПС 35/10 кВ "Кодунская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры № 8 на ВЛ-10 кВ ф. Л-1 "Иннокентьевка" от ПС 35/10 кВ "Кодунская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 28.07.2023 год
356952 | 241 | 2023-07-18 | 12 | 56 | 0.25 | 2023-07-18 | 15 | 1 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай" на ПС 35/10 кВ "В-Жирим" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к проходным изоляторам ф. «А» и «В» на ТП-11 ВЖ-9 «ОТФ». 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай" на ПС 35/10 кВ "В-Жирим" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции, ввиду приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проходным изоляторам ф. «А» и «В» на ТП-11 ВЖ-9 «ОТФ»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ЭУ, нарушение электрической изоляции на ТП-11 ВЖ-9 «ОТФ». на ТП-11 ВЖ-9 "ОТФ", TP010-0002308 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай" от ПС 35/10 кВ "В-Жирим". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять птицу с ТП-11 ВЖ-9 «ОТФ». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 28.07.2023 год
356950 | 289 | 2023-07-23 | 5 | 21 |  | 2023-07-23 | 5 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия НВЧЗ на ПС 110 кВ Мостовка, В-117 от действия ВЧЗ БС, 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК, явился пробой изолятора фазы "А" на опоре №43, в результате потери электрической прочности в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ СЦКК-Селенга (СС-117), ВЛ 110 кВ Мостовка – Селенга (МС-156), явилось однофазное замыкание, возникшее на опоре №43 ВЛ 110 кВ Мостовка – Селенга (МС-156), в результате пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "А", из-за потери электрической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ВЛ 110кВ Мостовка – Селенга (МС-156), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Мостовка – Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 43 ВЛ 110 кВ Мостовка – Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка – Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 29.09.2023 год
356950 | 290 | 2023-07-23 | 5 | 40 | 0.001616 | 2023-07-23 | 5 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-6-К4 Бабушкина, стал наезд неизвестного автомобиля на опору № 1/11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К4 Бабушкина, что привело к излому опоры и её падению. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К 4 Бабушкина, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете №1/10-1/11, в результате перекрытия проводов, вследствие падения опоры №1/11 из-за наезда на опору неизвестного автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд стороннего автомобиля на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-К4 "Бабушкина", Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 1/11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К4 Бабушкина. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 28.07.2023 год
356950 | 291 | 2023-07-23 | 7 | 20 | 0.060501 | 2023-07-23 | 9 | 21 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-УБ1 Холодянка, стала заявка МЧС в связи с возгоранием объекта юридического лица, по адресу: п. Усть-Баргузин, улица Сосновая дом 1, кафе-гостиница "Синдбад". | Организационное мероприятие 1 Запросить справку МЧС. Ответственное лицо: Наумов С.П. Начальник РЭС 04.08.2023 год
356950 | 292 | 2023-07-23 | 7 | 20 | 0.040334 | 2023-07-23 | 9 | 21 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-УБ1 Холодянка, стала заявка МЧС в связи с возгоранием объекта юридического лица, по адресу: п. Усть-Баргузин, улица Сосновая дом 1, кафе-гостиница "Синдбад". | Организационное мероприятие 1 Запросить справку МЧС. Ответственное лицо: Наумов С.П. Начальник РЭС 04.08.2023 год
356952 | 242 | 2023-07-17 | 13 | 4 | 0.4 | 2023-07-17 | 13 | 7 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская - Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124) явилось прохождение грозового фронта в районе трассы ВЛ и воздействие атмосферных перенапряжений на промежуточную железобетонную опору № 207. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская - Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие прохождения грозового фронта в районе трассы ВЛ и воздействия атмосферных перенапряжений на промежуточную железобетонную опору № 207, повлекшее нарушение электрической изоляции третьего из восьми изолятора ф. «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), VL110-000039 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская - Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124) от ПС 110 кВ "Сосново-Озерская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции ф. "С" на промежуточной железобетонной опоре № 207 ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская - Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 206-208 на ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская - Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров и осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская - Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 23.08.2023 год
356952 | 244 | 2023-07-22 | 3 | 5 |  | 2023-07-22 | 3 | 5 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) явилось прохождение грозового фронта в районе трассы ВЛ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений - попадания молнии в грозозащитный трос, произошел обрыв одной жилы и расплетение грозозащитного троса. 4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие попадания молнии в грозозащитный трос, повлекшее его пережог и обрыв жилы с последующим расплетением и приближением к проводу ф. "В" на расстояние пробоя воздушного промежутка в пролете анкерно - угловых металлических опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения, попадание молнии в грозозащитный трос на ВЛ-110кВ Сосн-Озерск–Беклемишево(СБ-123), Пролет: Оп.№4СБ-123 - Оп.№5СБ-123 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете анкерно - угловых металлических опор № 4-5 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ повреждений грозозащитного троса на данном участке. Внести предложения по включению в ремонтную программу замену грозозащитного троса. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.08.2023 год
356952 | 245 | 2023-07-21 | 6 | 52 | 0.08 | 2023-07-21 | 7 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось повреждение в сетях абонента частного сектора по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Стекольщик", ул. 2, д. 60. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверки у потребителей вводных автоматических выключателей до счетчика и выдать предписания - на однофазном должны быть не более 40 А, на трехфазном вводе не более 25А, автоматы должны быть опломбированы, доступ к контактам ограничен. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ "Стекольщик" ул. 2, д. 60, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить проверку на наличие и актуальность актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности с потребителями. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.08.2023 год
356952 | 246 | 2023-07-18 | 14 | 12 | 0.69132 | 2023-07-18 | 16 | 14 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЛПК-1 "Онохой" на РП 10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя изоляции трансформаторных вводов 10 кВ ф. "А" и "В" на силовом трансформаторе ТП-4 ЛПК-1 "Транспортная", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЛПК-1 "Онохой" на РП 10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ТП-4 ЛПК-1 "Транспортная", повлекшее пробой изоляции трансформаторных вводов 10 кВ ф. "А" и "В" на силовом трансформаторе ТП-4 ЛПК-1 "Транспортная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформаторных вводов 10 кВ на ТП-4-ЛПК-1 Транспортная, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-1 от РП 10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-4 ЛПК-1 "Транспортная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку устройств защиты от перенапряжений на ТП-4 ЛПК-1 с оформлением протоколов испытаний. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку наличия и состояния металлосвязи оборудования с контуром заземления на ТП-4 ЛПК-1 с оформлением протокола измерения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить проверку состояния контура заземления с оформлением протокола измерения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить проверку наличия и состояния устройств защиты от перенапряжений в ТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ ф.ЛПК-1 от РП-10 кВ «Онохой». Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования определить мероприятия со сроком выполнения и назначением лиц, ответственных за их выполнение. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.09.2023 год
356952 | 247 | 2023-07-22 | 16 | 15 | 0.070835 | 2023-07-22 | 17 | 40 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-132 Х6 "Ленинградская" явился обрыв нулевого провода, вследствие наезда стороннего крупногабаритного автотранспорта в пролете опор № 1-2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-132 Х6 "Ленинградская" явился обрыв нулевого провода в пролете опор № 1-2, из-за механического воздействия сторонних лиц на ЭУ, а именно проезда сторонней крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие стороннего автотранспорта, обрыв провода в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-133-Х6, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-132 Х6 "Ленинградская", обратив особое внимание на соединения проводов и крепление проводов, изоляторов и арматуры, наличие непроектных соединений проводов с отражением в листе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-132 Х6 "Ленинградская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку габарита нижнего провода ВЛ до земли, особенно в местах пересечений с дорогами, заездами, проездами Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 02.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам обследования наметить мероприятия по устранению выявленных несоответствий с определением сроков и назначением лиц, ответственных за выполнение мероприятий. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 08.09.2023 год
356954 | 349 | 2023-07-22 | 8 | 46 |  | 2023-07-22 | 9 | 15 | 3.4.12.3 Причиной отсутствия телеметрии с ПС 110/35/10 кВ Кяхта, явилось воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). 4.20 Причиной пропадания телеметрии с ПС 110 кВ Кяхта явилось отсутствие выходного электропитания от источника бесперебойного питания (ИБП) APC 6000, из-за повышением напряжения в системе собственных нужд 0,4 кВ, в следствии воздействий атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Переход ИБП в защитный режим, в результате перенапряжений собственных нужд 0,4 кВ на ПС "Кяхта", ИБП Smart UPS 1500 | Организационное мероприятие 1 1) Выполнить осмотр и проверку устройств телемеханики на ПС 110 кВ Кяхта. 2) При выявлении нарушений составить график устранения нарушений. Ответственное лицо: Иванов Е.Я. 31.07.2023 год
356954 | 350 | 2023-07-21 | 21 | 55 | 0.00315 | 2023-07-21 | 22 | 58 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло вытягивание провода, с последующим схлестом проводов в пролете опор промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-5-Ич4. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-5-Ич-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-5-Ич4, вследствие схлеста проводов, в результате нарушения регулировки стрелы провеса проводов из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Ич4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-5-Ич-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-5-Ич4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.08.2023 год
356954 | 351 | 2023-07-21 | 21 | 45 | 0.0078335 | 2023-07-21 | 23 | 19 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса провода произошел схлест проводов от опоры №8 к жилому дому по ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-7-Н-2. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№1 от ТП-7-Н-2 явилось однофазное замыкание, возникшее от опоры №8 к жилому дому по ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-7-Н-2, в результате схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-Н2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-7-Н-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от опоры №8 к жилому дому по ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-7-Н-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.08.2023 год
356954 | 352 | 2023-07-21 | 17 | 29 | 0.3198 | 2023-07-21 | 19 | 26 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение шлейфа фазы "В" на ЛР-2-Бу-3 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Бу-3 на ПС 110 кВ Бургултай явилось междуфазное замыкание, возникшее на РЛНД-10 ЛР-2-Бу-3 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3, в результате повреждения шлейфа фазы "В", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Бу-3 "В-Бургалтай", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену шлейфа 10 кВ фазы "В" на ЛР-2-Бу-3 по ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 03.08.2023 год
356954 | 353 | 2023-07-17 | 19 | 24 | 0.66668 | 2023-07-17 | 21 | 39 | 3.4.7.3 Из-за загнивания траверсы и воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление траверсы на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №66 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. 4.1 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №66 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, вследствие расщепления траверсы с касанием на провод фазы «В», из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности и загнивания траверсы выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление траверсы из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Убрать щепку между проводом фазы "В" и траверсой на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №66 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоры №66 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169 Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 30.11.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоры №66 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169 Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку ГИРМК-110 на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №66 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 10.06.2024 год
356954 | 354 | 2023-07-17 | 19 | 55 |  | 2023-07-17 | 19 | 55 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение 3-го от траверсы изолятора фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №370 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. 4.4 Причиной отключения действием 1,2 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на промежуточной ж/б опоре №370 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А», с последующим разрушением 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума, Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на опоре №370 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта установку 3-го от траверсы изолятора фазы «А» на опоре №370 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 15.06.2024 год
356954 | 355 | 2023-07-21 | 20 | 36 | 0.0030668 | 2023-07-21 | 21 | 22 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки выше нормы произошло падение промежуточной деревянной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-6-Т1 "Стройцех". 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-Т1 "Стройцех" явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате падения промежуточной деревянной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за загнивания стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6-Т1 "Строй цех", Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Т1 "Стройцех". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Т1 "Стройцех". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.08.2023 год
356954 | 356 | 2023-07-19 | 17 | 40 | 0.73332 | 2023-07-19 | 19 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 ф.Б-5 на ПС 110 кВ Бичура явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Бичура ул.Октябрьская д.1, кв.2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-5 на предмет повреждения ВЛ от пожара. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.08.2023 год
356954 | 357 | 2023-07-20 | 19 | 34 |  | 2023-07-20 | 19 | 34 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В", с последующим разрушением 4-го и 8-го от траверсы изолятора на опоре №15/367, 8-го от траверсы изолятора на опоре №15/368 и разрушением изоляции грозотроса на опоре №15/365 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. 4.4 Причиной отключения действием 3 ст. ТЗНП ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В", с последующим разрушением 4-го и 8-го от траверсы изолятора на опоре №15/367, 8-го от траверсы изолятора на опоре №15/368 и разрушение изоляции грозотроса на опоре №15/365, из-за прохождения грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума, Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.); Разрушение изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума, Опора анк.ж/б.УБ35-110-13; Разрушение изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума, Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на опорах №№15/365, 15/367, 15/368 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта 2024 года замену дефектных изоляторов фазы "В" на опоре №№15/365, 15/367, 15/368 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 10.06.2024 год
356954 | 358 | 2023-07-20 | 20 | 22 |  | 2023-07-20 | 20 | 22 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №150 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №150 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №150 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 31.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 01.08.2023 год
356954 | 359 | 2023-07-20 | 23 | 30 | 0.042 | 2023-07-21 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-И-7. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-13-И-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие падения ветки дерева, с последующим обрывом провода марки А-25 фазы "С", из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13-И-7 ф.1, Пролет: Оп №4/1 - Оп №4/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 02.08.2023 год
356954 | 360 | 2023-07-21 | 12 | 39 | 0.060632 | 2023-07-21 | 14 | 26 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №4/6 ВЛ-10 кВ ф.Н-4. 4.4 Причиной отключения В-10 ф.Н-4 на ПС 35/10 кВ "Наушки" явилось повреждение верхней части анкерной деревянной опоры №4/6 ВЛ-10 кВ ф.Н-4, в результате пробоя изолятора, из-за воздействия атмосферных перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Н-4 "Наушки", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт анкерной деревянной опоры №4/6 ВЛ-10 кВ ф.Н-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену анкерной деревянной опоры №4/6 ВЛ-10 кВ ф.Н-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.06.2024 год
356954 | 361 | 2023-07-21 | 12 | 50 | 0.043651 | 2023-07-21 | 14 | 27 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №298 ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино-Ключи". 4.12 Причиной отключение В-10 ф.О-4 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на опоре №298 ЛР-3-О-4 ВЛ-10 кВ ф.О-4, в результате разрушения изолятора полюса марки ШС-10 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции полюса фазы "В" из-за старения на ВЛ-10 кВ О-4 "Окино-Ключи", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №298 ЛР-3-О-4 ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.08.2023 год
356952 | 248 | 2023-07-22 | 13 | 50 | 0.064604 | 2023-07-22 | 14 | 24 | 3.4.12.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х-8 "Ониноборск" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось разрушение вентильного разрядника фазы "С" на ТП-180 Х-8 "Школа Анинск", из-за воздействия грозовых перенапряжений на РВО-10 кВ. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х-8 "Ониноборск" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю ("Земля в сети 10 кВ") на ТП-180 Х-8 "Школа Анинск", вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений (прохождение грозового фронта), снизивших пробивное напряжение искровых промежутков РВО-10 кВ, приведшее к разрушению вентильного разрядника фазы "С" на ТП-180 Х-8 "Школа Анинск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вентильного разрядника фазы "С", вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-180-Х8 "Школа Анинск", РВО-10 ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-8 "Ониноборск" от ПС 110/35/10 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену РВО-10 кВ на ОПН-10 кВ на ТП-180 Х-8 "Школа Анинск". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку состояния средств защиты от перенапряжений на ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кв ф. Х-8. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования наметить мероприятия с назначением ответственных лиц и сроками выполнения. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 18.09.2023 год
356954 | 362 | 2023-07-22 | 11 | 38 | 0.0013335 | 2023-07-22 | 11 | 54 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В", с последующим срабатыванием некалиброванных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-5-О3. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-5-О-3 явилось перекрытие проходного изолятора фазы "В" марки ИПУ-10, с последующим срабатыванием некалиброванных предохранителей в РУ-10 кВ, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание некалиброванного предохранителя фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-5-О-3 "Мегафон с. Топка", Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; Перекрытие проходного изолятора фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-5-О-3 "Мегафон с. Топка", TP010-0062680 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-5-О3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-5-О3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.09.2023 год
356954 | 363 | 2023-07-22 | 14 | 40 | 0.0095835 | 2023-07-22 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТПж-1-8. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ж-1 на ПС 35/10 кВ Жаргаланта явилось однофазное замыкание, возникшее на ТПж-1-8 в результате разрушения опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В", из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "В" из-за старения на ТП-Ж-1-8, ИО-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ж-1 и ТПж-1-8. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорного изолятора 10 кВ фазы "В" на ТПж-1-8. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.08.2023 год
356954 | 366 | 2023-07-23 | 0 | 23 | 0.4719 | 2023-07-23 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка, с последующим выпадением изолятора с крюка на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №147/1 ЛР-2-Н8 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-8 на ПС 110 кВ "Никольская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №147/1 ЛР-2-Н8 ВЛ-10 кВ ф.Н-8, вследствие выпадения изолятора с крюка фазы "В", с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Опора П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка из-за износа на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №147/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 07.08.2023 год
356950 | 276 | 2023-07-13 | 17 | 4 | 0.58 | 2023-07-13 | 18 | 31 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных земляных работ стороней организацией, произошло повреждение КЛ-10 кВ ф. М-1 Школа№11, что привело к междуфазному замыканию, с последующим отключением В-10 кВ ф. Н-6 Аюна от действия МТЗ на РП-1 10 кВ Новый город. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-6 Аюна от действия МТЗ на РП-1 10 кВ Новый город, стало междуфазное замыкание, возникшее на КЛ-10 кВ ф. М-1 школа №11, в результате проведения земляных работ сторонней организацией, что привело к повреждению силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ-10 кВ М-1 "Школа № 11", ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10 кВ. ф. М-1 Школа №11. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 18.08.2023 год
356950 | 277 | 2023-07-14 | 17 | 24 | 0.016716 | 2023-07-14 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Ма5 Больница, стало однофазное замыкание проводов по причине разрегулировки провода на вводе в дом №8 с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница в результате их схлеста под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница, стало короткое замыкание проводов на вводе в дом № 8 с опоры №7, в результате разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации и схлеста от воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ма5 "Больница", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку габаритов проводов на вводе в дом №8 от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита проводов на вводе в дом №8 от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 17.08.2023 год
356950 | 278 | 2023-07-15 | 15 | 3 |  | 2023-07-15 | 15 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 2 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №203-204 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), что привело к его падению на провод фазы "А". 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) и ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135) с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая, стало однофазное короткое замыкание на землю, возникшее в пролете опор №203-204 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), в результате падения дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево в пролете опор № 203-204 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), с выявлением деревьев, растущих за границей охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 24.08.2023 год
356952 | 235 | 2023-07-15 | 12 | 46 | 0.019 | 2023-07-15 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф. Г-5 "ГОК" на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре № 52, в результате перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф. Г-5 "ГОК" на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва вязки провода ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре № 52, вследствие нарушения механического соединения, перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре № 52. на ВЛ-10 кВ Г-5 Гок, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре № 52 на ВЛ-10 кВ ф. Г-5 "ГОК" от ПС 35/10 кВ "Гунда". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-5 "ГОК" от ПС 35/10 кВ "Гунда". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 28.07.2023 год
356954 | 333 | 2023-07-16 | 10 | 57 | 0.085385 | 2023-07-16 | 12 | 46 | 3.4.7.3 Перегорание некалиброванного предохранителя фазы "В" при воздействии атмосферных перенапряжений в РУ-10 кВ на ТПнс-2-8. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НС-2 на ПС 35/10 кВ Новоселенгинск явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТПнс-2-8, вследствие перегорания некалиброванного ПР-10 кВ фазы "В", из-за удара молнии в ТПнс-2-8 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного предохранителя фазы "В" на ТПнс-2-8, TP010-0002882 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.НС-2, ТПнс-2-8 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТПнс-2-8. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.08.2023 год
356954 | 336 | 2023-07-15 | 15 | 45 | 0.037507 | 2023-07-15 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Из-за превышения нагрузок потребителя произошло отключение АВ-2 на ТП-11-ГО-6. 4.13 Причиной аварийного отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-11-ГО-6 явилось срабатывание теплового расцепителя, в результате превышения нагрузки номинальных данных автоматического выключателя АВ-2, из-за увеличения нагрузки потребителя (подключение насосов для подачи воды). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-2 из-за несоответствия номинальных данных на ТП-11-ГО-6, ВА 57-31-34 40А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-2 на ТП-11-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.08.2023 год
356954 | 342 | 2023-07-14 | 17 | 39 | 0.0198 | 2023-07-14 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. 4.3 Причиной отключения В-10 ф.Б-4 на ПС 35/10 кВ "Бом" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №№30-31 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бом", Пролет: Опора №30 - Опора №31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.07.2023 год
356954 | 343 | 2023-07-15 | 21 | 36 | 0.10395 | 2023-07-15 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Из-за старения внутренней изоляции произошло витковое замыкание в баке трансформатора марки ТМ-63/10 кВА на ТП-7-П-3. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-7-П-3 явился обрыв обмотки фазы "А" на стороне НН, возникшее в баке силового трансформатора марки ТМ-63/10 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-7-П-3, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-7-П-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания силового трансформатора на ТП-7-П-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену трансформатора на ТП-7-П-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2023 год
356954 | 345 | 2023-07-15 | 21 | 56 |  | 2023-07-15 | 21 | 56 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А», «В», «С» на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №62 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. 4.4 Причиной отключения действием 1 ст ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №62 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А», «В», «С», из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтов замену изоляции фазы "А", "В", "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №62 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В. 31.05.2024 год
356954 | 346 | 2023-07-16 | 1 | 43 |  | 2023-07-16 | 1 | 43 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов, с последующим разрушением 1-го и 5-го от траверсы изолятора фазы "С" на анкерной металлической опоре №25 в сторону опоры №26 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума и Гусиноозерской ГРЭС явилось однофазное замыкание, возникшее на анкерной металлической опоре №25 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), вследствие перекрытия гирлянды изоляторов, с последующим разрушением 1-го и 5-го от траверсы изолятора фазы "С" , из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора пром. мет.ПМ110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр учатска ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на анкерной металлической опоре №25 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Включить в план капитального ремонта 2024 года установку 1-го и 5-го от траверсы изолятора на анкерной металлической опоре №25 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО ЮЭС Новиков А.В. 10.06.2024 год
356954 | 347 | 2023-07-16 | 12 | 51 | 0.0119 | 2023-07-16 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ ф.П-2. 4.3 Причиной отключения В-10 ф.П-2 на ПС 110 кВ "Подлопатки" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №№120-121 ВЛ-10 кВ ф.П-2, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "А", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ П-2 "Цолга", Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.07.2023 год
356954 | 348 | 2023-07-16 | 14 | 8 | 2.4469 | 2023-07-16 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв шлейфа провода марки АС-35 фазы "А" на угловой железобетонной опоре №150/9 ВЛ-10 кВ ф.М-5. 4.3 Причиной отключения В-10 ф.М-5 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на угловой железобетонной опоре №150/9 ВЛ-10 кВ ф.М-5, вследствие обрыва шлейфа провода марки АС-35 фазы "А", из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ М-5 "Харашибирь", Пролет: Опора №150/9 - Опора №150/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа провода фазы "А" на угловой ж/б опоре №150/9 ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.07.2023 год
356952 | 211 | 2023-07-08 | 9 | 57 | 0.0037334 | 2023-07-08 | 11 | 49 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-7 "Тулдун" на ПС 35/10 кВ "Гунда" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и фазы "С", вследствие наброса постороннего предмета (ветки) на спуски от РТП-194-Г7 (опора № 76/74/11) к ТП-194-Г7 "Гурт 500". | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс со спусков от РТП-194-Г7 к ТП-194-Г7 "Гурт 500". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Тулдун" от ПС 35/10 кВ "Гунда". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 14.07.2023 год
356952 | 212 | 2023-07-08 | 9 | 17 | 0.18684 | 2023-07-08 | 11 | 15 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-1 "Телемба" на ПС 35/10 кВ "Телемба" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 47/18 и № 47/19, вследствие разрушения верхней части опоры № 47/18 из-за прохождения грозового фронта и попадания молнии в стойку опоры. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-1 "Телемба" на ПС 35/10 кВ "Телемба" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 47/18 и № 47/19, вследствие разрушения верхней части опоры № 47/18 из-за механического воздействия атмосферных явлений - прохождения грозового фронта и попадания молнии в стойку опоры, повлекшее выпадение крюков фазы "В" и фазы "С" из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие грозового разряда, разрушение верха промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке № 47/18, выпадение крюков фазы "В" и фазы "С" из тела опоры. на ВЛ-10 кВ Т-1 "Телемба", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов и монтаж крюков фазы "В" и "С" на опоре № 47/18 на ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Телемба" от ПС 35/10 кВ "Телемба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Телемба" от ПС 35/10 кВ "Телемба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 14.07.2023 год
356950 | 270 | 2023-07-08 | 11 | 33 | 0.64901 | 2023-07-08 | 13 | 31 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан от действия МТЗ на ПС 35 кВ Хурай-Хобок, стало поднятие уровня грунтовых вод и выхода из русла реки Харимта, что привело к размягчению грунта и выпиранию стойки опоры №54, с последующим падением опоры и обрыву провода фазы "С" в пролете опор №54-55. Фото прилагается. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор №54-55, вследствие схлёста проводов из-за падения опоры №54 в результате выпирания стойки опоры из размягченного грунта при поднятии уровня грунтовых вод и выхода из русла реки Харимта, с последующим обрывом провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поднятие уровня грунтовых вод на ВЛ-10 кВ ХХ-7 "Аршан", Опора П10-1; поднятие уровня грунтовых вод на ВЛ-10 кВ ХХ-7 "Аршан", Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ ф.ХХ-7 Аршан. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №54 ВЛ-10 кВ ф.ХХ-7 Аршан. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 17.08.2023 год
356950 | 271 | 2023-07-08 | 21 | 49 | 0.038666 | 2023-07-08 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Сорюр, стало недопустимое загнивание опоры №54 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр у основания, что привело к падению опоры и междуфазному замыканию проводов в пролете опор №53-54. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр от действия МТЗ на ПС 35 кВ Алла, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №53-54, в результате схлеста проводов фаз "В","С" из-за падения опоры №54 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ А-6 "Сорюр", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №54 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 14.08.2023 год
356954 | 318 | 2023-07-08 | 16 | 32 | 0.26916 | 2023-07-08 | 21 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную Р-3 на ТП-105 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск, ул. 8 Марта д.2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-105 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.08.2023 год
356950 | 272 | 2023-07-09 | 4 | 0 | 0.0002499 | 2023-07-09 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия теплового расцепителя на ТП-3-ТТ4 Водозабор, стала несвоевременное выявление дефекта: ослабление контактов выходов 0,4 кВ с АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-3-ТТ4 Водозабор, что привело к нагреву контактов и срабатыванию теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-ТТ4 Водозабор, явился нагрев биметаллической пластины теплового расцепителя, в результате ослабления контактов выходов 0,4 кВ ф. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактов на ТП-3-ТТ4 "Водозабор", А-3716 Ф 80А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-3-ТТ4 Водозабор. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-ТТ4 Водозабор. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 17.08.2023 год
356950 | 273 | 2023-07-09 | 11 | 22 | 4.3747 | 2023-07-09 | 12 | 10 | 3.4.12.5 Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилось поднятие уровня грунтовых вод и размягчение подтопленного грунта, что привело к срыву якоря оттяжки и наклону опоры № 114 на 45° ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136), с последующим уменьшением габарита проводов в пролете опор №113-114 и перекрытием на растительность. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин–Баргузин (УББ-131), стало однофазное короткое замыкание на землю, возникшее в пролете опор №113-114 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136), в результате перекрытия проводов на растительность, вследствие уменьшения габарита проводов из-за наклона опоры №114 на 45° при поднятии уровня грунтовых вод и размягчения подтопленного грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пучение грунтов на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж опоры типа ПБ 110-1 №114 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку временной деревянной опоры № 114 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену временной деревянной опоры № 114 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить монтаж грозотроса в пролетах опор № 112-115 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136), обратив внимание на вспучивание грунтов под опорами, наличия заболачивания местности в районе прохождения ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж и обучение персоналу СВВЛ и привлекаемому для обходов персоналу РЭС по выполнению обходов - осмотров ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.08.2023 год
356950 | 274 | 2023-07-09 | 17 | 22 | 0.84001 | 2023-07-09 | 19 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-5 Курумкан-2, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2, что привело к схлесту и отгоранию провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.К-5 Курумкан-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан, стало отгорание провода фазы "В" в пролете опор №47-48 в результате перекрытия проводов из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ К-5 "Курумкан-2", Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Курумкан-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.08.2023 год
356952 | 214 | 2023-07-09 | 13 | 54 | 0.0060671 | 2023-07-09 | 14 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Н-1 "Никольская" явилось однофазное замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора по адресу: п. Николаевский, ул. Мира, д. 5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Н-1 "Никольская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: п. Николаевский, ул. Мира, д. 5, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 12.07.2023 год
356952 | 216 | 2023-07-08 | 18 | 24 | 0.76 | 2023-07-08 | 20 | 18 | 3.4.8.4 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО" на РП-10 кВ "Сотниково" явилось однофазное замыкание (земля в сети 10 кВ), вследствие наброса постороннего предмета (металлической проволоки) на промежуточную железобетонную опору № 62/4 провод фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП-10 кВ "Сотниково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять наброс с промежуточной железобетонной опоры № 62/4 на ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП-10 кВ "Сотниково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.07.2023 год
356952 | 217 | 2023-07-08 | 19 | 11 | 0.38 | 2023-07-08 | 20 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин. дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения на ТП-938-Г7, протечка крыши КТП (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин. дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие попадания воды на опорные изоляторы, возникшее из-за протечки крыши ТП-938-Г7 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Протечка крыши КТП, попадание воды на опорные изоляторы. на ТП-938-Г7, TP010-0070930 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин. дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить герметизацию крыши ТП-938-Г7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.07.2023 год
356952 | 218 | 2023-07-09 | 22 | 46 | 0.0345 | 2023-07-09 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-210 Ч-2 "Стрижка" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции проходных и опорных изоляторов, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-210 Ч-2 "Стрижка" явилось междуфазное замыкание вследствие нарушения электрической изоляции проходных и опорных изоляторов в процессе длительной эксплуатации, повлекшее пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходных изоляторов в РУ-10 кВ на ТП-210 Ч-2 Стрижка, TP010-0002112; Пробой изоляции опорных изоляторов в РУ-10 кВ на ТП-210 Ч-2 Стрижка, TP010-0002112 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП-210 Ч-2 "Стрижка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорных и проходных изоляторов 10 кВ на ТП-210 Ч-2 "Стрижка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 19.07.2023 год
356954 | 325 | 2023-07-08 | 17 | 22 |  | 2023-07-08 | 17 | 22 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие по гирлянде изоляторов и разрушением первого от провода изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №97 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ДЗ на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №97 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие перекрытия гирлянды изоляторов и разрушение 1-го от провода изолятора марки ПС-70Е фазы "В", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №97 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №97 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В 31.05.2024 год
356954 | 326 | 2023-07-08 | 18 | 3 | 0.69019 | 2023-07-08 | 19 | 59 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" от РТП-9-М-6 до ТП-9-М-6. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-6 "маслозавод" на ПС 220 кВ "Мухоршибирь" явилось междуфазное замыкание возникшее на спуске от РТП-9-М6 до ТП-9-М6, в результате обрыва провода марки АС-35 фазы "В", из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на спуске от РТП-9-М-6 до ТП-9-М-6 из-за износа на ВЛ-10 кВ ф.М-6, VS010-0008175 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" от РТП -9-М-6 до ТП-9-М-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-6"Маслозавод". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.07.2023 год
356954 | 327 | 2023-07-08 | 23 | 3 | 0.56051 | 2023-07-09 | 1 | 1 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение проходных изоляторов фазы "В" и "С" на ТП-11-М-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-2 "Мухоршибирь" на ПС 220 кВ "Мухоршибирь" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-11-М2, вследствие повреждения проходных изоляторов 10 кВ марки ИПУ-10 фазы "В" и "С", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов 10 кВ марки ИПУ-10 фазы "В" и "С", из-за удара молнии. на ТП-11-М2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов фазы "В" и "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на TP010-0052780, ТП-11-М-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фазы "В" и "С" на ТП-11-М-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.07.2023 год
356954 | 328 | 2023-07-09 | 3 | 18 | 0.039666 | 2023-07-09 | 5 | 17 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" в месте крепления к изолятору на опоре №14/5 КР-А4-А-3 ВЛ-10 кВ. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-4 на ПС 35/10 кВ "Алтачей" явился обрыв провода в месте крепления к изолятору фазы "С" на опоре №14/5 ВЛ-10 кВ КР-А4-А3, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-10 кВ А-4 "Алтачей", Пролет: Опора №14/4 - Опора №14/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кв ф.А-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре №14/5 КР-А4-А3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.07.2023 год
356952 | 219 | 2023-07-09 | 20 | 30 | 0.065 | 2023-07-09 | 21 | 48 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-213 Ч-2 "Пилорама-2" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-63 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки ВН силового трансформатора ТМ-63/10, вследствие старения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-213 Ч-2 "Пилорама-2" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-63 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки ВН силового трансформатора ТМ-63/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора, пробой изоляции обмотки ВН на ТП-213 Ч-2 Пилорама-2, TP010-0002115-01/TP010-0002115-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-213 Ч-2 "Пилорама-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-213 Ч-2 "Пилорама-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 19.07.2023 год
356952 | 220 | 2023-07-08 | 23 | 0 | 0.003333 | 2023-07-08 | 23 | 20 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 на ПС 35/10 "Николаевская" явилось повреждение в ведомственных сетях АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо Бурятскому отделению Забайкальского филиала АО "Оборонэнерго" о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 18.07.2023 год
356952 | 221 | 2023-07-08 | 18 | 19 | 0.175 | 2023-07-08 | 19 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. 1 (Вед.) от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось повреждение в сетях ДНТ "Багульник". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес потребителя электрической энергии председателя ДНТ "Багульник" об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.07.2023 год
356952 | 222 | 2023-07-10 | 22 | 30 | 0.0025662 | 2023-07-10 | 22 | 41 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-128-Х6 "Сплавная" явилась заявка МЧС для предотвращения возгорания гаража по адресу: с. Хоринск, ул. Батора-Санжиева, д. 1, кв. 1, кв. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-128-Х6 "Сплавная". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 17.07.2023 год
356952 | 223 | 2023-07-11 | 12 | 1 | 0.020001 | 2023-07-11 | 12 | 41 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-048-У4 "Сплавная" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 4/3-4/4, из-за провиса провода ф. "В", в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-048-У4 "Сплавная" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 4/3-4/4, из-за воздействия атмосферных явлений (ветра) на провода ВЛ, приведшее к провису провода ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 4/3-4/4, воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-048-У4, Пролет: Оп №4/3ТП-048-У4 - Оп №4/4ТП-048 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-048-У4 "Сплавная". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4/3-4/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-048-У4 "Сплавная". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 21.07.2023 год
356954 | 329 | 2023-07-09 | 15 | 19 | 1.44 | 2023-07-09 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в ТП-15-И-8. 4.12 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-8 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее в ТП-15 И-8, вследствие пробоя изоляции концевой кабельной муфты марки 3КВТп-10-70/120, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты, из-за старения. на ВЛ-6 кВ ф. И-8 "Ленина-Садовая", Кабель силовой АПвПг-10 3х120/70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты на ЗТП-15 И-8 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф И-8 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.07.2023 год
356954 | 330 | 2023-07-12 | 21 | 9 | 0.118 | 2023-07-12 | 23 | 7 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошел наклон опоры №2/134 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, с последующим обрывом провода. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Д-1 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2/134-2/136 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, вследствие обрыва верхнего провода марки АС-50, в результате наклона опоры №2/134, из-за вытягивания в болотистой местности, что привело к тяжению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за наклона опоры на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", Пролет: Оп №2/134 - Оп №2/135 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 2/134-2/136 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку опоры №2/134 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.11.2023 год
356954 | 331 | 2023-07-09 | 3 | 18 | 0.055532 | 2023-07-09 | 5 | 17 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" в месте крепления к изолятору на опоре №14/5 КР-А4-А3 ВЛ-10 кВ. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-3 на ПС 35/10 кВ "Алтачей" явился обрыв провода в месте крепления к изолятору фазы "С" на опоре №14/5 ВЛ-10 кВ КР-А4-А3, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-10 кВ А-4 "Алтачей", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре №14/5 КР-А4-А3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.07.2023 год
356952 | 225 | 2023-07-09 | 0 | 2 | 0.21084 | 2023-07-09 | 1 | 57 | 3.4.9.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Т-15 "Шалуты" на ПС 110/35/10 кВ "Тарбагатай" явилось однофазное замыкание на землю фазы «В», возникшее вследствие повреждения на стороне потребителя ИП "Дампилов Д.В." (ТП-26 ф. Т-15 «Дампилов») (вед). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-15 «Шалуты». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП «Дампилов Д.В.» о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.07.2023 год
356952 | 226 | 2023-07-10 | 16 | 5 | 0.117 | 2023-07-10 | 18 | 2 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай" на ПС 35/10 кВ "Верхний Жирим" явилось разрушение изолятора фазы "С" на анкерной деревянной опоре на железобетонных приставках № 12/1 (РТП-1 ВЖ-9), вследствие попадания молнии при прохождении грозового фронта. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай на ПС 35/10 "Верхний Жирим" явилось разрушение изолятора фазы "С" на РТП-1 ВЖ-9 на анкерной деревянной опоре на железобетонных приставках № 12/1, вследствие механического воздействия атмосферных явлений - попадание молнии при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы «С» на ВЛ-10 ф. ВЖ-9 Хандагатай., VS010-0007320 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай" от ПС 35/10 кВ "Верхний Жирим". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить замену изолятора фазы "С" на РТП-1 ВЖ-9 на анкерной деревянной опоре на железобетонных приставках № 12/1. 2. Выполнить регулировку полюса разъединителя фазы "С" РТП-1 ВЖ-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.07.2023 год
356950 | 275 | 2023-07-13 | 11 | 16 | 0.0918 | 2023-07-13 | 13 | 4 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС, явилось разрушение изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 99 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС, вследствие воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №99, вследствие разрушения изоляторов из-за воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ-10 кВ ЗМ-1 "ФКРС", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №99 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС. Ответственное лицо: Мастер Харнохоев В.Д. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС. Ответственное лицо: Мастер Харнохоев В.Д. 28.07.2023 год
356952 | 227 | 2023-07-08 | 15 | 50 | 0.2 | 2023-07-08 | 18 | 20 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-И-9 "Солнечная" явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки проводов в пролете опор № 3-4, из-за прохождения грозового фронта с ветром в районе ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-И-9 "Солнечная". 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-И-9 "Солнечная" явилось междуфазное замыкание, вследствие прохождения грозового фронта с ветром, приведшее к разрегулировке проводов в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор № 3-4, вследствие прохождения грозового фронта с ветром в районе ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-И-9. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-И9, Пролет: Оп №3ТП-2-И9 - Оп №4ТП-2-И9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-И-9 "Солнечная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-И-9 "Солнечная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 18.07.2023 год
356952 | 228 | 2023-07-10 | 16 | 16 | 0.98335 | 2023-07-10 | 18 | 19 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" на ПС 35/10 кВ "Заиграево" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения изолятора (ШС 10 кВ) ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре № 37, из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на изолятор (прохождение грозового фронта). 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" на ПС 35/10 кВ "Заиграево" явилось междуфазное замыкание, вследствие прохождения грозового фронта и механического повреждения изолятора ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре № 37 из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений, разрушение изолятора ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре № 37 на ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" от ПС 35/10 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре № 37 на ВЛ-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" от ПС 35/10 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.07.2023 год
356952 | 229 | 2023-07-12 | 15 | 3 | 0.1064 | 2023-07-12 | 16 | 57 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 "Котельная" на ПС 35/6 кВ "Татарский Ключ" явилось междуфазное замыкание, вследствие выпадения крюка ф. "В" из тела промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 43, в результате прохождения грозового фронта и попадания молнии в опору. 4.14 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 "Котельная" на ПС 35/6 кВ "Татарский Ключ" явилось междуфазное замыкание, вследствие попадания молнии в стойку опоры, приведшее к выпадению крюка ф. "В" из тела промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза), выпадение крюка ф. "В" из тела опоры №43 на ВЛ-6 кВ ТК-2 "Татарский Ключ", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 "Котельная" от ПС 35/6 кВ "Татарский ключ" . Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка ф. "В" на опоре № 43 на ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 "Котельная" от ПС 35/6 кВ "Татарский ключ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.07.2023 год
356952 | 230 | 2023-07-11 | 21 | 37 | 0.04667 | 2023-07-11 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-15 "Икат-плюс" (вед.) от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось повреждение в сетях ООО "Объединенные инженеры". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии ООО "Объединенные инженеры" об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.07.2023 год
356952 | 231 | 2023-07-08 | 13 | 17 |  | 2023-07-08 | 13 | 17 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная - Эрхирик" (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ "Эрхирик - Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (ЭНО-140) явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия изоляции фаз "А", "В", "С" на анкерной металлической опоре № 5 отпайки на ПС "Новая" на ВЛ 110 кВ "Эрхирик - Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (ЭНО-140) из-за прохождения грозового фронта и воздействия грозовых перенапряжений на электроустановку. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная - Эрхирик" (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ "Эрхирик - Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (ЭНО-140) явилось междуфазное замыкание, вследствие прохождения грозового фронта и воздействия грозовых перенапряжений на электроустановку - попадание молнии в анкерную металлическую опору № 5 отпайки на ПС "Новая" ВЛ 110 кВ "Эрхирик - Онохой" с отпайкой на ПС "Новая", повлекшее перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции, воздействие грозовых перенапряжений на ВЛ-110кВ Эрхирик - Онохой (ЭНО-140), VL110-000083 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ "Эрхирик - Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (ЭНО-140). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на металлической анкерной опоре № 5 ВЛ 110 кВ "Эрхирик - Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (ЭНО-140) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 4-6 на ВЛ 110 кВ "Эрхирик - Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (ЭНО-140). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обхода - осмотра и выполнения измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 4-6 на ВЛ 110 кВ "Эрхирик - Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (ЭНО-140), разработать мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 15.08.2023 год
356954 | 332 | 2023-07-10 | 4 | 40 |  | 2023-07-10 | 4 | 40 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов и разрушение 1-го и 5-го от траверсы изоляторов фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №56 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163). 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП, ТО В-163 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №56 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163), вследствие перекрытия гирлянды изоляторов и разрушение 1-го и 5-го от траверсы изоляторов марки ПС-70 фазы "А", в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-110кВГусиноозерская–Холбольдж(ГХ-163), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №56 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку 1-го и 5-го от траверсы изоляторов фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №56 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2023 год
356952 | 232 | 2023-07-10 | 15 | 40 | 0.036667 | 2023-07-10 | 17 | 8 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-142 У-7 "Центральная" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-160 кВА, из-за межвиткового замыкания обмотки ВН силового трансформатора ТМ-160/10, вследствие старения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной срабатывания предохранителя 10 кВ на ТП-142 У-7 "Центральная" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-160 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки ВН силового трансформатора ТМ-160/10, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора, пробой изоляции обмотки ВН на ТП-142 У-7 Центральная, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-142 У-7 "Центральная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-142 У-7 "Центральная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 20.07.2023 год
356952 | 233 | 2023-07-12 | 16 | 16 | 0.0086665 | 2023-07-12 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения РТП-005 К-1 на ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции проводов 0,4 кВ между ГР-005 К-1 и АВ-0,4 кВ ф. 1, 2, в результате старения изоляции проводов в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения РТП-005 К-1 на ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции проводов 0,4 кВ между ГР-005 К-1 и АВ-0,4 кВ ф. 1, 2 в результате старения материала в процессе его длительной эксплуатации, приведшее к пробою изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проводов-0,4 кВ между ГР-005 К-1 и АВ-0,4 кВ Ф.1,2 на ТП-005 К-1 Заготскот, TP010-0001918-16-01/000000600000817053 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-005 К-1 "Заготскот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проводов 0,4 кВ от ГР-005 К-1 к АВ-0,4 кВ ф. 1, 2 на ТП-005 К-1 "Заготскот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.07.2023 год
356952 | 234 | 2023-07-11 | 13 | 50 | 0.207 | 2023-07-11 | 16 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-1 "Орот" на ПС 35/10 кВ "Усть-Орот" действием МТЗ, явилось междуфазное замыкание, вследствие падения промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 160/2, повлекшее вытяжку провода и наклон промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 160/1 и обрыв проводов в пролете опор № 160-160/1, в результате загнивания стойки опоры № 160/2 в процессе длительной эксплуатации (в перечне опор на которые подъём запрещён, опора № 160/2 состоит). 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-1 "Орот" на ПС 35/10 кВ "Усть-Орот" действием МТЗ, явилось междуфазное замыкание, из-за падения промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 160/2, в результате загнивания деревянной стойки опоры № 160/2 в процессе длительной эксплуатации, повлекшее наклон промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 160/1 и обрыв проводов в пролете опор № 160-160/1. Опора № 160/2 состоит в перечне опор на которые подъём запрещён. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание выше нормы, падение опоры № 160/2 на ВЛ-10 кВ Ф.К-1 Сулхара, VS010-0005251-504-1002/000000500005377064 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-1 "Орот" от ПС 35/10 кВ "Усть-Орот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 160/2, выправку промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 160/1, ремонт провода в пролете опор № 160-160/1 на ВЛ 10 кВ ф. У-1 "Орот" от ПС 35/10 кВ "Усть-Орот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 21.07.2023 год
356954 | 334 | 2023-07-10 | 13 | 35 | 0.2625 | 2023-07-10 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Из-за попадания воды в РУ-6 кВ ТП-649 произошло перегорание предохранителя фазы "В". 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-649 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-649, вследствие перегорания предохранителя 6 кВ марки ПКТ101-6-31,5-31,5 У3 фазы "В", в результате попадания воды в РУ-6 кВ во время дождя, из-за несвоевременного выявления герметичности крыши ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя из-за несвоевременног выявления нарушения герметичности крыши ТП на ТП-649, TP006-0003900 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-649. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя фазы "В" в РУ-6 кВ ТП-649 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтной программы, ремонт крыши ТП-649. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2024 год
356954 | 335 | 2023-07-13 | 15 | 59 | 0.095 | 2023-07-13 | 17 | 53 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры в процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с в изолятором фазы "А" на опоре №28/4 ВЛ-10 кВ ф.Ж-1. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера на ВЛ-10 кВ ф.Ж-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №28/3-28/5, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате выпадения крюка фазы "А" на опоре №28/4, из-за загнивание стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Ж-1 "Ямная", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ж-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №28/4 ВЛ-10 кВ ф. Ж-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену опоры №28/4 ВЛ-10 кВ ф.Ж-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.06.2024 год
356952 | 236 | 2023-07-10 | 17 | 22 | 0.18 | 2023-07-10 | 19 | 10 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-17 "Н-Жирим" на ПС 110/35/10 кВ "Тарбагатай" явилось междуфазное замыкание, вследствие разрушения изолятора фазы "С" на анкерной железобетонной опоре № 179 (ЛР-53 ф. Т-17) из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на электроустановку. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-17 "Н-Жирим" на ПС 110/35/10 кВ "Тарбагатай" явилось междуфазное замыкание, вследствие прохождения грозового фронта и механического повреждения изолятора фазы "С" на анкерной железобетонной опоре № 179 (ЛР-53 ф. Т-17), из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений, разрушение изолятора фазы "С" на ЛР-53 ф. Т-17 на ВЛ-10 ф. Т-17 Н-Жирим, VS010-0005327 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-17 "Н-Жирим" от ПС 110/35/10 кВ "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить замену изолятора фазы "С" на анкерной железобетонной опоре № 179 ВЛ-10 кВ ф. Т-17 "Н-Жирим" от ПС 110/35/10 кВ "Тарбагатай". 2. Выполнить регулировку полюса разъединителя фазы "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 20.07.2023 год
356954 | 337 | 2023-07-10 | 11 | 33 | 8.6012 | 2023-07-10 | 12 | 59 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло нарушение электрической изоляции, приведшее к однофазному КЗ на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149) явилось разрушение двух (из 8) изоляторов гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149), из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опоре №27 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 01.09.2023 год
356954 | 338 | 2023-07-11 | 22 | 55 | 0.018337 | 2023-07-11 | 23 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.К-18 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.К-18 принадлежащей обособленному подразделению "МААП". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику "МААП" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.К-18. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.07.2023 год
356954 | 339 | 2023-07-12 | 1 | 25 | 0.015 | 2023-07-12 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие по проводам ВЛ в пролете опор №63-63/1 ВЛ-10 кВ ф.К-23. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.К-23 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор №№63-63/1 ВЛ-10 кВ ф.К-23, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №63-63/1 из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ ф.К-23, VS010-0007770 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев в пролетах опор №№63-63/1 ВЛ-10 кВ ф.К-23 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-23 на предмет выявления подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.07.2023 год
356954 | 340 | 2023-07-12 | 17 | 42 | 0.0187 | 2023-07-12 | 18 | 33 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение прибора учёта на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-21-К-10. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-21-К-10 явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие перекрытия проводов ВЛ и повреждения прибора учёта э/э, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ от ТП-21-К-10 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-21-К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж прибора учета э/э на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-21-К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.07.2023 год
356954 | 341 | 2023-07-12 | 18 | 31 | 0.078401 | 2023-07-12 | 20 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.О-1 на ПС 35/10 кВ "Октябрьская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной трансформаторной подстанции ТП-1-О-1 принадлежащей ООО «АПО Кяхтинское» | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО «АПО Кяхтинское» по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.О-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.07.2023 год
356950 | 258 | 2023-07-01 | 6 | 30 |  | 2023-07-01 | 6 | 30 | 3.4.12.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 2ст.ТЗНП с успешным АПВ на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя изолятора фазы "B" на опоре № 72 из-за потери изоляционных свойств в результате воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино с отпайкой на ПС Быстрая (КЗМ-135) от действия 2ст.ТЗНП с успешным АПВ на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя изолятора фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Состояние грозотроса ТК-50 и контура заземления в норме. Состояние ограничителей перенапряжения ОПН-110 на ПС 110 кВ Кырен удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 72 фазы "B" ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №72 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 30.08.2023 год
356950 | 259 | 2023-07-01 | 18 | 0 | 0.43734 | 2023-07-01 | 19 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-7 Мехколонна от действия ТО на РП-2 10 кВ Центр, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-142/1-Ц7 Котельная 12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо МП "БВК" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. Ц-7 Мехколонна. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А.Куколев 03.08.2023 год
356950 | 260 | 2023-07-01 | 21 | 25 | 0.012666 | 2023-07-01 | 22 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-С6 Дет.сад, стало изменение свойств провода (вытягивание) на вводе в дом №8 с опоры №4/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-С6 Дет.сад, с последующим схлестом проводов, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-С6 Дет.сад, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе в дом №8 с опоры №4/5, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за изменения свойств провода (вытягивание) в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств провода (вытягивание) на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-С6 "Дет.сад", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №8 с опоры №4/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-С6 Дет.сад Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в дом №8 с опоры №4/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-С6 Дет.сад. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-С6 Дет.сад. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 07.08.2023 год
356950 | 261 | 2023-07-02 | 7 | 20 | 0.031665 | 2023-07-02 | 7 | 58 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-5-У4 Суво Центр, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор №2/4 - 2/5, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №2/4 - 2/5, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-У4 "Суво Центр", Пролет:Опора №2/4 - Опора №2/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/4 - 2/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-У4 Суво Центр. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 11.08.2023 год
356950 | 262 | 2023-07-02 | 17 | 53 | 0.018416 | 2023-07-02 | 18 | 58 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-К6 ОРС, явилась заявка МЧС для тушения возгорания здания по улице Коммунальная дом №75. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Дашидондоков Б.Д. 10.08.2023 год
356954 | 307 | 2023-07-01 | 15 | 55 | 0.13 | 2023-07-01 | 16 | 37 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошел пробой полимерного изолятора фазы "А", с последующим обрывом провода на опоре №55 в сторону опоры №56 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314). 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-314 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №56 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314), вследствие пробоя полимерного изолятора марки ШПУ-35-УХЛ1, с последующим обрывом провода марки АС-50 в сторону опоры №55, из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №55 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода в пролете опор №55-56 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.07.2023 год
356950 | 263 | 2023-07-03 | 14 | 29 | 0.015 | 2023-07-03 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная от действия ТО на ПС 220 кВ Переемная, стало несвоевременное выявление дефекта снижения уровня изоляции разрядника фазы "А" на опоре №1, что в дальнейшем привело к пробою изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная от действия ТО на ПС 220 кВ Переемная, явился пробой изоляции и разрушение корпуса разрядника фазы "А" на опоре №1 в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляционных свойств на ВЛ-10 кВ П-1 "РРС Переемная", VS010-0008257-001-1001 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника ф. "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 04.08.2023 год
356952 | 205 | 2023-07-03 | 9 | 30 | 0.015999 | 2023-07-03 | 10 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 БК-2 "В-Склад" явилось однофазное замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора по адресу: с. Большой Куналей, ул. Ленина, д. 23. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БК-2 "В-Склад". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Большой Куналей, ул. Ленина, д. 23, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 05.07.2023 год
356954 | 310 | 2023-07-03 | 7 | 20 | 0 | 2023-07-03 | 13 | 35 | 3.4.12.3 Причиной отсутствия телеметрии на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). 4.20 Причиной отсутствия телеметрии на ПС 110 кв Окино-Ключи: не запускается операционная система маршрутизатора, в следствии сбоя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя материнской платы, в результате атмосферных перенапряжений. на ПС 110/35/10 кВ Окино-Ключи, Маршрутизатор Cisco 2811 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену маршрутизатора Cisco. Ответственное лицо: Иванов Е.Я. 03.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр и проверку всей телемеханики на ПС 110 кВ Окино-Ключи. Ответственное лицо: Иванов Е.Я. 31.07.2023 год
356950 | 264 | 2023-07-04 | 6 | 45 | 0.014166 | 2023-07-04 | 7 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3-К2 Водников, явилась заявка МЧС для тушения пожара по улице Водников дом 7. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Дашидондоков Б.Д. 10.08.2023 год
356950 | 265 | 2023-07-04 | 11 | 48 | 1.3625 | 2023-07-04 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-7 Турка, явилась несвоевременная замена трансформатора ТМ-250/10 на ТП-7-Т7 Парк, что привело к повреждению обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции с последующим пробоем проходных изоляторов фаз "А" "В" "С" и перегоранием предохранителей фаз "А" "В" "С". 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-7 Турка, явилась несвоевременная замена трансформатора ТМ-250/10 на ТП-7-Т7 Парк, что привело к повреждению обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции с последующим пробоем проходных изоляторов фаз "А" "В" "С" и перегоранием предохранителей фаз "А" "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ТП-7-Т7 "Парк", Трансформатор ТМ-250/10; Пробой изоляции проходных изоляторов на ТП-7-Т7 Парк, TP010-0000833 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А" "В" "С" на ТП-7-П7 Парк. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления обмоток трансформатора на ТП-7-Т7 Парк. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену трансформатора на ТП-7-Т7 Парк. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести измерение сопротивления изоляции шин 10 кВ на ТП-7-Т7 Парк. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" на ТП-7-Т7 Парк. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 07.08.2023 год
356950 | 266 | 2023-07-04 | 17 | 11 | 1.2897 | 2023-07-04 | 18 | 57 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 АЗС, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой в пролете опор № 171-172 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС произошло сближение и перекрытие проводов. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 171-172, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное явление на ВЛ-10 кВ Н-3 "АЗС", Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 09.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 09.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 09.08.2023 год
356954 | 311 | 2023-07-02 | 16 | 58 | 0.026001 | 2023-07-02 | 17 | 50 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (молнии) произошло повреждение верха деревянной стойки опоры №74 ВЛ-10 кВ ф.С-11. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-11 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание в пролете опор №73-75 ВЛ-10 кВ ф.С-11, вследствие повреждения верха опоры №74, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ С-11 "Сосновка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-11 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной стойки опоры №74 ВЛ-10 кВ ф.С-11 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.07.2023 год
356954 | 312 | 2023-07-03 | 22 | 5 | 0.017248 | 2023-07-03 | 22 | 28 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную АВ-2 ф.№2 на ТП-726 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск, ул. Плеханова 16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-726 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.08.2023 год
356954 | 313 | 2023-07-04 | 19 | 24 | 1.9333 | 2023-07-04 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой кабеля в соединительной муфте марки 3 СТП-10 70*120 кабельного выхода от ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ «Кяхта» до опоры №1 ВЛ-6 кВ ф.К-2. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.К-2 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в соединительной муфте марки 3СТП-10-70/120 кабельного выхода от ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ «Кяхта» до опоры №1 ВЛ-6 кВ ф.К-2 в результате пробоя изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительной кабельной муфты из-за старения на ВЛ-6 кВ К-2 "Кяхта", Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести подключение резервного кабеля от ПС 110 кВ «Кяхта» до опоры №1 ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Внести мероприятие по замене (ремонту) кабеля от ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ «Кяхта» до опоры №1 ВЛ-6 кВ ф.К-2 в ремонты будущего периода. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.10.2023 год
356954 | 314 | 2023-07-01 | 9 | 5 | 0.3485 | 2023-07-01 | 9 | 56 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-Ш-1. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10-Ш-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-Ш-1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-Ш-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 ф№1 от ТП-10-Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.07.2023 год
356950 | 267 | 2023-07-05 | 7 | 30 | 0.045334 | 2023-07-05 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 от действия защит на ТП-4-Бх1 Хонхино, стало замыкание на базовой станции Публичное акционерное общество "Ростелеком". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику базовой станции Публичное акционерное общество "Ростелеком". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 10.08.2023 год
356950 | 268 | 2023-07-06 | 11 | 11 | 1.144 | 2023-07-06 | 13 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. В-1 Поселок-2, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к его падению на провода ВЛ-6 кВ ф. В-1 Поселок-2 в пролете опор № 37-38, с последующим перекрытием проводов. 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 6 кВ" на ПС 35 кВ Выдрино, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 37-38 ВЛ-6 кВ ф. В-1 Поселок-2, в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ, растущего за границей охранной зоны ВЛ, с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-6 кВ В-1 "Поселок-2", Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с проводов в пролете опор № 37-38 на ВЛ-6 кВ ф. В-1 Поселок-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. В-1 Поселок-2 на выявление угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 10.08.2023 год
356952 | 207 | 2023-07-06 | 6 | 21 |  | 2023-07-06 | 6 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя первого (из 16) от провода изолятора гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной металлической опоре № 212, из-за потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2002 г.). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110) явилось однофазное замыкание на землю, из-за потери механической прочности изолятора и нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2002 г.), приведшее к пробою первого (из 16) от провода изолятора гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной металлической опоре № 212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой первого (из 16) от провода изолятора гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ-110 кВ Курба -Удинская (КУ-110), Опора пром. мет.П220-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции в поддерживающей гирлянде изоляторов на промежуточной металлической опоре № 212 ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер контура заземления на промежуточных металлических опорах № 211, 212, 213 на ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и выполнения замеров контура заземления на промежуточных металлических опорах № 211, 212, 213, разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 07.08.2023 год
356954 | 315 | 2023-07-06 | 11 | 23 | 0.037 | 2023-07-06 | 13 | 14 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №38/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-7. 4.4 Причиной отключения В-10 ф.Н-7 на ПС 35/10 кВ " Наушки " явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №38/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-7, с последующим срывом изолятора с крюка фазы "А", в результате повреждения верхней части опоры, из-за воздействия атмосферных перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Н-7 "Наушки", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной деревянной опоры №38/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.07.2023 год
356954 | 316 | 2023-07-06 | 14 | 10 | 0.4025 | 2023-07-06 | 15 | 55 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц на шинах в РУ-10 кВ ТП-30-К-7 произошло отключение реклоузера Р-1 ВЛ-10 кВ ф.К-7. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера Р-1 на ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на шинах в РУ-10 кВ ТП-30-К-7, с последующим перегоранием некалиброванных предохранителей марки ПКТ101-10-20-40 У3 фазы "А", "В", "С", из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-30-К-7 (АРЕНДА), Предохранитель ПКТ101-10-20-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Убрать птиц с шин РУ-10 кВ ТП-30-К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-30-К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.08.2023 год
356954 | 317 | 2023-07-06 | 13 | 14 | 0.39334 | 2023-07-06 | 15 | 12 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов произошло падение промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №189/106 ВЛ-10 кВ ф.КС-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор 189/105-189/107 ВЛ-10 кВ ф.КС-3, вследствие схлеста проводов в результате наклона опоры №189/106, из-за вытягивания опоры из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры из-за пучения грунтов на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №189/106 ВЛ-10 кВ ф.КС-3 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.07.2023 год
356952 | 208 | 2023-07-04 | 17 | 6 | 0.42166 | 2023-07-04 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и фазы "С", из-за выпадения крюка фазы "В" из тела промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 41/3, ввиду изменения свойств материала - прочности деревянной опоры (загнивание) в процессе ее длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание вследствие схлёста проводов фазы "В" и фазы "С", возникшее из-за нарушения структуры материала в результате загнивания промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 41/3, повлекшее выпадение крюка фазы "В" из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры, выпадение крюка фазы "В" на промежуточной деревянной опоре на железобетонной приставке № 41/3 на ВЛ-10 кВ ф.Х-7 "Хоринск", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск" от ПС 110/35/10 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки фазы "В" на опоре № 41/3 и регулировку провода фазы "В" в пролетах опор № 41/2 - 41/4 на ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск" от ПС 110/35/10 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 14.07.2023 год
356952 | 209 | 2023-07-04 | 22 | 3 | 0.013866 | 2023-07-04 | 23 | 47 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. Г-9 "Амгаланта" на ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская" явилось однофазное замыкание на землю ("Земля в сети 10 кВ"), из-за разрушения опорного изолятора фазы "С" на РЛНД-10 кВ, вследствие снижения электрической прочности стеклянного изолятора ШС-10 в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Г-9 "Амгаланта" на ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская" явилось однофазное замыкание на землю ("Земля в сети 10 кВ"), вследствие нарушения электрической изоляции, повлекшее разрушение стеклянного изолятора марки ШС-10 фазы "С" на РЛНД-10 кВ, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ШС-10. на ВЛ-10 кВ ф.Г-9 "Амгаланта", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-9 "Амгаланта" от ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "С" на РТП-270-Г9 на опоре № 91/15/1 ВЛ-10 кВ ф. Г-9 "Амгаланта". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 14.07.2023 год
356952 | 210 | 2023-07-06 | 15 | 27 | 0.13767 | 2023-07-06 | 17 | 25 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. Т-4 "Целинный" на ПС 35/10 кВ "Телемба" явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "С", вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром на спуски от РТП-228-Т4 к ТП-228-Т4 "Дорожная". | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс со спусков от РТП-228-Т4 к ТП-228-Т4 "Дорожная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35/10 кВ "Телемба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 13.07.2023 год
356952 | 213 | 2023-07-07 | 12 | 45 | 0.04375 | 2023-07-07 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-199 Ч-3 "Центральная" явилось междуфазное замыкание, вследствие падения промежуточных деревянных опор № 3, 5, ввиду изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации - загнивание основания стоек опор № 3, 5, повлекшее схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 3-5. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-199 Ч-3 "Центральная" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 3-5, вследствие падения промежуточных деревянных опор № 3, 5 из-за нарушения структуры материала опор в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание выше нормы, падение промежуточных деревянных опор № 3, 5 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-199 Ч-3 "Центральная", VN004-00022502-001-1002/000000500002925077 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-199 Ч-3 "Центральная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточных деревянных опор № 3, 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-199 Ч-3 "Центральная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 17.07.2023 год
356954 | 319 | 2023-07-02 | 18 | 9 | 0.040998 | 2023-07-02 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры выше нормы произошел наклон деревянной опоры № 2/189 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2/188-2/190 ВЛ-10 кВ ф.Д-1, вследствие схлеста проводов, в результате наклона деревянной опоры №2/189, из-за загнивания стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры из-за загнивания на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №2/189 ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.07.2023 год
356954 | 320 | 2023-07-03 | 15 | 7 | 0.10278 | 2023-07-03 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв шлейфа фазы "С" на РЛНД-10 РТП-16-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. 4.3 Причиной появления сигнала "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на РТП-16-Б3, вследствие обрыв шлейфа фазы "С" на РЛНД-10, из-за износа провода марки А-35 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. С на ВЛ-10 кВ Б-3 "Бичура", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену шлейфа фазы "С" на РЛНД-10 РТП-16-Б3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.07.2023 год
356954 | 321 | 2023-07-04 | 0 | 7 |  | 2023-07-04 | 0 | 7 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой первого от провода изолятора марки ПС-70Д фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №203 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). 4.12 Причиной отключения действием МФО В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной ж/б опоре №203 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), вследствие пробоя первого от провода изолятора марки ПС-70Д фазы "В", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции фазы "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.Л. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта замену стойки изоляций фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №203 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.Л. 25.08.2023 год
356954 | 322 | 2023-07-04 | 18 | 7 | 0.11115 | 2023-07-04 | 20 | 4 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта произошло падение опоры №33 ВЛ-10 кВ ф.Дк-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Дк-4 на ПС 35/10 кВ Дунда-Киреть явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №32-34 ВЛ-10 кВ ф.Дк-4, вследствие падения опоры №33, из-за вытягивания опоры из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за пучения грунта на ВЛ-10 кВ ДК-4 "Дунда-Киреть", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Дк-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку деревянной на ж/б приставке опоры №33 на ВЛ-10 кВ ф.Дк-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.07.2023 год
356954 | 323 | 2023-07-04 | 19 | 10 | 0.30933 | 2023-07-04 | 21 | 6 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов произошел наклон опоры №45 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор № 44-46 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие схлеста проводов, из-за наклона опоры №45 в результате её выдавливания в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры из-за пучения грунтов на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №45 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.07.2023 год
356954 | 324 | 2023-07-06 | 15 | 35 | 0.089302 | 2023-07-06 | 17 | 9 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение верха опоры №124/34 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Б-1 на ПС 35/10 кВ "Бом" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №124/33-124/35 ВЛ-10 кВ ф.Б-1, вследствие схлеста проводов фазы "А","В","С", в результате повреждения верха опоры №124/34, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Б-1 "Галтай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Галтай" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №124/34 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Галтай". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.07.2023 год
356952 | 215 | 2023-07-05 | 17 | 7 | 0.25777 | 2023-07-05 | 19 | 3 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Э-4 "Шанхай" от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось междуфазное замыкание вследствие повреждения траверсы на анкерной деревянной опоре № 29, возникшее после пробоя изоляции на полимерном изоляторе из-за попадания молнии. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Э-4 "Шанхай" от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось механическое воздействие атмосферных явлений - попадание молнии, приведшее к пробою изоляции на полимерном изоляторе и к повреждению траверсы на анкерной деревянной опоре № 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии, пробой изоляции на ВЛ-10 кВ Э-4 "Шанхай", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Э-4 от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной траверсы на анкерной опоре № 29 на ВЛ-10 кВ ф. Э-4 от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.07.2023 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 633 | 2023-09-19 | 12 | 1 | 0.027902 | 2023-09-19 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-674 - неисправен КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В" на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-674 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБ выход на ВЛ-0,4кВ на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1968г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-647, Кабель АВВГ 4х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-674 выход на ВЛ-0,4кВ на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 год
356956 | 634 | 2023-09-20 | 0 | 30 | 0.0094995 | 2023-09-20 | 1 | 8 | 3.4.8.2 Причина перегорания ПН-2 фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-198 - обрыв провода ВЛ-0.4кВ СИП-4*70 в пролете опор №5-6 неизвестным сторонним автомобилем с последующим повреждением опоры №4 и деформации щитового отсека рубильника. | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-673 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявлению в полицию по обрыву провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-673 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.10.2023 год
356956 | 635 | 2023-09-20 | 17 | 55 | 1.0733 | 2023-09-20 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-709 и ТП-710, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.8 РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между ТП-709 и ТП-710, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между ТП-709 и ТП-710 на КЛ-10 кВ Ф. 8 от РП-21, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 РП-21 между ТП-1133 и ТП-1263 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.10.2023 год
356956 | 636 | 2023-09-21 | 13 | 52 | 1.9017 | 2023-09-21 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.6 РП-22 - неисправность кабельной перемычки на ТП-2752, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.6 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на ТП-2752, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на ТП-2752 на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку на ТП-2572 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.10.2023 год
356956 | 637 | 2023-09-21 | 16 | 30 | 0.16 | 2023-09-21 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №12/6 в сторону ТП-1418 по фазе "С" с последующим отключением В-10кВ ф.17 РП-36 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.17 РП-36 - разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №12/6 в сторону ТП-1418 по фазе "С" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №12/6 в сторону ТП-1418 по фазе "С" на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 на опоре №12/6 на ТП-1418 по фазе "С" ф.17 РП-36 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.10.2023 год
356956 | 638 | 2023-09-21 | 21 | 27 | 0.045 | 2023-09-21 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А ф."А","В" на Р-0,4 250А ф.1 ТП-79. 4.3 Причина перегорания предохранителей ПН-2 250А ф."А","В". на Р-0,4 250А ф.1 ТП-79 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 79, VN004-00128279 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-250А по фазе "А" "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-79 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-79 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-79 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2023 год
356956 | 639 | 2023-09-22 | 12 | 50 | 0.66138 | 2023-09-22 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 35/10кВ ПС "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ от опоры №64/1 на ТП-680, вследствие несвоевременного выявление дефекта из-за некачественного монтажа(прокладки) кабельной линии. 4.2 Причина отключения В-10кВ ф.5 35/10кВ ПС "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ АПвПг от опоры №64/1 на ТП-680, вследствие несвоевременного выявление дефекта из-за некачественного монтажа(прокладки) кабельной линии. (введен в эксплуатацию с 2022г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ АПвПг от опоры №64/1 на ТП-680 на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", Кабель силовой АПвПг-10 3х120/70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" от опоры №64/1 на ТП-680 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.10.2023 год
356956 | 640 | 2023-09-22 | 13 | 43 | 0.11 | 2023-09-22 | 14 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1177, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБ головной на ТП-1177, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1976г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБ головной на ТП-1177 на КЛ-10кВ Ф-5 РП-36, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 РП-36 головной на ТП-1177. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.10.2023 год
356956 | 641 | 2023-09-22 | 13 | 43 | 0.165 | 2023-09-22 | 14 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.13 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1175, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.13 РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл головной на ТП-1175, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2011г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл головной на ТП-1175 на КЛ-10кВ Ф-13 РП-36, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-36 головной на ТП-1175. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.10.2023 год
356956 | 642 | 2023-09-24 | 8 | 47 | 1.5029 | 2023-09-24 | 10 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-448 от опоры №55/10, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБ ввод в ТП-448 от опоры №55/10, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2014г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБ ввод в ТП-448 от оп.№55/10 на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110кВ "БВС" ввод в ТП-448 от опоры №55/10 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2023 год
356956 | 643 | 2023-09-25 | 21 | 6 | 0.04669 | 2023-09-25 | 21 | 10 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная"- повреждение КЛ-10 между опорами №34-35 переход нитка "А" при проведении земляных работ экскаватором г/н б/н принадлежащему физическому лицу Дурсаеву И.Ю. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" между опорами № 34-35 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию акт по порыву КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" между опорами № 34-35 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.11.2023 год
356956 | 644 | 2023-09-26 | 10 | 10 | 1.82 | 2023-09-26 | 11 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-13 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл головной на РП-13 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1974г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл головной на РП-13 нитка "А" на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС "Центральная", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Центральная"головной на РП-13 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2023 год
356956 | 645 | 2023-09-26 | 17 | 50 | 0.010833 | 2023-09-26 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-569 в пролете опор между опорам №4/1-4/2 обнаружен обрыв провода фазы "С", что привело к оперативному отключению Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-569 4.4 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-569 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-569 в пролете между опорам №4/1-4/2 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-15м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-569 в пролете между опорам №4/1-4/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-569, Пролет: ОПОРА 4/1 - ОПОРА 4/2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-569 в пролёте опор №4/1-4/2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-569 фазы "С" в пролете опор №4/1-4/2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-569 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.11.2023 год
356956 | 646 | 2023-09-26 | 18 | 10 | 0.00375 | 2023-09-26 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-198. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-198 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 198, VN004-00128294 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-198 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-198 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-198 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.11.2023 год
356956 | 647 | 2023-09-28 | 13 | 7 | 0.0091827 | 2023-09-28 | 13 | 36 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-411 - по заявке МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу г.Улан-Удэ,ул. Новосибирская д. 39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, ул. Новосибирская д. 39. ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-411 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.11.2023 год
356956 | 648 | 2023-09-29 | 12 | 26 | 0.18592 | 2023-09-29 | 14 | 3 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ ф.1 250А ТП-2004- обрыв провода ВЛ-0.4кВ АС-70 в пролете опор №4-5 автомобилем IZUZU г/н О 233 КХ 03 принадлежащему физическому лицу Муруеву Е.Г. | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2004 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявлению в полицию по обрыву провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2004 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.11.2023 год
356956 | 649 | 2023-09-30 | 20 | 46 | 0.025835 | 2023-09-30 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1010 обнаружен межфазное короткое замыкание провода СИП-4-16 фазы "А" и "В" в ящике ПУ, что привело перегорания предохранителя ПН-2-250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1010. 4.13 Причина перегорание предохранителя ПН-2-250А по ф. "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1010 - короткое замыкание провода СИП-4-16 на опоре №1 ВЛ-0.4кВ фазы "А" и "В" вследствие несвоевременного выявления дефекта, из-за плохого контактного соединения прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание провода СИП-4-16 на опоре №1 ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1010 фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1010, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Заменить ПУ на опоре №1 ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1010 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 05.11.2023 год
356956 | 612 | 2023-09-04 | 12 | 16 | 1.75 | 2023-09-04 | 14 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6кВ "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-13 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6кВ "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл головной на РП-13 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1976г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл головной на РП-13 нитка "Б" на КЛ-6 кВ ф.2 от ПС "Центральная", ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 ПС 35/6кВ "Центральная" голонвной на РП-13 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.10.2023 год
356956 | 613 | 2023-09-04 | 11 | 10 | 0.031498 | 2023-09-04 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-130 в пролете опор между опорам №1/3-1/4 обнаружен схлест проводов АС-35 фазы "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-130. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-130 - схлест проводов проводов АС-35 фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-130 в пролете между опорами №1/3-1/4 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 12-17м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-130 в пролете между опорам №1/3-1/4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 130, Пролет: Опора №1/3 - Опора №1/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-130 фазы "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.10.2023 год
356956 | 614 | 2023-09-05 | 9 | 13 | 0.725 | 2023-09-05 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.22 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1133 и ТП-1263, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.22 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между ТП-1133 и ТП-1263, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ААБл между ТП-1133 и ТП-1263 на КЛ-10кВ Ф.22 РП-26, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.22 РП-26 между ТП-1133 и ТП-1263 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.10.2023 год
356956 | 615 | 2023-09-05 | 11 | 5 | 0.0504 | 2023-09-05 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-567 обнаружен межфазное короткое замыкание провода СИП-4-16 фазы "А" и "В" в ящике ПУ, что привело перегорания предохранителя ПН-2-250А по ф. "В" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-567. 4.13 Причина перегорание предохранителя ПН-2-250А по ф. "В" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-567 - короткое замыкание провода СИП-4-16 на опоре №1 ВЛ-0.4кВ фазы "А" и "В" вследствие несвоевременного выявления дефекта, из-за плохого контактного соединения прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание провода СИП-4-16 на опоре №1 ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-567 фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-567, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить ПУ на опоре №3 ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-567 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС будаев Ж.Н. 15.10.2023 год
356956 | 616 | 2023-09-05 | 11 | 34 | 0.95669 | 2023-09-05 | 12 | 56 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП-ВБ- повреждение КЛ-10 выход на опору №1 при проведении земляных работ экскаватором Hyundai г/н 5319 РХ 03 принадлежащему юридическому лицу ООО "Тесла". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.10.2023 год
356956 | 617 | 2023-09-06 | 22 | 15 | 0.058669 | 2023-09-06 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-142 - отгорание наконечника нулевой перемычки на шпильке 1Т, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.13 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-142 - отгорание наконечника нулевой перемычки на шпильке 1Т, вследствие старения силового кабельного наконечника и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание наконечника нулевой перемычки на шпильке 1Т на КЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 142, Кабель СБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший нулевой наконечник на 1Т ТП-142 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 15.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить перегоревшие предохранители по фазе "А" "В" "С"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-142 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 15.10.2023 год
356956 | 618 | 2023-09-07 | 7 | 49 | 0.34998 | 2023-09-07 | 8 | 24 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6кВ "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-13 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6кВ "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл головной на РП-13 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1976г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ААБл головной на РП-13 нитка "А" на КЛ-6 кВ ф.2 от ПС "Центральная", ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 ПС 35/6кВ "Центральная" головной на РП-13 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.10.2023 год
356956 | 619 | 2023-09-08 | 15 | 50 | 0.70835 | 2023-09-08 | 17 | 15 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22- повреждение КЛ-10 между ТП-187 и ТП-87 нитка А при проведении земляных работ экскаватором Hyundai г/н 5699 РС 03 принадлежащему физическому лицу Комарову А.В. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.5 РП-22 между ТП-187 и ТП-87 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.5 РП-22 между ТП-187 и ТП-87 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.10.2023 год
356956 | 620 | 2023-09-09 | 11 | 20 | 0.025 | 2023-09-09 | 11 | 35 | 3.4.9.1 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-5 - неисправность на ведомственной ТП-268(находящийся в ведомственных сетях ПАО «ТГК-14» филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ПАО «ТГК-14» филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс») о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.13 РП-5 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.10.2023 год
356956 | 621 | 2023-09-10 | 9 | 58 | 0.85998 | 2023-09-10 | 11 | 24 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-1421(находящийся в ведомственных сетях ИП «Ким»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП «Ким») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35/10кВ "Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.10.2023 год
356956 | 622 | 2023-09-10 | 12 | 58 | 0.315 | 2023-09-10 | 13 | 19 | 3.4.10 Причина отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" - воздействие птицы на опоре №5(вследствие проникновения в ЭУ птицы (ворона)). 4.4 При воздействии птицы на опоре №5 ВЛ-10кВ , произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание на опоре №5 и аварийного отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.10.2023 год
356956 | 623 | 2023-09-10 | 13 | 30 | 0.48 | 2023-09-10 | 13 | 54 | 3.4.10 Причина отключения В-10 кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" - воздействие птицы на опоре №21(вследствие проникновения в ЭУ птицы (ворона)). 4.3 При воздействии птицы на опоре №21 ВЛ-10кВ , произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание и аварийного отключения В-10 кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" на ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ", Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.10.2023 год
356956 | 624 | 2023-09-09 | 9 | 44 | 0.08334 | 2023-09-09 | 10 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №8 по фазе "С" с последующим отключением В-10кВ ф.14 РП-26 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26 - разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №8 по фазе "С" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №8 по фазе "С" на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 на опоре №8 по фазе "С" ф.14 РП-26 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.14 РП-26 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.10.2023 год
356956 | 625 | 2023-09-12 | 8 | 56 | 1.0267 | 2023-09-12 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №4/4 по фазе "А" с последующим отключением В-10кВ ф.17 РП-36 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.17 РП-36 - разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №4/4 по фазе "А" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №4/4 по фазе "А" на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 на опоре №4/4 по фазе "А" ф.17 РП-36 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 год
356956 | 626 | 2023-09-12 | 12 | 40 | 0.044 | 2023-09-12 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-688 - неисправен КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Калашникова 17 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-688 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБлу на жилой дом ул. Калашникова 17 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБлу на жилой дом ул. Калашникова 17 нитка "Б" на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 688, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-688 на жилой дом ул. Калашникова 17 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 год
356956 | 627 | 2023-09-12 | 12 | 45 | 0.057185 | 2023-09-12 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-545 - неисправен КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Бульвар Карла-Маркса 22, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-545 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ААБ на жилой дом ул.Бульвар Карла-Маркса 22, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1968г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на ж/д ул. БКМ 22 нитка Б на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 545, Кабель АПВБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.11 ТП-545 на жилой дом ул. Бульвара Карла-Максара д.22. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 год
356956 | 628 | 2023-09-13 | 12 | 40 | 0.019999 | 2023-09-13 | 14 | 0 | 3.4.8.5 Причина перегорание ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-185- повреждение КЛ-0,4кВ на детский сад №41 "Ласточка" ул. Добролюбова 33 при проведении земляных работ экскаватором Bobcat г/н 5713 РС 03 принадлежащему юридическому лицу СК "Арсенал". | Техническое мероприятие 1 Восстановить повреждение КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-185 на детский сад №41 "Ласточка" ул. Добролюбова 33 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-185 на детский сад №41 "Ласточка" ул. Добролюбова 33 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.10.2023 год
356956 | 629 | 2023-09-13 | 13 | 0 | 0.033333 | 2023-09-13 | 14 | 20 | 3.4.8.5 Причина перегорание ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.16 ТП-679- повреждение КЛ-0,4кВ на жилой доом ул. Жердева д.64 при проведении земляных работ экскаватором АМКАДОР г/н 8713 РХ 03 принадлежащему юридическому лицу УУЭК филиал ПАО "ТГК-14". | Техническое мероприятие 1 Восстановить повреждение КЛ-0,4кВ ф.16 ТП-679 на жилой дом ул. Жердева д.64 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.16 ТП-679 на жилой дом ул. Жердева д.64 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 год
356956 | 630 | 2023-09-14 | 22 | 17 | 0.49336 | 2023-09-14 | 22 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-13 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка А, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка А, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка А на КЛ-6 кВ ф.5 от РП-13, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-427 и ТП-455 нитка А. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.10.2023 год
356956 | 631 | 2023-09-15 | 0 | 50 | 0.0059994 | 2023-09-15 | 1 | 10 | 3.4.9.3 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."А", на Р-0.4кВ 250А ф.12 ТП-644 - неисправность на ведомственной РУ-0,4(находящийся в ведомственных сетях ООО «Специализированный застройщик инвестиционной – девелоперской компаний» ). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Специализированный застройщик инвестиционной – девелоперской компаний») о предоставлении причин аварийного отключения В-0,4кВ ф.12 ТП-644 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 год
356956 | 632 | 2023-09-15 | 21 | 11 | 0.01155 | 2023-09-15 | 21 | 44 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1079 в пролете опор между опорам №8/7-8/8 обнаружен схлест проводов АС-35 фазы "А" и "В", что привело к отключению АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1079. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1079 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №8/7-8/8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №8/7-8/8 на ВЛ-0,4 кВ ф.3(1) от ТП-1079, Пролет: Опора № 8/7 - Опора № 8/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1079 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №8/7-8/8. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1079. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2023 год
356956 | 590 | 2023-08-23 | 19 | 15 | 0.030002 | 2023-08-23 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-580 - отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.11, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-580 - отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.11, вследствие старения силового кабельного наконечника и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.11 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 580, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный наконечник по фазе "С"на Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-580 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.09.2023 год
356956 | 591 | 2023-08-24 | 8 | 7 | 0.3675 | 2023-08-24 | 10 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие разрядников фаз "А","B","С" на ТП-1180(в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС) с последующим отключением В-10кВ ф 10 ПС 110/35/10кВ "Южная" 4.13 Причина отключения В-10кВ ф 10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - повреждение разрядников фаз "А","B","С" на ТП-1180(в сетях Городского РЭС ПО ЦЭС) вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения разрядников и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников фаз "А","B","С" на ТП-1180 на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж разрядников фаз "А","B","С" на ТП-1180. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ГЭС ТюрюхановС.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-1180. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ГЭС ТюрюхановС.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф 10 ПС 110/35/10кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.09.2023 год
356956 | 594 | 2023-08-26 | 9 | 43 | 0.91732 | 2023-08-26 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание шлейфа по фазе "А" на опоре №2 с последующим отключением на В-10кВ ф.1 ПС 110/10кВ "БВС" 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 110/10кВ "БВС" - отгорание шлейфа по фазе "А" на опоре №2 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за ослабления контактного соединения провода и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "А" на опоре №2 на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС БВС, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "А" на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.10.2023 год
356956 | 595 | 2023-08-26 | 9 | 43 | 2.2246 | 2023-08-26 | 12 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-374 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-374 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-374 нитка "А" на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" ввод в ТП-374 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.10.2023 год
356956 | 596 | 2023-08-26 | 13 | 55 | 0.59001 | 2023-08-26 | 15 | 53 | 3.4.10 Причина отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" - воздействие птицы на опоре №24 (вследствие проникновения в ЭУ птицы (воробей)). 4.4 При воздействии птицы на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС", произошло обрыв провода по фазе "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" на опоре №54 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, Пролет: - Опора № 54/1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Городского РЭС ПО ГЭС Тюрюханов С.Н. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.10.2023 год
356956 | 597 | 2023-08-26 | 19 | 10 | 2.8399 | 2023-08-26 | 20 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - неисправность КЛ-6кВ между ПС 35/6кВ "Горсад" и РП-6, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ (ААБл-6) между ПС 35/6кВ "Горсад" и РП-6, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ПС 35/6кВ "Горсад" и РП-6 на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС Теплоприбор, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" между ПС 35/6кВ "Горсад" и РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.10.2023 год
356956 | 598 | 2023-08-26 | 21 | 30 | 0.0056661 | 2023-08-26 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Причина перегорания ПН-2 250А ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.8 ТП-714 - неисправность на ведомственной РУ-0.4кВ(находящийся в ведомственных сетях ООО "Паритет Плюс" ). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Паритет Плюс") о предоставлении причин аварийного отключения В-0,4кВ ф.8 ТП-714 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.10.2023 год
356956 | 599 | 2023-08-28 | 18 | 17 | 0.10667 | 2023-08-28 | 19 | 21 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС 35/10кВ "АРЗ"- повреждение КЛ-10 между ТП-974 и ТП-1602 при проведении земляных работ экскаватором Хендай г/н 8013 РС 03 принадлежащему подрядной организацией "ООО СМП-10". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС 35/10кВ "АРЗ"- повреждение КЛ-10 между ТП-974 и ТП-1602 из-за воздействия сторонним экскаватором Хендай г/н 8013 РС 03 принадлежащему подрядной организацией "ООО СМП-10". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 между ТП-974 и ТП-1602 на КЛ-10 кВ ф.9 от ПС АРЗ, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.9 ПС 35/10кВ "АРЗ" между ТП-974 и ТП-1602 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.9 ПС 35/10кВ "АРЗ" между ТП-974 и ТП-1602 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.10.2023 год
356956 | 600 | 2023-08-28 | 22 | 46 | 0.10033 | 2023-08-29 | 0 | 12 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "КТП-11" - неисправность на ведомственной КЛ-6кВ(находящийся в ведомственных сетях ЗАО "Амта"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ЗАО "Амта") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/6кВ КТП-11 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2023 год
356956 | 592 | 2023-08-24 | 14 | 18 | 0.75665 | 2023-08-24 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.1, 11 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-714 и ТП-1165, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.1, 11 ПС 35/10кВ "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-714 и ТП-1165, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1971г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-714 и ТП-1165 на КЛ-10 кВ ф,1 от ПС Сосновая, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-714 и ТП-1165 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.09.2023 год
356956 | 593 | 2023-08-28 | 17 | 21 | 1.5051 | 2023-08-28 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ между опорами №42-43 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №42-43 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1975г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №42-43 нитка "А" на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", VS010-0008999 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" между опорами 42-43 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.10.2023 год
356956 | 601 | 2023-08-30 | 12 | 58 | 0.30069 | 2023-08-30 | 13 | 20 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.18(17) РП-26- повреждение КЛ-10 выход на ВЛ-10кВ с ТП-1250 при проведении земляных работ фронтальным погрузчиком г/н б/н принадлежащему физическому лицу "Карапетян А.К.". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.18(17) РП-26- повреждение КЛ-10 выход на ВЛ-10кВ с ТП-1250 из-за воздействия сторонним фронтальным погрузчиком г/н б/н принадлежащему физическому лицу "Карапетян А.К.". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 выход на ВЛ-10кВ с ТП-1250 на ВЛ-10кВ Ф.18 РП-26, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.18(17) РП-26 выход на ВЛ-10кВ с ТП-1250 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.18(17) РП-26 выход на ВЛ-10кВ с ТП-1250 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.10.2023 год
356956 | 602 | 2023-08-31 | 7 | 53 | 0.315 | 2023-08-31 | 8 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ (ААбл) выход на ВЛ-10кВ опору №1 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ (ААШв) выход на ВЛ-10кВ опору №1 нитка "А" на ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход на опору ВЛ-10кВ №1 нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.10.2023 год
356956 | 603 | 2023-08-31 | 7 | 53 | 0.12366 | 2023-08-31 | 8 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1032, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ (ААШв) головной на ТП-1032, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1032 на КЛ-10 кВ Ф.12 ПС Южная, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на ТП-1032. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.10.2023 год
356956 | 604 | 2023-08-31 | 16 | 52 | 0.055 | 2023-08-31 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-675 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Жердевая 116, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорание ПН-2 250А ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-675 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ(ААБл) на жилой дом ул.Жердевая 116, вследствие старения силового кабельного наконечника и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1974г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ(ААБл) на жилой дом ул.Жердевая 116 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 675, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 ф.11 ТП-675 на жилой дом Жердевая 116 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.10.2023 год
356956 | 605 | 2023-08-31 | 18 | 44 | 0.39483 | 2023-08-31 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная" - неисправность КЛ-10кВ между опорами №20-21, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ (ААБл) между опорами №20-21, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ (ААБл) между опорами №20-21 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Таежная, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная" между опорами №20-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.10.2023 год
356956 | 606 | 2023-08-31 | 22 | 32 | 0.15334 | 2023-08-31 | 23 | 18 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БФМ" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-30, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БФМ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ (ААБл) головной на РП-30, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ (ААБл) головной на РП-30 на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 12, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БФМ" головной на РП-30. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.10.2023 год
356956 | 607 | 2023-08-31 | 23 | 50 | 0.034668 | 2023-09-01 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружен обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0.4кВ АС-70 в пролете опор №2-3 из-за несвоевременного вырубки дерева (веток), угрожающих падением на провода оперативно отключен Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-2046. 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-2046 - обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0.4кВ АС-70 в пролете опор №2-3, вследствие несвоевременного вырубки дерева, из-за истирания провода СИП 4*70 с деревом(веток). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" на ВЛ-0.4кВ АС-70 в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 2046, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-2046 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 08.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода по ф."А" в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-2046 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 08.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-782 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 08.10.2023 год
356956 | 608 | 2023-09-01 | 1 | 10 | 0.031335 | 2023-09-01 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-641 - отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.11, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.13 Причина оперативного отключения Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-641 - отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.11, вследствие старения силового кабельного наконечника и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1973г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.11 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП- 641, Кабель АПВБШВ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный наконечник по фазе "С"на Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-641 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.10.2023 год
356956 | 609 | 2023-09-01 | 14 | 9 | 0.035 | 2023-09-01 | 14 | 51 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.16 РП-17- повреждение КЛ-10 между ТП-652 и РП-17 при проведении земляных работ экскаваторм Hyundai г/н 4895 РС 03 принадлежащему юридическому лицу МУП "Водоканал". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.16 РП-17 между ТП-652 и РП-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.16 РП-17 между ТП-652 и РП-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.10.2023 год
356956 | 610 | 2023-09-01 | 15 | 34 | 1.7667 | 2023-09-01 | 19 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - неисправность КЛ-10кВ между опорами №27/2-27/3, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ (ААШв) между опорами №27/2-27/3, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ (АШвл) между опорами №27/2-27/3 на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат, ААШвУ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Мясокомбинат" между опорами №27/2-27/3. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.10.2023 год
356956 | 611 | 2023-09-01 | 18 | 55 | 4.1174 | 2023-09-01 | 22 | 8 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ между опорами №42-43 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №42-43 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1975г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №42-43 нитка "Б" на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" между опорами 42-43 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.10.2023 год
356956 | 538 | 2023-08-10 | 9 | 40 | 0.038 | 2023-08-10 | 9 | 46 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 ПС Южная - неисправность на ведомственной ТП-1166 (находящейся в ведомственных сетях ИП "Абрамов"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Абрамов") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 год
356956 | 539 | 2023-08-10 | 12 | 36 | 2 | 2023-08-10 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - неисправность КЛ-6кВ нитка А выход на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ нитка А выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1983г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ нитка А выход на опору №1 на Ф.60 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" нитка А выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 540 | 2023-08-10 | 18 | 56 | 0.05 | 2023-08-10 | 19 | 56 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-853 в пролете опор между опорам №3-4 обнаружен обрыв провода фазы "А", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-853 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-853 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-853 в пролете между опорам №3-4 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-853 в пролете между опорам №3-4 на VN004-00127897-001 / VN004-00127897-001-3003, от ТП-853 до опоры №4 / Пролет: ОПОРА 3 - ОПОРА 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-853 в пролёте опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-853 фазы "А" в пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-853. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 год
356956 | 541 | 2023-08-11 | 6 | 27 | 0.01332 | 2023-08-11 | 6 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - неисправность КЛ-6 кВ выход на ВЛ опора №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ -10кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1989г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опора №1 на Ф.53 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" выход на ВЛ опора №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 542 | 2023-08-11 | 10 | 4 | 0.053735 | 2023-08-11 | 10 | 56 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.7 ТП-567 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.7 ТП-567- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-567, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ Ф.7 ТП-567 выход на ВЛ-0,4кВ опора №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 год
356956 | 543 | 2023-08-11 | 14 | 48 | 0.67332 | 2023-08-11 | 16 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-1 - неисправностьКЛ-6кВ между ТП-257 и ТП-258, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-1 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-257 и ТП-258, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-257 и ТП-258 на КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП - 1, Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 РП-1 между ТП-257 и ТП-258 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 544 | 2023-08-12 | 12 | 0 | 0.19666 | 2023-08-12 | 12 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП "Верхняя Березовка" - неисправность КЛ-10 кВ(ААБЛ 3*120) ввод в ТП-2548 нитка Б, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП "Верхняя Березовка" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ(ААБЛ 3*120) ввод в ТП-2548 нитка Б, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1988г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ(ААБЛ 3*120) ввод в ТП-2548 нитка Б на Ф 14 РП ВБ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.14 РП-ВБ ввод в ТП-2548 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 545 | 2023-08-12 | 13 | 35 | 0.10036 | 2023-08-12 | 13 | 42 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-374 нитка Б, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-374 нитка Б, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-374 нитка "Б" на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" ввод в ТП-374 нитка Б. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Севетского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 546 | 2023-08-12 | 15 | 2 | 1.7056 | 2023-08-12 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10 кВ ввод в ТП-375, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ ввод в ТП-375, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1983г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ ввод в ТП-375 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" ввод в ТП-375. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Севетского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 547 | 2023-08-12 | 16 | 6 | 1.89 | 2023-08-12 | 18 | 12 | 3.4.8.4 Причина отключение В-10 кВ ф.2 ПС 110/10кВ "БВС" - межфазное короткое замыкание ВЛ-10кВ в пролёте опор №37-38 возникшее из-за обрыва ВОЛС(находящейся на балансовой принадлежности ПАО "МТС") с последующим касанием на провода при воздействии сильных порывов ветра. | Техническое мероприятие 1 Разбить схлест ВЛ-10кВ ф-2 ПС 110/10 кВ "БВС" в пролёте опор №37-38. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС 110/10 кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес собственника (ПАО "МТС") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф-2 ПС 110/10 кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.10.2023 год
356956 | 548 | 2023-08-12 | 19 | 32 | 1.425 | 2023-08-12 | 23 | 17 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность на ведомственной ТП-759 (находящейся в ведомственных сетях ИП "Полянская"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Полянская") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2023 год
356956 | 549 | 2023-08-12 | 23 | 35 | 0.039 | 2023-08-13 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.9 ТП-286 - неисправность КЛ-0,4кВ(АСБ 3*70) на ж/д ул. Юного Коммунара 4, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "С" на Р-0.4кВ 250А ф.9 ТП-286 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ (АСБ 3*70) на ж/д ул. Юного Коммунара 4, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ (АСБ 3*70) на ж/д ул. Юного Коммунара 4. на КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 286, Кабель АСБ 3Х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.9 ТП-286 на ж/д ул. Юного Коммунара 4. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 550 | 2023-08-13 | 11 | 40 | 0.005 | 2023-08-13 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1004. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1004 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1004, VN004-00127919 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 год
356956 | 551 | 2023-08-13 | 20 | 40 | 0.015 | 2023-08-13 | 21 | 10 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-97 - по заявке МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу г.Улан-Удэ,ул. Коллективная д. 15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, ул. Коллективная д. 15. ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-97 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.09.2023 год
356956 | 552 | 2023-08-13 | 22 | 35 | 0.030398 | 2023-08-13 | 23 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отгорание кабельного наконечника СИП1 4*70 по фазе "С" на шпильке Т ТП-418. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-418 - отгорание кабельного наконечника СИП1 4*70 по фазе "С" на шпильке Т ТП-418, вследствие слабого контакта кабельного наконечника и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1981г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание кабельного наконечника СИП1 4*70 по фазе "С" на шпильке Т ТП-418 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-418, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревший кабельный наконечник по фазе "С" на ТП-418 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Севеткого РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-418 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Севеткого РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2023 год
356956 | 553 | 2023-08-14 | 7 | 6 | 0.44331 | 2023-08-14 | 7 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.20 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-620 и ТП-891, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.20 РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-620 и ТП-891, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2010г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-620 и ТП-891 на КЛ-10 кВ Ф. 20 от РП-21, ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.20 РП-21 между ТП-620 и ТП-891 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2023 год
356956 | 554 | 2023-08-14 | 7 | 30 | 0.025 | 2023-08-14 | 7 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 РП-2 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-335 и РП-5 яч.4, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.3 РП-2 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-335 и РП-5 яч.4, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1973г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-335 и РП-5 яч.4 на КЛ-6 кВ ф.3 от РП-2, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.3 РП-2 между ТП-335 и РП-5 яч.4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Севетского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2023 год
356956 | 556 | 2023-08-14 | 11 | 35 | 0.62499 | 2023-08-14 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.9 РП-31 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-1191 и ТП-885, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.9 РП-31 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-1191 и ТП-885, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-1191 и ТП-885 на КЛ 6 кВ ф.9 РП-31, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.9 РП-31 между ТП-1191 и ТП-885. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2023 год
356956 | 557 | 2023-08-14 | 15 | 30 | 0.016666 | 2023-08-14 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-549 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-549 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-549, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-549 выход на ВЛ-0,4кВ опора №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2023 год
356956 | 558 | 2023-08-14 | 17 | 6 | 1.121 | 2023-08-14 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП - 16 - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-16 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1966г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "Б" на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 РП-16 выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.09.2023 год
356956 | 559 | 2023-08-15 | 8 | 53 | 0.043 | 2023-08-15 | 8 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №4/4 по фазе "А" с последующим отключением В-10кВ ф.17 РП-36 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.17 РП-36 - разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №4/4 по фазе "А" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №4/4 по фазе "А" на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 на опоре №4/4 по фазе "А" ф.17 РП-36 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.17 РП-36 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2023 год
356956 | 560 | 2023-08-15 | 10 | 21 | 1.8167 | 2023-08-15 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.51 ГПП 35/6 "Авиазавод" - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-2006, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.51 ГПП 35/6 "Авиазавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-2006, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-2006 на Ф.51 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.51 ГПП 35/6 "Авиазавод" ввод в ТП-2055 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.09.2023 год
356956 | 561 | 2023-08-15 | 13 | 18 | 0.84 | 2023-08-15 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-2055, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС ГПП Авиазавод - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-2055, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-2055 на Ф.56 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ввод в ТП-2055 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.09.2023 год
356956 | 562 | 2023-08-15 | 19 | 41 | 1.849 | 2023-08-15 | 23 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие полимерно-поставного изолятора по фазе "Б" на ТП-1398 с последующим отключением В-10кВ ф.17 РП-36 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.17 РП-36 - повреждение полимерно-поставного изолятора по фазе "Б" на ТП-1398 вследствие несвоевременного устранение дефектов из-за попадания влаги на изолятор и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полимерно-поставного изолятора по фазе "Б" на ТП-1398 на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый полимерно-поставной изолятор по фазе "Б" на ТП-1398 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2023 год
356956 | 563 | 2023-08-15 | 20 | 14 | 1.2609 | 2023-08-15 | 21 | 39 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Энергетик"- повреждение КЛ-10 между РТП-1364 и опора 66/7/2 при проведении земляных работ экскаватором Хендай г/н 8044 РС 03 принадлежащему физическому лицу «Батуеву Э.В". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Энергетик"- повреждение КЛ-10 между РТП-1364 и опора 66/7/2 из-за воздействия сторонним экскаватором Хендай г/н 8044 РС 03 принадлежащему физическому лицу «Батуеву Э.В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 между РТП-1364 и опора 66/7/2 на ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Энергетик" между РТП-1364 и опора 66/7/2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Энергетик" между РТП-1364 и опора 66/7/2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2023 год
356956 | 564 | 2023-08-16 | 17 | 27 | 3.6244 | 2023-08-16 | 21 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №7/11 по фазе "В" с последующим отключением В-6кВ ф.3 РП-8 4.2 Причина отключения В-6кВ ф.3 РП-8 - повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №7/11 по фазе "В" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №7/11 по фазе "В" на Ф 3 РП-8, Пролет: - Опора № 7/1/1 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор фазы "В" на опоре №7/11 ВЛ-6кВ ф.3 РП-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.3 РП-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 24.09.2023 год
356956 | 565 | 2023-08-16 | 18 | 52 | 1.075 | 2023-08-16 | 21 | 1 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-630 (находящейся в ведомственных сетях Хозрасчетный участок №1063). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (Хозрасчетный участок №1063) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2023 год
356956 | 566 | 2023-08-16 | 22 | 18 | 2.4899 | 2023-08-16 | 23 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.4 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ перемычка на 2Т от ТП-89, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.4 РП-9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ перемычка на 2Т от ТП-89, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ перемычка на 2Т от ТП-89 на Ф.4 РП-9, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.4 РП-9 перемычка на 2Т от ТП-89. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.09.2023 год
356956 | 567 | 2023-08-16 | 19 | 22 | 0.91 | 2023-08-16 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие проходного изолятора по фазе "А" ТП-1604 с последующим отключением В-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ ПС "БВС" 4.2 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" - повреждение проходного изолятора по фазе "А" на ТП-1604 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора по фазе "А" на ТП-1604 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, Спуск на ТП-1604 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый проходной изолятор по фазе "А" на ТП-1604 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.09.2023 год
356956 | 568 | 2023-08-16 | 19 | 24 | 0.39666 | 2023-08-16 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение 2-х штыревых изоляторов ШС-10 по фазе "Б" на опоре №16 с последующим отключением В-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС". 4.2 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ ПС "БВС" - разрушение 2-х штыревых изоляторов ШС-10 по фазе "Б" на опоре №16 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 2-х штыревых изоляторов ШС-10 по фазе "Б" на опоре №16 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС БВС, VS010-0012296 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенные штыревые изоляторы ШС-10 по фазе "Б" на опоре №16 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.09.2023 год
356956 | 569 | 2023-08-16 | 21 | 33 | 0.38 | 2023-08-17 | 0 | 5 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная" - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ ввод в ТП-1124 нитка Б(находящийся в ведомственных сетях АУСО Республики Бурятия "Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АУСО Республики Бурятия "Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2023 год
356956 | 570 | 2023-08-16 | 22 | 15 | 0.012566 | 2023-08-16 | 22 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации из-за потери механической прочности провода на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-794 в пролете опор между опорам №5-6 обнаружен обрыв провода фазы "С", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф. А и С на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-794 4.13 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. А и С на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-794 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-794 в пролете между опорам №5-6 в результате длительной эксплуатации из-за потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-794 в пролете между опорам №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 794, Пролет: Опора №5 - Опора №6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-794 в пролёте опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-794 фазы "С" в пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-794 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2023 год
356956 | 571 | 2023-08-16 | 23 | 21 | 1.52 | 2023-08-17 | 3 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.18 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-860, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.18 РП-21 - , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-860 на ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21, ААШвУ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.18 РП-21 ввод в ТП-860 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2023 год
356956 | 572 | 2023-08-17 | 15 | 47 | 0.047234 | 2023-08-17 | 17 | 36 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-786 в пролете опор между опорам №5-6 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "С", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "А", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-786. 4.4 Причина перегорание ПН-250А по фазе "А", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-786 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №5-6 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-15м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-786, Пролет: ОПОРА 5 - ОПОРА 6 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-786 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-786 фазы "А" и "С" в пролете пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.14 ТП-786 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.09.2023 год
356956 | 573 | 2023-08-17 | 19 | 11 | 0.0435 | 2023-08-17 | 20 | 41 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794 в пролете опор между опорам №4-5 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "C", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "A", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-794. 4.4 Причина перегорание ПН-250А по фазе "А", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-794 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №4-5 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-15м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-794, Пролет: Опора №4 - Опора №5 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-794 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794 фазы "А" и "С" в пролете пролете опор №4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-794. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.09.2023 год
356956 | 574 | 2023-08-17 | 15 | 55 | 0.098151 | 2023-08-17 | 18 | 26 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046 в пролете опор между опорам №1-2 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "С", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 от ТП-2046. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2046 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №1-2 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №1-2 ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-2046 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2046, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046 фазы "А" и "С" в пролете пролете опор №1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2023 год
356956 | 575 | 2023-08-17 | 17 | 4 | 0.28751 | 2023-08-17 | 18 | 59 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-2094 - неисправность КЛ-0,4кВ ф.9 ТП-2094 на жилой дом ул. Королева 18, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф. "А" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.9 ТП-2094 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ф.9 ТП-2094 на жилой дом ул. Королева 18, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ф.9 ТП-2094 на жилой дом ул. Королева 18 на КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2094, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.9 ТП-2094 на жилой дом ул. Королева 18 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2023 год
356956 | 576 | 2023-08-17 | 19 | 9 | 0.055251 | 2023-08-17 | 20 | 34 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1169 в пролете опор между опорам №8-9 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "С", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 от ТП-1169. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1169 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №8-9 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №8-9 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1169 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, Пролет: ОПОРА 8 - ОПОРА 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1169 фазы "А" и "С" в пролете пролете опор №8-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2023 год
356956 | 577 | 2023-08-17 | 19 | 17 | 0.071499 | 2023-08-17 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 в пролете опор между опорам №3-4 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "Б", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 от ТП-203. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.1 от ТП-203- схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "Б" в пролете между опорам №3-4 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "Б" в пролете между опорам №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, Пролет: ОПОРА 3 - ОПОРА 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 фазы "А" и "Б" в пролете пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.09.2023 год
356956 | 578 | 2023-08-17 | 19 | 23 | 0.0962 | 2023-08-17 | 21 | 14 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-89 в пролете опор между опорам №3-4 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "С", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 от ТП-89. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 от ТП-89 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №3-4 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-89, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-89 фазы "А" и "С" в пролете пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-89 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2023 год
356956 | 579 | 2023-08-17 | 19 | 27 | 0.12489 | 2023-08-17 | 21 | 34 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 в пролете опор между опорам №3-4 обнаружен обрыв провода фазы "А", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.18 ТП-2061 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф.А на Р-0.4кВ 250А ф.18 ТП-2061 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 в пролете между опорам №3-4 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 в пролете между опорам №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-18 от ТП 2061, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 в пролёте опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 фазы "А" в пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2023 год
356956 | 580 | 2023-08-18 | 15 | 36 | 0.12834 | 2023-08-18 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-"ЦВМ" - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №61-62, что привело к падению дерева на провода ВЛ. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-"ЦВМ" - междуфазное замыкание проводов АС-70 фаз "А" и "В" возникшее в пролете опор №61-62, в результате перекрытия проводов упавшего дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов АС-70 фаз "А" и "В" возникшее в пролете опор №61-62 на Ф 4 РП-ЦВМ, VS010-0012268 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №61-62 ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.09.2023 год
356956 | 581 | 2023-08-19 | 8 | 0 | 0.025 | 2023-08-19 | 8 | 6 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Моторостроительная"– неисправность трансформатора Т ТМ-160/10кВА ТП-1069, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1982г). 4.2 Причина оперативного отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Моторостроительная"- неисправность трансформатора Т ТМ-160/10кВА ТП-1069, вследствие отгорание нулевой шпильки трансформатора из-за длительного срока эксплуатации оборудования (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМ-160/10кВА ТП-1069 на ТП-1069-Октябрьский, TP010-0071273 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-250/кВА на ТП-1069 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 28.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль контактных соединении на ТП-1069 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 ПС 35/10 "Мотостроительная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 28.09.2023 год
356956 | 582 | 2023-08-19 | 9 | 20 | 0.68 | 2023-08-19 | 11 | 2 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10 кВ ф.2 ПС 110/10кВ "БВС" - неисправность на ведомственной ТП-952(находящийся в ведомственных сетях ИП "Кузьмин"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Кузьмин") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 ПС 110/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.09.2023 год
356956 | 583 | 2023-08-19 | 9 | 31 | 2.5917 | 2023-08-19 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.6 РП-19 - неисправность КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.6 РП-19 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1 на ВЛ-6 кВ Ф. 6 от РП-19, ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.6 РП-19 выход на ВЛ-6кВ опора №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.09.2023 год
356956 | 584 | 2023-08-19 | 9 | 36 | 2.496 | 2023-08-19 | 12 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Районная" - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-1136, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Районная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-1136, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-1136 на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Районная, Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная" ввод в ТП-1136 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.09.2023 год
356956 | 585 | 2023-08-19 | 12 | 10 | 0.09167 | 2023-08-19 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-18 - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-868, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-18 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-868, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-868 на КЛ-6 кВ Ф. 11 от РП-18, KS006-0004385 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.11 РП-18 ввод в ТП-868 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 31.10.2023 год
356956 | 586 | 2023-08-19 | 16 | 0 | 0.0273 | 2023-08-19 | 16 | 39 | 3.4.9.3 Причина перегорания ПН-2 250А ф."А" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-594 - неисправность на ведомственной КЛ-0.4кВ(находящийся в ведомственных сетях МАОУ "СОШ №52 г.Улан-Удэ). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (МАОУ "СОШ №52 г.Улан-Удэ) о предоставлении причин аварийного отключения В-0,4кВ ф.4 ТП-594 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.09.2023 год
356956 | 587 | 2023-08-19 | 18 | 40 | 0.69003 | 2023-08-19 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-17 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-818 и ТП-1287, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-818 и ТП-1287, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-818 и ТП-1287 на КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 РП-17 между ТП-818 и ТП-1287 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.09.2023 год
356956 | 588 | 2023-08-20 | 10 | 21 | 0.62516 | 2023-08-20 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-976 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-976 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2015г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-976 нитка "Б" на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС "АРЗ", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "АРЗ" ввод в ТП-976 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.09.2023 год
356956 | 589 | 2023-08-20 | 13 | 32 | 0.73336 | 2023-08-20 | 14 | 27 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.16 РП-4 - неисправность на ведомственной ТП-1606(находящийся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Варистор") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.16 РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.09.2023 год
356956 | 480 | 2023-08-01 | 13 | 4 | 0.02 | 2023-08-01 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" Ф.4 ТП-1163. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" Ф.4 ТП-1163 - превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" Ф.4 ТП-1163 на ВЛ-10кВ ф.4 Таежный, Пролет: - ОПОРА 24/1-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по фазе "В" на ТП-1163 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" ф.4 ТП-1163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.09.2023 год
356956 | 481 | 2023-08-01 | 17 | 20 | 0.31334 | 2023-08-01 | 18 | 54 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная"- повреждение КЛ-6 кВ головной на ТП-711 при проведении земляных работ экскаватором Хендай гос№ 4760РС03 принадлежащим ОАО «Хотьковский автомост". 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная"- повреждение КЛ-6 кВ головной на ТП-711 при проведении земляных работ экскаватором Hyundai г/н № 4760 РС 03 принадлежащим ОАО «Хотьковский автомост" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6 кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" на ТП-711 на КЛ-6 кВ Ф. 31 от ПС "Левобережная", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на ТП-711. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по повреждению КЛ-6 кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на ТП-711. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.09.2023 год
356956 | 482 | 2023-08-03 | 16 | 50 | 2.9483 | 2023-08-03 | 18 | 34 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.12 от ПС110/35/10кВ "БВС" - перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ (в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. 4.13 Причина отключения В-10 кВ ф.12 от ПС110/35/10кВ "БВС" - перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ яч. ф.12 (в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ яч. ф.12 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов яч. ф.12 КРУН-10кВ ПС110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 09.09.2023 год
356956 | 483 | 2023-08-03 | 14 | 2 | 3.0767 | 2023-08-03 | 16 | 12 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10 кВ ф.9 от ПС110/35/10кВ "БВС" - неисправность на ведомственной ТП-413 (находящийся в ведомственных сетях АУ РБ "Иволгинский лесхоз"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АУ РБ "Иволгинский лесхоз") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.09.2023 год
356956 | 484 | 2023-08-03 | 13 | 21 | 0.91001 | 2023-08-03 | 15 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.6 от ПС110/35/10кВ "БВС" - перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ (в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. 4.13 Причина отключения В-10 кВ ф.6 от ПС110/35/10кВ "БВС" - перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ яч. ф.6 (в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ яч. ф.6 на ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС БВС, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов яч. ф.6 КРУН-10кВ ПС110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр на ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 09.09.2023 год
356956 | 485 | 2023-08-03 | 9 | 10 | 3.1676 | 2023-08-03 | 12 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.11 от ПС110/35/10кВ "БВС" - перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ (в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. 4.13 Причина отключения В-10 кВ ф.11 от ПС110/35/10кВ "БВС" - перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ яч. ф.11 (в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ яч. ф.11 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов яч. ф.11 КРУН-10кВ ПС110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр на ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 09.09.2023 год
356956 | 486 | 2023-08-03 | 8 | 39 | 1.9289 | 2023-08-03 | 11 | 22 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.8 на ТП-957 от ПС110/35/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ ввод на ТП-397. 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.8 на ТП-957 от ПС110/35/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на ТП-397, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2014г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на ТП-397 на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ввод на ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.09.2023 год
356956 | 487 | 2023-08-03 | 8 | 39 | 0.57051 | 2023-08-03 | 11 | 22 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.2 от ПС110/35/10кВ "БВС" - перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ (в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. 4.13 Причина отключения В-10 кВ ф.2 от ПС110/35/10кВ "БВС" - перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ яч. ф.2 (в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на КРУН-10кВ яч. ф.2 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов яч. ф.2 КРУН-10кВ ПС110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 09.09.2023 год
356956 | 488 | 2023-08-02 | 12 | 18 | 0.50168 | 2023-08-02 | 13 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ Ф. 16 от РП-21 - неисправность КЛ 10 кВ РП-21 Ф.16 ввод в ТП-500 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ Ф. 16 от РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10 кВ РП-21 Ф.16 ввод в ТП-500 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2008г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10 кВ РП-21 Ф.16 ввод в ТП-500 нитка "А" на ВЛ-10 кВ Ф. 16 от РП-21, ААБлУ -10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 10 кВ РП-21 Ф.16 ввод в ТП-500 нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.09.2023 год
356956 | 489 | 2023-08-02 | 13 | 10 | 0.46668 | 2023-08-02 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6 кВ Ф.10 РП-1 - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ головной на ТП-2611 (находящийся в ведомственных сетях ООО "Рем"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Рем») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.10 РП-1 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.09.2023 год
356956 | 490 | 2023-08-02 | 15 | 9 | 0.145 | 2023-08-02 | 16 | 36 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.12 РП-6 - неисправность КЛ 6кВ ф.12 ввод в РП-6, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф.12 РП-6 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6кВ ф.12 ввод в РП-6, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1967г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6кВ ф.12 ввод в РП-6 на ВЛ-6 кВ ф.12 РП-6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 6кВ ф.12 ввод в РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 09.09.2023 год
356956 | 491 | 2023-08-02 | 16 | 5 | 1.3334 | 2023-08-02 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22 - неисправность КЛ-10 кВ РП-22 ф.5 переход под линией 110 кВ нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ РП-22 ф.5 переход под линией 110 кВ нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1962г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ РП-22 ф.5 переход под линией 110 кВ нитка "А" на Ф 5 РП-22, ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ РП-22 ф.5 переход под линией 110 кВ нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.09.2023 год
356956 | 492 | 2023-08-06 | 11 | 48 | 1.89 | 2023-08-06 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - пробой изоляции опорных изоляторов шин 6 кВ по фазам "А" и "С" на ТП-2068, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. 4.13 Причина отключения В-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - пробой изоляции опорных изоляторов шин 6 кВ по фазам "А" и "С" на ТП-2068, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции опорных изоляторов шин 6 кВ по фазам "А" и "С" на ТП-2068 на Ф 45 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов шин 6 кВ по фазам "А" и "С" на ТП-2068. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.09.2023 год
356956 | 493 | 2023-08-06 | 11 | 45 | 1.9933 | 2023-08-06 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.53 ПС Машзавод - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-2013 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.53 ПС Машзавод - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ марки ААББЛ ввод в ТП-2013 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1996г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход в ТП-2013 нитка "Б" на Ф.53 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" выход в ТП-2013 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.09.2023 год
356956 | 494 | 2023-08-06 | 3 | 25 | 0.03685 | 2023-08-06 | 3 | 58 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 400А по ф.А на Р-0.4 250А ф.12 ТП-181 - неисправность КЛ-0,4 кВ на жилой дом по адресу ул.Добролюбова ,д 6, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорание ПН-2 400А по ф.А на Р-0.4 250А ф.12 ТП-181 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ на жилой дом по адресу ул.Добролюбова ,д 6, вследствие старения кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 181 нитка "Б" на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 181, Кабель АПвБбШп 4X120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-181 на жилой дом по адресу ул.Добролюбова д.6 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.09.2023 год
356956 | 495 | 2023-08-06 | 2 | 35 | 0.014998 | 2023-08-06 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.8 ТП-2038 - неисправность КЛ-0,4 кВ на жилой дом по адресу ул.Чайковского ,д 14, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорания ПН-2 400А по ф."А" на Р-0,4кВ 400А ф.8 ТП-2038 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ на жилой дом по адресу ул.Чайковского ,д 14, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1961г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ на ж/д по адресу ул.Чайковского ,д 14 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 2038, VN004-00127354 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-2038 на жилой дом по адресу ул.Чайковского ,д 14. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.09.2023 год
356956 | 496 | 2023-08-05 | 18 | 23 | 0.20833 | 2023-08-05 | 19 | 13 | 3.4.9.3 Причина перегорание ПН-2 250 по ф."А" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-349 - повреждение на ведомственной КЛ-0,4кВ. (находящийся в ведомственных сетях Театр кукол "Ульгэр"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (Театр кукол "Ульгэр") о предоставлении причин аварийного отключения на ТП-349 руб. 6 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.09.2023 год
356956 | 497 | 2023-08-05 | 18 | 19 | 0.42083 | 2023-08-05 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-418- неисправность АВ-0,4кВ 250А ф.1, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-418 - повреждение АВ-0,4кВ 250А ф.1, вследствие нарушения старения оборудования в процессе длительной эксплуатации из-за подвижного контакта АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ 250А ф.1 на ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-418, VN004-00127269 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-418. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-418. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-418. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.09.2023 год
356956 | 498 | 2023-08-05 | 17 | 13 | 3.9251 | 2023-08-05 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 ф.10 ПС 110/35/10 "Октябрьская" - неисправность КЛ-10кВ ф.16 РП-21 выход на опору №1 нитки "А" "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 ф.10 ПС 110/35/10 "Октябрьская" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.16 РП-21 выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2001г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.16 РП-21 выход на опору № 1. на КЛ-10 ф.10 от ПС Октяб до РП-21 ф.14, KS010-0005169 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.16 РП-21 выход на опору №1 нитки "А","В". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.09.2023 год
356956 | 499 | 2023-08-02 | 18 | 41 | 0.58002 | 2023-08-02 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - повреждение проходных изоляторов фаз А,B,С на ТП-2085 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. 4.10 Причина отключения В-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - повреждение проходных изоляторов фаз А,B,С на ТП-2085 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз А,B,С на ТП-2085 на Ф.60 ГПП Авиазавод, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенные проходные изоляторы фаз А,B,С на ТП-2085. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.09.2023 год
356956 | 500 | 2023-08-02 | 19 | 24 | 2.58 | 2023-08-02 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - повреждение проходных изоляторов фаз А,B,С на ТП-2031 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. 4.10 Причина отключения В-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - повреждение проходных изоляторов фаз А,B,С на ТП-2031 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз А,B,С на ТП-2031 на Ф.62 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенные проходные изоляторы фаз А,B,С на ТП-2031. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.09.2023 год
356956 | 501 | 2023-08-03 | 0 | 20 | 0.7083 | 2023-08-03 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.9 РП 30 - неисправность КЛ-10 кВ ввод в ТП-2199 оп.2/11, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.9 РП 30 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ ввод в ТП-2199 оп.2/11, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1979г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ ввод в ТП-2199 оп.2/11. на Ф 9 РП 30, VS010-0012269 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.15 РП 30 ввод в ТП-2199 оп.2/11. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.09.2023 год
356956 | 502 | 2023-08-03 | 6 | 5 | 0.26 | 2023-08-03 | 6 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.12 РП-18 - неисправность повреждение концевой воронки на ТП-734, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.12 РП-18 - пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой воронки на ТП-734, вследствие потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1989г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой воронки на ТП-734 на КЛ-6 кВ Ф. 12 от РП-18, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую воронку на ТП-734. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.09.2023 год
356956 | 503 | 2023-08-03 | 18 | 39 | 1.2933 | 2023-08-03 | 21 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - неисправность Кл-6 кВ ПС 110 кВ "Машзавод" ф.53 головной выход на ВЛ нитка А, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) Кл-6 кВ ПС 110 кВ "Машзавод" ф.53 головной выход на ВЛ нитка А, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1989г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) Кл-6 кВ ПС 110 кВ "Машзавод" ф.53 головной выход на ВЛ нитка А на Ф.53 ГПП Авиазавод, VS006-0004600 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" головной выход на ВЛ нитка А. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.09.2023 год
356956 | 504 | 2023-08-03 | 19 | 10 | 1.1002 | 2023-08-03 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №67 по фазе "С" с последующим отключением ф.22 ПС Моторостроительная 4.12 Причина отключения В-6 ф.22 ПС Моторостроительная - повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №67 по фазе "С" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №67 по фазе "С" на ВЛ-10кВ Ф.22 ГПП Строительная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор фазы "С" на оп. №67. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 35кВ Моторостроительная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.09.2023 год
356956 | 505 | 2023-08-03 | 19 | 10 | 1.0958 | 2023-08-03 | 23 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №36 по фазе "А" с последующим отключением ф.2 ПС Моторостроительная 4.12 Причина отключения В-6 ф.2 ПС Моторостроительная - повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №36 по фазе "А" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора ШС-10 на опоре №36 по фазе "А" на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Строительная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор фазы "А" на оп. №36. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 ПС 35кВ Моторостроительная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.09.2023 год
356956 | 506 | 2023-08-03 | 20 | 51 | 1.651 | 2023-08-03 | 22 | 58 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 220 кВ "Районная" - повреждение на ведомственной ТП без диспетчерского наименования. (находящийся в ведомственных сетях АО "Заудинский мелькомбинат"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника( АО "Заудинский мелькомбинат") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.1 ПС 220 кВ "Районная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.09.2023 год
356956 | 507 | 2023-08-03 | 23 | 26 | 3.071 | 2023-08-04 | 3 | 8 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.3 РП 8 - неисправность КЛ-6 кВ выход СЯ-11 на ВЛ-6кВ, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф. 3 РП 8 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ выход СЯ-11 на ВЛ-6кВ, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ выход СЯ-11 на ВЛ-6кВ. на Ф 3 РП-8, VS006-0004590 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.3 РП 8 выход СЯ-11 на ВЛ-6кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.09.2023 год
356956 | 508 | 2023-08-04 | 6 | 8 | 0.215 | 2023-08-04 | 6 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание шлейфа по фазе "С" ввод в ТП-376 с последующим отключением на В-10 ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС". 4.13 В процессе эксплуатации произошло отгорание шлейфа по фазе "С" ввод в ТП-376 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за ослабления контактного соединения провода и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "С" ввод в ТП-376 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "С" ввод в ТП-376 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.09.2023 год
356956 | 509 | 2023-08-04 | 9 | 5 | 0.039598 | 2023-08-04 | 9 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2085, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2085 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2085 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2085 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.09.2023 год
356956 | 510 | 2023-08-04 | 9 | 8 | 2.296 | 2023-08-04 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.12 РП-16 - повреждение на ведомственной ТП-195 (находящейся в ведомственных сетях ИП "Ионин"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ИП Ионин о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.12 РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.09.2023 год
356956 | 511 | 2023-08-04 | 17 | 5 | 3.5558 | 2023-08-04 | 21 | 16 | 3.4.7.3 ВЛ-6кВ ф.12 ПС 110 кВ Западная . Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 110 кВ Западная - повреждение КЛ-6кВ между опорами №22 и №23 нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 110 кВ Западная - повреждение КЛ-6кВ между опорами №22 и №23 нитка "В", вследствие потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1989г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между опорами №22 и №23 нитка "В на ВЛ-6 кВ ф.12 от ПС "Западная", Пролет: ОПОРА 22 - ОПОРА 23 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 ПС 110/35/6кВ "Западная" между опорами №22 и №23 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.09.2023 год
356956 | 512 | 2023-08-04 | 17 | 20 | 2.4667 | 2023-08-04 | 22 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-4 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-318, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-4 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-318, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1976г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-318 на ВЛ-6 кВ ф.13 от РП-4, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.13 РП-4 головной на ТП-318 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.09.2023 год
356956 | 513 | 2023-08-04 | 19 | 5 | 0.072329 | 2023-08-04 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-6 по фазе "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-2071. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-6 по фазе "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-2071 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-6 по фазе "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-2071 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 2071, Кабель АВБШв 3х150 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-6 по фазе "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-2071 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2071 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-2071 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.09.2023 год
356956 | 514 | 2023-08-04 | 19 | 10 | 0.054 | 2023-08-04 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Из-за превышения нагрузок потребителей, произошло перегорание предохранителей 0,4кВ фаз "В" "С" ф.5 ТП-407. 4.13 Из-за превышения нагрузок потребителей, произошло перегорание предохранителей ПН-250А 0,4кВ фаз "В" "С" ф.5 ТП-407 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А 0,4кВ фаз "В" "С" ф.5 ТП-407 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 407, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-250А на ТП-407 по фазе "В" "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "В" "С" на ТП-407. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-407. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.09.2023 год
356956 | 515 | 2023-08-04 | 20 | 8 | 1.463 | 2023-08-04 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 ф.7 ПС 110кВ Южная - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ оп.12 с РП-МО, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 ф.7 ПС 110кВ Южная - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ оп.12 с РП-МО, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1996г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ оп.12 с РП-МО на ВЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная", Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ оп.12 с РП-МО Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.09.2023 год
356956 | 516 | 2023-08-04 | 23 | 20 | 6.4137 | 2023-08-05 | 3 | 51 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "БВС - повреждение на ведомственной ТП-413(находящийся в ведомственных сетях АУ РБ "Иволгинский Лесхоз"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АУ РБ "Иволгинский Лесхоз" ) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.09.2023 год
356956 | 517 | 2023-08-04 | 23 | 40 | 0.022232 | 2023-08-05 | 0 | 9 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 в пролете опор между опорам №6-7 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе ф.В на Р-0.4кВ 250 ф.1 ТП-203. 4.4 Причина перегорание ПН-250А по фазе ф.В на Р-0.4кВ 250 ф.1 ТП-203 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-24м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, Пролет: ОПОРА 5 - ОПОРА 7 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №6-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.09.2023 год
356956 | 518 | 2023-08-05 | 0 | 40 | 0.018665 | 2023-08-05 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А","С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-366. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А","С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-366 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А фаз "А", "С" ф.3 ТП-366. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 366, VN004-00128373 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А фаз "А", "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ТП-366. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-366. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.09.2023 год
356956 | 519 | 2023-08-06 | 14 | 32 | 0.1075 | 2023-08-06 | 16 | 41 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.15 РП-9 - повреждение на ведомственной ТП-2592(находящийся в ведомственных сетях ООО "Энергопрофиль"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энергопрофиль" ) о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.15 РП-9 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.09.2023 год
356956 | 520 | 2023-08-06 | 21 | 57 | 0.59334 | 2023-08-07 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на опоре №1 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС БВС, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "БВС" выход на ВЛ-10кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.09.2023 год
356956 | 521 | 2023-08-06 | 23 | 0 | 0.0062505 | 2023-08-06 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.16 ТП-2094 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Антонова д.4, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.16 ТП-2094 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Антонова д.4, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1983г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Антонова д.4 на КЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП 2094, Кабель АПБШв 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.16 ТП-2094 на жилой дом ул.Антонова д.4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.09.2023 год
356956 | 522 | 2023-08-07 | 18 | 0 | 0.020833 | 2023-08-07 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1052. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1052 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1052 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1552, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1052 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1552 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1552 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 523 | 2023-08-07 | 18 | 50 | 0.044435 | 2023-08-07 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по ф.А на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-567 - неисправность КЛ-0,4 кВ выход на ВЛ-0,4кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4 250А ф.7 ТП-567 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на ВЛ-0,4кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на ВЛ-0,4кВ оп.1 на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-567, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-567 выход на ВЛ-0,4кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.09.2023 год
356956 | 524 | 2023-08-08 | 6 | 50 | 0.1505 | 2023-08-08 | 7 | 11 | 3.4.12.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие опорного изолятора по фазе "А" ТП-1398 с последующим отключением В-10кВ ф.17 РП-36 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - повреждение опорного изолятора по фазе "А" на ТП-1398 вследствие неблагоприятных погодных условии из-за попадания влаги(ливень) на изолятор и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора по фазе "А" на ТП-1398 на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый опорный изолятор по фазе "А" на ТП-1398 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.09.2023 год
356956 | 525 | 2023-08-08 | 8 | 23 | 0.032676 | 2023-08-08 | 8 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП -"Верхняя Березовка" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП -"Верхняя Березовка" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1983г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "Б" на Ф 1 РП ВБ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.1 РП-"Верхняя Березовка" выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 526 | 2023-08-08 | 11 | 46 | 0.017102 | 2023-08-08 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-307 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-307 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1956г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опора №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 307, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-307 выход на ВЛ-0,4кВ опора №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 527 | 2023-08-08 | 13 | 32 | 0.47599 | 2023-08-08 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 11035/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-28, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 11035/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-28, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-28 на ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС БВС, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 "БВС" головной на РП-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 18.09.2023 год
356956 | 528 | 2023-08-09 | 2 | 57 | 0.96132 | 2023-08-09 | 6 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП -"Верхняя Березовка" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП -"Верхняя Березовка" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1983г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "А" на Ф 1 РП ВБ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.1 РП "Верхняя Березовка" выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 529 | 2023-08-09 | 8 | 46 | 0.074004 | 2023-08-09 | 9 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-29 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-2117, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-29 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-2117, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1983г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ головной на ТП-2117 на КЛ-6 кВ Ф-13 РП - 29, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.13 РП-29 головной на ТП-2117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 530 | 2023-08-09 | 6 | 40 | 0.034999 | 2023-08-09 | 7 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-286. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-286 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 286, KN004-00033551 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-286 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-286 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-286 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 531 | 2023-08-09 | 9 | 40 | 0.0049995 | 2023-08-09 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", "В", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-541. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А", "В", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-541 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок потребителями на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 541, KN004-00032363 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-250А по фазе "А", "В", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-541 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-541 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-541 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 год
356956 | 532 | 2023-08-09 | 13 | 30 | 0.056666 | 2023-08-09 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-77 в пролете опор между опорам №5-6 обнаружен обрыв провода фазы "В", что привело к оперативному отключению Р-0,4-250 ф.1 ТП-77. 4.4 Причина отключения Р-0,4- ф.1 ТП-77- обрыв провода на ВЛ-0,4кВ в пролете между опорам №5-6 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-77 в пролете опор между опорам №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 77, Пролет: 5 - 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-77 в пролёте опор №5-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-77 фазы "В" в пролете пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-77. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 533 | 2023-08-09 | 16 | 45 | 0.0105 | 2023-08-09 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-286. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-286 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-286 на КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 286, Кабель АСБ 3Х70 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-286 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-286 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-286 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.09.2023 год
356956 | 534 | 2023-08-09 | 17 | 0 | 0.0062505 | 2023-08-09 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054 в пролете опор между опорам №9-10 обнаружен обрыв провода фазы "В", что привело к оперативному отключению Р-0,4-250 ф.1 ТП-2054. 4.4 Причина отключения Р-0,4- ф.1 ТП-2054 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ в пролете между опорам №9-10 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ в пролете между опорам №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2054, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054 в пролёте опор №9-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054 фазы "В" в пролете опор №9-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 535 | 2023-08-09 | 17 | 40 | 0.009338 | 2023-08-09 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №3 по фазе "А" с последующим отключением В-10 кВ Ф.3 РП-Верхняя Березовка 4.13 Причина отключения В-10 кВ Ф.3 РП-Верхняя Березовка - разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №3 по фазе "А" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора ШС-10 на опоре №3 по фазе "А" на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 на опоре №3 по фазе "А" РП-Верхняя Березовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.3 РП-Верхняя Березовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 536 | 2023-08-09 | 20 | 53 | 1.333 | 2023-08-09 | 23 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие полимерно-поставного изолятора по фазе "А" ТП-1398 с последующим отключением В-10кВ ф.17 РП-36 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - повреждение полимерно-поставного изолятора по фазе "А" на ТП-1398 вследствие несвоевременного устранение дефектов из-за попадания влаги на изолятор и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полимерно-поставного изолятора по фазе "А" на ТП-1398 на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый полимерно-поставной изолятор по фазе "А" на ТП-1398 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2023 год
356956 | 537 | 2023-08-09 | 21 | 30 | 0.0336 | 2023-08-09 | 22 | 18 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-282 в пролете опор между опорам №5-6 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к отключению АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-282. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-282- схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №5-6 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №5-6 ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-282 на ВЛ-0,4кВ Ф.6 от ТП-282, KN004-00032144 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-282 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-282 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.09.2023 год
356956 | 461 | 2023-07-23 | 19 | 40 | 0.024647 | 2023-07-23 | 19 | 57 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-611 - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 5-6, что привело к касанию веток на провода ВЛ. 4.12 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-611 - междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор № 5-6, в результате перекрытия проводов ветками , растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 611, VN004-00127815 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-611. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-611. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-611. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2023 год
356956 | 462 | 2023-07-24 | 10 | 35 | 0.0036839 | 2023-07-24 | 10 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП 407. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП 407 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП 407. на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 407, KN004-00034633 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-407. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-407. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-407. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.08.2023 год
356956 | 463 | 2023-07-24 | 21 | 3 | 0.32434 | 2023-07-24 | 23 | 22 | 3.4.7.3 Причина отключения РП-Верхняя Березовка ф.3 СП-17 - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №187-188, что привело к падению дерева на провода ВЛ. 4.13 Причина отключения РП-Верхняя Березовка ф.3 СП-17 - междуфазное замыкание проводов АС-70 фаз "А" и "В" возникшее в пролете опор №187-188, в результате перекрытия проводов упавшего дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено дерево в пролёте опор 187-188 на проводах на ВЛ-10кВ на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф 3 РП ВБ Дрезговитая. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.08.2023 год
356956 | 464 | 2023-07-25 | 16 | 24 | 0.04 | 2023-07-25 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение опорных изоляторов ШС-10 по фазе "А" и "С" на РТП-1218 с последующим отключением РП-26 ф.14 4.12 Причина отключения РП-26 ф.14 - разрушение опорных изоляторов ШС-10 по фазе "А" и "С" на РТП-1218 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных изоляторов ШС-10 по фазе "А" и "С" на РТП-1218 на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенные опорные изоляторы ШС-10 по фазе "А" и "С" на РТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.14 от РП-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 31.08.2023 год
356956 | 465 | 2023-07-26 | 3 | 10 | 0.39501 | 2023-07-26 | 4 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 от РП-12 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-672 и ТП-673, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.7 от РП-12 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-672 и ТП-673, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-672 и ТП-673 на КЛ-10 кВ Ф. 7 от РП-12, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ между ТП-672 и ТП-673. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2023 год
356956 | 466 | 2023-07-26 | 4 | 1 | 0.51 | 2023-07-26 | 5 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Энергетик" - неисправность КЛ-10кВ ввод на РП-36, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Энергетик"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на РП-36, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на РП-36 на ВЛ-10кВ Ф.6 ПС Энергетик, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Энергетик" ввод на РП-36. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2023 год
356956 | 467 | 2023-07-27 | 9 | 4 | 0.34002 | 2023-07-27 | 9 | 38 | 3.4.7.3 Обнаружено самопроизвольное отключение ВН-16 на ТП-2055 из-за неисправности фиксирующего устройства. 4.2 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС 110/35/10кВ "Машзавод" - самопроизвольное отключение ВН-16 на ТП-2055 из-за неисправности фиксирующего устройства вследствие износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Самопроизвольное отключение ВН-16 на ТП-2055 из-за неисправности фиксирующего устройства на Ф.56 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный ВН-16 на ТП-2055. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2023 год
356956 | 468 | 2023-07-27 | 11 | 40 | 0.045 | 2023-07-27 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-677. 4.12 Причина перегорания предохранителя ПН-2-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-677 - повреждение кабеля из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-677. на КЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 677, KN004-00032877 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный предохранитель ПН-2-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-677 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.09.2023 год
356956 | 469 | 2023-07-27 | 14 | 56 | 0.13618 | 2023-07-27 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10 кВ ф.7 от ПС 35/10кВ "АРЗ" - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ. (находящийся в ведомственных сетях ФГБОУ ВПО "БГСХА"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения В-10 кВ ф.7 от ПС 35/10кВ "АРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.09.2023 год
356956 | 470 | 2023-07-27 | 18 | 50 | 0.50001 | 2023-07-27 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ Ф.16 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ м/у ТП-1025 и ТП-1023 нитка Б, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ Ф.16 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ м/у ТП-1025 и ТП-1023 нитка Б, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ м/у ТП-1025 и ТП-1023 нитка Б на КЛ-10кВ Ф.16 РП-26, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ м/у ТП-1025 и ТП-1023 нитка Б. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.09.2023 год
356956 | 471 | 2023-07-27 | 20 | 42 | 0.03999 | 2023-07-27 | 20 | 50 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10 кВ Ф.6 ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" ф.6 - повреждение КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" головной на РП-25 неустановленным лицом. 4.4 Причина отключения В-10 кВ Ф.6 ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" ф.6 (2СШ-10кВ РП-25), ф.С-0 - повреждение КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" головной на РП-25 неустановленным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" головной на РП-25 на КЛ-10 ф.6 от ПС Шиш-ка до РП-25, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" головной на РП-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по повреждению КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" головной на РП-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.09.2023 год
356956 | 472 | 2023-07-28 | 7 | 50 | 0.060671 | 2023-07-28 | 8 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-1Т 0,4кВ ТП-656 4.3 Обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-1Т 0,4кВ ТП-656, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-1Т 0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-656, TP010-0071140-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-1Т 0,4кВ ТП-656 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-656. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.09.2023 год
356956 | 473 | 2023-07-28 | 21 | 15 | 0.042 | 2023-07-28 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора ШС-10 на опоре №83 по фазе "С" с последующим отключением РП-Верхняя Березовка Ф.3 4.12 Причина отключения РП-Верхняя Березовка Ф.3 - разрушение опорного изолятора ШС-10 на опоре №83 по фазе "С" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора ШС-10 на опоре №83 по фазе "С". на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный опорный изолятор ШС-10 на опоре №83 по фазе "С" РП-Верхняя Березовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.3 РП-Верхняя Березовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2023 год
356956 | 474 | 2023-07-29 | 13 | 26 | 0.3075 | 2023-07-29 | 15 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ 10 кВ ПС110/35/10кВ "Южная" ф.10 ввод в РП-26, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ПС110/35/10кВ "Южная" ф.10 ввод в РП-26, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1984г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ПС110/35/10кВ "Южная" ф.10 ввод в РП-26. на ВЛ-10кВ ф-10 ПС110/35/10кВ "Южная", VS010-0012256 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на РП-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.09.2023 год
356956 | 475 | 2023-07-29 | 17 | 5 | 1.065 | 2023-07-29 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-411, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) Кл 10 кВ ввод в ТП-411, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-411. на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" головной на ТП-411. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2023 год
356956 | 476 | 2023-07-29 | 18 | 45 | 7.36 | 2023-07-30 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-432 нитка А, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-432 нитка А, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1975г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-432. на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", VS010-0008999 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" ввод в ТП-432 нитка А. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.09.2023 год
356956 | 477 | 2023-07-30 | 11 | 32 | 0.12167 | 2023-07-30 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.6 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ м/у ТП-69 и ТП-5.2 (ПНС-5.2). 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф.6 РП-9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ м/у ТП-69 и ТП-5.2 (ПНС-5.2), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1973г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ м/у ТП-69 и ТП-5.2 (ПНС-5.2). на Ф 6 РП - 9, KS006-0004322 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ м/у ТП-69 и ТП-5.2 (ПНС-5.2). Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2023 год
356956 | 478 | 2023-07-31 | 11 | 8 | 0.66002 | 2023-07-31 | 12 | 36 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-7 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-537, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-7 " - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-537, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1989г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-537. на КЛ-6 кВ Ф. 5 от РП-7, KS006-0004240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.5 РП-7 головной на ТП-537. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.09.2023 год
356956 | 479 | 2023-07-31 | 12 | 2 | 1.0333 | 2023-07-31 | 14 | 6 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная" - неисправность КЛ-6 кВ между ТП-504 и ТП-505, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ между ТП-504 и ТП-505, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1989г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ между ТП-504 и ТП-505. на КЛ-6 кВ Ф. 15 от ПС "Левобережная", KS006-0004251 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная" между ТП-504 и ТП-505. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.09.2023 год
356956 | 432 | 2023-07-17 | 18 | 47 | 1.3183 | 2023-07-17 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ Ф.13 от РП-17 - неисправность КЛ-10кВ между между ТП- 683 и ТП-660, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ Ф.13 от РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) ТП- 683 и ТП-660, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) ТП- 683 и ТП-660 на KS010-0005204, КЛ-10 кВ Ф. 13 от РП-17 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ Ф. 13 от РП-17 между ТП- 683 и ТП-660. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.08.2023 год
356956 | 431 | 2023-07-16 | 19 | 16 | 2.0568 | 2023-07-17 | 0 | 3 | 3.4.10 Причина отключения В-10 кВ ф.7 от ПС35/10кВ АРЗ - повреждение изоляторов фаз "А", "В", "С" на СЯ-31 в результате попадания птицы. 4.4 При повреждении изоляторов фаз "А", "В", "С" на СЯ-31 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС35/10кВ АРЗ в результате попадания птицы, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" "В" "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение В-10 кВ ф.7 от ПС35/10кВ АРЗ действием МТЗ. на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденные изоляторы фаз "А", "В", "С" на СЯ-31 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС35/10кВ АРЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.08.2023 год
356956 | 441 | 2023-07-17 | 8 | 40 | 0.095001 | 2023-07-17 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф 10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - повреждение проходных изолятор фаз А,B,С на ТП-760 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. 4.10 Причина отключения В-10кВ ф 10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - повреждение проходных изолятор фаз А,B,С на ТП-760 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изолятор фаз А,B,С на ТП-760 на ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС Южная, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенные проходные изоляторы фаз А,B,С на ТП-760. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф 10 ПС 110/35/10кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.08.2023 год
356956 | 442 | 2023-07-17 | 12 | 21 | 2.2167 | 2023-07-17 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22 - неисправность КЛ-6кВ ввод ТП-8 нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод ТП-8 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод ТП-8 нитка "В". на Ф 5 РП-22, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ввод ТП-8 нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.08.2023 год
356956 | 443 | 2023-07-17 | 14 | 41 | 0.45332 | 2023-07-17 | 15 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.17 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ от РП-36 до ТП-1296, процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.17 РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ от РП-36 до ТП-1296, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ от РП-36 до ТП-1296 на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ от РП-36 до ТП-1296. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.08.2023 год
356956 | 444 | 2023-07-17 | 19 | 40 | 2.379 | 2023-07-17 | 21 | 37 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф-5 "Западная"- неисправность КЛ-6кВ КЛ выход с ТП-189 в сторону ТП-165, КЛ ввод в ТП-189 нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф-5 "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ выход с ТП-189 в сторону ТП-165, КЛ ввод в ТП-189 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ выход с ТП-189 в сторону ТП-165. на ВЛ-6 кВ ф-5 "Западная", VS006-0004591 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф-5 "Западная" между ТП- 189 и ТП-165. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.08.2023 год
356956 | 445 | 2023-07-18 | 2 | 11 | 1.5734 | 2023-07-18 | 4 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ Ф.10 РП-8 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-126 и ТП- 255, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 кВ Ф.10 от РП-8 - пробой изоляции (нарушение герметичности) между ТП-126 и ТП- 255 нитка А, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) между ТП-126 и ТП- 255 нитка А на ВЛ - 6кВ Ф.10 РП-8, VS006-0004821 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ Ф.10 от РП-8 между ТП-126 и ТП-255. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.08.2023 год
356956 | 446 | 2023-07-18 | 2 | 17 | 1.9833 | 2023-07-18 | 4 | 16 | 3.4.12.3 Из-за атмосферных воздействий произошло повреждение изолятора фазы B на Оп. №8 с последующим отключением В-10кВ ф 15 РП-21. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф 15 РП-21 - повреждение изолятора фазы B на Оп. №8 вследствие Атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы B на Оп. №8. на ВЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-21, VS010-0012322 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный изолятор фаз B на Оп. №8. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход, осмотр ВЛ-10кВ ф.15 РП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.08.2023 год
356956 | 447 | 2023-07-18 | 4 | 22 | 0.84568 | 2023-07-18 | 6 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ Ф.15 от РП-36 - неисправность КЛ-10кВ между между ТП- 821 и ТП-831, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10 кВ Ф.15 от РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) ТП- 821 и ТП-831, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) ТП- 821 и ТП-831 на ВЛ-10кВ Ф.15 РП-36, VS010-0012265 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-36 между ТП- 821 и ТП-831. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.08.2023 год
356956 | 448 | 2023-07-18 | 22 | 11 | 0.13601 | 2023-07-18 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ Ф.13 от РП-26 - неисправность КЛ-10кВ ф.13 Рп-26 головной на ТП-1024 нитка А, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10 кВ Ф.13 от РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) Кл 10 кВ ф.13 Рп-26 головной на ТП-1024 нитка А, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) Кл 10 кВ ф.13 Рп-26 головной на ТП-1024 нитка А. на КЛ-10кВ Ф.13 РП-26, KS010-0005272 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ Ф. 13 РП-26 головной на ТП-1024 нитка А. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.08.2023 год
356956 | 449 | 2023-07-19 | 10 | 48 | 0.0025333 | 2023-07-19 | 13 | 20 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.15 ПС 35/6кВ "КТП-3" - повреждена КЛ-6 кВ головной на ПНС 3.1 неустановленным лицом. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.15 ПС 35/6кВ "КТП-3" - повреждена КЛ-6 кВ головной на ПНС 3.1 неустановленным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена КЛ-6 кВ головной на ПНС 3.1 на КЛ-6 Ф. 15 от ПС КТП - 3, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на ПНС 3.1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по повреждению КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на ПНС 3.1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2023 год
356956 | 451 | 2023-07-19 | 11 | 9 | 0.043 | 2023-07-19 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10 кВ ф.11 от ПС110/35/10кВ "БВС" - неисправность на ведомственной ТП-499 (находящийся в ведомственных сетях ИП "Шагдарова"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП «Шагдарова») о предоставлении причин аварийного отключения В-10 кВ ф.11 от ПС110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.08.2023 год
356956 | 452 | 2023-07-19 | 20 | 54 | 2.82 | 2023-07-20 | 0 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-19 вход в яч. 12 - неисправность КЛ-6кВ ф.2 головной на РП-19 вход в яч. 12 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-19 вход в яч. 12 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.2 головной на РП-19 вход в яч. 12, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1996г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.2 головной на РП-19 вход в яч. 12 на КЛ-6 кВ ф.2 от ПС-Районная, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 головной на РП-19 вход в яч. 12. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2023 год
356956 | 453 | 2023-07-20 | 12 | 8 | 2.16 | 2023-07-20 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-19 вход в яч. 11 - неисправность КЛ-6кВ ф.2 головной на РП-19 вход в яч. 11 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-19 вход в яч. 11 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.2 головной на РП-19 вход в яч. 11, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1996г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.2 головной на РП-19 вход в яч. 11 на КЛ-6 кВ ф.2 от ПС-Районная, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 головной на РП-19 вход в яч. 11. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2023 год
356956 | 454 | 2023-07-21 | 8 | 2 | 0.98668 | 2023-07-21 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.53 ПС "Машзавод" - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ. (находящийся в ведомственных сетях СНТ "Восход"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.53 ПС "Машзавод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.08.2023 год
356956 | 455 | 2023-07-21 | 11 | 31 | 0.45336 | 2023-07-21 | 12 | 5 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-1" - повреждение КЛ-6 кВ ввод яч. 9 РП-1 неустановленным лицом. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-1" - повреждение КЛ-6 кВ ввод яч. 9 РП-1 неустановленным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6 кВ ввод яч. 9 РП-1 на КЛ-6 Ф.10 от ПС КТП 1, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 Ф.10 от ПС 35/6кВ "КТП-1" ввод яч. 9 РП-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по повреждению КЛ-6 Ф.10 от ПС 35/6кВ "КТП-1" ввод яч. 9 РП-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.08.2023 год
356956 | 456 | 2023-07-21 | 12 | 37 | 0.125 | 2023-07-21 | 12 | 52 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6 кВ ф.15 от ПС35/6кВ "Мясокомбинат" - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ. (находящийся в ведомственных сетях ЗАО "БРК"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения В-6 кВ ф.15 от ПС35/6кВ "Мясокомбинат" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.08.2023 год
356956 | 457 | 2023-07-21 | 21 | 50 | 0.0070839 | 2023-07-21 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2183. 4.3 Причина отключение АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2183 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2183, VN004-00128866 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2183. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2183. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2183. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2023 год
356956 | 458 | 2023-07-22 | 0 | 20 | 0.00375 | 2023-07-22 | 0 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-19. 4.13 Причина перегорания предохранителя ПН-2-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-19 выявилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-19. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19, VN004-00128702 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2023 год
356956 | 459 | 2023-07-22 | 21 | 56 | 0.020966 | 2023-07-22 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-6 по ф.6 на ТП-1017 - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор №4-5, что привело к падению дерева на провода ВЛ. 4.13 Причина отключения АВ-6 по ф.6 на ТП-1017 - междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" возникшее в пролете опор №4-5, в результате перекрытия проводов упавшего дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1017, Пролет: ОПОРА 4 - ОПОРА 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-1017. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф 6 от ТП-1017. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 31.08.2023 год
356956 | 460 | 2023-07-23 | 7 | 15 | 0.10531 | 2023-07-23 | 7 | 23 | 3.4.10 В результате короткого замыкания на ТП-598 РУ-10кВ произошло отключение В-10кВ ф.12 РП-17 действием ТО. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.12 РП-17 - межфазное короткое замыкание на ТП-598 РУ-10кВ между изоляторами по фазе "В" и "С" вследствие перекрытие птицей(ворона) на портале РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание на ТП-598 РУ-10кВ между изоляторами по фазе "В" и "С" на ВЛ-10кВ Ф.12 РП-17, Спуск №1501 оп.1 ТП-598 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденные изоляторы фаз "В" и "С" на ТП-598 РУ-10кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 РП-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2023 год
356956 | 433 | 2023-07-14 | 3 | 12 | 0.42 | 2023-07-14 | 3 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ головной головной РП-13 нитка "А" и "В", процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной головной РП-13 нитка "А" и "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1973г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной головной РП-13 нитка "А" и "В" на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС "Центральная", Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/10кВ "Центральная" головной на РП-13 нитка "А" и "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 21.08.2023 год
356956 | 434 | 2023-07-14 | 9 | 17 | 0.165 | 2023-07-14 | 10 | 23 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ "Южная" - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ в сторону ТП-1036 (находящийся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2023 год
356956 | 435 | 2023-07-14 | 15 | 41 | 0.80268 | 2023-07-14 | 17 | 33 | 3.4.10 Причина отключения В-10 кВ ф.7 от ПС35/10кВ АРЗ - воздействие птиц на опоре №24 (вследствие проникновения в ЭУ птицы (воробьи)). 4.4 При воздействии птиц на опоре №24 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение В-10 кВ ф.7 от ПС35/10кВ АРЗ действием МТЗ. на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ", Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.08.2023 год
356956 | 436 | 2023-07-14 | 16 | 59 | 0.47332 | 2023-07-14 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.10 РП-1 - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ между ТП-2611 и ТП-52 (находящийся в ведомственных сетях ООО "Рем"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Рем») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.10 РП-1 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.08.2023 год
356956 | 437 | 2023-07-15 | 11 | 55 | 0.23334 | 2023-07-15 | 13 | 5 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-12 - повреждение КЛ-10кВ между ТП-673 и ТП-599 нитка Б при проведении земляных работ (ручной копке траншеи) физическим лицом Дурсаевым И.Ю. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-12 - повреждение КЛ-10кВ между ТП-673 и ТП-599 нитка Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-673 и ТП-599 нитка Б. на КЛ-10 кВ Ф. 4 от РП-12, Кабель силовой ААБл 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ между ТП-673 и ТП-599 нитка Б. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по повреждению КЛ-10кВ между ТП-673 и ТП-599 нитка Б. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2023 год
356956 | 438 | 2023-07-16 | 12 | 30 | 0.048166 | 2023-07-16 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-610 в пролете между опорам №7-8 обнаружен обрыв двух проводов фазы "В" и "С", что привело к перегоранию ПКТ-6кВ по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-610. 4.4 Причина перегорание ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-610 - обрыв двух проводов фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-610 в пролете между опорам №7-8 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-15м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-610 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 610, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-610 в пролете между опорам №7-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-610 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-610 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2023 год
356956 | 439 | 2023-07-16 | 14 | 33 | 0.009338 | 2023-07-16 | 14 | 37 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ "КТП-1"- повреждена КЛ-10кВ головной на ТП-246 сторонним экскаватором Sany г/н 6804 АК 38 принадлежащему неизвестному лицу. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ "КТП-1"- повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-246 из-за воздействия сторонним экскаватором Sany г/н 6804 АК 38 принадлежащему неизвестному лицу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-246 на КЛ-10 Ф.103 от ПС КТП-1, ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ "КТП-1" головной на ТП-246 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ "КТП-1" головной на ТП-246 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.08.2023 год
356956 | 440 | 2023-07-13 | 21 | 22 | 5.5384 | 2023-07-14 | 0 | 37 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ 2Т ф.12 ПС 35/6кВ "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ головной ф.12 ПС 35/6кВ "Центральная", процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ 2Т ф.12 ПС 35/6кВ "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной ф.12 ПС 35/6кВ "Центральная", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1998г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной ф.12 ПС 35/6кВ "Центральная" на КЛ-6 кВ ф.12 от ПС "Центральная", Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ головной на ф.12 ПС 35/10кВ "Центральная" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 20.08.2023 год
356956 | 421 | 2023-07-08 | 11 | 54 | 2.5 | 2023-07-08 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - неисправность КЛ-6кВголовной на ТП-799 нитка "В",процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-799 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1998г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-799 нитка "В" на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" головной на ТП-799 нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.08.2023 год
356956 | 422 | 2023-07-08 | 15 | 51 | 0.058325 | 2023-07-08 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Строительная" - неисправность на ведомственной ПС "Моторостроительная"(находящийся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.08.2023 год
356956 | 423 | 2023-07-08 | 17 | 9 | 0.04668 | 2023-07-08 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" - однофазное короткое замыкание на РТП-489( в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" - однофазное короткое замыкание на РТП-489( в сетях Городского РЭС), из-за плохого контактного соединении на зажиме вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на РТП-489 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести подтяжку контактных соединении на РТП-489. Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 18.08.2023 год
356956 | 424 | 2023-07-10 | 10 | 20 | 2.2 | 2023-07-10 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-334, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-334, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1973г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ головной на ТП-334 на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС "Центральная", Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Западная" головной на ТП-334. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.08.2023 год
356956 | 425 | 2023-07-11 | 8 | 42 | 0.23752 | 2023-07-11 | 9 | 7 | 3.4.10 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП ВБ - воздействие птицы на опоре №5/7/7(вследствие проникновения в ЭУ птицы (ворона)). 4.3 При воздействии птицы на опоре №5/7/7 "ВЛ-10кВ ф.5 РП ВБ, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10кВ ф.5 РП ВБ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10кВ ф.5 РП "Верхняя Березовка" на Ф 5 РП ВБ, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.08.2023 год
356956 | 426 | 2023-07-11 | 11 | 15 | 0.0035007 | 2023-07-11 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-649. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.9 ТП-649 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-649-Октябрьский, TP010-0071133 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.9 ТП-649 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-649 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.9 ТП-649 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.08.2023 год
356956 | 427 | 2023-07-11 | 15 | 28 | 0.11666 | 2023-07-11 | 16 | 18 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ "КТП-1"- повреждена КЛ-10кВ головной на ТП-246 сторонним экскаватором Sany г/н 6804 АК 03 принадлежащему физическому лицу Струдунову Б.Б. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ "КТП-1"- повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-246 из-за воздействия сторонним экскаватором Sany г/н 6804 АК 03 принадлежащему физическому лицу Струдунову Б.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-246 на КЛ-10 Ф.103 от ПС КТП-1, ААБлУ -10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ "КТП-1" головной на ТП-246 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10 кВ "КТП-1" головной на ТП-246 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.08.2023 год
356956 | 428 | 2023-07-12 | 20 | 26 | 0.375 | 2023-07-12 | 22 | 56 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная" - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ(находящийся в ведомственных сетях АУСО Республики Бурятия "Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АУСО Республики Бурятия "Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.08.2023 год
356956 | 429 | 2023-07-12 | 22 | 29 | 1 | 2023-07-12 | 23 | 44 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.16 РП-4 - неисправность на ведомственной ТП-1606 (находящийся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.16 РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.08.2023 год
356956 | 430 | 2023-07-13 | 14 | 29 | 0.09 | 2023-07-13 | 14 | 56 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ "БФМ" - повреждена КЛ-10кВ головной РП-30 сторонним экскаватором "Дусам" DX210w г/н 67755РВ 03 принадлежащим физическому лицу Бирюкову В.В. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ "БФМ" - повреждена КЛ-10кВ головной РП-30 сторонним экскаватором "Дусам" DX210w г/н 67755РВ 03 принадлежащим физическому лицу Бирюкову В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ головной РП-30 на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 12, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 ПС110/35/10 "БФМ" головной РП-30. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по повреждению КЛ-10кВ ф.12 ПС110/35/10 "БФМ" головной РП-30. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.08.2023 год
356956 | 406 | 2023-07-01 | 5 | 54 | 0 | 2023-07-01 | 5 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-587( тяговая№10) и ТП-702(тяговая№3), в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-587( тяговая№10) и ТП-702(тяговая№3), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-587( тяговая№10) и ТП-702(тяговая№3) на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-587( тяговая№10) и ТП-702(тяговая№3) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.08.2023 год
356956 | 407 | 2023-07-01 | 13 | 59 | 0.42999 | 2023-07-01 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.7 от РП-7 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-1091, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф.7 от РП-7 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-1091, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2008г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-1091 на КЛ-6 кВ Ф. 7 от РП-7, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.7 РП-7 головной на ТП-1091 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.08.2023 год
356956 | 408 | 2023-07-01 | 14 | 55 | 0.225 | 2023-07-01 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-7 - неисправность КЛ-6кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-7 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1966г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 на КЛ-6 кВ Ф. 5 от РП-7, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 РП-7 выход на ВЛ-10кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.08.2023 год
356956 | 409 | 2023-07-01 | 17 | 0 | 0.003333 | 2023-07-01 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения В-6 кВ ф.29 ПС 35/6кВ "Левобережная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-528, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина оперативного отключения В-6 кВ ф.29 ПС 35/6кВ "Левобережная"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-528, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1985г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-528 на КЛ-6 кВ Ф. 29 от ПС "Левобережная", ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.29 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на ТП-528 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.08.2023 год
356956 | 410 | 2023-07-02 | 20 | 29 | 0.53036 | 2023-07-02 | 21 | 6 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" - неисправность на ведомственной ТП-1541 (находящийся в ведомственных сетях ООО "Интэкпром"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Интэкпром») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 11.08.2023 год
356956 | 411 | 2023-07-05 | 5 | 40 | 5.85 | 2023-07-05 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-432 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-432 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1975г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-432 нитка "Б" на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10 "АРЗ" головной на ТП-432 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.08.2023 год
356956 | 412 | 2023-07-03 | 16 | 9 | 0.017733 | 2023-07-03 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-621 - неисправность КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-621 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1970г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 621, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-621 выход на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2023 год
356956 | 413 | 2023-07-05 | 4 | 21 | 1.435 | 2023-07-05 | 6 | 24 | 3.4.10 Причина отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/35/10кВ "Энергетик" - воздействие птицы на опоре №76 между изоляторами по фазе "А" и "В" (вследствие проникновения в ЭУ птицы (ворона)). 4.4 При воздействии птицы на опоре №76 произошло разрушение изоляторов по фазе "А" и "В", обрыв провода между опорами №75-76 по фазе "В" на ТП-1188 перекрытие проходных изоляторов фазе "А","В","С"., с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/35/10кВ "Энергетик" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Энергетик, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить разрушенные изоляторы по фазе "А" и "В" на опоре №76 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/35/10кВ "Энергетик". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода между опорами №75-76 по фазе "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/35/10кВ "Энергетик". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Восстановить перекрытие проходных изоляторов фазе "А","В","С" на ТП-1188. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/35/10кВ "Энергетик". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2023 год
356956 | 414 | 2023-07-05 | 12 | 28 | 5.0575 | 2023-07-05 | 18 | 25 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/35/6кВ "Западная" - повреждена КЛ-6кВ между ф.15 РП-14 и ТП-55, сторонним экскаватором неизвестными лицами. 4.4 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/35/6кВ "Западная"- повреждение КЛ-6кВ между ф.15 РП-14 и ТП-55, из-за воздействия сторонним экскаватором неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-6кВ между ф.15 РП-14 и ТП-55 на ВЛ-6 кВ ф.12 от ПС "Западная", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 ПС 110/35/6кВ "Западная" между ф.15 РП-14 и ТП-55. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.12 ПС 110/35/6кВ "Западная" между ф.15 РП-14 и ТП-55. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.08.2023 год
356956 | 415 | 2023-07-05 | 6 | 22 | 0.014319 | 2023-07-05 | 6 | 24 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10 кВ ф.17 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-836 и ТП-1302,процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10 кВ ф.17 РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-836 и ТП-1302, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-836 и ТП-1302 на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.17 РП-36 между ТП-836 и ТП-1302. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.08.2023 год
356956 | 416 | 2023-07-05 | 19 | 10 | 0.025901 | 2023-07-05 | 19 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1540. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1540 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1540-Советский, TP010-0070965 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1540 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1540 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1540 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.08.2023 год
356956 | 417 | 2023-07-05 | 21 | 47 | 0.0041675 | 2023-07-05 | 21 | 57 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-262 в пролете опор между опорам №4-5 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "В", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-262. 4.4 Причина перегорание ПН-250А по фазе "В", "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-262 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №4-5 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-15м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-262. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-262 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-262. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 13.08.2023 год
356956 | 418 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0.0047505 | 2023-07-06 | 0 | 19 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-19 в пролете опор между опорам №6-7 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-19. 4.4 Причина перегорание ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-19 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 14-17м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-19, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-19 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №6-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2023 год
356956 | 419 | 2023-07-06 | 11 | 47 | 0.33501 | 2023-07-06 | 12 | 54 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ "Шишковка"- повреждена КЛ-10кВ головной на РП-25 сторонним экскаватором New Holland г/н 8167 РХ 03 принадлежащему подрядной организаций ООО "РегионПромСтрой" 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ "Шишковка"- повреждение КЛ-10кВ головной на РП-25 из-за воздействия сторонним экскаватором New Holland г/н 8167 РХ 03 принадлежащему подрядной организаций ООО "РегионПромСтрой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ головной на РП-25 на КЛ-10 ф.6 от ПС Шиш-ка до РП-25, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ "Шишковка" головной на РП-25 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ "Шишковка" головной на РП-25 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.08.2023 год
356956 | 420 | 2023-07-06 | 14 | 23 | 0.038948 | 2023-07-06 | 15 | 4 | 3.4.8.5 Причина перегорания ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-380- повреждена опора №14 ВЛ-0,4кВ сторонним автомобилем ГАЗ 3110 г/н У 486 ЕЕ 03 принадлежащему частному лицу. 4.4 Причина перегорания ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-380- повреждение опоры №14 ВЛ-0.4кВ из-за воздействия сторонним автомобилем ГАЗ 3110 г/н У 486 ЕЕ 03 принадлежащему частному лицу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №14 ВЛ-0.4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 380, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный опоры №14 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-380 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоре №14 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-380 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.08.2023 год