## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 51 | 54 | 38 | 143 |  |  |  |  | 143
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 30.2452 | 10.9243 | 16.7786 | 57.9481 |  |  |  |  | 57.9481
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 563 ТД "Меркурий" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 11. |  |  |  |  | 35770001 0207240800308
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 10-11 от ТП 10 кВ 161 до ТП 10 кВ 7 после произведенного ремонта.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0207240800309
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0207241122310
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0207241140311
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0207241155312
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0207241704313
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 33-09-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0207241749314
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 22-05-1 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770004 0307241125315
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. |  |  |  |  | 35770003 0407241942316
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Элегест-Хову-Аксы (С-413).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Элегест-Хову-Аксы (С-413) с применением бинокля.; Произвести замену верхнего изолятора ПС-70Е на изолятор U-120BA фазы "С" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Элегест-Хову-Аксы (С-413).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 18 ВЛ 110 кВ Элегест-Хову-Аксы (С-413). |  |  |  |  | 357700 0507242046318
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0607240852319
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Дорожно-строительное транспортное" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 10-13. |  |  |  |  | 35770001 0607241544320
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0907241532321
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Тээли (Т-32) с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №93-94 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Тээли (Т-32). |  |  |  |  | 357700 0907241557322
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "А" на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Чадан-Сут-Холь (С-453).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Сут-Холь (С-453) с применением бинокля.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 68 ВЛ 110 кВ Чадан-Сут-Холь (С-453). |  |  |  |  | 357700 1007240824323
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо в техническую поддержку производителя оборудования для проверки и обновления программного обеспечения контроллера ТМ "ЭЛСИ-ТМК".; Организовать два не зависимых друг от друга канала связи с ПС 110 кВ Арыг-Узю согласно «Программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Тываэнерго» на период 2019-2024 годов». |  |  |  |  | 35770004 1007241140317
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770002 1007241329324
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1007241351325
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 12 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 1007241511326
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.14 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 1007241511327
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку всех разрядников, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 22-01. |  |  |  |  | 35770004 1007241627328
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская-Суг-Бажы (Т-2) с целью выявления наличия гнезд на опорах ВЛ. Определить места гнездования птиц по ВЛ 35 кВ Кызылская-Суг-Бажы (Т-2). Внести в план закупок 2025 года приобретение ПЗУ.; Удалить гнездо с опоры № 29/10 ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы (Т-2). |  |  |  |  | 357700 1107240947332
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 12-04-05 принадлежащей Чабанская стоянка, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 1207241054335
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации Мэрия г. Кызыла с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-02 от ПС 110 кВ Городская до РП 2 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1207241444336
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации Мэрия г. Кызыла (Санчат-оол В.А) с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 22 РП 10 кВ № 2 до ТП 10 кВ № 230. |  |  |  |  | 35770001 1207241615337
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-71 ВЛ 38-01. |  |  |  |  | 35770002 1407241719338
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1707241042330
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) в т.ч. после стихийных воздействий. |  |  |  |  | 35770004 2007241106333
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов.; Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 40-12. |  |  |  |  | 35770004 2007241806339
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 1-01-7 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2207241219340
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 1-02 ПС 110 кВ Шагонар после произведенного ремонта.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 1-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770004 2207241357341
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 45-01-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2207241412342
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-02 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 35770002 2207241700343
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку всех разрядников, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 8-13. |  |  |  |  | 35770004 2207241759344
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести проверку всех разрядников, установленных на опорах ВЛ 6 кВ ф. 7-02. |  |  |  |  | 35770003 2307241850345
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектный разрядник РВО-10 фазы "А" на опоре № 573 ВЛ 10 кВ ф. 28-05.; Произвести проверку всех разрядников, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 28-05. |  |  |  |  | 35770002 2307242123346
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку всех разрядников, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 8-13. |  |  |  |  | 35770004 2407240930347
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов.; Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 14-03. |  |  |  |  | 35770003 2407240956348
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.14 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 2507240720349
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.12 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 2507240736350
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2507241005351
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 204 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 191 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451)/ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452).; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 357700 2707241441358
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию поддерживающих гирлянд фазы "С" на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 213 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451).; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 357700 2707241443361
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП 10 кВ ф. 20-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2707241634352
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектный ОПН фазы "В" на ТП 10 кВ 22-02-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 22-02 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 35770004 2907242151353
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП 10 кВ 32-03-05 после воздействия на электроустановку птиц. |  |  |  |  | 35770002 3007240805354
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 32-01-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3007241514356
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24) с целью проверки крепления штыревых изоляторов.; Разработать график замены вязок проводов на 2025-2026 гг. |  |  |  |  | 357700 3007241725355
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Произвести проверку работоспособности устройств защиты от перенапряжений в результате воздействия грозы: - проверка протоколов последних испытаний устройств защиты; - проверка протокола измерения сопротивления заземления устройств защиты; - проведение внеочередного испытания (измерения) устройств защиты с оформлением протокола. 2. При выявлении несоответствий указанных в п.1 произвести ремонт (монтаж, наладку, установку) или замену устройств защиты. Срок - 31.03.2025 г.; Произвести испытания масляного выключателя В ф. 32-04 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770002 3107240833357
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 26 ТП 10 кВ № 42 до ТП 10 кВ № 14 |  |  |  |  | 35770001 3107241024359
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка ВЛ 10 кВ ф. 25-14. |  |  |  |  | 35770001 3107241110360
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 38-01-03 ТЭК 4 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0408241227363
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). |  |  |  |  | 357700 0408241748364
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-07 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 35770003 0408241810365
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 70 ВЛ 10 кВ ф. 25-10.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0408241812366
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 28-01-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0408241824367
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/1-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0408242240368
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-07 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев, растущего вблизи пролетов опор №63-64 ВЛ 10 кВ ф. 40-07. |  |  |  |  | 35770004 0508242227369
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев, растущего вблизи пролетов опор №№ 95-96 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. |  |  |  |  | 35770004 0608240028370
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 28-05-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0608241309371
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить администрацию РТПЦ , являющегося собственником ТП 10 кВ 40-14-15, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 40-14 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 0608241630372
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 26-01-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0608241645373
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 13-03-12 принадлежащей ГКУ РТ "Тандинское лесничество", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 13-03 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 0608241654374
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0608242119375
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Арыг-Узю–Торгалыг (Т-23) с применением бинокля с целью выявления дефектной изоляции.; Произвести замену изоляции полимерных изоляторов на фарфоровую согласно утвержденной Программы 2025 года. |  |  |  |  | 357700 0608242155376
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 28-03-07 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0708241131377
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 26 ТП 10 кВ № 56 до ТП 10 кВ № 19. |  |  |  |  | 35770001 0808241050378
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 32-04-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0808241540379
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную опору № 363 ВЛ 10 кВ ф. 28-02.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 35770002 1008241848380
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить усиление изоляции на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452).; Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "А" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452).; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452) с целью выявления возможных дефектов.; Произвести измерение сопротивление контура заземления опоры № 16 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-452). |  |  |  |  | 357700 1008241902381
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ фидера 17-02 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 1008242020382
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную опору № 221/2а ВЛ 10 кВ ф. 22-05.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1008242342383
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/1-1 после воздействия ветровых нагрузок с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1108240054384
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ, фидера 33-09 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 1108240912385
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектные вентильные разрядники фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 25-04/1-2.; Произвести проверку всех разрядников, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 25-17. |  |  |  |  | 35770001 1108241025386
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ, фидера 33-07 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 1108241549387
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ, фидера 33-06 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 1108241549388
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП 10 кВ 4-08-03 после воздействия на электроустановку птиц. |  |  |  |  | 35770002 1108241625389
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-01-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1108242119390
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 17-02-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1108242157391
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 23-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1208241134392
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-01-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1208241212393
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание участка КЛ 10 кВ ф. 10-08 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770001 1208241240394
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 22-05-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1208241524395
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1308241143396
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-01-06 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1408241335397
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-01-03 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1408241541398
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-10-08 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1408241630399
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 427 принадлежащей Военной части №2427, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-19 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1508240755400
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание участка КЛ 10 кВ ф. 5-04 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770004 1908240815401
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1908240820402
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с применением бинокля с целью выявления дефектной изоляции.; Заменить дефектную изоляцию на опорах №№ 45, 95 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32). |  |  |  |  | 357700 1908241324403
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 28-02-10 принадлежащей "Заставе", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 28-02 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770002 1908241507404
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-05-09 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1908241615405
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 655 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2208242007406
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 90 принадлежащей ООО "Лунсин", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 11-11 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2408241457407
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 2-03-5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2408242110408
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 471 принадлежащей "Производственной базе", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-25 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2608241745409
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 6 кВ 1-10-05 от с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 2608241942410
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 28-05-02 принадлежащей "Заставе", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 28-05 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770002 2908240750411
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Проверить состояние проводов в пролете опор №№ 294-295 ВЛ 10 кВ ф. 8-13. |  |  |  |  | 35770004 2908241923412
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-03-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3008241105413
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от фидера 5-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 3008241630414
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 100 ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с установкой ряжа.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в близи реки . При выявлении рисков внести в месячные планы работ мероприятия по усилению опор. |  |  |  |  | 35770004 3108242142415
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 28-05-12 с целю выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3108242212416
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП 10 кВ 28-05-12 после воздействия на электроустановку птиц. |  |  |  |  | 35770002 0109241750417
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0209241635418
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 40-08-13 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции.; Произвести замену проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-08-13. |  |  |  |  | 35770004 0209241925419
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 13-08-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0309240910420
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-10-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0309241338421
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 23-02-2 с целью выявления ослабления контактных соединений. |  |  |  |  | 35770004 0309241502422
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ, фидера 28-02 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 0309242015423
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-02-05 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0409241002424
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 17-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0609240005425
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-04-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0709240016426
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 18-01-08 принадлежащей "Чабанской стоянке", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 18-01 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 0809240755427
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-05-07 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0909241602428
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 1-02-13а с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0909242110429
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ фидера 1-10 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 1209240758430
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-13 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770004 1209242134431
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью выявления предметов (веток деревьев), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. |  |  |  |  | 35770002 1309242027432
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-04 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 14-1 и 14-2 ВЛ 10 кВ ф. 32-04. |  |  |  |  | 35770002 1309242352433
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов по итогам произведенного тепловизионного контроля по ВЛ 35 кВ запланировать их замену в кратчайшие сроки.; Произвести тепловизионный контроль изоляторов опор ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Тээли (Т-32), ВЛ 35 кВ. |  |  |  |  | 357700 1409241209434
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1409242008435
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-02-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1509241340436
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 30-01-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1609241633437
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 16-04-09 принадлежащей ПАО "Мегафон", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-04 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 1709240948438
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 30-01-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1709241430439
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 28-03-06 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1709242121440
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 28-01-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1809241429441
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 13-08-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1809242121442
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2109241120443
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровой нагрузки. |  |  |  |  | 35770001 2209241415444
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 2-02-16 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2409241319445
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 12-04-03 принадлежащей Чабанской стоянке Монгуша М.О., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 2509240751446
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 42-02/2-1 принадлежащей "Бане", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 42-02 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2509240752447
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-06-10 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2509241030448
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 17-01-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2509241037449
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2509241329450
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-10-02 принадлежащей ПАО "Мегафон", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-10 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770002 2609241340451
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 362 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2709242313452
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 1-02-22 принадлежащей ГАУ РТ "Авиалесхоз", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 1-01 от РП №1 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 2909241330453
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-01 с целью выявления дефектов (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). |  |  |  |  | 35770003 3009240620454