## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 473 | 2022-06-26 | 17 | 18 | 0.0948 | 2022-06-26 | 17 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Сухая речка". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757210 | 468 | 2022-06-26 | 19 | 5 | 0.001255 | 2022-06-26 | 19 | 22 | 3.4.12.2 В результате падения ветки на провод СИП ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-161 в пролете опор №№ 7-8 произошло срыв провода СИП с крепления на опоре №8 и под воздействием внешних воздействий для раскачивания провода СИП привело к его последующему перетирания через контур повторного заземления опоры, что привело к межфазному КЗ с обрывом на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-161. 4.4 Обрыв провода СИП на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-161 вследствие падения ветки дерева в пролете опор №№7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода СИП на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-161, Опора П7ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-161, обратив особое внимание на места крепления провода СИП-2. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ф. 2 ТП-161. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757212 | 249 | 2022-06-26 | 21 | 19 | 0.0049 | 2022-06-26 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ, при воздействии порывов ветра и дождя, произошло касание ветками дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-077, в пролёте опор №№ 7-8. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-077. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне пролета опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-077 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне пролета опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-077 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-077, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-077 от ДКР в пролёте опор №№ 7-8 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-077 от опоры №1 до опоры № 14. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 01.07.2022 год
757213 | 474 | 2022-06-27 | 12 | 40 | 0.029681 | 2022-06-27 | 12 | 44 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №44/21-44/22 ВЛ 6кВ ф.6-31-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-6кВ ф.6-31-П на ПС 110 кВ Шахтовая 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №44/21-44/22 ВЛ 6кВ ф.6-31-П ПС 110кВ Шахтовая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-31-П, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-31-П от ПС 110кВ Шахтовая Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.07.2022 год
757213 | 478 | 2022-06-27 | 22 | 35 | 0.02338 | 2022-06-27 | 22 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 480 | 2022-06-27 | 23 | 12 | 0.000667 | 2022-06-27 | 23 | 16 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете проводов № 5-6 ВЛ 0,4 ф-2 КТП-Ю-3-039, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 ф-2 КТП-Ю-3-039. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете проводов № 5-6 ВЛ 0,4 ф-2 КТП-Ю-3-039. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-039, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-039. Ответственное лицо: О.М. Махнев 07.08.2022 год
757210 | 473 | 2022-06-27 | 13 | 28 | 0.40234 | 2022-06-27 | 14 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра 11 м/с, дождь, гроза), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на провода в пролете опор №№ 219-220, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 219-220 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 219 - Опора № 220 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие УОСД, ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ, а также в не охранной зоне ВЛ-10 кВ, угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757212 | 251 | 2022-06-27 | 23 | 45 | 0.18958 | 2022-06-28 | 7 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительных знакопеременных ветровых воздействий, прохождения грозового фронта с резким порывистым ветром до 10 м/с произошёл излом деревянной опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-013 (с ж/б приставкой выше верхнего бандажа, опора №4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-013 имеет совместную подвеску с ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-013 в пролёте опор 1-6). При падении опоры была повреждена изоляция изолированного провода СИП ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-013, ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-013. При падении провода с повреждённой изоляцией на землю, произошло двухфазное замыкание на землю, и как следствие, отключение АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-013, АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-013. 4.14 В результате длительных знакопеременных воздействий, прохождения грозового фронта с резким порывистым ветром до 27 м/с произошёл излом деревянной опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-013 (с ж/б приставкой выше верхнего бандажа, опора №4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-013 имеет совместную подвеску с ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-013 в пролёте опор 1-6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение промежуточной деревянной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-13, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену промежуточной деревянной опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-013 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-013 от опоры №1 до опоры №22 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 04.07.2022 год
757210 | 475 | 2022-06-27 | 18 | 48 | 0.77404 | 2022-06-27 | 20 | 41 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло попадание грозового разряда в провод фазы "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская, что привело к последующему пережогу провода в месте попадания и последующему обрыву провода фазы "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. 4.11 Электродуговое повреждение провода фазы "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на Ф-10-11-УС_ПС 35 кВ Усть-Сосновская, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 11, 12 и 13 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать и применить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757212 | 254 | 2022-06-27 | 7 | 7 | 0.41631 | 2022-06-27 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф.10-6-М и прохождения грозового фронта с порывистым ветром (до 10 м/с) произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы «В» на промежуточной железобетонной опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. В результате произошло опускание провода фазы «В» и недопустимое приближение его к проводу фазы «А» с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.3 Перетирание и обрыв вязки провода фазы «В» на промежуточной железобетонной опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М с разрушением штыревого изолятора ф. "В" на опоре № 107 привели к аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки двойного крепления провода фазы «В» на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. на ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская, Опора П10-1; Повреждение опорного изолятора фазы «В» на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. на ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки двойного крепления провода фазы «В» на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 02.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить изолятор фазы «В» на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от опоры №1 до опоры № 152 с отпайками Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 08.07.2022 год
757213 | 424 | 2022-06-28 | 13 | 46 |  | 2022-06-28 | 13 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло образование трещины на опорном изоляторе ШР-110 2СШ ОВ-110 ф.С, что стало причиной неотложного вывода в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ КФЗ-2. 4.16 Образование трещины на опорном изоляторе ШР-110 2СШ ОВ-110 ф.С в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование трещины на опорном изоляторе ШР-110 2СШ ОВ-110 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на ПС 110 кВ КФЗ-2, ШР-110 2СШ ОВ-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр опорных изоляторов на ПС 110 кВ КФЗ-2. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 13.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра опорных изоляторов на ПС 110 кВ КФЗ-2, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 13.07.2022 год
757213 | 440 | 2022-06-28 | 15 | 8 |  | 2022-06-28 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов ветра, произошло приближение на недопустимое расстояние проводов к несвоевременно вырубленной ДКР в пролете от линейного портала Южно-Кузбасская ГРЭС - до опоры №1 ВЛ 35 кВ М-6, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-6. 4.12 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов ветра, произошло приближение на недопустимое расстояние проводов к несвоевременно вырубленной ДКР в пролете от линейного портала Южно-Кузбасская ГРЭС - до опоры №1 ВЛ 35 кВ М-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние проводов к несвоевременно вырубленной ДКР в пролете линейный портал Южно-Кузбасская ГРЭС - опора №1 ВЛ 35 кВ М-6. на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Николаевская_М-6, Пролет: ЮК ГРЭС - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР пролете линейного портала от Южно-Кузбасская ГРЭС до опоры №1 ВЛ 35 кВ М-6. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР на ВЛ 35 кВ М-6. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР на ВЛ 35 кВ М-6, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 год
757213 | 444 | 2022-06-28 | 15 | 48 | 0.007 | 2022-06-28 | 15 | 54 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-090, пролет опор № 2-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-090. Ответственное лицо: О.М. Махнев 07.08.2022 год
757212 | 259 | 2022-06-27 | 21 | 17 | 0.31199 | 2022-06-27 | 23 | 1 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта, под воздействием порывистого ветра, произошел наброс отломленных ветром веток дерева (тополя), произрастающего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-П, на неизолированные провода ф. "А" и "В" в пролёте опор №№96-97. В результате касания веткой проводов, при прохождении электрического тока по увлажнённой дождём ветке дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение В-10 кВ ф.10-4-П с неуспешным АПВ. 4.12 Наброс на провода ф. "А" и "В" отломленной ветром ветки дерева в пролёте опор №№96-97 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода ф. "А" и "В" отломленной ветром ветки дерева в пролёте опор №№96-97 на Ф-10-4-П_ПС 35 кВ Беловская Городская, Пролет: Оп.№97 - Оп.№98 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Н-П от опоры 1 до опоры 303 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в планы на 2023 год расширение просеки ВЛ-10 кВ ф.10-4-П-Б в пролётах опор №№ 237-252. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 год
757212 | 260 | 2022-06-28 | 10 | 50 | 0.036666 | 2022-06-28 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате прохождения грозового фронта и воздействия порывов ветра (до 20 м/с), произошел слом отдельно стоящего дерева (тополя), произрастающего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. При падении его на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-077 в пролёте №№ 16/6-16/7 произошёл обрыв фазного и нулевого провода в пролетах опор №№16/5-16/10 с падением проводов на землю, что привело к возникновению короткого замыкания, с отключением АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-077. 4.4 Обрыв фазного и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-077 в пролетах опор №№ 16/5-16/10 из-за падения отломленного дерева на провода ВЛ в пролете опор 16/6-16/7, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ, привело к аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного и нулевого проводов в пролёте опор 16/6-16/7 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-077, Пролет: Оп. №16/6-Оп. №16/7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить фазный и нулевой провод в пролёте опор №№ 16/5-16/10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-077. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 02.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести опиловку крон деревьев в пролете опор 16/5-16/10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-077 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-077 от опоры №1 до опоры №27. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 08.07.2022 год
757213 | 483 | 2022-06-29 | 17 | 35 | 0.19576 | 2022-06-29 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки, прилетевшей из вне охраной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 25-26 ВЛ 35 кВ К-17, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-17. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки, прилетевшей из вне охраной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 25-26 ВЛ 35 кВ К-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло попадание ветки, прилетевшей из вне охраной зоны ВЛ. на ВЛ 35 кВ К-17, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпеловку веток угрожающих падением на провода в пролете опор №25-26 ВЛ 35 кВ К-17. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 35 кВ К-17. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ К-17, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 год
757213 | 484 | 2022-06-29 | 19 | 15 | 0.006 | 2022-06-29 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло касание ветки дерева проводов на отпайке от опоры №261/1/14/1 ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-12-НК. 4.12 В результате несвоевременной вырубки веток произошло касание ветки дерева проводов на отпайке от опоры №261/1/14/1 ВЛ 10кВ ф.10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветки дерева проводов на Ф-10-12-НК, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.08.2022 год
757213 | 485 | 2022-06-30 | 7 | 45 | 0.60951 | 2022-06-30 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757210 | 499 | 2022-06-26 | 22 | 59 | 0.01365 | 2022-06-27 | 0 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание грозового разряда молнии в пролете опор №№ 160-161 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело пробою изоляционного промежутка с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 В результате воздействия грозового разряда в пролете опор №№160-161 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская, произошло перегорание провода фазы "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-16-П_ПС 110 кВ Тяжинская, Пролет: Опора №160-Опора №161 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.07.2022 год
757210 | 502 | 2022-06-27 | 8 | 15 |  | 2022-06-27 | 8 | 15 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 90 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 90 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 90 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 89,90,91 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 05.08.2022 год
757210 | 503 | 2022-06-26 | 23 | 24 |  | 2022-06-26 | 23 | 24 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 97 ВЛ 35 кВ Т-3, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-3. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 97 ВЛ 35 кВ Т-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", из-за попадания разряда молнии. на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 96,97,98 ВЛ 35 кВ Т-3 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-3 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-3 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 05.08.2022 год
757212 | 267 | 2022-06-27 | 21 | 15 | 0.0085 | 2022-06-27 | 21 | 18 | 3.4.12.3 Грозовое перенапряжение в пролете опор 4-5 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е привело к разрушению РВО-10 фазы А и В с двухфазным КЗ. 4.10 В результате термического воздействия грозового перенапряжения произошло разрушение РВО-10 фазы А и В на опоре №5 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разряд молнии в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Е с разрушением 2-х РВО-10 на Ф-10-1-Е, Опора ПАК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВО-10 фазы А и В на опоре №5 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку сопротивления заземления опоры № 5 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е. При выявлении факта превышения нормируемых значений сопротивления ЗУ произвести его ремонт с последующей окончательной проверкой характеристик. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 01.09.2022 год
757212 | 270 | 2022-06-27 | 12 | 38 | 3.0241 | 2022-06-27 | 14 | 30 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №20 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З произошло разрушение изоляторов фаз "А" "В" на ЛР-10 кВ №7, разрушение вязок провода фаз "А" "В" на приемной траверсе ЛР 10 кВ №7, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.14 Разрушение вязок провода и изоляторов фаз "А", "В" на приемной траверсе ЛР-10 кВ №7 ф.10-6-З вследствие попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вязок провода фаз "А" "В" на приемной траверсе ЛР-10 кВ №7 на ВЛ-10 кВ ф.10-6-З, VS010-0004976-001-1020; Разрушение изоляции фаз "А", "В" РЛНД 400/10 на ВЛ-10 кВ ф.10-6-З, VS010-0004976-A05 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ЛР-10 кВ №7 ф.10-6-З Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор №1-54 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.08.2022 год
757210 | 512 | 2022-06-26 | 22 | 41 |  | 2022-06-26 | 22 | 41 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР расположенных в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло касание ветвей дерева о провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 90-91, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 90-91 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-8-УН_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток в проводах и под ВЛ Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2022 год
757210 | 514 | 2022-06-26 | 23 | 50 | 0.031635 | 2022-06-26 | 23 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 9 м/с, дождь, гроза), произошел наброс ветки дерева на провода опоры № 50/30/100 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 50/30/100 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-7-Ч_ПС 110 кВ Ивановская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-7-Ч ПС 110 кВ Ивановская на предмет необходимости расчистки от деревьев вне охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.08.2022 год
757210 | 515 | 2022-06-27 | 0 | 57 | 0.0114 | 2022-06-27 | 1 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-И-134 ф.10-12-НС в пролете опор №№ 19-19/1, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" и нулевого провода с последующим схлестом проводов и возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-И-134 ф.10-12-НС. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-И-134 ф.10-12-НС в пролете опор №№ 19-19/1 произошёл обрыв с дальнейшим схлёстыванием проводов фаз "А", "В" и "С" и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ ТП-И-134 ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярской, Пролёт: Опора № 19 - Опора № 19/1 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-И-134, Пролет: Опора № 19/10 - Опора № 19/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-И-134 ф.10-12-НС на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-И-134 ф.10-12-НС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 01.08.2022 год
757210 | 516 | 2022-06-27 | 12 | 40 | 0.0029326 | 2022-06-27 | 12 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на провода в пролёте опор №№ 271/75-271/76, что привело к схлёстыванию проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 271/75-271/76 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС произошёл схлёст проводов фаз "А" и" В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская, пролёт опор №№ 275/75-275/76 на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская после воздействия ветровых нагрузок и после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 31.12.2022 год
757212 | 273 | 2022-06-27 | 10 | 35 | 0.558 | 2022-06-27 | 12 | 8 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в опору №163 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и разрушением изолятора двойного крепления фазы "А". 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате попадания молнии в опору №163 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК с возникновением межфазного короткого замыкания и разрушением изолятора двойного крепления фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фаза "А" оп 163 на VS010-0004967, VS010-0004967-002-1003 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" опора №163 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК в пролете опор №№115-180. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.08.2022 год
757210 | 517 | 2022-06-27 | 1 | 58 | 0.033501 | 2022-06-27 | 3 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на провода в пролете опор №№ 4-5, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. 4.13 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "А""В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская разработать направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.08.2022 год
757210 | 518 | 2022-06-27 | 3 | 47 |  | 2022-06-27 | 3 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-129 ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на провода в пролете опор №№ 1-2, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-129 ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. 4.13 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-129 ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "А","В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-129, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-129 ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-129 ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.08.2022 год
757210 | 519 | 2022-06-28 | 16 | 18 | 0.0079325 | 2022-06-28 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик РВО-10 фазы "В" ТП-132 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к пробою изоляции РВО-10 фазы "В" с приближением перемычки к фазе "С" на конструкции ТП с последующим возникновением двухфазного замыкания в сети ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская с последующим аварийным отключением от МТЗ В-10 ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. 4.1 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на группе защиты от перенапряжения ТП-132 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение покрышкиРВО-10 Ф"В" ТП-132 на ТП-132 н.п.Новоивановский 3-й, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет целостности РВО-10, установленных на ТП по ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.08.2022 год
757210 | 521 | 2022-06-27 | 0 | 24 | 0.013335 | 2022-06-27 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 год
757210 | 522 | 2022-06-26 | 22 | 57 | 0.1025 | 2022-06-27 | 1 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122_Ф-10-7-ХБ на провода в пролете опор №№ 18-19, что привело к излому опоры у основания с обрушением на землю, вызвав междуфазное короткого замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122_Ф-10-7-ХБ. 4.4 В результате увеличения механической нагрузки на ствол опоры № 18 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122_Ф-10-7-ХБ, произошел ее у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122_Ф-10-7-ХБ, Опора ПКД-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122_Ф-10-7-ХБ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122_Ф-10-7-ХБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 год
757210 | 523 | 2022-06-26 | 23 | 13 | 0.018335 | 2022-06-26 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127_Ф-10-15-НП, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127_Ф-10-15-НП. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127_Ф-10-15-НП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127_Ф-10-15-НП, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127_Ф-10-15-НП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127_Ф-10-15-НП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 год
757210 | 524 | 2022-06-29 | 16 | 30 | 0.6749 | 2022-06-29 | 18 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, что привело к пробою изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка силового кабеля на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврждение силового кабеля на Ф-10-20-МП_ПС 110 кВ Водозабор, ААБл-10 3х95 основной | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 год
757210 | 525 | 2022-06-26 | 23 | 30 |  | 2022-06-26 | 23 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№3-4 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №3, №4, №5 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №3, №4, №5 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 04.08.2022 год
757210 | 526 | 2022-06-30 | 22 | 10 | 0.065335 | 2022-06-30 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 12-13 приблизившись на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-069_Ф-10-11-З. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-069_Ф-10-11-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-069_Ф-10-11-З, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-069_Ф-10-11-З на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-069_Ф-10-11-З разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.08.2022 год
757210 | 527 | 2022-06-27 | 23 | 29 | 0.10267 | 2022-06-28 | 0 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты КНтп-10 на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф-10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания с аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф-10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф-10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой концевой кабельной муфты КНтп-10 на ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр концевой кабельной муфты резервного кабеля ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра концевой кабельной муфты резервного кабеля ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 04.08.2022 год
757212 | 275 | 2022-06-26 | 23 | 27 |  | 2022-06-26 | 23 | 27 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 149 отпайка на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная I цепь с отпайками, приведшее к однофазному короткому замыканию. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 149 отпайка на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная II цепь с отпайками, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 149 отпайка на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная I цепь с отпайками. Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 149 отпайка на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №№ 148-150 отпайка на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная I, II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757212 | 276 | 2022-06-26 | 22 | 38 |  | 2022-06-26 | 22 | 38 | 3.4.12.3 1. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением одного изолятора из трех и фазы "В", "С" без разрушения изоляторов на опоре № 73 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I цепь, что привело к междуфазному короткому замыканию. 2. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из трех и фазы "А", "В" без разрушения изоляторов на опоре № 73 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская II цепь, что привело к междуфазному короткому замыканию. 4.11 1. Грозовое перекрытие изоляции фазы "А", "В", "С" на опоре № 73 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I цепь с отпайками. 2. Грозовое перекрытие изоляции фазы "А", "В", "С" на опоре № 73 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №№ 72-74 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I, II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 528 | 2022-06-28 | 17 | 59 | 0.0025217 | 2022-06-28 | 18 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение электроустановки потребителя, собственник ТП-314П ООО "Тяжинское пиво". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо ООО "Тяжинское пиво". Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 11.08.2022 год
757210 | 529 | 2022-06-27 | 18 | 48 | 0.009686 | 2022-06-27 | 18 | 49 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло попадание грозового разряда в провод фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская, что привело к последующему отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская действием МТЗ с УРПВ. 4.11 Электродуговое повреждение провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы разряда молнии на Ф-10-7-ШК_ПС 35 кВ Усть-Сосновская, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 2,3,4 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать и применить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757212 | 277 | 2022-06-27 | 21 | 8 | 0.0279 | 2022-06-27 | 21 | 11 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ООО «Кузбасская энергосетевая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 29.07.2022 год
757210 | 530 | 2022-06-28 | 14 | 37 | 0.00046148 | 2022-06-28 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304, а именно несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 18/3-18/4, произошло падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304. 4.12 Падение дерева в пролете опор №№ 18/3-18/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения дерева на провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-304, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304 на оценку состояния в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ДКР и ОСД Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 04.08.2022 год
757212 | 278 | 2022-06-26 | 22 | 8 | 0.059332 | 2022-06-26 | 23 | 37 | 3.4.10 При посадке птицы на изолятор фазы «В» оп. №140 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-П возникло однофазное замыкание на «землю». 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на Ф-10-1-П, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-1-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу Ленинского РЭС на 2024 год мероприятия по установке ПЗУ на ВЛ-10 ф. 10-1-П ПС 35 кВ Камышинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.04.2023 год
757212 | 279 | 2022-06-26 | 21 | 36 |  | 2022-06-26 | 21 | 36 | 3.4.7.3 При прохождении грозового фронта, дождя, порывов ветра до 16 м/с в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №27-28, произошел схлест проводов фаз «А» и «В». 4.12 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-6-7-Н, Пролет: Оп №27 - Оп №28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф. 6-7-Н на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №27-28 ф. 6-7-Н. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2022 год
757210 | 531 | 2022-06-28 | 5 | 16 | 0.1785 | 2022-06-28 | 7 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник проживающий в н.п. Новоивановский, ул.Трактовая, дом 3, подключенному от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-225 | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление собственнику трёхфазного прибора учёта с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.08.2022 год
757210 | 532 | 2022-06-30 | 9 | 49 | 0.00046148 | 2022-06-30 | 9 | 54 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-17, а именно наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ пролетов опор №№5-6, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-17. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-17 вследствие касания ветками ДКР проводов ВЛ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-17, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-17, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ф. 2 ТП-17. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 533 | 2022-06-30 | 15 | 5 | 0.0013836 | 2022-06-30 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-337, а именно наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ пролетов опор №№6-7, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-337. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-337 вследствие касания ветками ДКР проводов ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-337, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-337, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ф. 1 ТП-337. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 537 | 2022-06-29 | 14 | 27 |  | 2022-06-29 | 14 | 27 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки лесных насаждений неизвестными лицами в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 157/2-157/2/1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 157/2-157/2/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 539 | 2022-06-26 | 18 | 16 | 0.003332 | 2022-06-26 | 18 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 год
757212 | 281 | 2022-06-26 | 22 | 3 | 0.0028014 | 2022-06-26 | 22 | 7 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло повреждение штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №144 фазы «В», что привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» и к двухфазному короткому замыканию. 4.12 Повреждение изолятора, схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора, схлест проводов на Ф-10-5-М, Пролет: оп.144-оп.145 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №144 ф. 10-5-М фаза «В». Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.07.2022 год
757210 | 541 | 2022-06-26 | 21 | 17 | 0.03 | 2022-06-26 | 21 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-164 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В_ПС Щегловская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим повреждением проходного изолятора и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ_ПС Щегловская действием МТЗ. 4.12 В результате воздействия грозового разряда, произошел пробой изоляции проходного изолятора ТП-164 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В_ПС Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на ф. 10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 252, 253 и 254 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В_ПС Щегловская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В_ПС Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 год
757210 | 544 | 2022-06-27 | 20 | 57 | 0.015333 | 2022-06-27 | 22 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание верхней части опоры №645 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к вырыванию крюка фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 469 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 год
757210 | 545 | 2022-06-28 | 23 | 35 | 0.004165 | 2022-06-28 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло разрушение изоляции КЛ-0,4 кВ до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД, что привело к пробой изоляции с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД действием МТЗ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4 кВ до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 год
757212 | 283 | 2022-06-27 | 23 | 23 | 0.29666 | 2022-06-28 | 0 | 52 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых явлений произошло повреждение проходного изолятора ИПУ-10 ТП-327 фазы «В» с замыканием на металлический корпус, что привело к перекрытию электрической дугой и двухфазному короткому замыканию с фазой «А». 4.12 Нарушение электрической изоляции при повреждении проходного изолятора ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции с повреждением изолятора на Ф-10-14-ПЗ, Пролет: Ввод ТП-327 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ИПУ-10 ТП-327 фазы «В». Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.07.2022 год
757210 | 546 | 2022-06-29 | 17 | 20 | 0.1258 | 2022-06-29 | 19 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (71 год) и естественного старения материалов, произошло ослабление контактного соединения фазы "В" и "С" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП_ПС 110 кВ Водозабор, что привело к чрезмерному нагреву с отгоранием провода фазы "В" и "С" с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП_ПС 110 кВ Водозабор. 4.12 Чрезмерный нагрев контактно соединения провода фазы "В" и "С" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП_ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание провода на Ф-10-6-МП_ПС 110 кВ Водозабор, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП_ПС 110 кВ Водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП_ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 год
757212 | 284 | 2022-06-27 | 9 | 43 | 0.00334 | 2022-06-27 | 9 | 44 | 3.4.7.3 При прохождении грозового фронта, дождя, порывов ветра до 11 м/с, в в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №157-158, произошел схлест проводов фаз «А» и «С» с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов на Ф-10-4-ДР, Пролет: Оп.№157 - Оп.№158 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №157-158 ф. 10-4-ДР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2022 год
757212 | 285 | 2022-06-27 | 22 | 21 |  | 2022-06-27 | 22 | 21 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" , "С" без разрушения изоляции на опоре № 23 ВЛ 35 кВ Б-27 с отпайками, приведшее к междуфазному короткому замыканию. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" , "С" без разрушения изоляции на опоре № 23 ВЛ 35 кВ Б-28 с отпайками, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фаз "А", "В" , "С" без разрушения изоляции на опоре № 23 ВЛ 35 кВ Б-27 с отпайками. Грозовое перекрытие изоляции фаз "А", "В" , "С" без разрушения изоляции на опоре № 23 ВЛ 35 кВ Б-28 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Б-27, Опора пром. мет. ПВ2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор №22-24 ВЛ 35 кВ Б-27-28. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 06.08.2022 год
757212 | 286 | 2022-06-28 | 14 | 30 | 0.025727 | 2022-06-28 | 14 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя: отпайка от опоры №94 на ТП-160 кВА т/б "Шахта Беловская". | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.07.2022 год
757212 | 289 | 2022-06-27 | 14 | 43 | 0.0020825 | 2022-06-27 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В условиях грозы, дождя и порывов ветра, вследствие наклона опоры №7/5 и образовавшегося провеса проводов, произошел схлест проводов фазы «В» и нулевого провода в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-103. 4.12 Наклон опоры № 7/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-103 привел к схлесту нулевого и фазного проводов в пр. оп. 7/5-7/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-103, Пролет: оп.7/5-оп.7/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 7/5 ф.1 ТП-103. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757212 | 290 | 2022-06-28 | 5 | 3 | 0.27766 | 2022-06-28 | 6 | 41 | 3.4.10 При попадании птицы на опору №25 произошло перекрытие между фазами «А» и «В», приведшее к двухфазному короткому замыканию. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на Ф-10-15-Р, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-15-Р. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу Ленинского РЭС на 2024 год мероприятия по установке ПЗУ на ВЛ-10 ф.10-15-Р Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.04.2023 год
757212 | 291 | 2022-06-28 | 16 | 18 | 0.0006 | 2022-06-28 | 16 | 21 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 с отключением АВ-0,4 кВ ф№2 на ТП-ЦИ-098. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-098 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 098, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-098. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.07.2022 год
757212 | 292 | 2022-06-28 | 22 | 43 | 0.002 | 2022-06-28 | 22 | 49 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№38-39 с отключением АВ-0,4 кВ ф№1 на ТП-ЦИ-161. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-161 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 161, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-161. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.07.2022 год
757212 | 293 | 2022-06-28 | 21 | 17 | 0.001334 | 2022-06-28 | 21 | 21 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-051 в пролете опор №№23-24 из вне охранной зоны ВЛ. 4.12 При очередном порыве ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-051 в пролете опор №№23-24 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву проводов и возникновению межфазного короткого замыкания с дальнейшим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦИ 051, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-051. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП-ЦИ-051 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 26.08.2022 год
757212 | 294 | 2022-06-28 | 0 | 30 | 0.008 | 2022-06-28 | 0 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра и проливного дождя произошло касание мокрой ветки ДКР в охранной зоне проводов ВЛ 0,4 кВ ф. 3 ТП-124 в пролете опор 37-38, приведшее к межфазному КЗ и отключению АВ-0,4 ф.3 ТП-124. 4.12 Касание веткой ДКР проводов двух фаз в пролете опор 37-38 ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-124 привело к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР в пролете опор №№ 37-38 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-124, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-124 на предмет наличия в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-124 деревьев. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить опиловку угрожающего дерева в пр. оп. 37-38 Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 15.08.2022 год
757212 | 295 | 2022-06-28 | 4 | 18 | 0.0066 | 2022-06-28 | 4 | 24 | 3.4.10 Посадка птицы на провода ввода 0,23 кВ привела к нарушению электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-147 с работой АВ-0,4 на отключение линии. 4.12 Посадка птицы на провода ввода 0,23 кВ привела к нарушению электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на провода 0,23 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-147, Опора УП1-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-147. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 25.07.2022 год
757212 | 296 | 2022-06-29 | 5 | 39 | 0.002334 | 2022-06-29 | 5 | 46 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-061 в пролете опор №№6-7, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф№1 на ТП-ЦИ-061. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-061 в пролете опор №№6-7 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 061, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-061. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-061. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.07.2022 год
757212 | 297 | 2022-06-28 | 16 | 22 | 0.0016675 | 2022-06-28 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В условиях дождя, порывов ветра до 9 м/с в результате несвоевременно выявленной разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-078, произошел схлест проводов фаз «А» и «С». 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-078 привела к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-078, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №7-8 ф.1 ТП-078. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2022 год
757212 | 298 | 2022-06-29 | 16 | 42 | 0.0039579 | 2022-06-29 | 16 | 43 | 3.4.7.3 В условиях дождя и порывов ветра, вследствие наклона опоры №250 и образовавшегося провеса проводов, произошел схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №250-251 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-У ПС 35 кВ Подгорновская. 4.12 Наклон опоры № 250 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-У от ПС 35 кВ Подгорновская привел к нарушению электрической изоляции линии со схлестом проводов двух фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры, схлест проводов на Ф-10-6-У, Пролет: оп.250-оп.251 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 250 ф. 10-6-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.07.2022 год
757212 | 299 | 2022-06-30 | 22 | 5 | 0.002499 | 2022-06-30 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В условиях дождя и порывов ветра, вследствие наклона опоры №7/5 и образовавшегося провеса проводов, произошел схлест проводов фазы «В» и нулевого провода в пролете опор №7/5-7/6 4.12 Наклон опоры № 7/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-103 привел к нарушению электрической изоляции линии со схлестом проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-103, Пролет: оп.7/5-оп.7/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 7/5 ф. 1 ТП-103. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.07.2022 год
757213 | 448 | 2022-06-20 | 0 | 49 | 0.002997 | 2022-06-20 | 0 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Солнечный" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 450 | 2022-06-20 | 12 | 51 |  | 2022-06-20 | 12 | 51 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и снижения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим разрушением двух из десяти изоляторов верхней фазы на опоре № 1 ВЛ 110 кВ ЗСМК - ЗС ТЭЦ-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - ЗС ТЭЦ-3. 4.12 Разрушение двух из десяти изоляторов верхней фазы на опоре № 1 ВЛ 110 кВ ЗСМК - ЗС ТЭЦ-3 в следствии естественного старения и снижения изоляционных свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение двух из десяти изоляторов верхней фазы на опоре № 1 ВЛ 110 кВ ЗСМК - ЗС ТЭЦ-3 на ВЛ 110 кВ ЗСМК-ЗС ТЭЦ-3, Опора анк. мет.У6М-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 1 ВЛ 110 кВ ЗСМК - ЗС ТЭЦ-3 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - ЗС ТЭЦ-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - ЗС ТЭЦ-3, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.07.2022 год
757213 | 452 | 2022-06-20 | 18 | 37 | 0.005 | 2022-06-20 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с. Усково ул. Лесная 23. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.07.2022 год
757212 | 229 | 2022-06-20 | 22 | 35 | 0.0004002 | 2022-06-20 | 22 | 39 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии произошло выгорание прокалывающих устройств на проводах фаз "А" и "В" в местах контактных соединений неизолированного провода марки А-35 с СИП-4*50 на опоре №4 с возникновением межфазного замыкания и аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф№1 на ТП-ЦИ-046. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-046 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие в месте контактного соединения не изолированного провода с СИП. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 046, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-046. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.07.2022 год
757213 | 453 | 2022-06-21 | 7 | 35 | 0.025 | 2022-06-21 | 7 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Веселое". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.07.2022 год
757213 | 454 | 2022-06-21 | 8 | 41 | 0.01666 | 2022-06-21 | 8 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с. Недорезово, ул. Нагорная 18. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757210 | 426 | 2022-06-21 | 5 | 8 |  | 2022-06-21 | 5 | 8 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кот) на ТСН-6 ПС 110 кВ Анжерская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению 2с-6 кВ ПС 110 кВ Анжерская действием ЛЗШ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ТСН-6 ПС 110 кВ Анжерская, произошло через тело животного, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животного на ПС 110 кВ Анжерская, BB/TEL-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Анжерская на предмет проникновения животных. Ответственное лицо: Горбач В.А. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Анжерская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений и возможности проникновения на территорию ПС. Ответственное лицо: Горбач В.А. 30.07.2022 год
757210 | 428 | 2022-06-20 | 2 | 39 |  | 2022-06-20 | 2 | 39 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 99 ВЛ 35 кВ Т-8, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-8. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 99 ВЛ 35 кВ Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-8, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 98,99,100 ВЛ 35 кВ Т-8 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-8 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-8 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 25.07.2022 год
757213 | 458 | 2022-06-23 | 1 | 48 |  | 2022-06-23 | 1 | 48 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло попадание молнии в опору № 42 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, что привело к разрушению двух изоляторов правой нижней фазы на опоре №42 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения Л 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. 4.11 Разрушение двух изоляторов правой нижней фазы в следствии попадания молнии в опору №42 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, во время воздействия атмосферных перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению двух изоляторов на опоре №42 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Опора пром. мет.ПП | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №41,42,43 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №42 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №41,42,43 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак , в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.08.2022 год
757213 | 459 | 2022-06-23 | 2 | 7 |  | 2022-06-23 | 2 | 7 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №75/12-72/13 ВЛ 10кВ ф.10-28-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ ф.10-28-К на ПС Кузнецкая. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №75/12-75/13 ВЛ 10кВ ф.10-28-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-28-К, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-28-Л от ПС 110кВ Кузнцекая Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.07.2022 год
757213 | 460 | 2022-06-23 | 2 | 39 | 0.30666 | 2022-06-23 | 4 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре № 66 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению СП-1 ВЛ 10 кВ ф. 10-25-И. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре № 66 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И ПС Ильинская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-25-И, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-25-И ПС 110кВ Ильинская-1, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.07.2022 год
757213 | 461 | 2022-06-23 | 3 | 1 |  | 2022-06-23 | 3 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 83-84 ВЛ 10 кВ ф.10-6-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.10-6-С на ПС 35 кВ Сафоновская. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ ф.10-6-С из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ ф.10-6-С из-за атмосферных перенапряжений. на Ф-10-6-С (Собств.), Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-С ПС 35 кВ Сафоновская. Ответственное лицо: Артемов С.А. 26.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления заземляющего контура ВЛ 10 кВ ф.10-6-С на опорах № 83-84. Ответственное лицо: Артемов С.А. 26.07.2022 год
757212 | 237 | 2022-06-22 | 8 | 27 | 1.0472 | 2022-06-22 | 10 | 26 | 3.4.8.2 В результате посторонних воздействий (повреждение провода ВЛ-10 кВ неустановленным автотранспортным средством) в пролёте опор №№ 2-3 пересечения с автодорогой, произошёл обрыв проводов ВЛ-10 кВ (фазы «С» и фазы «В») ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Проезд крупногабаритного транспортного средства в пролёте опор №№ 2-3 пересечения с автодорогой привело к обрыву проводов ВЛ-10 кВ (фазы «С» и фазы «В») ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "В" и "С" в пролёте опор 2-3 на Ф-10-7-Н_ПС 110 кВ Шестаковская, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВЛ 10 кВ ф.10-7-Н в пролёте опор №№ 2-3 фазы "В", фазы "С". Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-Н после аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Сообщить в органы внутренних дел о повреждении оборудования ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Н неустановленными лицами. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.06.2022 год
757213 | 462 | 2022-06-23 | 4 | 16 |  | 2022-06-23 | 4 | 16 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ ф.10-2-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ ф.10-2-П на ПС 110 кВ Степная 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ ф.10-2-П ПС 110кВ Степная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-П от ПС 110кВ Степная Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.07.2022 год
757213 | 463 | 2022-06-23 | 6 | 35 | 0.01666 | 2022-06-23 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на ЛР-10кВ ТП-частная оп.113 , что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10кВ ф. 10-4-РП. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на ЛР-10кВ ТП-частная оп.113 ВЛ-10кВ ф. 10-4-РП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 10 кВ ф.10-4-РП от ТП-4-043, опора № 113 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ТП-4-043, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.07.2022 год
757212 | 240 | 2022-06-22 | 8 | 10 | 0.0274 | 2022-06-22 | 8 | 13 | 3.4.10 Посадка птицы между проходными изоляторами ф. "А" и "В" вводов 10 кВ силового трансформатора ТП-102 привела к межфазному замыканию с аварийным отключением линии. Перерыв в электроснабжении составил 0,05 часа. 4.12 Посадка птицы на силовой трансформатор ТП-102 привела к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на токоведущие части силового трансформатора ТП-102 на ТП-102, TP010-0029073-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену высоковольтных вставок на ТП-102. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить защитный кожух на крышку трансформатора ТП-102 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М от опоры №1 до опоры №131. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.06.2022 год
757212 | 241 | 2022-06-23 | 2 | 41 | 0.46351 | 2022-06-23 | 4 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого попадании молнии в провод ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н в пролёте опор №№ 1-2 произошел пробой воздушного изоляционного промежутка с образованием устойчивого межфазного замыкания, обрывом (перегоранием) проводов ф. "А" и "С", и как следствие, отключение В-10 кВ ф.10-7-М с неуспешным АПВ. 4.12 В результате прямого попадании молнии в провод ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н в пролёте опор №№ 1-2 произошел пробой воздушного изоляционного промежутка с образованием устойчивого межфазного замыкания, и как следствие перегорание и обрыв проводов фазы А и фазы С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.А, ф.С на Ф-10-7-Н_ПС 110 кВ Шестаковская, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" фазы "В" ВЛ -10 кВ ф.10-7-Н в пролёте опор №№ 1-2. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-7-Н от опоры №1 до опоры №10. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.06.2022 год
757213 | 375 | 2022-06-23 | 8 | 55 | 0.15866 | 2022-06-23 | 10 | 54 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и траверсой на опоре № 25 ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС. 4.12 В следствии воздействия птицы произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и траверсой на опоре № 25 ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и траверсой на Ф-6-6-ОС, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-6-ОС от РП-15. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.07.2022 год
757213 | 376 | 2022-06-23 | 13 | 19 | 0.0007875 | 2022-06-23 | 14 | 4 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете оп.8/3-8/4 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-022, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-022. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете оп.8/3-8/4 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-022, Пролет: Опора № 8/3 - Опора № 8/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-022. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.08.2022 год
757210 | 447 | 2022-06-23 | 15 | 51 | 0.33041 | 2022-06-23 | 17 | 49 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №№ 86-87 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская, что привело перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 86-87 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 25.07.2022 год
757210 | 448 | 2022-06-23 | 17 | 8 | 0.0021645 | 2022-06-23 | 17 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская на провода в пролете опор №№ 68-70, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 68-70 ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская, произошёл обрыв с дальнейшим схлёстыванием проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв 3-х проводов на Ф-10-11-НО_ПС 35 кВ Колыонская, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.07.2022 год
757210 | 449 | 2022-06-23 | 17 | 8 | 0.035332 | 2022-06-23 | 18 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонска на провода в пролете опор №№ 49-50, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонска действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 49-50 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонска, произошёл обрыв с дальнейшим схлёстыванием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Ф-10-13-О_ПС 35 кВ Колыонская, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонска после воздействия ветровых нагрузок и после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонска разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.07.2022 год
757210 | 450 | 2022-06-23 | 18 | 26 | 0.0075 | 2022-06-23 | 18 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на провода в пролете опор №№ 24/2/47-24/2/48, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В " и "С" в пролете опор №№ 24/2/47-24/2/48 и повреждению траверсы опоры № 24/2/49, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка действием МТЗ. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка в пролете опор №№ 24/2/47-24/2/48, привело к чрезмерному тяжению с последующим обрывом проводов фаз "А", "В " и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв 2 проводов со схлёстыванием в пролете опор №№ 24/2/47-24/2/48, опора №24/2/49 излом траверсы ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК ПС 110 кВ Иверка, с возникновением межфазного короткого замыкания. на Ф-10-4-ТК_ПС 110 кВ Иверка, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.07.2022 год
757210 | 452 | 2022-06-20 | 10 | 59 | 0.037601 | 2022-06-20 | 12 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (максимальная скорость ветра 7 м/с, гроза, дождь), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 137-138, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 137-138 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-13-У_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.08.2022 год
757210 | 455 | 2022-06-22 | 20 | 46 |  | 2022-06-22 | 20 | 46 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 60/23 ВЛ-10 кВ Ф10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 60/23, последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка между фаз "В" и "С" опоры № 60/23 ВЛ-10 кВ Ф10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол нижней юбки ШФ-10 Ф "С" на Ф-10-11-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.07.2022 год
757213 | 466 | 2022-06-24 | 10 | 7 |  | 2022-06-24 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло касание веток березы проводов в пролете 12-13 ВЛ 10 кВ ф.10-10-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-10-К. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло касание веток березы проводов в пролете 12-13 ВЛ 10 кВ ф.10-10-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток березы проводов на Ф-10-10-К (Собств.), Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-К Ответственное лицо: Клонов А.А. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-К, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Клонов А.А. 01.08.2022 год
757213 | 470 | 2022-06-26 | 12 | 17 | 0.017917 | 2022-06-26 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Котедж". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 01.08.2022 год
757213 | 471 | 2022-06-26 | 15 | 8 | 0.00999 | 2022-06-26 | 15 | 10 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б произошло разрушение концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б от ПС 110 кВ Безруковская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б произошло разрушение концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б от ПС 110 кВ Безруковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение концевой кабельной муфты на Ф-6-5-Б, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б от ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 04.08.2022 год
757210 | 462 | 2022-06-22 | 7 | 2 | 0.0067983 | 2022-06-22 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская, произошло касание ветки дерева о провода в пролете опор №№ 39-40, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 39-40 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Ф-10-1-С_ПС 35 кВ Георгиевская, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.07.2022 год
757212 | 248 | 2022-06-24 | 9 | 18 |  | 2022-06-24 | 9 | 18 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода ф. "С" в пр. оп. №№ 10-11 отпайки на ПС 35 кВ Бабанаковская ВЛ 35 кВ Б-21 с отпайками стал несвоевременно выявленный дефект на участке этого провода, возникший вследствие прошедших ранее грозовых явлений, что в итоге привело к его обрыву и падению на землю, во время которого произошло межфазное КЗ с проводом ф. "В" с аварийным отключением линии действием ТО с неуспешным АПВ. 4.14 Обрыв провода ф. "С" в пролете опор №№ 10-11 отпайки на ПС 35 кВ Бабанаковская ВЛ 35 кВ Б-21 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" в пр. оп. 10-11 на ВЛ 35 кВ Б-21, Пролет: Опора//№ 10 - Опора//№ 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания физико-технических характеристик поврежденного провода ВЛ 35 кВ Б-21. По результатам испытаний принять соответствующие решения по замене, либо ремонту провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Б-21 с отпайками по всей длине на предмет выявления дефектных участков провода. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 463 | 2022-06-24 | 18 | 55 | 0.001336 | 2022-06-24 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 39-40, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ветвями дерева в пролете опор №№ 39-40 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКр на Ф-10-1-С_ПС 35 кВ Георгиевская, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.07.2022 год
757210 | 464 | 2022-06-23 | 17 | 51 |  | 2022-06-23 | 17 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 18 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на провода в пролете опор №№ 45-46, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.4 Из-за падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная в пролете опор №№ 45-46, произошел схлест проводов фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757210 | 465 | 2022-06-22 | 23 | 19 | 0.000111 | 2022-06-22 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-76, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 18/2/1-18/2/2, произошел кратковременных схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-76. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 18/2/1-18/2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-76, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-76 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ф. 2 ТП-76 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757210 | 466 | 2022-06-22 | 10 | 44 |  | 2022-06-22 | 10 | 44 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание грозового разряда в опору № 27 ВЛ-10 кВ ф.10-3-МН от ПС 35 кВ Новоподзорновская, что привело к разрушению штыревого изолятора фазы "В" с последующим падением незакрепленного провода фазы "В" на траверсу опоры № 27 вызвав однофазное замыкание на "землю". 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 27 ВЛ-10 кВ ф.10-3-МН от ПС 35 кВ Новоподзорновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Ф-10-3-МН_ПС 35 кВ Новоподзорновская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-МН от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-МН от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.07.2022 год
757210 | 467 | 2022-06-20 | 3 | 7 | 0.25174 | 2022-06-20 | 5 | 5 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 74 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская, что привело к разрушению изолятора фазы "В" с последующим падением незакрепленного провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры№ 74 вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В" и траверсой на опоре №74 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Ф-10-18-Т ПС 110 кВ Воинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 73, 74 и 75 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.07.2022 год
757210 | 470 | 2022-06-23 | 23 | 5 | 0.005833 | 2022-06-23 | 23 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ТП-И-057 ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролете опор №№ 9-10, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП-И-057 ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ТП-И-057 ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-И-057, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-И-057 ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-И-057 ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.07.2022 год
757212 | 250 | 2022-06-20 | 13 | 27 |  | 2022-06-20 | 13 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 392 Непрерывка-Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная, произошло грозовое перекрытие между проводом средней фазы "В" и траверсой опоры №392 через стеклянную изоляцию этой фазы и последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения с НАПВ ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная и отключения с УАПВ ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками. 4.12 Грозовое перекрытие изолятора фазы «В» на опоре № 392 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 392 на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления устройств заземления опор №№ 391-393 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести детальный осмотр гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре № 392 на предмет определения наличия повреждений (трещин) стеклянной изоляции. По результатам осмотра принять решение о замене гирлянды. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №№ 391-393 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 год
757210 | 471 | 2022-06-23 | 18 | 35 | 9.2463e-05 | 2022-06-23 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-17, а именно несвоевременной вырубке ДКР в пролете опор №№ 5-6, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-17. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-17, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-17 на наличия ДКР и УОСД в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-17 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757210 | 472 | 2022-06-23 | 20 | 40 | 9.2463e-05 | 2022-06-23 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-288, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-288. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-288. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-288, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-288 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-288 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757212 | 252 | 2022-06-24 | 10 | 44 | 0.008325 | 2022-06-24 | 10 | 46 | 3.4.10 В результате попадания птицы между высоковольтными контактами линейного разъединителя ЛР-10 кВ на опоре №106/39/5 перед ТП-118 от ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С", приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Посадка птицы между высоковольтными контактами линейного разъединителя ЛР-10 кВ на опоре №106/39/5 перед ТП-118 от ВЛ-10 кВ ф.10-6-М привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции при посадке птицы на РЛНД-10 на ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от опоры №1 до опоры № 152 с отпайками Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 01.07.2022 год
757210 | 474 | 2022-06-20 | 13 | 44 | 0.0005845 | 2022-06-20 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская в пролет между ТП-225 и опорой №1 ф-1 упала ветка, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф-1 ТП-225 Ф-107-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете между ТП-225 и опорой №1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СКТП-225, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 28.07.2022 год
757212 | 255 | 2022-06-20 | 13 | 29 |  | 2022-06-20 | 13 | 29 | 3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы «С» без разрушения изоляторов на опоре № 394 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская-Торсьма, приведшее к однофазному короткому замыканию. При следующем грозовом разряде произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на опоре 393 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская-Торсьма, что привело к работе дистанционной защиты на ПС 110 кВ Промышленная Сельская и ПС 110 кВ Торсьма. 4.12 Грозовые перекрытия изоляции фазы «С» на опоре № 394, фаз "В" и "С" на опоре № 393 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская-Торсьма привели к нарушению электрической изоляции линии и её аварийным отключениям с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на оп. № 393 на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т; Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" на оп. № 394 на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления устройств заземления опор №№ 392-395 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №№ 392-395 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2022 год
757210 | 480 | 2022-06-20 | 19 | 6 |  | 2022-06-20 | 19 | 6 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 311 ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 и ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и "В" на опоре № 311 ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 310,311,312 ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.07.2022 год
757210 | 482 | 2022-06-23 | 16 | 30 |  | 2022-06-23 | 16 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 229 ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 9 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная и ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 229 ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 228, 229, 230 ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.07.2022 год
757210 | 484 | 2022-06-22 | 20 | 13 | 0.02 | 2022-06-22 | 20 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 8 м/с, дождь), произошло падение тонкого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 51-52, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 51-52 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Р_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 08.08.2022 год
757210 | 486 | 2022-06-26 | 6 | 22 | 0.040086 | 2022-06-26 | 6 | 59 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник филиал ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 29.07.2022 год
757210 | 488 | 2022-06-23 | 20 | 57 |  | 2022-06-23 | 20 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошло раскачивание проводов на вводе в дом № 4 от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-187 Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, что привело к приближению проводов ввода на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-187 Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС. 4.12 Приближение проводов ввода в дом № 4 от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-187 Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС на недопустимое расстояние друг к другу из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-187, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-187 Ф.6-18-К ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов вводов в дом. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-187 Ф.6-18-К ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.07.2022 год
757212 | 256 | 2022-06-23 | 8 | 9 | 0.0034986 | 2022-06-23 | 8 | 14 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий, произошло повреждение опорного изолятора ОИФ-10 ПР-10 ТП-286 фаза «А» и повреждение штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №144 фазы «В», что привело к двухфазному короткому замыканию. 4.12 Повреждения опорного изолятора ОИФ-10 ПР-10 ТП-286 фаза "А" и штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №144 фазы «В» привели к нарушению электрической изоляции линии с аварийным отключением В-10 КРУН ВС-41 ф. 10-5-М ПС 35 кВ Камышинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на ТП-286; Повреждение штыревого изолятора на Ф-10-5-М, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора ПР-10 ТП-286 фазы «А». Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревого изолятора ШФ-10 на опоре №144 ф. 10-5-М фаза «В». Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.07.2022 год
757210 | 489 | 2022-06-23 | 16 | 8 | 0.080801 | 2022-06-23 | 16 | 13 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 78 ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" на опоре № 78 ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 77,78,79 ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Соколов С.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Соколов С.В. 01.08.2022 год
757210 | 490 | 2022-06-26 | 6 | 34 |  | 2022-06-26 | 6 | 34 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 78 ВЛ 35 кВ А-12, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 78 ВЛ 35 кВ А-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-12 {операц зона ОДС СВЭС}, Опора анк. мет. АТ | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 77,78,79 ВЛ 35 кВ А-12 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Соколов С.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-12 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-12 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Соколов С.В. 01.08.2022 год
757212 | 257 | 2022-06-23 | 13 | 0 | 0.0010323 | 2022-06-23 | 13 | 2 | 3.4.7.3 При воздействии дождя и порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению В-10 КРУН ВС-40 ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-10-МП, Пролет: оп.206/14-оп.206/15 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев и ДКР в пролете опор № 206/15-ВС-40 ВЛ-10 ф.10-10-МП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2022 год
757212 | 258 | 2022-06-20 | 17 | 25 |  | 2022-06-20 | 17 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 18 отпайки ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка от оп. № 124 на ПС 110 кВ Непрерывка, произошло грозовое перекрытие между проводом верхней фазы "А" и траверсой опоры №18 через стеклянную изоляцию этой фазы с разрушением 3-х из 9-ти изоляторов ПС-70, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения с УАПВ ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками и ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. 4.12 Грозовое перекрытие изолятора фазы «А» на опоре № 18 отпайки ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка от оп. № 124 на ПС 110 кВ Непрерывка привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изолятора фазы «А» на опоре № 18 отпайки ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления устройств заземления опор №№ 17-19 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №№ 17-19 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 492 | 2022-06-21 | 11 | 57 | 0.003 | 2022-06-21 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ, а именно разрегулирована стрела провиса проводов, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и"В". на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 год
757212 | 261 | 2022-06-20 | 14 | 33 |  | 2022-06-20 | 14 | 33 | 3.4.12.3 На опоре № 25 ВЛ-35 кВ Тарсьма-Тарасовская от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением одного изолятора из трех и аварийным отключением ВЛ с УАПВ. 4.11 При воздействии грозового разряда произошло разрушение одного из трех изоляторов ф. "А" на опоре № 25 ВЛ 35 кВ Торсьма - Тарасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое разрушение одного из трех изоляторов ф. "А" на опоре № 25 на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Провести измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 24-26 ВЛ 35 кВ Торсьма - Тарасовская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 год
757212 | 262 | 2022-06-21 | 14 | 45 | 1.0134 | 2022-06-21 | 16 | 1 | 3.4.8.5 При вандальном воздействии посторонних неустановленных лиц была повреждена с падением на землю опора № 50 ВЛ 35 кВ Б-47 (отпайка от ВЛ 35 кВ Б-33, находящаяся на ХХ под охранным напряжением). При падении опоры № 50 произошло межфазное замыкание с аварийным отключением ВЛ 35 кВ Б-33. 4.4 Вандальное повреждение опоры № 50 ВЛ 35 кВ Б-47 неустановленными лицами привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ Б-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры № 50 ВЛ 35 кВ Б-47 неустановленными лицами на ВЛ 35 кВ Б-47, Опора пром.ж/б.ПБ35-4 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту повреждения имущества филиала и возбуждению административного или уголовного дела в отношении лиц, виновных в данном событии. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.07.2022 год
757210 | 494 | 2022-06-20 | 13 | 23 | 0.002505 | 2022-06-20 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной опиловки ОСД вне охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-16-Г от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 34-35, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-16-Г от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-16-Г от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-16-Г от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветвей о провода на ВЛ-10 кВ ф. 10-16-Г ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-16-Г от ПС 35 кВ Осиновская на наличие ДКР в охранной зоне. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-16-Г от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 год
757212 | 263 | 2022-06-23 | 12 | 28 |  | 2022-06-23 | 12 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 322 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма, произошло грозовое перекрытие между проводом верхней фазы "С" и грозотросом через стеклянную изоляцию этой фазы с разрушением 1-го из 7-ми изоляторов ПС-70, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения с УАПВ ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками и ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы «С» на опоре № 322 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изолятора фазы «С» на опоре № 322 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления устройств заземления опор №№ 321-323 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №№ 321-323 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 495 | 2022-06-21 | 18 | 25 | 0.0001665 | 2022-06-21 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединение контакта на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-282_Ф-6-13-ШМ, что привело к чрезмерному нагреву контактного соединения с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-282_Ф-6-13-ШМ. 4.13 Перегрев контактных соединений на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-282 от Ф-6-13-ШМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление контактов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-282_Ф-6-13-ШМ, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-282_Ф-6-13-ШМ на оценку состояния контактных соединений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-282_Ф-6-13-ШМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 год
757212 | 265 | 2022-06-26 | 0 | 25 | 0.0071665 | 2022-06-26 | 1 | 51 | 3.4.8.5 В результате неумышленного воздействия посторонних лиц на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-026, возникло К.З. на вводе в жилой дом по адресу: с. Чусовитино, ул. Ленина, 11-1, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-3 от ТП-026. 4.4 При механическом воздействии посторонних лиц на провода ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-026 произошел обрыв нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-026, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Составить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.07.2022 год
757212 | 266 | 2022-06-24 | 21 | 25 | 0.0016675 | 2022-06-24 | 21 | 29 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра и дождя произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.3 ТП-108. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-108, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон отдельно стоящего дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-108. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2022 год
757210 | 496 | 2022-06-23 | 21 | 38 | 0.003332 | 2022-06-23 | 21 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветку дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 год
757210 | 497 | 2022-06-23 | 22 | 21 | 0.001666 | 2022-06-23 | 22 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 15-15/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 15-15/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ, Пролет: Опора № 15 - Опора № 15/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 год
757210 | 498 | 2022-06-23 | 17 | 37 |  | 2022-06-23 | 17 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на ЛР№ 19, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на РЛ№ 19 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-6-А_ПС 110 кВ Рудничная, РЛК-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 год
757210 | 500 | 2022-06-24 | 4 | 8 | 0.02499 | 2022-06-24 | 4 | 13 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра 11м/с, гроза и дождь), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 231-232, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 231-232 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ф. 10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2022 год
757210 | 504 | 2022-06-23 | 3 | 12 | 0.30668 | 2022-06-23 | 3 | 58 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «КузбассЭлектро» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Миэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО"Кузбассэлектро" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 год
757210 | 505 | 2022-06-24 | 22 | 7 | 0.0042656 | 2022-06-24 | 22 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-6-МП, в пролете опор № 10-11, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-6-МП действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-6-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-6-МП | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр на наличие провиса провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-6-МП. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 год
757210 | 506 | 2022-06-25 | 9 | 44 | 0.017 | 2022-06-25 | 10 | 52 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление собственнику ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" о необходимости устранения дефектов КЛ, присоединённой кАВ-0,4 кВ Ф-3 ТП-206 ф.10-1-Ч ПС 110 кВ Чумайская Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2022 год
757210 | 507 | 2022-06-25 | 21 | 4 | 0.0098007 | 2022-06-25 | 21 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (34 года), произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "В" на опоре № 5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-019_Ф-10-7-СБ , что привело к обрыву вязки с последующим обрывом провода под возрастанием нагрузки с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-019_Ф-10-7-СБ действием МТЗ. 4.12 Обрыв провода фазы "В" на опоре № 5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-019_Ф-10-7-СБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-019_Ф-10-7-СБ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-019_Ф-10-7-СБ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-019_Ф-10-7-СБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 год
757210 | 508 | 2022-06-25 | 3 | 36 |  | 2022-06-25 | 3 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (12 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 83/7-83/8, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 83/7-83/8 ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ф. 10-8-ПД_ПС Щегловская, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 год
757210 | 509 | 2022-06-25 | 16 | 5 | 0.1175 | 2022-06-25 | 16 | 52 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на провода в пролете опор №№ 60/36-60/37, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ. 4.13 В результате увеличения механической нагрузки (вызванное падением дерева) на провода в пролете опор №№ 60/36-60/37 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошел обрыв проводов фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "В на Ф-10-11-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 60/36 - Опора № 60/37 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2022 год
757212 | 269 | 2022-06-26 | 16 | 38 | 0.3555 | 2022-06-27 | 11 | 17 | 3.4.7.3 При прохождении грозового фронта, дождя и порывов ветра, вследствие наклона опоры №250 и образовавшегося провеса проводов произошел схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №250-251. 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов на Ф-10-6-У, Пролет: оп.250-оп.251 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-6-У на предмет наличия повреждений оборудования. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 250 ф. 10-6-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.07.2022 год
757210 | 510 | 2022-06-25 | 15 | 40 | 0.22167 | 2022-06-25 | 17 | 20 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода фаз "А", "В" и "С" на опоре № 57/1, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с отгоранием шлейфа фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Из-за попадания грозового разряда в ЛРТП-083П на опоре № 57/1 ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, произошло отгорание шлейфа фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа фазы "А". на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор №57, 56, 55 ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 год
757210 | 511 | 2022-06-25 | 3 | 36 |  | 2022-06-25 | 3 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра 12м/с, гроза и дождь), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 168-169, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 168-169 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ф. 10-4-ВТ_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 год
757210 | 513 | 2022-06-25 | 5 | 41 | 0.0044422 | 2022-06-25 | 5 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра 12м/с, гроза и дождь), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 33-34, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2022 год
757212 | 272 | 2022-06-25 | 13 | 40 | 0.00667 | 2022-06-25 | 13 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: отпайка от опоры №210 на ООО "ТК СДН". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-С ПС 110 кВ Молодежная. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.07.2022 год
757212 | 274 | 2022-06-26 | 13 | 40 | 0.034986 | 2022-06-26 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных ветровых нагрузок, при длительной (более 27 лет) эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 10-15-У и воздействия порывистого ветра (до 10 и более м/с), произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 64 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-У, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу типа ТМ1 и междуфазному короткому замыканию с проводом фазы "С". 4.3 Обрыв вязки провода марки А-50 фазы "В" на опоре № 64 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 64 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-У. на ВЛ-10 кВ ф.10-15-У, VS010-0004977-002-1064 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №64 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-У в пролете опор №40-83. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.08.2022 год
757210 | 534 | 2022-06-25 | 4 | 12 |  | 2022-06-25 | 4 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий(воздействие порывов ветра 12м/с, гроза и дождь), произошел схлест проводов ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная в пролете опор №№ 64-65, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 64-65 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-6-18-М_ПС 110 кВ Оросительная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная на наличие провисов проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 год
757210 | 536 | 2022-06-25 | 5 | 41 | 0.0035631 | 2022-06-25 | 5 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий(воздействие порывов ветра 12м/с, гроза и дождь), произошел наброс стороннего предмета (профлист) на ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 97/26-97/27, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 97/26-97/27 ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз "В" и "С" на Ф. 10-12-Ю ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на наличие посторонних предметов в охранной зоне Вл. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 год
757210 | 538 | 2022-06-26 | 10 | 32 | 0.0012006 | 2022-06-26 | 10 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2022 год
757213 | 368 | 2022-06-14 | 22 | 24 |  | 2022-06-14 | 22 | 24 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №31-32 ВЛ-10 ф.10-28-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-28-К на ПС 110 кВ Кузнецкая. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №31-32 ВЛ-10 ф.10-28-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-28-К, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-28-К от ПС 110 кВ Кузнецкая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2022 год
757213 | 369 | 2022-06-14 | 22 | 27 |  | 2022-06-14 | 22 | 27 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-6 ф. 6-ЦДС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф. 6-ЦДС на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-6 ф. 6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-ЦДС, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-ЦДС Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2022 год
757213 | 370 | 2022-06-14 | 22 | 33 |  | 2022-06-14 | 22 | 33 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №46-47 ВЛ-6 ф. 6-Байдаевская-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-Байдаевка-1 ПС 35 кВ Байдаевская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №46-47 ВЛ-6 ф. 6-Байдаевская-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-Байдаевка-1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2022 год
757213 | 373 | 2022-06-14 | 23 | 40 |  | 2022-06-14 | 23 | 40 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-10 ф. 10-7-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф. 10-7-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-10 ф. 10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-7-К Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2022 год
757212 | 197 | 2022-06-14 | 22 | 37 |  | 2022-06-14 | 22 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №5 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1 (зона ответственности СВЛ ПО ЮЭС) произошло грозовое перекрытие между проводом и стеклянным изолятором верхней фазы опоры №5, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №5 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1 произошло грозовое перекрытие между проводом и стеклянным изолятором верхней фазы опоры №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводом и стеклянным изолятором верхней фазы опоры №5 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1 на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром. мет. П1Т2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1 в зоне обслуживания СВЛ ПО ЮЭС от опоры №1 до №43. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №4,5,6 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра участка ВЛ от опоры №1 до опоры №43 и замера сопротивления контура заземления на опорах №4,5,6 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 год
757213 | 380 | 2022-06-15 | 10 | 20 | 1.6867e-05 | 2022-06-15 | 10 | 21 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-0-013 произошёл схлест проводов на вводе в дом ул. Юрково №3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-0-013. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-0-013 произошёл схлест проводов на вводе в дом ул. Юрково №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в дом ул. Юрково №3. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-013, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-0-013. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.07.2022 год
757212 | 208 | 2022-06-15 | 4 | 26 | 0.089831 | 2022-06-15 | 5 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) ТП-078, под воздействием знакопеременных температур, произошло частичное самоотвинчивание резьбовых контактных соединений на АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-078. В результате ослабленного контакта произошло увеличение электрического сопротивления в зоне контакта и локальный нагрев в месте соединения, что привело к срабатыванию теплового расцепителя, и как следствие, отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-078. 4.13 Нагрев контактного соединения на АВ-0,4 ф. 1 ТП-078 привел к срабатыванию теплового расцепителя автоматического выключателя и его аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-078 на ТП-078, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ ф. №1 ТП-078. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку контактных соединений автоматических выключателей типа ВА 57-35 отходящих фидеров 0,4 кВ ТП-078, с целью выявления признаков нагрева с помощью пирометра. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от оп №1 до оп.№17 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 01.07.2022 год
757213 | 385 | 2022-06-16 | 4 | 22 | 0.01 | 2022-06-16 | 4 | 28 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 411-412 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 411-412 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 411 - Опора № 412 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 22.07.2022 год
757213 | 386 | 2022-06-16 | 9 | 19 | 0.004995 | 2022-06-16 | 9 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 189-190 ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключению ВЛ 10кВ ф.10-12-НК. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 189-190 ВЛ 10кВ ф.10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода. на Ф-10-12-НК, Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-12-НК Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.07.2022 год
757213 | 387 | 2022-06-16 | 11 | 37 | 1.7034e-05 | 2022-06-16 | 11 | 38 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-106 произошёл схлест проводов в пролете опор 8-8/1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-106. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-106 произошёл схлест проводов в пролете опор 8-8/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-106, пролете опор 8-8/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-106. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.07.2022 год
757213 | 388 | 2022-06-16 | 12 | 8 | 0.19305 | 2022-06-16 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств муфты кабеля №2 (фаза «А») на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф.6-8-ЗНТ, произошло попадание влаги в муфту кабеля №2 (фаза «А») во время дождя приведшее к возникновению однофазного замыкания и, как следствие, к неотложному отключению в сети 6 кВ на ПС 110 кВ Зенковская. 4.12 Однофазное замыкание на землю в следствии попадание влаги в муфту кабеля №2 (фаза «А») во время дождя, а так же естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств муфты кабеля №2 (фаза «А») на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф.6-8-ЗНТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на землю в следствии попадание влаги в муфту на Ф-6-8-ЗНТ (Собств.), Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-ЗНТ. Ответственное лицо: Клонов А.А. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт муфты кабеля № 2 на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф.6-8-ЗНТ. Ответственное лицо: Клонов А.А. 16.07.2022 год
757213 | 389 | 2022-06-16 | 18 | 15 | 0.0075 | 2022-06-16 | 18 | 24 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционого промежутка между проводами в пролете опор №76-77 ВЛ-6 ф. 6-2-Е, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф. 6-2-Е на ПС 35 кВ Листвянская. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №76-77 ВЛ-6 ф. 6-2-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-2-Е_ПС Листвянская (Аренда) МУП ТРСК, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-2-Е Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2022 год
757213 | 390 | 2022-06-16 | 19 | 26 |  | 2022-06-16 | 19 | 26 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №42 ВЛ 35 кВ С-12, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №42 ВЛ 35 кВ С-12, стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-12. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №42 ВЛ 35 кВ С-12, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №42 ВЛ 35 кВ С-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №42 ВЛ 35 кВ С-12. на ВЛ 35 кВ Сосновская-Калмыковская_С-12, Опора пром.ж/б.ПБ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №41,42,43 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №42 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №41,42,43 ВЛ 35 кВ С-12, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.07.2022 год
757213 | 391 | 2022-06-17 | 2 | 27 |  | 2022-06-17 | 2 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №111-112 ВЛ-10 ф.10-2-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-П на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №111-112 ВЛ-10 ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ10 кВ ф.10-2-П от ПС 110 кВ Степная Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2022 год
757212 | 220 | 2022-06-14 | 23 | 42 | 0.12609 | 2022-06-15 | 1 | 42 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б опора №152/86/1/7 произошло разрушение изолятора фазы "А" с падением провода на металлическую траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. 4.12 Разрушение изолятора фазы "А" на опоре 152/86/1/7 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на Ф-10-5-Б, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре № 152/86/1/7 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б в пролете опор №152-152/92 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.07.2022 год
757213 | 392 | 2022-06-18 | 16 | 25 | 0.027054 | 2022-06-18 | 16 | 26 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 154-155 ВЛ-10 кВ ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 154-155 ВЛ-10 кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.07.2022 год
757213 | 393 | 2022-06-18 | 10 | 22 | 7.6038e-05 | 2022-06-18 | 10 | 26 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-14-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами. на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.07.2022 год
757212 | 221 | 2022-06-15 | 13 | 23 | 0.0014319 | 2022-06-15 | 13 | 25 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу н.п. Краснинск ул. Садовая 4, запитанного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-40 произошло аварийное отключение АВ 0,4 ф.2 ТП-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-40. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.07.2022 год
757213 | 395 | 2022-06-17 | 17 | 56 | 0.0047286 | 2022-06-17 | 17 | 58 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произашло грозовое перекрытие изоляции фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре № 51 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произашло грозовое перекрытие изоляции фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре № 51 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции фазы "С" без разрушения изоляторов на Ф-10-9-Н_с. Николаевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-9-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.07.2022 год
757213 | 397 | 2022-06-18 | 14 | 47 |  | 2022-06-18 | 14 | 47 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №74 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №74 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1, стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1. 4.11 Разрушение одного изолятора верхней фазы в следствии попадания молнии в опору №74 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1 во время атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №74 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1, Опора пром. мет.П | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №73,74,75 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №73,74,75 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Срок выполнения: Ответственное лицо: Черкасс А.В. 27.07.2022 год
757213 | 398 | 2022-06-18 | 14 | 57 | 0.0012525 | 2022-06-18 | 14 | 58 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-22 ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС на РП-15. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-22 ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-5-ОС, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС от РП-15 Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 399 | 2022-06-18 | 15 | 8 | 0.0271 | 2022-06-18 | 15 | 11 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №43/11-43/12 ВЛ 6кВ ф. 6-8-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-8-У на ПС 35 кВ Калмыковская. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №43/11-43/12 ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-8-У, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-8-У от ПС 35кВ Калмыковская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 400 | 2022-06-18 | 15 | 17 |  | 2022-06-18 | 15 | 17 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №132 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №132 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. 4.11 Разрушение одного изолятора верхней фазы в следствие попадание молнии в опору №132 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, во время атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №132 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Опора пром. мет.П220-3+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №131,132,133 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №131,132,133 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2022 год
757213 | 401 | 2022-06-18 | 15 | 38 | 0.19001 | 2022-06-18 | 16 | 18 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №270/16-270/17 ВЛ 10кВ ф. 10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10кВ ф. 10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №270/16-270/17 ВЛ 10кВ ф. 10-11-У Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-11-У от ПС 110кВ Ерунаково-Тяговая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 403 | 2022-06-18 | 15 | 50 | 0.025 | 2022-06-18 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов, а так же воздействия динамического удара во время во время отключения В 35 кВ М-11 произошло разрушение проходной изоляции на 1с-35 кВ ПС 110 кВ Темирская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения 1с-35 кВ ПС 110 кВ Темирская. 4.12 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов, а так же воздействия динамического удара во время во время отключения В 35 кВ М-11 произошло разрушение проходной изоляции на 1с-35 кВ ПС 110 кВ Темирская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходной изоляции на 1с-35 кВ на ПС 110 кВ Темирская, С-35-630-10 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Темирская Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на 1с-35 кВ ПС 110 кВ Темирская Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра оборудования ПС 110 кВ Темирская, разработать график их устранения Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.07.2022 год
757213 | 405 | 2022-06-18 | 16 | 48 | 0.0015865 | 2022-06-18 | 16 | 49 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №33-34 ВЛ 6кВ ф. 6-6-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-6-ОС на РП-15. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №33-34 ВЛ 6кВ ф. 6-6-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-6-ОС от РП-15 Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 406 | 2022-06-18 | 21 | 8 |  | 2022-06-18 | 21 | 8 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №69 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №69 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1, стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1. 4.11 Разрушение одного изолятора средней фазы в следствии попадания молнии в опору №69 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1 во время атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора средней фазы на опоре №69 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-КМК-1, Опора пром. мет. ПУС110гр | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №68,69,70 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №69ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №68,69,70 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - КМК-1, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 год
757213 | 408 | 2022-06-18 | 21 | 26 | 0.0067932 | 2022-06-18 | 21 | 28 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А, что стало причиной возникновению короткого замыкания и, как следствие, к ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие проводов на Ф-10-22-А, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А от ПС 110 кВ Драгунский водозабор. Ответственное лицо: О.М. Махнев 27.07.2022 год
757213 | 409 | 2022-06-18 | 23 | 32 | 0.0051 | 2022-06-19 | 1 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Ромашка-2". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 410 | 2022-06-19 | 6 | 2 | 0.0048668 | 2022-06-19 | 7 | 15 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №238/55-238/56 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-2 ф.10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №238/55-238/56 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №238/55-238/56. на Ф-10-17-Л, РВА/TEL-10-12,5/630У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.07.2022 год
757213 | 411 | 2022-06-19 | 7 | 16 | 0.011455 | 2022-06-19 | 7 | 18 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ТСО "Сибирь", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 412 | 2022-06-19 | 7 | 41 |  | 2022-06-19 | 7 | 41 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 125-126 ВЛ-10кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-6-А. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 125-126 ВЛ-10кВ ф.10-6-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.07.2022 год
757213 | 413 | 2022-06-19 | 10 | 10 | 0.015999 | 2022-06-19 | 10 | 11 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 125-126 ВЛ-10кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 125-126 ВЛ-10кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.07.2022 год
757213 | 414 | 2022-06-19 | 12 | 37 | 0.025 | 2022-06-19 | 12 | 40 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №81-82 ВЛ 10кВ ф. 10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10кВ ф. 10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №81-82 ВЛ 10кВ ф. 10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-4-В от ПС 110кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 415 | 2022-06-19 | 13 | 0 | 0.00014985 | 2022-06-19 | 13 | 2 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №93 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, что привело к разрушению гирлянды изоляторов средней фазы и обрыву провода на опоре №93, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. 4.11 Разрушение гирлянды изоляторов средней фазы и обрыву провода в следствии попадания молнии в опору №93 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов и обрыв провода средней фазы на опоре №93 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-1, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №92,93,94 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №92,93,94 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1., в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.07.2022 год
757213 | 416 | 2022-06-19 | 14 | 14 | 0.0030969 | 2022-06-19 | 14 | 16 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ ф. 10-15-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10кВ ф. 10-15-П на ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ ф. 10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-15-П от ПС 110кВ Ерунаково-Тяговая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 417 | 2022-06-19 | 14 | 34 | 0.04165 | 2022-06-19 | 14 | 39 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №90/6-90/7 ВЛ 10кВ ф. 10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10кВ ф. 10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №90/6-90/7 ВЛ 10кВ ф. 10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-4-В от ПС 110кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 418 | 2022-06-19 | 14 | 40 | 0.0098235 | 2022-06-19 | 14 | 42 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №37/2-37/3 ВЛ 10кВ ф. 10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10кВ ф. 10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №37/2-37/3 ВЛ 10кВ ф. 10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-8-К от ПС 110кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 419 | 2022-06-19 | 14 | 44 | 0.032883 | 2022-06-19 | 14 | 48 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ 10кВ ф. 10-7-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10кВ ф. 10-7-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ 10кВ ф. 10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-7-К от ПС 110кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2022 год
757213 | 420 | 2022-06-19 | 14 | 45 |  | 2022-06-19 | 14 | 45 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №7 ВЛ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская-2, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №7 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская-2. 4.11 Разрушение одного изолятора верхней фазы в следствии попадания молнии в опору №7 ВЛ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская-2 во время атмосферных перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №7 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская-2 на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-2, Опора анк. мет.У110-2+14 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №6,7,8 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №6,7,8 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2022 год
757210 | 408 | 2022-06-19 | 17 | 13 |  | 2022-06-19 | 17 | 13 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание грозового разряда молнии в опору № 30 ВЛ 35 кВ И-4, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В"с повреждением провода фазы, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ И-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 30 ВЛ 35 кВ И-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ И-4, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 29,30,31 ВЛ 35 кВ И-4 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Соколов С.В. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ И-4 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ И-4 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Соколов С.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести ремонт провода на опоре № 30 фаза "В ВЛ 35 кВ И-4. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.06.2022 год
757213 | 421 | 2022-06-19 | 15 | 0 |  | 2022-06-19 | 15 | 0 | 3.4.13.3 Дефект программного обеспечения не выработавшего нормативный срок эксплуатации (20 лет) терминала ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 110 кВ КФЗ-2 (тип терминала – MiСОМ P 547, фактический срок эксплуатации – 15 лет), выразившийся в отказе логики блокировки ДФЗ при КЗ за трансформатором отпаечной подстанции (контроль срабатывания ДФЗ от измерительных органов ДЗ и ЗЗ) 4.20 Сбой программного обеспечения в устройстве ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 110 кВ КФЗ-2, вследствие которого произошёл отказ логики блокировки при КЗ за трансформатором отпаечной подстанции, что при внешнем КЗ в сети 35 кВ привело к неправильному (излишнему) срабатыванию ДФЗ с действием на отключение на ПС 110 кВ КФЗ-2 В-110 Кузнецкая-2 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (данная неисправность устранилась после перезапуска терминала ДФЗ с возвратом к заводским настройкам (Cold Restart)) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения в устройстве ДФЗ с КСЗ на ПС 110 кВ КФЗ-2, ДЗЛ-2 | Техническое мероприятие 1 Реализовать техническое решение, разработанное по пункту 3.2.1 организационных мероприятий данного акта. Ответственное лицо: Петров О.А. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать и направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на согласование техническое решение по выполнению на базе установленных устройств РЗА ВЛ 110 кВ КФЗ-2– Кузнецкая II цепь с отпайками основной быстродействующей защиты без использования манипуляции ВЧ-сигнала (НВЧЗ, ВЧБ, КСЗ с РС). Ответственное лицо: Черняев В.О. 25.07.2022 год
757210 | 409 | 2022-06-15 | 13 | 44 |  | 2022-06-15 | 13 | 44 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 10 ВЛ 35 кВ И-4, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ И-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С" на опоре № 10 ВЛ 35 кВ И-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ И-4, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 9,10,11 ВЛ 35 кВ И-4 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Соколов С.В. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ И-4 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ И-4 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Соколов С.В. 20.07.2022 год
757213 | 422 | 2022-06-19 | 15 | 20 | 0.023079 | 2022-06-19 | 15 | 21 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №84-85 ВЛ 6кВ ф. 6-поселок Байдаевка-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-поселок Байдаевка-1 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №84-85 ВЛ 6кВ ф. 6-поселок Байдаевка-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-поселок Байдаевка-1 от ПС 35кВ Байдаевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2022 год
757213 | 423 | 2022-06-19 | 15 | 38 |  | 2022-06-19 | 15 | 38 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 132 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом верхней фазы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. 4.12 Грозовое перекрытие между элементами опоры №132 и проводом верхней фазы вследствие попадания молнии в опору ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры №132 и проводом верхней фазы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор №131,132,133 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №131,132,133 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Срок выполнения: Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 год
757213 | 425 | 2022-06-19 | 16 | 4 |  | 2022-06-19 | 16 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 77 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, разрушение изоляторов по двум цепям ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2 на опоре №77, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2 . 4.11 Разрушение изоляторов по двум цепям вследствие попадания молнии в опору № 77 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2 во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, разрушение изоляторов по двум цепям ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2 на опоре №77. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Опора пром. мет.П | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №76,77,78 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №77 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №76,77,78 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 год
757213 | 426 | 2022-06-19 | 16 | 5 | 0.0363 | 2022-06-19 | 16 | 8 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 6кВ ф. 6-29-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-29-К на ПС 35 кВ Абашевская1/2 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 6кВ ф. 6-29-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-29-К, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-29-К от ПС 35кВ Абашевская1/2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2022 год
757213 | 428 | 2022-06-19 | 16 | 32 | 0.011086 | 2022-06-19 | 16 | 39 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС на РП-15. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-6-5-ОС, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-5-ОС от РП-15. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2022 год
757213 | 429 | 2022-06-19 | 16 | 48 | 0.1675 | 2022-06-19 | 17 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Тимонин". | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 430 | 2022-06-19 | 16 | 52 | 0.01895 | 2022-06-19 | 16 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 41 ВЛ 35 кВ М-13 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 21 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ М-13, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-13. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 41 ВЛ 35 кВ М-13 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 21 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ М-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры № 21 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ М-13. на ВЛ 35 кВ Кондомская-Шалым_М-13, Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-13. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №40,41,42 ВЛ 35 кВ М-13. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замеру сопротивления контура заземления опор №40,41,42 ВЛ 35 кВ М-13 разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2022 год
757213 | 432 | 2022-06-19 | 17 | 40 | 0.006003 | 2022-06-19 | 17 | 44 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №1-1/1 ВЛ 6кВ ф. 6-9-ТП-95, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-9-ТП-95 на ЦРП-17. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №1-1/1 ВЛ 6кВ ф. 6-9-ТП-95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-ТП95-ТП7, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-9-ТП-95 от ЦРП-17 Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2022 год
757213 | 433 | 2022-06-19 | 17 | 41 | 0.0043316 | 2022-06-19 | 17 | 46 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ 10кВ ф. 10-3-Ф, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10кВ ф. 10-3-Ф на РП-Ильинский. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ 10кВ ф. 10-3-Ф Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-3-Ф_в районе п.Степной (8,751 км), Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-3-Ф от РП-Ильинский Ответственное лицо: Титов Д.С 27.07.2022 год
757213 | 434 | 2022-06-19 | 18 | 10 |  | 2022-06-19 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Кузбасский бройлер". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 436 | 2022-06-19 | 18 | 11 |  | 2022-06-19 | 18 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 ф.10-2-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-П на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ10 кВ ф.10-2-П от ПС 110 кВ Степная Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2022 год
757213 | 437 | 2022-06-19 | 18 | 21 |  | 2022-06-19 | 18 | 21 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 6кВ ф. 6-6-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-6-ОС на РП-15. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ 6кВ ф. 6-6-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-6-ОС от РП-15 Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2022 год
757213 | 438 | 2022-06-19 | 18 | 25 | 0.004165 | 2022-06-19 | 18 | 30 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ-6 ф. 6-2-Е, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф. 6-2-Е на ПС 35 кВ Листвянская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ-6 ф. 6-2-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-2-Е_ПС Листвянская (Аренда) МУП ТРСК, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-2-Е Ответственное лицо: Титов Д.С 27.07.2022 год
757213 | 439 | 2022-06-19 | 18 | 48 | 0.01 | 2022-06-19 | 18 | 54 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 541-542 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 541-542 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями на Ф-10-5-К, Пролет: 541 - 542 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К согласно регламентных сроков. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 20.07.2022 год
757213 | 441 | 2022-06-19 | 18 | 50 |  | 2022-06-19 | 18 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 16 ВЛ 35 кВ СК-35-36 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, разрушение нижних юбок изоляторов по двум цепям ВЛ 35 кВ СК-35-36 на опоре №16, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ СК-35-36 . 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 16 ВЛ 35 кВ СК-35-36 произошло грозовое перекрытия между проводами верхних фаз и элементами опоры, а также разрушение нижних юбок изоляторов по двум цепям ВЛ 35 кВ СК-35-36 на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытия между проводами верхних фаз и элементами опоры, а также разрушение нижних юбок изоляторов по двум цепям ВЛ 35 кВ СК-35-36 на опоре №16. на ВЛ 35 кВ СК-35, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор №15,16,17 ВЛ 35 кВ СК-35-36. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ СК-35-36. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №16 ВЛ 35 кВ СК-35-36. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 ВЛ 35 кВ СК-35-36, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 18.07.2022 год
757213 | 442 | 2022-06-19 | 19 | 25 |  | 2022-06-19 | 19 | 25 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №82 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская, что привело к разрушению трех изоляторов правой нижней фазы на опоре №82 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №82 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская, что привело к разрушению трех изоляторов правой нижней фазы на опоре №82 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению трех изоляторов правой нижней фазы на опоре №82 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская, Опора пром. мет.ПС110-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №82 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №81,82,83 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №81,82,83 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.07.2022 год
757213 | 443 | 2022-06-19 | 19 | 48 | 0.043222 | 2022-06-19 | 19 | 52 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре № 98/3 ВЛ-10 ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-14-А. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре № 98/3 ВЛ-10 ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на Ф-10-14-А, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.07.2022 год
757213 | 445 | 2022-06-19 | 20 | 4 |  | 2022-06-19 | 20 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 20 ВЛ 35 кВ С-21-22 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, а также привело к разрушению одного изолятора на ВЛ 35 кВ С-22 на опоре №20, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-21-22 . 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 20 ВЛ 35 кВ С-21-22 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, а также привело к разрушению одного изолятора на ВЛ 35 кВ С-22 на опоре №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора на опоре №20 ВЛ 35 кВ С-21-22. на Ново-Байдаевская-Абашевская 3/4_С-22, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №20 ВЛ 35 кВ С-21-22. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура заземления опор №19,20,21 ВЛ 35 кВ С-21-22. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления на опорах №19,20,21 ВЛ 35 кВ С-21-22, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.07.2022 год
757213 | 446 | 2022-06-19 | 20 | 16 |  | 2022-06-19 | 20 | 16 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №8 ВЛ 35 кв Н-2, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №8 ВЛ 35 кв Н-2, стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кв Н-2. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №8 ВЛ 35 кв Н-2, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №8 ВЛ 35 кв Н-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора средней фазы на опоре №8 ВЛ 35 кв Н-2 на ВЛ 35 кВ Бунгурская-Ново-Бунгурская_Н-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №7,8,9 Вл 35 кВ Н-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Н-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №8 ВЛ 35 кВ Н-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №7,8,9 ВЛ 35 кВ Н-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 год
757213 | 447 | 2022-06-19 | 23 | 35 | 0.0090514 | 2022-06-19 | 23 | 36 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №93/8/8-93/8/9 ВЛ 6кВ ф. 6-8-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6кВ ф. 6-8-У на ПС 35 кВ Калмыковская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №93/8/8-93/8/9 ВЛ 6кВ ф. 6-8-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-8-У, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-8-У от ПС 35кВ Калмыковская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2022 год
757210 | 410 | 2022-06-16 | 20 | 35 | 0.00833 | 2022-06-16 | 20 | 40 | 3.4.12.2 Во время прохождения неблагоприятных погодных условий (гроза, дождь, воздействие порывов ветра от 9 до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева на ЛР-10 ТП-309 опоры № 139/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново, что привело к нарушению изоляционного промежутка фазы "А" и корпуса ЛР-10 ТП-309 с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и корпуса ЛР-10 ТП-309 опора № 139/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-5-К_ПС 110 Литвиново, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.07.2022 год
757210 | 413 | 2022-06-18 | 4 | 31 | 0.0075258 | 2022-06-18 | 4 | 33 | 3.4.10 При воздействии птицы на ввод 10 кВ ТП-320 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново действием МТЗ 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" ввода 10 кВ ТП-320 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-5-К_ПС 110 Литвиново, Пролет № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.07.2022 год
757210 | 416 | 2022-06-17 | 16 | 45 | 5.13 | 2022-06-17 | 19 | 36 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание грозового разряда с повреждение проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" в ячейке МСВ-10 в сторону ШР-1-10 ПС 35 кВ Осиновская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения действием МТЗ 1с-10 кВ ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в ячейке МСВ-10 в сторону ШР-1-10 ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов (фазы А,В и С) в ячейке МСВ-10 в сторону ШР-1-10 ПС 35 кВ Осиновская на ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Осиновская, обращая особое внимание на состояние проходных изоляторов. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 23.07.2022 год
757212 | 228 | 2022-06-19 | 19 | 41 | 0.15079 | 2022-06-19 | 21 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при порыве ветра произошел схлест проводов в пролете между порталом №4 и опорой №1 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 110 кВ Гурьевская 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С привела к схлесту проводов в пролете опор между порталом №4 и опорой №1 с возникновением межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С на Ф-10-1-С, Пролет: - Оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете между порталом №4 и опорой №1 ф. 10-1-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2022 год
757210 | 417 | 2022-06-15 | 14 | 20 |  | 2022-06-15 | 14 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 106 ВЛ 35 кВ А-46, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-46. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" на опоре № 106 ВЛ 35 кВ А-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-46, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 105,106,107 ВЛ 35 кВ А-46 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-46 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-46 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 21.07.2022 год
757210 | 418 | 2022-06-15 | 15 | 48 |  | 2022-06-15 | 15 | 48 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-72 опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-72 опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ЛР-72 опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л ПС 35 кВ Святославская под воздействием грозовых перенапряжений на Ф-10-6-Л_ПС 35 кВ Святославская, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская Ответственное лицо: Суховерхов В.А 21.07.2022 год
757210 | 420 | 2022-06-16 | 3 | 45 | 0.2145 | 2022-06-16 | 5 | 42 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 104 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская, что привело к повреждению изолятора фазы "В" с последующим нарушением изоляционного промежутка и появлением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В" и траверсой на опоре №104 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Ф-10-1-С ПС 35 кВ Проскоквская, Опора А10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния штыревой изоляции. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 103, 104 и 105 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 22.07.2022 год
757210 | 422 | 2022-06-19 | 13 | 29 |  | 2022-06-19 | 13 | 29 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание грозового разряда молнии в опору № 385 ВЛ 110 кВ Разъезд-79 - Разъезд-31, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы «В» и траверсы опоры № 385 с последующим возникновением однофазного замыкания на «Землю» и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Разъезд-79 - Разъезд-31. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы «В» и траверсы опоры № 385 ВЛ 110 кВ Разъезд-79 – Разъезд-31 из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 384, 385, 386 ВЛ 110 кВ Разъезд 79 – Разъезд 31 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Разъезд 79 – Разъезд 31 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Разъезд-79 – Разъезд 31 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.07.2022 год
757210 | 424 | 2022-06-19 | 17 | 13 |  | 2022-06-19 | 17 | 13 | 3.4.12.3 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра до 7 м/с, дождь), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 41-42, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на Ф-10-8-Я_ПС 110 Яйская, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 21.07.2022 год
757210 | 425 | 2022-06-19 | 8 | 17 | 0.0012525 | 2022-06-19 | 8 | 18 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 кВ ТП-И-136 ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-10 кВ ТП-И-136 ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ЛР-10 кВ ТП-И-136 ВЛ-10 кВ ф.10-12-К ПС 35 кВ Колыонская птицей. на Ф-10-12-К_ПС 35 кВ Колыонская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.07.2022 год
757210 | 427 | 2022-06-19 | 18 | 15 |  | 2022-06-19 | 18 | 15 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 63 ВЛ 35 кВ А-44, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-44. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 63 ВЛ 35 кВ А-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-44, Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 62,63,64 ВЛ 35 кВ А-44 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-44 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-44 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.07.2022 год
757212 | 233 | 2022-06-16 | 18 | 27 |  | 2022-06-16 | 18 | 27 | 3.4.12.3 На опоре № 71 ВЛ-35 кВ Тарсьма-Тарасовская от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением трёх изоляторов из трех и фазы "А" с разрушением одного изолятора из трех, что привело к межфазному короткому замыканию. 4.11 Во время грозы произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением трех изоляторов и фазы "А" с разрушением одного изолятора из трех на опоре № 17 ВЛ-35 кВ Тарсьма-Тарасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое разрушение изоляции ф. "А" и "С" на оп. № 71 ВЛ 35 кВ Тарсьма-Тарасовская на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Тарасовская, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения параметров заземляющих устройств опор №№ 70-72 ВЛ 35 кВ Тарсьма-Тарасовская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757212 | 234 | 2022-06-14 | 23 | 41 | 0.0085 | 2022-06-14 | 23 | 47 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий, произошло повреждение опорно-стержневого изолятора С4-80 на ЛР-10 ТП-065, что привело к двухфазному короткому замыканию. 4.4 Повреждение опорно-стержневого изолятора ф. "В" на ЛР-10 ТП-065 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ч при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Ф-10-14-Ч, оп.136/20/1-ТП-65 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЛР-10 ТП-065. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.06.2022 год
757212 | 235 | 2022-06-16 | 11 | 33 | 0.05973 | 2022-06-16 | 12 | 5 | 3.4.12.3 При воздействии грозового разряда произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре № 57 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-А, что привело к появлению «земли» на ПС 110 кВ Мусохрановская. 4.4 Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 57 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-А при грозовом разряде молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Ф-10-14-Ч, Опора П10-4Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШС-10 на опоре №57 ф. 10-14-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.06.2022 год
757212 | 236 | 2022-06-15 | 11 | 58 | 0.0016675 | 2022-06-15 | 12 | 2 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Новопокасьма, ул. 60 лет Октября, д. 101, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-066. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.06.2022 год
757210 | 429 | 2022-06-19 | 17 | 46 |  | 2022-06-19 | 17 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра до 7 м/с, дождь), произошло падение ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская в пролете опор №62-63, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 62-63 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на Ф-10-11-Е_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.07.2022 год
757210 | 434 | 2022-06-14 | 21 | 50 | 0.0038318 | 2022-06-14 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Провис потребительского ввода в частный дом по адресу: с. Елыкаево, ул. Подгорная д.46 от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-3-Е, собственник Гажя Л.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2022 год
757212 | 238 | 2022-06-16 | 4 | 41 |  | 2022-06-16 | 4 | 41 | 3.4.7.3 Во время сложных метеорологических условий, во время грозы и дождя при порыве ветра (до 9 м/с), произошло сближение на недопустимое расстояние с проводом ф. "С" ветки дерева в пролете опор №67-68 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с отпайками, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. 4.12 Сближение на недопустимое расстояние ветки дерева, в пролете опор №67-68 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, привело к нарушению электрической изоляции ВЛ с её аварийным отключением и успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по дереву на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-2 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-2, Пролет: Опора ..№ 67 - Опора ..№ 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №67-68 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023г. вырубку ОСД вдоль трассы ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь отпайки на ПС 110 кВ Караканская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.08.2022 год
757212 | 239 | 2022-06-17 | 15 | 33 |  | 2022-06-17 | 15 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 162 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская произошло грозовое перекрытие между проводом средней фазы "А" и траверсой опоры №162 через полимерный изолятор этой фазы, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. 4.12 Грозовое перекрытие изолятора фазы «А» на опоре № 162 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводом средней фазы "А" и траверсой опоры №162 через полимерный изолятор этой фазы на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивлений заземляющих устройств на опорах №№ 161-163 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1 в пролетах опор №№ 140-209. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.07.2022 год
757210 | 435 | 2022-06-17 | 3 | 55 | 0.047918 | 2022-06-17 | 5 | 50 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ТП-208 (10/0,4кВ) от ПС 35 кВ Зеледеевская по Ф.10-4-М, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№6-7, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП-208 от ПС 35 кВ Зеледеевская по Ф.10-4-М. 4.10 В результате протекания токов короткого замыкания из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-208, произошло подгорание контактов АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-208, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-208, обратив особое внимание на соответствие стрелы провеса провода нормативным требованиям. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование состояния контактов автоматов отходящих фидеров 0,4 кВ на ТП-208, а также работу автоматических расцепителей. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 24.07.2022 год
757210 | 437 | 2022-06-19 | 17 | 32 | 0.2769 | 2022-06-19 | 19 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра 5 м/с, гроза, дождь), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 31-32, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 31-32 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-14-П_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 05.08.2022 год
757210 | 438 | 2022-06-16 | 18 | 29 | 0.003 | 2022-06-16 | 18 | 32 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 10 м/с, дождь, гроза), произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветку дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 год
757210 | 439 | 2022-06-17 | 12 | 28 | 0.0001665 | 2022-06-17 | 12 | 30 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 146 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 146 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 год
757210 | 440 | 2022-06-17 | 14 | 55 | 0.061034 | 2022-06-17 | 15 | 2 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП_ПС 110 Восточная на провода фаз "А" и "В"опоры № 31/1/1, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП_ПС 110 Восточная действием МТЗ. 4.10 Из-за попадания грозового разряда в ЛР№7 опоры № 31/1/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП_ПС 110 Восточная, произошло отгорание шлейфов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфов фаз "А" и "В" на Ф-10-9-МП_ПС Восточная, Опора ОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 31/1/1, 31/1 и 31 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП_ПС 110 Восточная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП_ПС 110 Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 год
757210 | 441 | 2022-06-18 | 5 | 0 | 0.0078255 | 2022-06-18 | 5 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Мариинский лесотехнический техникум". | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление собственнику "Мариинский лесотехнический техникум" о необходимости устранения дефектов отпайки от опоры №122 к ТП-184 П ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.07.2022 год
757210 | 442 | 2022-06-17 | 22 | 27 |  | 2022-06-17 | 22 | 27 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-785_Ф-6-16-МР на провода фаз "А" и "В", в пролете опор № 3-4, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-785_Ф-6-16-МР действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-785_Ф-6-16-МР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-785_Ф-6-16-МР | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 2,3 и 4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-785_Ф-6-16-МР. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-785_Ф-6-16-МР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 год
757210 | 444 | 2022-06-17 | 23 | 19 | 0.002668 | 2022-06-17 | 23 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-120_Ф-6-19-Н, в пролете опор № 11-12, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-120_Ф-6-19-Н действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-120_Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-120_Ф-6-19-Н, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр на наличие провиса провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-120_Ф-6-19-Н. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-120_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2022 год
757210 | 445 | 2022-06-19 | 17 | 40 | 0.008 | 2022-06-19 | 17 | 52 | 3.4.10 В результате воздействия птица на опоре № 114/1/9 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре 114/1/9 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-3-С ПС 110 кВ Таскаевская, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 24.07.2022 год
757210 | 446 | 2022-06-19 | 18 | 5 |  | 2022-06-19 | 18 | 5 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-18-Т ПС 110 кВ Воинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 20, 21 и 22 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская. разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 24.07.2022 год
757212 | 243 | 2022-06-19 | 18 | 40 | 0.029304 | 2022-06-19 | 18 | 42 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в дерево произошло его разрушение и падение в охранной зоне на ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в пролете опор 89/62-89/63, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор 89/62-89/63 ф.10-2-У в результате падения дерева в охранной зоне ВЛ при попадании в дерево молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор 89/62-89/63 на ВЛ-10 кВ ф.10-2-У, VS010-0004981-505-3063 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ ф.10-2-У по всей длине для выявления наличия угрожающих ОСД в охранной зоне и за пределами линии электропередачи. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ОСД в охранной зоне пролета опор 89/62-89/63 ВЛ-10 кВ ф.10-2-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.09.2022 год
757212 | 244 | 2022-06-19 | 16 | 20 |  | 2022-06-19 | 16 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 182 ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд 157 произошло грозовое перекрытие между проводом верхней фазы "А" и траверсой опоры №182 через стеклянный изолятор этой фазы с разрушением одного из 9-ти изоляторов гирлянды и последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд 157. 4.12 Грозовое перекрытие изолятора фазы «А» на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд 157 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводом верхней фазы "А" и траверсой опоры №182 через стеклянный изолятор этой фазы на ВЛ 110 кВ Плотниковская-Разъезд-157, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления устройств заземления опор №№ 181-183 ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд 157. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд 157. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №№ 181-183 ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд 157, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757212 | 245 | 2022-06-19 | 6 | 54 |  | 2022-06-19 | 6 | 54 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 309 Непрерывка-Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная, произошло грозовое перекрытие между проводом верхней фазы "С" и траверсой опоры №309 через стеклянную изоляцию этой фазы и последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения с УАПВ ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная и ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками. 4.12 Грозовое перекрытие изолятора фазы «С» на опоре № 309 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" (верхняя) на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления устройств заземления опор №№ 308-310 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №№ 308-310 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757212 | 246 | 2022-06-19 | 16 | 40 | 0.01 | 2022-06-19 | 16 | 43 | 3.4.12.3 Вследствие сложных метеорологический условий (прохождения грозового фронта) при попадании грозового разряда в опору № 73 произошел пережог провода АС-120/19 в месте выхода его из поддерживающего зажима с последующим падением его на землю в пролете опор №73-74 (средняя фаза "В") ВЛ 35 кВ Б-9 Уропская - Беловский Водопровод с отпайками, что привело к межфазному короткому замыканию с проводом ф. "А" во время обрыва провода ф. "В". 4.11 Вследствие электродугового повреждения при грозовом разряде произошел пережог провода ф. "В" АС-120/19, с последующим его падением на землю в пролете опор №73-74 ВЛ 35 кВ Б-9 Уропская - Беловский Водопровод с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пр. оп. №73-74 при грозовом разряде на ВЛ 35 кВ Б-9, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления устройств заземления опор №№ 72-74 отпайки на ПС Пермяковская ВЛ-35 кВ Б-9. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Б-9 в пр. опор №№ 1-145. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.07.2022 год
757210 | 451 | 2022-06-19 | 17 | 32 | 0.0017368 | 2022-06-19 | 17 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 5 м/с, дождь, гроза), произошло падение тонкого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 87-88, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 87-88 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-13-К_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 05.08.2022 год
757210 | 453 | 2022-06-19 | 15 | 20 |  | 2022-06-19 | 15 | 20 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 172 ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 172 ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействием птицы на Ф-10-11-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 27.07.2022 год
757210 | 469 | 2022-06-18 | 12 | 20 | 0.098335 | 2022-06-18 | 14 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание верхней части опоры №469 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к вырыванию крюка фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 469 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.07.2022 год
757210 | 476 | 2022-06-18 | 21 | 3 | 0.15167 | 2022-06-18 | 22 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, а именно воздействие порывов сильного ветра (до 11 м/с) и обильных осадков в виде проливного дождя, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на провода в пролете опор №№ 35-36, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ф. 10-1-ДО ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.07.2022 год
757210 | 477 | 2022-06-18 | 21 | 2 |  | 2022-06-18 | 21 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, а именно воздействие порывов сильного ветра (до 11 м/с) и обильных осадков в виде проливного дождя, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская на провода в пролете опор №№ 61-62, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 61-62 ВЛ-10 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на Ф-6-16-Р_ПС Крохалевская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.07.2022 год
757210 | 483 | 2022-06-19 | 6 | 32 | 0.016501 | 2022-06-19 | 7 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года), произошло отклонение опоры № 415 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская от нормальной вертикальной оси, произошло чрезмерное тяжение проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к обрыву вязок проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Схлест незакрепленных проводов фаз "А" и "В" на опоре № 415 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение проводника на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание отклонение опор от нормальной вертикальной оси. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 год
757210 | 485 | 2022-06-19 | 18 | 4 | 0.76 | 2022-06-19 | 19 | 58 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на провода фаз "А", "В" и "С" на опоре № 1, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с отгоранием шлейфов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Из-за попадания грозового разряда в ЛР№6 на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная, произошло отгорание шлейфов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфов фаз "А", "В" и "С". на Ф-10-9-МП_ПС Восточная, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 1, 2 и 3 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 Восточная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 год
757210 | 487 | 2022-06-19 | 18 | 20 | 0.001503 | 2022-06-19 | 18 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий(воздействие порывов ветра 6м/с, гроза и дождь), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 23-24, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ф. 10-4-ВТ_ПС Щегловская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 год
757210 | 491 | 2022-06-19 | 18 | 21 | 0.0052104 | 2022-06-19 | 18 | 22 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-147 ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим повреждением трансформатора и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 В результате воздействия грозового разряда, произошел пробой изоляции трансформатора ТП-147 ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора на ф. 10-8-ПД_ПС Щегловская, Пролет № 1499 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 83/4/12, 83/4/11 и 83/4/10 ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД_ПС Щегловская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД_ПС Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2022 год
757213 | 338 | 2022-06-07 | 13 | 47 | 0.57066 | 2022-06-07 | 15 | 34 | 3.4.8.5 В результате ДТП, легковым автомобилем была сбита опора №38 на ВЛ-10 кВ ф.10-18-П, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-18-П. 4.4 Повреждение опоры №38 на ВЛ-10 кВ ф.10-18-П, в результате ДТП посторонним легковым автомобилем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на Ф-10-18-П (Собств.), Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Установить опору №38 ВЛ-10 кВ ф.10-18-П Ответственное лицо: Клонов А.А. 08.07.2022 год
757210 | 369 | 2022-06-07 | 17 | 45 | 0.27 | 2022-06-07 | 19 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская вблизи пролета опор №№ 184-185, произошло падение дерева с касанием о провода ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 184-185 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-6-30-ГРП ПС Первомайская, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 08.07.2022 год
757213 | 342 | 2022-06-08 | 13 | 12 | 0.79815 | 2022-06-08 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ-10кВ ф.10-2-П ввод на ТП Ю-1-108, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-2-П ПС-110 Степная. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ-10кВ ф.10-2-П ввод на ТП Ю-1-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-10-2-П, Пролет № 11 | Организационное мероприятие 1 произвести восстановление поврежденого кабеля КЛ-10кВ ф.10-2-П ввод на ТП Ю-1-108. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.07.2022 год
757213 | 343 | 2022-06-09 | 15 | 39 | 1.4763 | 2022-06-09 | 15 | 50 | 3.4.10 В результате воздействия птицы, свитие гнезда на портале 2ШР-110 Киселёвск-2, произошло падение гнезда, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения 2СШ-110 ПС 110 кВ Прокопьевская. 4.12 Перекрытие воздушно изоляционного промежутка в результате падения птичьего гнезда с портала 2ШР-110 Киселёвск-2 ПС 110 кВ Прокопьевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка на ПС 110 кВ Прокопьевская, 2СШ-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ОРУ-110 ПС 110 кВ Прокопьевская на наличие посторонних предметов. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний на ПС 110 кВ Прокопьевская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 22.06.2022 год
757210 | 380 | 2022-06-09 | 12 | 17 | 0.0108 | 2022-06-09 | 12 | 41 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения в н.п. Емельяновка ул. Мелиничная 7, оперативно отключена ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская. | Организационное мероприятие 1 Отправить запрос в МЧС г. Анжеро-Судженска для подтверждения, о вызове пожарной команды в н.п. Емельяновка ул. Мельничная 7. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 17.06.2022 год
757213 | 347 | 2022-06-12 | 13 | 18 | 0.0002839 | 2022-06-12 | 13 | 19 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ю-0-015, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ю-0-015. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ю-0-015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие проводов на КТП Ю-0-015, ВЛ-0,4кВ ф.2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ю-0-015. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2022 год
757213 | 348 | 2022-06-12 | 11 | 50 |  | 2022-06-12 | 11 | 50 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре №138 ВЛ 10 кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре №138 ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на Ф-10-6-А, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2022 год
757213 | 349 | 2022-06-12 | 7 | 10 | 0.011667 | 2022-06-12 | 8 | 50 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор №238/45-238/46 ВЛ-10 ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-17-Л. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор №238/45-238/46 ВЛ-10 ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2022 год
757213 | 350 | 2022-06-11 | 16 | 29 | 0.09996 | 2022-06-11 | 16 | 34 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 188-189 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 188-189 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.07.2022 год
757210 | 382 | 2022-06-07 | 18 | 28 | 0.000333 | 2022-06-07 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев и веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-093 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская, при воздействии порывов ветра, произошло приближение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ к проводам в пролете опор №№4-5 на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-093 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-093 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская из-за наклона ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-093, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-093 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья и ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-093 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.07.2022 год
757213 | 313 | 2022-06-11 | 13 | 45 |  | 2022-06-11 | 13 | 45 | 3.4.8.5 В следствии схлеста проводов на не санкционировано построенной ВЛ 6 кВ ф.6-73-Т-1 (собственник Томь-Усинская ГРЭС «СГК») произошло уменьшение изоляционного промежутка между проводами ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 в пролете опор №209-210 и проводами ВЛ 6 кВ ф.6-73-Т-1. При длительном воздействии высокой температуры окружающего воздуха произошло увеличение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 в пролете опор №209-210 и приближение их на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 6 кВ ф.6-73-Т-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. 4.12 Подсхлест провода с проходящий ниже не санкционировано построенной ВЛ 6 кВ ф.6-73-Т-1 (Томь-Усинская ГРЭС «СГК) с нижним проводом ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 в пролете опор №209-210 из-за увеличения стрелы провеса провода образованного в следствии длительной высокой температуры окружающей среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подсхлест нижнего провода с проходящий ниже, не санкционировано построенной ВЛ 6 кВ ф.6-73-Т-1 (ТУ ГРЭС). на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Пролет: Опора № 209 - Опора № 210 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение габаритов в пролете опор №209-210 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, на наличие мест имеющих пересечения с ВЛ и прочих дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера габаритов ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению и согласовать его с заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером филиала. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в СГК "Томь-Усинская ГРЭС". Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Внести изменения в поопорную схему ВЛ при выявлении неучтенных пересечений. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 год
757213 | 351 | 2022-06-11 | 15 | 3 |  | 2022-06-11 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР, а также длительного воздействия высокой температуры окружающей среды, произошло увеличение стрелы провеса провода АС-300/39 в пролете опор №206-207 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2 уменьшение воздушного изоляционного промежутка между проводом ВЛ и ДКР, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2. 4.12 Прикосновение провода крон ДКР в пролете опор №206-207 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2 в следствии несвоевременной вырубки ДКР и увеличения стрелы провеса провода из-за длительной высокой температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прикосновение провода крон ДКР на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2 на наличие ДКР и ОСД. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №206-207 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения габаритов в пролете опор №206-207 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2 на наличие ДКР и ОСД, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 год
757210 | 383 | 2022-06-07 | 21 | 42 | 0.71665 | 2022-06-07 | 23 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение уровня изоляции фаз "А" и "С" на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская действием МТЗ. 4.12 Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на Ф-10-12-П ПС 35 кВ Проскоковская, Опора А10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская на предмет наличия дефектов штыревой изоляции. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 15.07.2022 год
757213 | 354 | 2022-06-12 | 0 | 31 | 0.02525 | 2022-06-12 | 2 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Кривоносова 6 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.07.2022 год
757213 | 355 | 2022-06-12 | 0 | 31 | 0.02525 | 2022-06-12 | 2 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Кривоносова 6. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.07.2022 год
757213 | 358 | 2022-06-12 | 3 | 38 |  | 2022-06-12 | 3 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АО "Кузбассразрезуголь". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 359 | 2022-06-12 | 5 | 55 | 0.3105 | 2022-06-12 | 7 | 16 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-10 ф.10-4-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.07.2022 год
757213 | 360 | 2022-06-12 | 6 | 43 |  | 2022-06-12 | 6 | 43 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 35 ВЛ 35 кВ Н-3 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 35 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ Н-3, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Н-3. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 35 ВЛ 35 кВ Н-3 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 35 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ Н-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 35 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ Н-3. на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Опора пром.ж/б.ПБ-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор №34,35,36 ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №34,35,36 ВЛ 35 кВ Н-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.07.2022 год
757213 | 362 | 2022-06-12 | 22 | 51 | 0.00999 | 2022-06-12 | 22 | 53 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-6 ф.6-1-ТП-37, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-1-ТП-37 на РП 6 кВ №17. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-6 ф.6-1-ТП-37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на РП 6 кВ №17, ВЛ-6 ф.6-1-ТП-37 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-1-ТП-37. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.07.2022 год
757213 | 363 | 2022-06-13 | 0 | 14 | 0.065338 | 2022-06-13 | 0 | 42 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ-6 ф.6-10-11, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-10-11 на РП 6 кВ №10. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ-6 ф.6-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-10-11, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-10-11. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.07.2022 год
757210 | 384 | 2022-06-11 | 10 | 25 | 0.28 | 2022-06-11 | 11 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (64 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств, произошел пробой изоляции кабельной воронки резервного кабеля на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская. 4.12 Пробой изоляции кабельной воронки на опоре №1 резервного кабеля ВЛ-10 кВ ф.10-6-П ПС 110 кВ Тутальская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной воронки на Ф-10-6-П_ПС 110 Тутальская, КВЭ-3 3х50/70 10кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 14.07.2022 год
757210 | 385 | 2022-06-12 | 21 | 15 |  | 2022-06-12 | 21 | 15 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 189 ВЛ 35 кВ Т-2, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-2. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 189 ВЛ 35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", из-за попадания разряда молнии. на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 188, 189, 190 ВЛ 35 кВ Т-2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 14.07.2022 год
757210 | 386 | 2022-06-13 | 4 | 1 |  | 2022-06-13 | 4 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошел наброс целлофана на опору № 75 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Кем ГРЭС, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 75 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Заискитимская-Кем ГРЭС. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 75 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Кем ГРЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Кем ГРЭС, Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Кем ГРЭС с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 13.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Кем ГРЭС разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 13.07.2022 год
757210 | 387 | 2022-06-07 | 22 | 43 | 0.007998 | 2022-06-07 | 22 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-МП, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-МП. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-МП, Опора П1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-МП на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний и недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 год
757210 | 388 | 2022-06-08 | 11 | 14 |  | 2022-06-08 | 11 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 119/2-119/3, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 119/2-119/3 ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на Ф. 10-12-Ю ПС 35 кВ Осиновская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 год
757213 | 365 | 2022-06-14 | 7 | 33 |  | 2022-06-14 | 7 | 33 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии (14.06.2022 в 07:33) в опору № 9 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, что привело к внутренним повреждениям ОПН на опоре №9 с восстановлением изоляционных свойств. В следствии воздействия атмосферных перенапряжений на провода отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 (14.06.2022 в 22:00) произошло разрушение ОПН на опоре №9, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. 4.11 Разрушение ОПН на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 в следствии воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №8,9,10 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №8,9,10 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.07.2022 год
757210 | 389 | 2022-06-09 | 19 | 10 | 0.027495 | 2022-06-09 | 19 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошло падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на провода в пролете опор №№ 103/3-103/4, что привело к нарушению изоляционного промежутка фазы "С" с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" в пролете опор №№ 103/3-103/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя, произошло в результате касания упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции через ствол дерева на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 год
757210 | 390 | 2022-06-11 | 14 | 25 | 0.012604 | 2022-06-11 | 14 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных свойств проходного изолятора фазы "А" на ТП-196 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и корпуса ТП-196 с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и корпуса ТП-196 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП-196, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП-196 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.07.2022 год
757210 | 391 | 2022-06-09 | 21 | 18 | 0.024936 | 2022-06-09 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 год
757212 | 200 | 2022-06-09 | 17 | 20 | 0.40149 | 2022-06-09 | 19 | 10 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло падение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода ВЛ фаз «А», «В», «С», что привело к отключению В ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-10-МП, Пролет: оп. №38 - оп. №39 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР и обрезку кроны дерева в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 ф.10-10-МП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-МП по всей линии для выявления наличия ДКР в пролетах ВЛ с принятием соответствующих мер по ликвидации этого нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 27.06.2022 год
757212 | 201 | 2022-06-12 | 10 | 10 | 0.09 | 2022-06-12 | 10 | 19 | 3.4.10 При попадании птицы на шлейфа 10 кВ фаз «В» и «С» от ЛР-10 ТП-001 оп.15/1 до ТП-001 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на Ф-10-4-Ч, Пролет: оп.15/1-ТП-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.06.2022 год
757212 | 205 | 2022-06-14 | 15 | 12 | 0.024879 | 2022-06-14 | 15 | 16 | 3.4.10 Массовое скопление птиц на ЛР-6 кВ ф. 6-4-ГС ТП-077 оп. 75/72/1 привело к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением действием МТЗ на ПС 35 кВ Гурьевская-Горная. 4.12 Массовое скопление птиц на ЛР-6 кВ ф. 6-4-ГС ТП-077 оп 75/72/1 привело к возникновению междуфазного замыкания и отключению ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская-Горная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скопление птиц на ЛР-6 кВ ф.6-4-ГС оп. 75/72/1 на Ф-6-4-ГС, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-4-ГС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2022 год
757210 | 392 | 2022-06-10 | 13 | 0 | 0.021665 | 2022-06-10 | 13 | 26 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло снижение прочностных свойств анкерного зажима крепления ПУ на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-055_Ф-10-1-Ж, что привело к обрыву зажима с последующим оперативным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-055_Ф-10-1-Ж для устранения повреждения. 4.14 Обрыв анкерного зажима крепления ПУ на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-055_Ф-10-1-Ж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Анкерный зажим на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-055_Ф-10-1-Ж, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-055_Ф-10-1-Ж на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-055_Ф-10-1-Ж разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 год
757210 | 393 | 2022-06-14 | 16 | 24 |  | 2022-06-14 | 16 | 24 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 19 ВЛ 35 кВ А-24, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 4 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-24. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 19 ВЛ 35 кВ А-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-24, Опора анк. мет.У35-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 18,19 ВЛ 35 кВ А-24 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-24 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-24 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 22.07.2022 год
757210 | 394 | 2022-06-11 | 14 | 43 | 0.040002 | 2022-06-11 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-3/1, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С, Пролет: Опора № 3 - Опора № 3/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 год
757212 | 206 | 2022-06-11 | 15 | 40 | 0.0025 | 2022-06-11 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Длительный срок эксплуатации (13 лет) и воздействие атмосферных явлений привели к образованию микротрещин на корпусе РВО-10 фазы "С" ТП-226 ф.10-7-БП и его разрушению с появлением "земли" в сети 10 кВ. 4.14 Разрушение РВО-10 фазы "С" на ТП-226 ф.10-7-БП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря механической прочности на ТП-226, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный разрядник ф. "С" на ТП-226. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ Панфиловского РЭС, имеющих установленные разрядники типа РВО-10. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 18.07.2022 год
757212 | 207 | 2022-06-12 | 18 | 46 |  | 2022-06-12 | 18 | 46 | 3.4.12.3 Вследствии грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" без разрушения изоляторов на опоре №19 отпайки на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками, которое привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 От атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №19 отпайки на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №19 отпайки на ПС 110 кВ Заречная на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения параметров устройства заземления опор №18-20 отпайки ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская II цепь на ПС Заречная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 год
757210 | 395 | 2022-06-11 | 16 | 58 | 0.005831 | 2022-06-11 | 17 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с), произошло раскачивание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С, что привело к приближению на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С, на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 год
757212 | 209 | 2022-06-10 | 15 | 43 | 0.001 | 2022-06-10 | 15 | 46 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.3 ТП-027. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-027, Пролет: оп.7/1-оп.7/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-027. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 год
757210 | 396 | 2022-06-11 | 18 | 33 | 0.014 | 2022-06-11 | 18 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с), произошло раскачивание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С, что привело к приближению на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С, на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 год
757212 | 210 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0.0025 | 2022-06-10 | 0 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение вводного кабеля 0,22 кВ в п. Русско-Урский, ул. Речная, д. 20 привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-078. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.06.2022 год
757212 | 211 | 2022-06-14 | 16 | 59 | 0.010138 | 2022-06-14 | 17 | 3 | 3.4.7.3 При прохождении грозового фронта и сильного дождя произошло вымывание грунта и несвоевременно выявленный наклон опоры №22/84/3, в следствии чего произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пр.оп. №№ 22/84/3-22/84/4. 4.4 Уклон опоры №22/84/3 привел к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пр.оп. №№ 22/84/3-22/84/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч от ПС 110 кВ Егозовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры, схлест проводов на Ф-10-4-Ч, Пролет: оп.22/84/3-оп.22/84/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-4-Ч на предмет повреждения оборудования. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести выправку опоры № 22/84/3 с укреплением грунта. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2022 год
757212 | 212 | 2022-06-11 | 17 | 46 | 0.001666 | 2022-06-11 | 17 | 51 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Красноярка, ул. Воскресеновская, д. 19, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-128. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.06.2022 год
757210 | 397 | 2022-06-13 | 3 | 37 | 0.001665 | 2022-06-13 | 3 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (от 10 до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 260-261, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 260-261 ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.07.2022 год
757212 | 213 | 2022-06-14 | 17 | 47 |  | 2022-06-14 | 17 | 47 | 3.4.12.3 При ударе молнии в опору №107 ВЛ 35 кВ Б-49 произошло перекрытие изоляции, что привело к межфазному короткому замыканию с разрушением одного из трех изоляторов на фазе С. 4.12 Перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из трех на опоре №107 ВЛ-35 кВ Б-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Б-49 на ВЛ 35 кВ Б-49, Опора пром.ж/б.ПБ35-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №106-108 ВЛ-35 кВ Б-49 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию на опоре № 107 ВЛ-35 кВ Б-49. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год
757212 | 214 | 2022-06-14 | 14 | 13 |  | 2022-06-14 | 14 | 13 | 3.4.12.3 Грозовое перекрытие изоляции проводов фазы "С" и фазы "А" на опорах № 45 ВЛ 35 кВ Б-21 и № 48 ВЛ 35 кВ Б-23 привело к межфазному короткому замыканию с работой защит МФО обоих линий с УАПВ. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции проводов фазы "С" и фазы "А" на опорах № 45 ВЛ 35 кВ Б-21 и № 48 ВЛ 35 кВ Б-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ф. "С" и ф. "А" на опоре № 45 ВЛ 35 кВ Б-21 на ВЛ 35 кВ Б-21, Опора пром. мет.ПТ2-к; перекрытие изоляции ф. "С" и ф. "А" на опоре № 48 ВЛ 35 кВ Б-23 на ВЛ 35 кВ Б-21, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №44-46 ВЛ-35 кВ Б-21 и № 47-49 ВЛ 35 кВ Б-23 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 год
757212 | 215 | 2022-06-12 | 14 | 27 | 0.00855 | 2022-06-12 | 14 | 36 | 3.4.9.3 В результате ненадлежащего исполнения потребителем обязанностей по поддержанию своей электроустановки (граница раздела балансовой принадлежности по опоре № 2) в технически исправном состоянии, при воздействии порывов ветра, произошло касание веткой дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-044, в пролете между опорой №2 и вводом в дом по ул. Четонова 23 (дом не жилой). При прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева возникло однофазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-044. | Техническое мероприятие 1 Отключить ввод ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-044 опора №2 в дом по ул. Четонова, 23 (не жилой). Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-044 от опоры №1 до опоры№20. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.06.2022 год
757212 | 216 | 2022-06-11 | 17 | 32 |  | 2022-06-11 | 17 | 32 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Уропская вследствие длительного (более 37 лет) срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств ТТ-35 Т-2 типа ТФЗМ-35А 300/5А. 11.06.2021 г. в 15-06 на ПС 110 кВ Уропская появилась «земля» на 2с-35 кВ. По сообщениям полученным от смежной организации (Кузбассэлектро) на ПС 35 кВ №3 Сартаковская при осмотре обнаружено повреждение на ф. «В» ТСН-2 , подключенного к ВЛ-35 Б-28. 11.06.2021 г. при появлении «земли» на ф. «В» 2с-35 кВ ПС 110 кВ Уропская (повреждение ТСН-2 на ПС 35 кВ №3 Сартаковская) произошло увеличение напряжения на ф. «А» и ф. «С» 2с-35 кВ ПС 110 кВ Уропская примерно в 1,73 раза. При возрастании напряжения на ф. «А» ТТ-35 Т-2 ПС 110 кВ Уропская из-за ухудшенных изоляционных свойств появился повышенный ток утечки, что c учетом повышенного тока нагрузки привело к недопустимому перегреву ТТ-35 кВ, разложению трансформаторного масла с газообразованием и появлению критического давления внутри ТТ-35 кВ, в следствие чего произошло разрушение фарфорового корпуса на ф. «А» ТТ-35 Т-2 ПС 110 кВ Уропская. 11.06.2021 г. в 17-32 на ПС 110 кВ Уропская при разрушении корпуса ф. «А» ТТ-35 Т-2 произошло касание токоведущим проводом ф. «А» заземленной металлоконструкции стойки ТТ-35 Т-2 с возникновением двухфазного замыкания на землю (ф. «А» и «В») и отключением В-35 Т-2 действием МТЗ-35 Т-2-25 с НАПВ. 4.10 11.06.2021 г. при появлении «земли» на ф. «В» 2с-35 кВ ПС 110 кВ Уропская (повреждение ТСН-2 на ПС 35 кВ №3 Сартаковская) произошло увеличение напряжения на ф. «А» и ф. «С» 2с-35 кВ ПС 110 кВ Уропская примерно в 1,73 раза. При возрастании напряжения на ф. «А» ТТ-35 Т-2 ПС 110 кВ Уропская из-за ухудшенных изоляционных свойств появился повышенный ток утечки, что c учетом повышенного тока нагрузки привело к недопустимому перегреву ТТ-35 кВ, разложению трансформаторного масла с газообразованием и появлению критического давления внутри ТТ-35 кВ, в следствие чего произошло разрушение фарфорового корпуса на ф. «А» ТТ-35 Т-2 ПС 110 кВ Уропская. 11.06.2021 г. в 17-32 на ПС 110 кВ Уропская при разрушении корпуса ф. «А» ТТ-35 Т-2 произошло касание токоведущим проводом ф. «А» заземленной металлоконструкции стойки ТТ-35 Т-2 с возникновением двухфазного замыкания на землю (ф. «А» и «В») и отключением В-35 Т-2 действием МТЗ-35 Т-2-25 с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение диэлектрических свойств вследствие старения изоляции трансформатора тока типа ТФЗМ-35 У3 300/5А на ф. «А», установленного на ТТ-35 Т-2 ПС 110 кВ Уропская на TТ-35 Т-2, PS110-000516-13-02-201-75-55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные испытания ТТ-35 кВ типа ТФЗМ – 35А на всех присоединениях ПС 110 кВ Уропская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И. Начальник Службы ПС Шинкарёв Н.Н. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить запрос в ОАО "КузбассЭлектро" о представлении информации по причинам, вызвавшим появление "Земли" на ф. "В" ВЛ-35 кВ Б-28. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 20.07.2022 год
757212 | 217 | 2022-06-12 | 12 | 44 | 0.0043355 | 2022-06-12 | 12 | 48 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Мирный, ул. Полярная, д. 13, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-286. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.06.2022 год
757212 | 218 | 2022-06-14 | 19 | 30 | 0.3705 | 2022-06-14 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло старение изоляции проходных изоляторов фаз "В", "С" и опорного изолятора фазы "С" на ТП-376 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. Длительный срок эксплуатации, воздействие атмосферных явлений привели в итоге к коррозионному износу металлической крыши ТП-376 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. При воздействии атмосферных осадков произошел пробой изоляции проходных изоляторов фаз "В" - "С" и опорного изолятора фазы "С" на ТП-376 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. Коррозионный износ металлической крыши ТП-376 привел к образованию в ней отверстий. В результате пробоя проходных изоляторов фаз "В" и "С" ТП-376 произошло междуфазное к.з., что явилось причиной отключения В-10 кВ ф.10-10-Б на ПС 35 кВ Крапивинская. 4.12 Повреждение изоляции проходных изоляторов фазы "В", "С" и опорного изолятора фазы "С" ТП-376 привело к нарушению электрической изоляции линии ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б ПС 35 кВ Крапивинская с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-376, ТР-010-0029845; Пробой изоляции на ТП-376, ТР-010-0029845; коррозионный износ металлической крыши ТП на ТП-376, TP010-0029845 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов 10 кВ фазы "С" и "В" ТП-376 ф.10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опорного изолятора 10 кВ фазы "С" в ТП-376 ф.10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт крыши ТП-376 с её герметизацией от попадания атмосферных осадков. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 25.06.2022 год
757210 | 398 | 2022-06-11 | 18 | 2 | 0.0034 | 2022-06-11 | 18 | 5 | 3.4.10 При воздействии птицы в пролете опор №№ 1-2 на ЛР-10 кВ №75 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 на ЛР-10 кВ №75 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-3-З_ПС 110 Тальменка, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 17.07.2022 год
757210 | 399 | 2022-06-14 | 13 | 39 | 0.015016 | 2022-06-14 | 14 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (29 лет) и естественного старения материалов, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Преображенская, что привело к к пробою изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 17, вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Преображенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Ф-10-4-С_ПС 35 кВ Преображенская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Преображенская обращая внимание на целостность изоляции. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 24.07.2022 год
757210 | 400 | 2022-06-13 | 4 | 3 | 0.41692 | 2022-06-13 | 4 | 56 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля неизвестных лиц на опору №127/5 ВЛ-10 кВ Ф. 10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, произошло разрушение опоры у основания с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-1-Ж ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 В результате механического воздействия на опору №127/5 ВЛ-10 кВ Ф. 10-1-Ж ПС 35 кВ Осиновская, произошло разрушение у основания с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф. 10-1-Ж ПС 35 кВ 35 кВ Осиновская, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС, подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.07.2022 год
757210 | 401 | 2022-06-14 | 16 | 58 | 2.0474 | 2022-06-14 | 18 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (64 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств кабельной муфты основного кабеля на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка, что привело к пробою изоляции, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляции кабельной муфты основного кабеля на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на Ф-10-4-ОШ_ПС 110 Тальменка, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 17.07.2022 год
757210 | 403 | 2022-06-13 | 19 | 25 | 0.057501 | 2022-06-13 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание верхней части опоры №528 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к вырыванию крюка фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 528 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.07.2022 год
757210 | 404 | 2022-06-11 | 11 | 0 | 0.13667 | 2022-06-11 | 12 | 22 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники (грузовой автомобиль с поднятым кузовом), произошел зацеп провода фазы "В" бортом кузова, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №№21-22 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. 4.4 Из-за увеличения механической нагрузки на провод фазы "В" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, произошел обрыв провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "В" на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757210 | 405 | 2022-06-13 | 19 | 27 | 0.36215 | 2022-06-13 | 20 | 20 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 кВ опоры № 7/15 ВЛ-10 кВ ф. 10-16-КВТ-24 ПС 110 кВ Восточная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре 7/15 ВЛ-10 кВ ф. 10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ф. 10-16-КВТ-24 ПС 110 кВ Восточная, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.07.2022 год
757210 | 406 | 2022-06-12 | 1 | 56 | 0.148 | 2022-06-12 | 3 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на провода в пролете опор №№ 134/44-134/45, что привело к схлесту проводов фазы"А", "В" и "С" вызвав междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключение СП-2 ф. 10-7-М ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ с НАПВ/НРПВ. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 134/44-134/45 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2022 год
757210 | 407 | 2022-06-11 | 14 | 39 | 0.0364 | 2022-06-11 | 15 | 57 | 3.4.8.5 В результате неумышленного касания провода фазы "С" грузовым транспортом, при производстве работ по разгрузке отходов пилорамы в пролете опор №№61-62 ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, произошел обрыв провода фазы "С" с последующим падением на землю и возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.4 Повреждение провода фазы "С" в пролете опор №№61-62 ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, произошло в результате касания кузова грузового транспорта за провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" марки АС-50 на ф.10-2-М ПС 35 кВ Полуторник | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Тисульскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 19.07.2022 год
757210 | 412 | 2022-06-14 | 19 | 42 | 0.0070497 | 2022-06-14 | 20 | 29 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в изолятор фазы "В" опоры № 14 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ТР от РП 10 кВ Треща, что привело к разрушению изолятора фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ТР от РП 10 кВ Треща и как следствие возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ТР от РП 10 кВ Треща. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ТР от РП 10 кВ Треща. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Ф-10-6-ТР РП-10 кВ Треща, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ТР от РП 10 кВ Треща на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ТР от РП 10 кВ Треща разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757212 | 226 | 2022-06-12 | 4 | 45 | 0.0031 | 2022-06-12 | 4 | 48 | 3.4.7.3 При воздействии дождя и порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В», что привело к отключению В ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-10-МП, Пролет: оп. №58 - оп. №59 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев и ДКР в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.10-10-МП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-МП по всей линии для выявления наличия ДКР в пролетах ВЛ с принятием соответствующих мер по ликвидации этого нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 27.06.2022 год
757212 | 227 | 2022-06-14 | 19 | 0 |  | 2022-06-14 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) произошел физический износ опорного изолятора типа ИШОС-10 УХЛ1 на шинном мосту 10 кВ Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная сельская с образованием микротрещин в структуре диэлектрика. При прохождении грозового фронта с дождем произошел резкий перепад температуры, в результате чего из-за различных коэффициентов расширения стекла и металла произошло разрушение части стеклянной юбки опорного изолятора на ф. «А» шинного моста 10 кВ Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная сельская. При разрушении стеклянной юбки опорного изолятора уменьшилась длина пути утечки, что в сочетании с выпадением обильных атмосферных осадков в виде дождя, привело к поверхностному перекрытию опорного изолятора ф. «А» на шинном мосту 10 кВ Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная сельская с появлением «земли» в сети 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная сельская. 4.1 14.06.2022 г. на ПС 110 кВ Промышленная сельская при прохождении грозового фронта с дождем произошел резкий перепад температуры, в результате чего из-за различных коэффициентов расширения стекла и металла произошло разрушение части стеклянной юбки опорного изолятора типа ИШОС-10 УХЛ1 на ф. «А» шинного моста 10 кВ Т-2-16. При разрушении стеклянной юбки опорного изолятора уменьшилась длина пути утечки, что в сочетании с выпадением обильных атмосферных осадков в виде дождя, привело к поверхностному перекрытию опорного изолятора ф. «А» на шинном мосту 10 кВ Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная сельская с появлением «земли» в сети 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение части стеклянной юбки опорного изолятора типа ИШОС-10 УХЛ1 на ф. «А» шинного моста 10 кВ Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная сельская на Присоединение трансформатора 2, PS110-000531-14-02-201 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные в/в испытания ш/м-10 кВ на ПС 110 кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Мишкель И.И., Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередное ТВК-обследование ш/м-10 кВ на ПС 110 кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Главный специалист сектора диагностики УТОиРОЭСХ Глотов А.А. 31.07.2022 год
757210 | 414 | 2022-06-14 | 19 | 35 | 0.10607 | 2022-06-14 | 22 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская на провода в пролете опор №№ 3-4, что привело к опусканию провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ с НАПВ/НРПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-9-ВП_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757210 | 415 | 2022-06-14 | 19 | 32 | 0.070569 | 2022-06-14 | 20 | 45 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через тело птицы на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-7-ШК_ПС 35 кВ Усть-Сосновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская рассмотреть возможность установки птице защитных устройств. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757210 | 421 | 2022-06-14 | 17 | 45 |  | 2022-06-14 | 17 | 45 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 45 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 45 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 44,45,46 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Соколов С.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Соколов С.В. 21.07.2022 год
757212 | 230 | 2022-06-14 | 14 | 54 | 0.25567 | 2022-06-14 | 16 | 52 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра и дождя произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №№ 18-19 вследствии разрегулировки стрелы провеса провода, что привело к отключению В ф.10-6-Ш на ПС 110 кВ Раскатиха. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор№ 18-19 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ш от ПС 110 кВ Раскатиха привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-6-Ш, Пролет: Оп. №18 - Оп. №19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19 ф. 10-6-Ш. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.07.2022 год
757210 | 423 | 2022-06-14 | 13 | 19 | 1.0393 | 2022-06-14 | 15 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление контактного соединения фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, что привело к чрезмерному нагреву с отгоранием шлейфа фазы "С" с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор. 4.10 Чрезмерный нагрев контактно соединения шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на Ф-10-20-МП_ПС 110 кВ Водозабор, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2022 год
757212 | 231 | 2022-06-14 | 20 | 20 | 0.002 | 2022-06-14 | 20 | 23 | 3.4.7.3 При прохождении грозового фронта, дождя, порывов ветра до 9 м/с в в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №85-86 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов. на Ф-10-3-Х, Пролет: оп.85-оп.86 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-3-Х на предмет выявления дефектов на ВЛ Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести перетяжку провода в пролете опор №85-86 ф. 10-3-Х. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 08.07.2022 год
757212 | 232 | 2022-06-14 | 20 | 0 | 0.000666 | 2022-06-14 | 20 | 2 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии в провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-011, произошло перекрытие фаз «В» и «С» в пролетах опор №1-2 ф.3 ТП-011. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-011 грозовым разрядом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции грозовым разрядом на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-011 на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2022 год
757210 | 430 | 2022-06-14 | 13 | 58 | 0.00365 | 2022-06-14 | 14 | 1 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации (6 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление контактного соединения фазы "С" на опоре № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская , что привело к чрезмерному нагреву с отгоранием шлейфа фазы "С" с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. 4.10 Чрезмерный нагрев контактного соединения шлейфа фазы "С" на опоре № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на Ф. 10-11-ЖК ПС 35 кВ Мазуровская, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2022 год
757210 | 431 | 2022-06-14 | 15 | 17 | 0.022545 | 2022-06-14 | 15 | 21 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 Силинская на провода фаз "А" и "В", в пролете опор № 129-130, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 Силинская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 129-130 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-2-Г_ПС Силинская, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 129, 130 и 131 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 Силинская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2022 год
757210 | 432 | 2022-06-14 | 15 | 17 | 0.003335 | 2022-06-14 | 15 | 21 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание грозового разряда в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 Силинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 Силинская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 30-31 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления контура заземления опор №30,31,32 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 Силинская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров сопротивления разработать мероприятия на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2022 год
757210 | 433 | 2022-06-14 | 8 | 13 | 0.000501 | 2022-06-14 | 8 | 14 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится с перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2022 год
757213 | 312 | 2022-06-02 | 6 | 38 | 0.01167 | 2022-06-02 | 6 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 15 м/с произошло ослабление крепления провода к изолятору фазы "А",образованию вибрации с последующим обрывом вязки провода изолятора ф. А и падению его на траверсу на оп. №554 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к однофазному замыканию на землю и, как следствие, к аварийному отключению СП-1 на опоре 546 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 15 м/с произошло ослабление крепления провода к изолятору фазы "А",образованию вибрации с последующим обрывом вязки провода изолятора ф. А и падению его на траверсу на оп. №554 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода ф.А, произвести восстановление крепления изолятора ф.В на оп. №554 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 09.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 09.07.2022 год
757213 | 313 | 2022-06-02 | 8 | 24 |  | 2022-06-02 | 8 | 24 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл), потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 14.07.2022 год
757213 | 314 | 2022-06-02 | 8 | 24 | 0.029 | 2022-06-02 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 15 м/с произошло ослабление крепления провода к изолятору фазы "А",образованию вибрации с последующим обрывом вязки провода изолятора ф. А и падению его на траверсу на оп. №554 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к однофазному замыканию на землю и, как следствие, к оперативному с "Землей" отключению СП-1 на опоре 546 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 15 м/с произошло ослабление крепления провода к изолятору фазы "А",образованию вибрации с последующим обрывом вязки провода изолятора ф. А и падению его на траверсу на оп. №554 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода ф.А, произвести восстановление крепления изолятора ф.В на оп. №554 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 09.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 09.07.2022 год
757213 | 315 | 2022-06-02 | 11 | 26 | 0.008658 | 2022-06-02 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Лаврик" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 316 | 2022-06-02 | 12 | 5 | 0.11669 | 2022-06-02 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП-124, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6-4-У на ПС 35 кВ Абашевская 3/4. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП-124 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-124 (Ордж.), Трансформатор ТМ-160/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на ТП-124. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.07.2022 год
757213 | 317 | 2022-06-02 | 12 | 25 |  | 2022-06-02 | 12 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение на объектах потребителя, повреждение КЛ-6 кВ. Собственник: ООО "Кузбасская энергосетевая компания" филиал "Энергосеть г.Киселевска", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 319 | 2022-06-02 | 16 | 15 | 43.9425 | 2022-06-02 | 21 | 48 | 3.4.8.2 В следствии наезда сторонней техники (трактора гос. номер 5179 КК 42rus, принадлежность ИП "Паршуков А.Н.") на опору № 40 произошло падение опоры 40 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-1 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-2 и падение опоры № 39 в результате тяжения проводов, что стало причиной возникновения схлеста проводов, короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-1 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-2. 4.14 Падение опор № 39-40 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-1 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-2, в следствии наезда сторонней техники (трактора гос. номер 5179 КК 42rus, принадлежность ИП "Паршуков А.Н.") на опору № 40 и воздействия тяжения проводов на опору № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд трактора (гос. номер 5179 КК 42rus, принадлежность ИП "Паршуков А.Н.") и падение опоры на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-1, Опора пром. мет.П4М; падение опоры на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-1, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных опор № 39-40 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-1 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-1 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ИП "Паршуков" Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-1 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская-2-2, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Разработать памятку «Об особых условия использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон ВЛ» Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Направить памятки «Об особых условия использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон ВЛ» в администрации Прокопьвского и Новокузнецких районов Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 29.07.2022 год
757210 | 338 | 2022-06-02 | 19 | 34 | 0.10504 | 2022-06-02 | 21 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник филиал «Новосибирское РНУ» АО «Транснефть – Западная Сибирь» АЛПДС. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес филиала «Новосибирское РНУ» АО «Транснефть – Западная Сибирь»АЛПДС с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 03.07.2022 год
757213 | 322 | 2022-06-03 | 8 | 8 | 0.45234 | 2022-06-03 | 10 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролете опор №6/87-6/88 ВЛ 10кВ ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10кВ ф.10-2-К. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролете опор №6/87-6/88 ВЛ 10кВ ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 5/87 - Опора № 5/88 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление провода фазы "А" в пролете опор №6/87-6/88 ВЛ 10кВ ф.10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 10.07.2022 год
757213 | 323 | 2022-06-03 | 13 | 17 |  | 2022-06-03 | 13 | 17 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 48 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 21 и проводом средней фазы ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. 4.12 Перекрытие между элементами опоры № 21 и проводом средней фазы ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2 в следствии воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 5-2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор №20,21,22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера контура заземления опор № 20,21,22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2., составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 10.07.2022 год
757213 | 325 | 2022-06-03 | 15 | 10 | 0.0011734 | 2022-06-03 | 16 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в дом по ул. Калинина 134 в с. Сосновка, что стало причиной возникновения короткого замыканий и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-043. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в дом по ул. Калинина 134 в с. Сосновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-043, опора №15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-043 Ответственное лицо: Будаев О.А. 10.07.2022 год
757213 | 326 | 2022-06-03 | 16 | 30 | 0.064 | 2022-06-03 | 16 | 36 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода на Ф-6-5-Б, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б от ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 15.07.2022 год
757213 | 327 | 2022-06-04 | 0 | 32 |  | 2022-06-04 | 0 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "Горэлектросети",потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.07.2022 год
757212 | 185 | 2022-06-02 | 7 | 10 | 0.38 | 2022-06-02 | 9 | 4 | 3.4.10 В результате попадания животного (кошки) в отсек РУ-10 ТП-272 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" предохранителей ПК-10 ТП-272, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие изоляционного воздушного промежутка фазы "А" и фазы "В" ПК-10 РУ 10-кВ ТП-272. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение животного в РУ-10 кВ ТП-272. на ВЛ-10 кВ ф.10-17-М ТП-272, VS010-0004973 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПК-10 фаз "А", "В" в РУ-10 кВ ТП-272. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП-272 ВЛ-10 кВ ф.10-17-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Устранить возможность проникновения животных в ТП-272. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.07.2022 год
757210 | 339 | 2022-06-02 | 23 | 20 | 0.0054666 | 2022-06-03 | 2 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 12 м/с), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-163 Ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-163 Ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-163 Ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Я-163, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Я-163 ф.10-3-М на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Я-163 ф.10-3-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний и недопущения подобных технологических нарушений Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.06.2022 год
757213 | 328 | 2022-06-04 | 9 | 9 | 1.3472 | 2022-06-04 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Гомелев". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 329 | 2022-06-04 | 9 | 9 | 1.152 | 2022-06-04 | 11 | 24 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете 73-74 ВЛ 10 кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете 73-74 ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 14.07.2022 год
757213 | 330 | 2022-06-04 | 17 | 59 | 0.0010323 | 2022-06-04 | 18 | 1 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 ф.№2 КТП-Ю-2-043, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.№2 КТП-Ю-2-043. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 ф.№2 КТП-Ю-2-043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-043, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№2 КТП-Ю-2-043. Ответственное лицо: Будаев О.А. 14.07.2022 год
757210 | 342 | 2022-06-02 | 3 | 40 | 0.16 | 2022-06-02 | 5 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на провода в пролете опор №№ 278-279, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 278-279 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на Ф-6-30-ГРП ПС Первомайская, Пролет: Опора № 278 - Опора № 279 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.06.2022 год
757210 | 344 | 2022-06-03 | 0 | 6 | 0.00022128 | 2022-06-03 | 0 | 14 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-261, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 8-9, произошел кратковременных схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-261. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-261. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-261, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-261 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-261 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757213 | 331 | 2022-06-04 | 4 | 41 | 0.78 | 2022-06-04 | 6 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП-41, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, появления земли по ф.6-31-П на ПС 110 кВ Шахтовая 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренее повреждение на ТП-41 (Куйб.), Трансформатор ТМ-75/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на ТП-41 Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.07.2022 год
757213 | 332 | 2022-06-04 | 8 | 20 | 1.3588 | 2022-06-04 | 9 | 46 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на опору №64 ВЛ 6 кВ ф. 6-14-З, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 6-14-З. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на опору №64 ВЛ 6 кВ ф. 6-14-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на ВЛ 6 кВ ф. 6-14-З, опора №64 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку трасы ВЛ 6 кВ. ф. 6-14-З Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.07.2022 год
757213 | 333 | 2022-06-04 | 9 | 9 |  | 2022-06-04 | 9 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло снижение сопротивления опорных изоляторов ф.А. ТСН-1-250, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению Т-1-16 на ПС 35 кВ Сосновская. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов опорных изоляторов ф.А. ТСН-1-250 на ПС 35 кВ Сосновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов ф.А. ТСН-1-250 на ПС 35 кВ Сосновская. на ПС 35 кВ Сосновская, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр ТСН-2-250 и ШМ-10 Т-2-16 ПС 35 кВ Сосновская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При выявлении замечаний после визуального осмотра ТСН-2-250 и ШМ-10 Т-2-16, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 17.06.2022 год
757213 | 334 | 2022-06-04 | 10 | 7 | 0.0059 | 2022-06-04 | 10 | 13 | 3.4.9.1 повреждение в сетях потребителя ООО "Горэлектросети", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757213 | 335 | 2022-06-04 | 13 | 7 | 0.97065 | 2022-06-04 | 14 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изоляции кабеля КЛ 6 кВ ф.6-5-ТП-63 от РП-20, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КЛ 6 кВ ф.6-5-ТП-63 на РП-20. 4.2 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение КЛ 6кВ ф.6-5-ТП-63 РП-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на КЛ 6 кВ Ф-6-5-ТП-63, 3СПТп-10-150/240 | Организационное мероприятие 1 произвести восстановление КЛ 6кВ ф.6-5-ТП-63 Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.07.2022 год
757210 | 346 | 2022-06-02 | 14 | 51 | 0.1218 | 2022-06-02 | 16 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 75-76 ВЛ-10 кВ ф.10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№75-76 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-14-С_ПС 35 Красносельская, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 06.07.2022 год
757210 | 351 | 2022-06-01 | 22 | 27 |  | 2022-06-01 | 22 | 27 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 61/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и "В" № 61/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на Ф-10-10-М_ПС 110 кВ Ивановская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 07.07.2022 год
757212 | 188 | 2022-06-04 | 10 | 30 | 0.017333 | 2022-06-04 | 12 | 14 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет), под воздействием знакопеременных температур и ветровых нагрузок произошло разрушение крепления трубостойки на крыше жилого дома ул. Новая 10-2, подключенного от опоры №7/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-175, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-175. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-175 от опоры №1 до опоры №28. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 10.06.2022 год
757212 | 189 | 2022-06-02 | 11 | 15 | 0.049998 | 2022-06-02 | 12 | 5 | 3.4.12.2 Порывы ветра до 15 м/с привели к срыву крюка ф "С" на опоре 220 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Г без повреждения провода и изолятора, что привело к замыканию проводов ф. "В" и ф. "С" с аварийным отключением линии. 4.12 Срыв крюка ф."С" на оп. № 220 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Г привел к провисанию провода и нарушению электрической изоляции, с ее аварийным отключением действием МТЗ на ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Г оп.220 срыв крюка ф. "С" . на Ф-10-7-Г, Опора П10-11ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г на надежность крепления крючьев в опоре. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2022 год
757212 | 187 | 2022-06-03 | 11 | 55 | 0.002 | 2022-06-03 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ДКР, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами ф. "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-097 с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ привело к нарушению воздушного изоляционного пространства между проводами фазы "А " и "В" в пролете опор №4-№5 ф. 1 ТП-097. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор№4-№5 ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-097. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-097, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №4-№5 ВЛ-0.4 кВ ф.№1 ТП-097. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2022 год
757210 | 361 | 2022-06-03 | 9 | 25 | 0.01475 | 2022-06-03 | 10 | 32 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР, а так же при воздействии порывов ветра, произошел схлест проводов фазы "А", "0" на вводе в жилой дом от опоры № 2/2/3 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-042, что привело к перекрытию изоляционного промежутка с последующим возникновением короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-042. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А", "0" на вводе в жилой дом от опоры №2/2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-042, Опора А1ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-042 на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 07.07.2022 год
757213 | 318 | 2022-06-06 | 10 | 19 | 0.92575 | 2022-06-06 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Сибирские ресурсы". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.07.2022 год
757213 | 336 | 2022-06-06 | 10 | 40 | 0.16 | 2022-06-06 | 10 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя, собственник ООО "ПО «Центр управления сетями». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757210 | 364 | 2022-06-02 | 5 | 11 |  | 2022-06-02 | 5 | 11 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 78 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 35 кВ Весенняя, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В", "С" и траверсой опоры, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 35 кВ Весенняя действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В", "С" и траверсой опоры № 78 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 35 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 35 кВ Весенняя на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 35 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 год
757210 | 365 | 2022-06-02 | 15 | 29 | 2.5564 | 2022-06-02 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, а именно воздействие порывов сильного ветра (до 14 м/с) и обильных осадков в виде проливного дождя, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 92-93, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 92-93 ВЛ-10 кВ ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.07.2022 год
757210 | 367 | 2022-06-02 | 20 | 13 | 0.008169 | 2022-06-02 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-647_Ф-10-16-кВТ-24, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 6-7, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-647_Ф-10-16-кВТ-24. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-647_Ф-10-16-кВТ-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-647_Ф-10-16-кВТ-24, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-647_Ф-10-16-кВТ-24 на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-647_Ф-10-16-кВТ-24 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.07.2022 год
757212 | 191 | 2022-06-02 | 22 | 5 | 0.000666 | 2022-06-02 | 22 | 7 | 3.4.7.3 При воздействии дождя и порывистого ветра произошло падение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-109. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-109. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 год
757210 | 368 | 2022-06-03 | 10 | 16 | 0.308 | 2022-06-03 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ИП ГК(Ф)Х Воронцов А.Н. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ИП ГК(Ф)Х Воронцова А.Н. с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2022 год
757210 | 371 | 2022-06-06 | 5 | 34 | 0.068004 | 2022-06-06 | 6 | 8 | 3.4.8.2 В результате проведения работ сторонней организацией (ООО "Чебулинское"), при обработке почвы, произошёл наезд с/х агрегата на опору № 179/55 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская, что привело к падению опоры с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия, вызванного наездом крупногабаритной с/х техники на опору № 179/55 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская, произошел излом опоры с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры № 179/55 на Ф-10-1-У_ПС 35 кВ Николаевская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ООО "Чебулинское". Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.07.2022 год
757210 | 372 | 2022-06-06 | 10 | 14 | 0.30316 | 2022-06-06 | 12 | 1 | 3.4.10 При воздействии птицы на ЛР-10 кВ ТП-148П ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ПФ от ПС 35 кВ Колмогоровская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ПФ от ПС 35 кВ Колмогоровская, действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" на ЛР-10 кВ ТП-148П ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ПФ от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-6-ПФ_ПС 35 Колмогоровская, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотрВЛ-10 кВ ф. 10-6-ПФ от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ПФ от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 09.07.2022 год
757210 | 373 | 2022-06-04 | 22 | 50 | 0.006 | 2022-06-04 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-И-071, а именно разрегулирована стрела провиса проводов от опоры № 16 до дома № 132, что привело к схлесту проводов с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-И-071. 4.12 Схлест проводов на вводе в частный дом от опоры № 16 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-И-071. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-071, Опора УП1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-И-071 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-И-071 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 09.07.2022 год
757210 | 374 | 2022-06-02 | 7 | 15 | 0.025 | 2022-06-02 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (60 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание верхней части опоры № 208/42 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54, что привело к выпадению крюка крепления изолятора фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54. 4.1 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" на опоре № 208/42 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпал крюкак на Ф-10-3-54 ПС 110 кВ Разъезд 54 км, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10ка ф.10-3-54, уделив особое внимание состоянию деревянных опор в местах крепление крюков Ответственное лицо: Голубков Александр геннадьевич 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр геннадьевич 11.07.2022 год
757210 | 376 | 2022-06-04 | 11 | 33 |  | 2022-06-04 | 11 | 33 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-185 от ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г ПС 110 кВ Тисульская, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "С" и "нулевого проводника" в пролете опор №№ 1-2, произошло приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-185 от ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Схлест проводов фаз "С" и "нулевого проводника" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-185 от ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "С" и "нулевого проводника" на ф№2 ТП-185 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-185 от ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г ПС 110 кВ Тисульская с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-185 от ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 10.07.2022 год
757210 | 366 | 2022-06-02 | 16 | 9 |  | 2022-06-02 | 16 | 9 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (44 года) и естественного старения материалов, а также при многократных отключениях на ВЛ ф-10-20-Ф, произошло внутренне повреждение (повреждена первичная обмотка, а так же изоляция) ТТ-10 фазы "С" в ячейке В-10 ф-10-20-Ф, что привело к отключению от МТЗ В-10 ф-10-20-Ф ПС 35 кВ Щегловская. 4.12 В следствии повреждения ТТ-10 фазы "С" в ячейке В-10 ф-10-20-Ф, произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10 ф-10-20-Ф ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден ТТ-10 фазы "С" марки ТПЛ-10М 200/5 в ячейке В-10 ф-10-20-Ф ПС 35 кВ Щегловская на PS035-000556, PS035-000556-14-02-005/600000424771 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Щегловская обращая особое внимание на состояние ТТ-10. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 10.07.2022 год
757210 | 378 | 2022-06-06 | 3 | 42 | 0.002666 | 2022-06-06 | 3 | 50 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частных домах по ул. Средняя, н.п. Валерьяновка, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-156. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-156. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 24.07.2022 год
757210 | 379 | 2022-06-06 | 17 | 41 | 0.032 | 2022-06-06 | 19 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 195-196, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 195-196 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-7-Т_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.07.2022 год
757212 | 195 | 2022-06-03 | 17 | 12 | 0.0016675 | 2022-06-03 | 17 | 16 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Устюжанино, ул. Степная, д. 7, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-518. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.06.2022 год
757210 | 381 | 2022-06-05 | 21 | 3 |  | 2022-06-05 | 21 | 3 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-304, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2022 год
757212 | 196 | 2022-06-05 | 10 | 11 | 3.7915 | 2022-06-05 | 11 | 16 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Ново-Чертинская вследствие возникшей неисправности в модуле управления выключателем типа TER_CM_16_2(220_1) выключатель ф.6-12-ПС-21-1 типа ВВ\TEL-10-20/1000 потерял управление. 05.06.22 г. в 10-11 на ф. 6-12-ПС-21-1 (собственник ООО «ЭнергоПаритет») возникло 3-х фазное КЗ, при этом на ПС 110 кВ Ново-Чертинская из-за неисправности в модуле управления произошел отказ в отключении выключателя В ф.6-12-ПС-21-1, что привело к увеличению длительности протекания тока 3-х фазного КЗ через выключатель В ф.6-12-ПС-21-1. При длительном протекании 3-х фазного тока КЗ на ошиновку 6 кВ в ячейке В ф.6-12-ПС-21-1 воздействовали динамические усилия, приведшие к излому токоведущего контакта на ф. «С» в месте крепления шины 6 кВ и верхнего токоведущего контакта выключателя типа ВВ\TEL-10-20/1000, что привело к возникновению электрической дуги в ячейке В ф.6-12-ПС-21-1. В результате возникшего дугового замыкания в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 произошло повреждение внешней изоляции у двух трансформаторов тока типа ТПОЛ-10-1000/5 У3, повреждение внешней изоляции выключателя типа ВВ\TEL-10-20/1000. 4.11 При возникновении замыкания на ф. 6-12-ПС-21-1 (собственник ООО «ЭнергоПаритет») в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская и неисправности в модуле управления выключателем типа TER_CM_16_2(220_1) выключателя В ф.6-12-ПС-21-1 типа ВВ\TEL-10-20/1000 возникли длительные динамические усилия, приведшие к излому токоведущего контакта на ф. «С» в месте крепления шины 6 кВ и верхнего токоведущего контакта выключателя типа ВВ\TEL-10-20/1000, что привело к возникновению электрической дуги в ячейке В ф.6-12-ПС-21-1. В результате возникшего дугового замыкания в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 произошло повреждение внешней изоляции у двух трансформаторов тока типа ТПОЛ-10-1000/5 У3, повреждение внешней изоляции выключателя типа ВВ\TEL-10-20/1000. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение внешней изоляции у двух трансформаторов тока типа ТПОЛ-10-1000/5 У3 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская на ТТ-6, PS110-000506-15-01-005-75-05; повреждение выключателя типа ВВ\TEL-10-20/1000 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская на В ф 6-12-ПС-21-1, PS110-000506-15-01-005-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление ячейки В ф.6-12-ПС-21-1 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская с заменой поврежденного оборудования. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить протоколы высоковольтных испытаний всех КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявку в управление капитального строительства на включение в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» оснащения ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ устройствами дуговой защиты при ближайшей корректировке программы. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить запрос собственнику КВЛ-6 кВ ф.6-12-ПС-21-1 о причине повреждения на ф. 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 01.07.2022 год
757213 | 292 | 2022-05-27 | 18 | 33 | 0.00155 | 2022-05-27 | 18 | 36 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ЗТП-Ю-2-019, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ЗТП-Ю-2-019. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ЗТП-Ю-2-019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-019, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ЗТП-Ю-2-019. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.07.2022 год
757213 | 294 | 2022-05-28 | 13 | 56 | 0.005328 | 2022-05-28 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло прикосновение ветки к проводам в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло прикосновение ветки к проводам в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на Ф-10-6-Т, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 6 кВ ф. 10-6-Т Ответственное лицо: О.М. Махнев 02.07.2022 год
757213 | 295 | 2022-05-28 | 23 | 30 | 0.26428 | 2022-05-29 | 1 | 11 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток угрожающих падение произошло падение ветки на провода в пролете оп.№16/5-оп.№16/6 из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-1-7, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-1-7. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток угрожающих падение произошло падение ветки на провода в пролете оп.№16/5-оп.№16/6 из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода . на ПС 35 кВ Куйбышевская, ВЛ-6 ф.6-1-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-1-7 от ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2022 год
757213 | 296 | 2022-05-29 | 19 | 30 | 0.000333 | 2022-05-29 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-2-043, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-043 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-2-043 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-043, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-2-043 Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.07.2022 год
757213 | 298 | 2022-05-29 | 22 | 35 | 0.99165 | 2022-05-30 | 0 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Степанов". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.07.2022 год
757213 | 299 | 2022-05-29 | 23 | 43 | 0.005 | 2022-05-29 | 23 | 46 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло прикосновение ветки к проводам в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло прикосновение ветки к проводам в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на Ф-10-6-Т, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 6 кВ ф. 10-6-Т. Ответственное лицо: О.М. Махнев 06.07.2022 год
757213 | 283 | 2022-05-30 | 2 | 48 | 0.399 | 2022-05-30 | 4 | 42 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №237-238 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №237-238 ВЛ-10 ф.10-11-У Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11--У от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.07.2022 год
757212 | 167 | 2022-05-29 | 15 | 19 | 0.078406 | 2022-05-29 | 15 | 47 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло падение отломленной части дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-П, на неизолированные провода в пролёте опор №№237-238. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по увлажнённой дождём части дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение на ПС 35 кВ Беловская-Городская В-10 ф.10-4-П с неуспешным АПВ. 4.4 Падение части дерева на провода в пролете опор №№ 237-238 из вне охранной зоны ВЛ привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс части дерева на провода ВЛ в пролёте опор 237-238 из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-4-П_ПС 35 кВ Беловская Городская, Пролет: Оп.№237 - Оп.№238 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Н-П от опоры 137 до опоры 303 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Н-П по всей длине с целью выявления угрожающих ОСД и их веток (сухостойные, буреломные деревья и т.п.) и последующей их вырубкой. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в планы на 2023 год расширение просеки ВЛ-10 кВ ф.10-4-П-Б в пролётах опор №№ 237-252 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 год
757212 | 168 | 2022-05-29 | 12 | 12 | 0.407 | 2022-05-29 | 14 | 3 | 3.4.8.5 Столкновение работавшей на поле сельскохозяйственной техники с ж/б опорой №116 ВЛ-10 кВ ф.10-13-П привело к её излому с обрывом провода фазы "А" в пр. оп. №№ 115-116 и возникновением замыкания на "землю". 4.4 Механическое непредумышленное воздействие с/х техники на опору № 116 ВЛ-10 кВ ф. 10-13-П ПС 110 кВ Плотниковская привело к разрушению опоры с обрывом провода ф. "А" в пр.оп. №№ 115-116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение сторонним механизмом ж/б стойки опоры № 116 на Ф-10-13-П_Плотниково, Ново-Барачаты, Опора П10-1; обрыв провода ф. "А" ВЛ-10 кВ ф. 10-13-П в пр.оп. 115-116 на Ф-10-13-П_Плотниково, Ново-Барачаты, Пролет: Оп. №115 - Оп. №116 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для привлечения виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 10.06.2022 год
757213 | 301 | 2022-05-30 | 14 | 45 | 0.45666 | 2022-05-30 | 17 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре № 41 ВЛ 10 кВ ф.10-8-К , что привело к появлению "земли" и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре 41 ВЛ 10 кВ ф.10-8-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-8-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-К, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.07.2022 год
757213 | 302 | 2022-05-30 | 16 | 26 | 0.78335 | 2022-05-30 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Степанов". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 303 | 2022-05-30 | 17 | 57 | 0.005328 | 2022-05-30 | 17 | 59 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло прикосновение ветки к проводам в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло прикосновение ветки к проводам в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на Ф-10-6-Т, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 6 кВ ф. 10-6-Т. Ответственное лицо: О.М. Махнев 02.07.2022 год
757210 | 318 | 2022-05-29 | 22 | 12 | 0.26354 | 2022-05-30 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появлением микротрещин на подвесных фарфоровых изоляторах фаз "В" и "С" на опоре № 150 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино, что привело к разрушению изолятора с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 150 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на Ф-10-7-Я_ПС 110 Хопкино, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Я от ПС 10 кВ Хопкино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 30.06.2022 год
757213 | 304 | 2022-05-31 | 1 | 44 | 0.025901 | 2022-05-31 | 2 | 21 | 3.4.8.2 В следствии воздействия сторонней крупногабаритной техники, произошел обрыв проводов ВЛ-10 ф.10-4-Ш отп.78\1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.11 В следствии воздействия сторонней крупногабаритной техники, произошел обрыв проводов ВЛ-10 ф.10-4-Ш отп.78\1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов. на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление проводов на опоре № 78/1 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту воздействия крупногабаритной техники на провода на опоре № 78/1 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 08.07.2022 год
757210 | 320 | 2022-05-30 | 19 | 43 | 0.31564 | 2022-05-30 | 20 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ЛР-12 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская с последующим падением незакрепленного провода на траверсу опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 В результате падения незакрепленного шлефа фазы "А" на ЛР-12 опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на металлическую траверсу, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на Ф-10-8-Я_ПС 110 Яйская, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 30.06.2022 год
757213 | 306 | 2022-05-31 | 13 | 39 | 0.01665 | 2022-05-31 | 13 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ИП "Степанов". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 307 | 2022-05-31 | 13 | 55 | 0.85 | 2022-05-31 | 15 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов обрыв шлейфа фазы "В" опора № 57 ВЛ 6 кВ ф.6-Поселок-Листвяги-1, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-Поселок-Листвяги-1. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов обрыв шлейфа фазы "В" опора № 57 ВЛ 6 кВ ф.6-Поселок-Листвяги-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на Ф-6-Поселок-Листвяги-1, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Восстановить шлейф фазы "В" опоры №57 ВЛ 6-пос-Листвяги-1. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.07.2022 год
757210 | 321 | 2022-05-31 | 7 | 25 |  | 2022-05-31 | 7 | 25 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на КРУН-10 ПС 35 кВ Строительная, произошел пробой изоляционного промежутка проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С", что привело к разрушению проходных изоляторов с последующим аварийным отключением Т-2-4 ПС 35 кВ Строительная. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на КРУН-10 ПС 35 кВ Строительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 3 изоляторов фаз "А", "В" и "С" КРУн-10 ПС 35 кВ Строительная на PS035-000555, PS035-000555-14-02-201-10/600000200244 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Строительная и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. Ответственное лицо: Захаров С.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Строительная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Захаров С.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность установки ПЗУ на ПС 35 кВ Строительная. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 08.07.2022 год
757210 | 322 | 2022-05-30 | 11 | 48 | 0.019587 | 2022-05-30 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик опорного изолятора фазы "А" в ячейке В-6 Т-2-16 ПС 35 кВ Центральная, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим аварийным отключением 2с-6 кВ ПС 35 кВ Центральная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка опорного изолятора фазы "А" в ячейке В-6 Т-2-16 ПС 35 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора фазы "А" на PS035-000554, PS035-000554-15-02-201/600001291443 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Центральная, обращая особое внимание на состояние опорной изоляции 6 кВ Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Центральная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 08.07.2022 год
757212 | 172 | 2022-05-29 | 21 | 1 | 0.016675 | 2022-05-29 | 21 | 5 | 3.4.12.2 Порывы ветра до 11 м/с привели к срыву крюка ф "В" на опоре №126 ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Д без повреждения провода и изолятора, что привело к замыканию проводов ф. "В" с ф. "А" и аварийному отключению линии. 4.12 Срыв крюка ф. "В" на оп. 126 ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Д привел к провисанию провода и нарушению электрической изоляции линии, с её аварийным отключением действием МТЗ на ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д оп. 126 срыв крюка ф. "В". на Ф-10-2-Д, Опора П10-10ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф 10-2-Д на надежность крепления крючьев в опоре, состояния колпачков, вязок. При наличии замечаний наметить мероприятия и дату устранения Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2022 год
757212 | 173 | 2022-05-27 | 18 | 33 | 0.0014994 | 2022-05-27 | 18 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-468 произошло механическое воздействие веток на провода в пролете опор 50-51, что привело к схлесту проводов в пролете опор №№ 50-51, и, как следствие, к однофазному КЗ. 4.12 Механическое воздействие веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-468 в пролете опор 50-51 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-468 в пр.оп. 50-51 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-468, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-468 для выявления не соответствия НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-ЦТ-468. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 01.07.2022 год
757212 | 174 | 2022-05-30 | 16 | 50 | 0.072196 | 2022-05-30 | 17 | 28 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта и порывов ветра до 14 м/с произошел обрыв шлейфа ОПН ф."А" на оп. № 3 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П с падением его на провод фазы "В", что привело к аварийному отключению ф. 10-6-П на ПС 35 кВ Рассвет. 4.4 Обрыв шлейфа ОПН ф. "А" на оп. №3 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П при порыве ветра привел к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ОПН ф."А" на опоре №3 ф.10-6-П на Ф-10-6-П, Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа ОПН оп №3 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2022 год
757210 | 325 | 2022-05-30 | 14 | 53 |  | 2022-05-30 | 14 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 16 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№102-103 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-РРС от ПС 110 кВ Тальменка, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-РРС от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 102-103 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-РРС от ПС 110 кВ Тальменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на Ф-10-5-РРС_ПС 110 Тальменка, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-РРС от ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-РРС от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 01.07.2022 год
757212 | 175 | 2022-05-30 | 14 | 0 | 0.16934 | 2022-05-30 | 16 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошел излом ветвей деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ с их падением на провода всех фаз ВЛ-10 кВ ф.10-18-М в пр. оп. №№ 41-42 и 77/23-77/24 с возникновением межфазного КЗ и аварийным отключением линии. 4.12 Падение ветвей деревьев на провода всех фаз ВЛ-10 кВ ф.10-18-М в пр. оп. №№ 41-42 и 77/23-77/24 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветвей ОСД на провода на Ф-10-18-М_с. Каменный, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42; Падение ветвей ОСД на провода на Ф-10-18-М_с. Каменный, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расширение просеки с вырубкой угрожающих ОСД в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-18-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 31.08.2023 год
757212 | 176 | 2022-05-31 | 0 | 56 | 0.019167 | 2022-05-31 | 2 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление нарушения в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ТК-1, выразившееся в наличии сверхнормативного уклона опоры №2 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-379, приведшего к касанию верха этой опоры провода ф."В" ввода 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-379, привело к возникновению замыкания на землю в сети 10 кВ ПС 35 кВ Шевелевская. 4.12 Сверхнормативный уклон опоры №2 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-379 привел к касанию верха этой опоры провода ф."В" ввода 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-379 с возникновением нарушения электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ТК-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание верхом опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-379 провода фазы "В" ввода 10 кВ в ТП-379 на Ф-10-6-ТК1_д. Шевели, Пролет: Оп.№17 - ТП-379 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ТК-1 на предмет наличия сверхнормативных отклонений от вертикали опор ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 05.07.2022 год
757210 | 329 | 2022-05-29 | 6 | 5 | 0.0101 | 2022-05-29 | 6 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (60 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств изолятора фазы "А" на опоре № 148 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка, что привело к его разрушению и падению незакрепленного провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Однофазное замыкание на "Землю", произошло в результате разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 148 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре № 148 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б 110 кВ Иверка на Ф-10-3-Б_ПС 110 Иверка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка на наличие нарушений изоляции. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 02.07.2022 год
757212 | 177 | 2022-05-31 | 7 | 15 | 0.02875 | 2022-05-31 | 9 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя - МБУ ДО "ЦРТДЮ" п. Краснобродский | Организационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 10.06.2022 год
757212 | 178 | 2022-05-27 | 16 | 44 | 0.17333 | 2022-05-27 | 18 | 4 | 3.4.10 При попадании птицы на шлейфа фаз «А» и «В» оп.154 ЛР-2 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ш ПС 110 кВ Раскатиха телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на Ф-10-6-Ш, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Ш. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 10.06.2022 год
757212 | 179 | 2022-05-31 | 16 | 13 | 0.014934 | 2022-05-31 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-092 произошёл обрыв проводов фазы "А" и "В" в пр. оп. 1-2, что привело к схлесту проводов с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Падение дерева привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" и схлесту проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-092 в пр. оп. 1-2, что привело к уменьшению воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "А" и "В" на оп. 2 Ф-1 КТП-ЦТ-092 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-092, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-092 для выявления угрожающих ОСД и их веток. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление провода фазы "А" и "В" на оп.2 ВЛ-0,4 кВ ф- 1 КТП-ЦТ-092. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 10.06.2022 год
757212 | 180 | 2022-05-29 | 16 | 10 |  | 2022-05-29 | 16 | 10 | 3.4.7.3 При воздействии дождя и порывистого ветра произошло касание ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению В-6 ф.6-17-Д ПС 110 кВ Фильтровальная. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-6-17-Д, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 59-60 ВЛ-6 кВ ф.6-17-Д ПС 35 кВ Фильтровальная. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 10.06.2022 год
757212 | 181 | 2022-05-27 | 21 | 13 | 0.0029155 | 2022-05-27 | 21 | 18 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Красноярка, ул. Воскресеновская д. 7, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-128. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 10.06.2022 год
757213 | 309 | 2022-06-01 | 17 | 55 | 0.00833 | 2022-06-01 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-10кВ ф.10-9-И ввод на ТП-Ю-1-112, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-9-И. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-10кВ ф.10-9-И ввод на ТП-Ю-1-112 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на Ф-10-9-И, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж соединительной муфты КЛ-10кВ ф.10-9-И и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.07.2022 год
757213 | 311 | 2022-06-01 | 20 | 29 |  | 2022-06-01 | 20 | 29 | 3.4.9.1 Повреждение на объектах потребителя, повреждение КЛ-10 кВ. Собственник: ООО "Кузбасская энергосетевая компания" филиал "Энергосеть г.Прокопьевска", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управления Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2022 год
757210 | 330 | 2022-05-31 | 0 | 34 | 0.0067669 | 2022-05-31 | 1 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-043 Ф.10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-043 Ф.10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-043 Ф.10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-043, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-043 ф.10-1-П на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-043 ф.10-1-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний и недопущения подобных технологических нарушений Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 02.07.2022 год
757210 | 331 | 2022-05-27 | 23 | 19 | 0.1295 | 2022-05-27 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник АО"Транснефть Западная-Сибирь (ТП-288П,ТП-289П) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО"Транснефть Западная-Сибирь" с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 10.06.2022 год
757210 | 332 | 2022-06-01 | 16 | 50 |  | 2022-06-01 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-012 ф.10-13-С, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-7, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-012 ф.10-13-С. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-012 ф.10-13-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-012, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-012 для обнаружения ДКР. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-012 устранить дефекты и замечания. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 24.06.2022 год
757210 | 327 | 2022-05-30 | 13 | 52 | 0.089536 | 2022-05-30 | 15 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская в пролете опор №№ 59-60, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 59-60 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-2-Д_ПС 35 кВ Георгиевская, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская обращая внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.07.2022 год
757212 | 183 | 2022-06-01 | 11 | 51 | 0.019992 | 2022-06-01 | 11 | 56 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами ВЛ-10 кВ ф.10-5-П ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№ 15-16. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-5-П ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№15-16 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №№15-16 на Ф-10-5-П, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-5-П ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№15-16 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-П от ПС 35 кВ Пермяковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 01.07.2022 год
757210 | 334 | 2022-06-01 | 17 | 36 |  | 2022-06-01 | 17 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло появление вертикальной механической трещины фарфоровой рубашки ТН-110 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Яйская, что привело к течи масла с последующим оперативным выводом в ремонт. 4.7 Появление вертикальной механической трещины фарфоровой рубашки ТН-110 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Яйская, привело потере герметичности сопровождающейся капельной течью масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТН-110 1с ПС 110 кВ Яйская на ТН-110 1с-110 кВ, ПС 110 кВ Яйская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ ПО СВЭС обращая особое внимание на состояние фарфоровой изоляции ТН-110 кВ типа НКФ-110. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ ПО СВЭС разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 30.08.2022 год
757210 | 335 | 2022-05-30 | 15 | 42 | 0.027 | 2022-05-30 | 16 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №8, что привело к перекрытию изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-028. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "С"и "А" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушений изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-028, Опора П3-5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-127 обращая внимание на стрелу провиса и крепления изоляторов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.07.2022 год
757210 | 337 | 2022-05-30 | 18 | 55 | 0.27334 | 2022-05-30 | 20 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 114-115 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 114-115 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-4-М ПС 35 кВ Зеледеевская, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 08.07.2022 год
757212 | 184 | 2022-05-31 | 15 | 26 | 1.2961 | 2022-05-31 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (44 года) произошло загнивание верхней части деревоопоры на ж/б приставке №191 ВЛ-10 кВ ф.10-1-В. При порывах ветра до 10 м/с произошло выпадение крюка фазы "С" и падение провода ф. "С" на провод ф. "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.1 Загнивание верхней части деревоопоры на ж/б приставке №191 ВЛ-10 кВ ф.10-1-В, при порывах ветра до 10 м/с, привело к выпадению из тела опоры крюка фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревоопоры на ж/б приставке №191 ВЛ-10 кВ ф.10-1-В на Ф-10-1-В, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки деревоопоры на ж/б приставке №191 ВЛ-10 кВ ф.10-1-В. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-В в пролетах опор №№180-253 на наличие выпадающих крюков, разрушенных колпачков, ослабленных вязок. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.07.2022 год
757210 | 340 | 2022-05-30 | 13 | 37 | 0.041058 | 2022-05-30 | 15 | 6 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская на провода в пролете опор №№ 89-90, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим приближением незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская действием МТЗ с НАПВ/НРПВ. 4.4 Из-за падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская в пролете опор №№ 89-90, произошло увеличение механической нагрузки, что привело к обрыву провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-11-П_ПС 35 кВ Глубокинская, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757210 | 341 | 2022-06-01 | 19 | 1 |  | 2022-06-01 | 19 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных вблизи пролета опор №№ 193-194 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская, произошло приближение ветвей дерева к проводам на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка через крону дерева в пролете опор №193-194 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветви ОСД на Ф-10-9-О_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2022 год
757210 | 345 | 2022-05-30 | 18 | 23 | 0.079165 | 2022-05-30 | 19 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-217 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на провода в пролете опор №№ 7/2-7/3, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-217 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 7/2-7/3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-217 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-217, Пролет: Опора № 7/2 - Опора № 7/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-217 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-217 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская разработать направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 06.07.2022 год
757210 | 349 | 2022-05-27 | 14 | 7 | 0.0036685 | 2022-05-27 | 14 | 11 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-10-7-СБ, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 2-3, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-10-7-СБ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-10-7-СБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-10-7-СБ, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-10-7-СБ на наличие замечаний уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-10-7-СБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 год
757210 | 350 | 2022-05-29 | 6 | 49 | 0.1689 | 2022-05-29 | 7 | 22 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.06.2022 год
757210 | 353 | 2022-05-27 | 18 | 2 |  | 2022-05-27 | 18 | 2 | 3.4.10 В результате попадания животного (кошка) в РУ-10 кВ КТП-724 ВЛ-10 кВ ф-10-5-О от ПС 220 кВ Кемеровская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-10-5-О от ПС 220 кВ Кемеровская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП-724 на ПК-10 ВЛ-10 кВ ф-10-5-О от ПС 220 кВ Кемеровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падание кошки на КЛ 10 кВ Ф-10-5_ПС Кемеровская, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-5-О от ПС 220 кВ Кемеровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-5-О от ПС 220 кВ Кемеровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 год
757210 | 354 | 2022-05-29 | 14 | 35 | 0.35467 | 2022-05-29 | 16 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (23 года) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности крепления изолятора фазы "В" на ТП-1028П ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная, что привело к срыву изолятора с касанием незакрепленного провода о корпус ТП-1028 вызвав однофазное замыкание на "Землю" в сети ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная. 4.12 В результате касания незакрепленного провода фазы "В" о корпус ТП-1028П ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Ф-6-27-КР ПС 110 кВ Звездная, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 год
757210 | 355 | 2022-05-29 | 15 | 20 | 0.19 | 2022-05-29 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 35 кВ Весенняя, произошло перекрытие через ветви изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 151-152, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 35 кВ Весенняя действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 151-152 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 35 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 35 кВ Весенняя на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 35 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 год
757210 | 356 | 2022-05-29 | 15 | 50 | 0.77332 | 2022-05-29 | 17 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (от 10 до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 58 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 35 кВ Весенняя, что привело к падению незакрепленного провода на металлическую траверсу опоры, вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю" с последующим оперативным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 35 кВ Весенняя. 4.12 В результате замыкания незакрепленного провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры № 58 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 35 кВ Весенняя, появилось однофазное замыкание на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 35 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-15-СР_ПС Весенняя, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 35 кВ Весенняя на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 35 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 год
757210 | 357 | 2022-05-29 | 19 | 30 | 0.010855 | 2022-05-29 | 19 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ДКР на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.07.2022 год
757210 | 358 | 2022-05-29 | 19 | 52 |  | 2022-05-29 | 19 | 52 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра до 10 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская на провода в пролете опор №№ 21-22, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-6-16-Р_ПС Крохалевская, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 110 кВ Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.07.2022 год
757210 | 359 | 2022-05-29 | 20 | 10 | 0.16 | 2022-05-29 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления провиса провода фазы "В" на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, что привело схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-8-С_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 07.07.2022 год
757210 | 360 | 2022-05-30 | 15 | 16 | 0.2071 | 2022-05-30 | 18 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и естественного старения материалов, произошла разрегулировка ножей рубильника 0,4 кВ ф-1 в РУ-0,4 ТП-021 Ф-6-11-К, что привело к перекосу контактного соединения с последующим образованием эл. дуги и аварийному отключению 1с-0,4 кВ ТП-021 Ф-6-11-К. 4.11 В результате образования эл. дуги в РУ-0,4 кВ ТП-021 Ф-6-11-К, произошло повреждение рубильников в РУ-0,4 кВ ф-1, ф-2 и ф-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника 0,4 кВ на ТП-021_Ф-6-11-К, Рубильник РПБ-2/1 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП Ф-6-11-К на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-021 Ф-6-11-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 07.07.2022 год
757212 | 190 | 2022-05-30 | 15 | 55 | 0.00375 | 2022-05-30 | 16 | 4 | 3.4.7.3 При воздействии дождя и порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-424. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-424, Пролет: оп.3/1-оп.3/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-424 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 10.06.2022 год
757210 | 362 | 2022-05-29 | 8 | 45 | 0.14069 | 2022-05-29 | 8 | 50 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Соснин К.Е. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Толмосов Г.В. 08.07.2022 год
757210 | 363 | 2022-05-29 | 22 | 21 | 0.60501 | 2022-05-30 | 0 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-336П, собственник МБУ "Кемеровские автодороги". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МБУ "Кемеровские автодороги" с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 07.07.2022 год
757212 | 192 | 2022-06-01 | 20 | 0 |  | 2022-06-01 | 20 | 0 | 3.4.12.3 Вследствии грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре № 93 ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками, которое привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перенапряжение привело к перекрытию изоляции провода фазы "А" на опоре № 93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 93 ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками на ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская, VL110-001184 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения параметров заземляющих устройств опор №№ 92-94 ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 замену изоляции на опоре № 93 ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 год
757212 | 193 | 2022-06-01 | 20 | 0 |  | 2022-06-01 | 20 | 0 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре №116 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, приведшее к межфазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие изоляции фазы "А" на оп. № 116 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь от атмосферного перенапряжения (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции провода ф. "А" на оп. № 116 ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора анк. мет. У110-2т | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения параметров устройств заземления опор №№ 115-117 ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 год
757210 | 375 | 2022-06-01 | 17 | 1 | 0.26334 | 2022-06-01 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник АО "Кемеровоспецстрой". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Кемеровоспецстрой" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 22.07.2022 год
757213 | 274 | 2022-05-19 | 23 | 28 | 0.5135 | 2022-05-20 | 2 | 43 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева и обрыв проводов в пр.оп.238/54/16-238/54/17 ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, оперативного отключения В-10 СП-2 ВЛ-10кВ ф.10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева и обрыв проводов в пр.оп.238/54/16-238/54/17 ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева и обрыв проводов на ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л., пр.оп.238/54/16-238/54/17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-17-Л Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.06.2022 год
757213 | 275 | 2022-05-19 | 23 | 43 | 0.0085504 | 2022-05-19 | 23 | 44 | 3.4.9.1 Повреждение кабеля на потребительской отпайке опоры №127/13/3 ВЛ 10кВ ф.10-6-А в обслуживании ООО ТСО "Сибирь", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 276 | 2022-05-20 | 0 | 30 | 2.4645 | 2022-05-20 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода в пролете оп.№30/3-оп.№30/4 из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6п.Байдаевка-1, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6п.Байдаевка-1 на ПС 35кВ Байдаевская. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода в пролете оп.№30/3-оп.№30/4 из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6п.Байдаевка-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6п.Байдаевка-1. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2022 год
757213 | 277 | 2022-05-20 | 0 | 40 |  | 2022-05-20 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя. Собственник: филиал ОАО "УК" КРУ" "Краснобродский угольный разрез". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 278 | 2022-05-20 | 1 | 13 | 0.32 | 2022-05-20 | 1 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "Шахта Полосухинская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А 30.06.2022 год
757213 | 279 | 2022-05-20 | 5 | 11 | 0.00057495 | 2022-05-20 | 5 | 34 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-066, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-066. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-066. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-066 (Аренда)ТРСК, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-066. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2022 год
757212 | 133 | 2022-05-20 | 12 | 25 | 0.16449 | 2022-05-20 | 13 | 12 | 3.4.8.5 Столкновение неустановленного транспортного средства с опорой №177 ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ привело к обрыву провода фазы "С" и обрыву вязки провода фазы "А" на этой опоре с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Столкновение неустановленного транспортного средства с опорой №177 ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ привело к обрыву провода фазы "С" и обрыву вязки провода фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" опора 177 на Ф-10-1-КБ, Опора П10-7ДБ; обрыв вязки провода фазы "А" опора 177 на Ф-10-1-КБ, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" и замену вязки провода фазы "А" на опоре №177 ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для привлечения виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.06.2022 год
757213 | 280 | 2022-05-20 | 8 | 30 | 0.41336 | 2022-05-20 | 9 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф.В на оп.№66 ВЛ-6 ф.6-31-П от ПС 110 кВ Шахтовая, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ-6 ф.6-31-П. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф.В на оп.№66 ВЛ-6 ф.6-31-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф.В на Ф-6-31-П, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода ф.В на оп.№ 66 ВЛ 6 кВ ф.6-31-П ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2022 год
757213 | 282 | 2022-05-20 | 19 | 39 | 0.57006 | 2022-05-20 | 19 | 58 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя, принадлежность ООО "Горэлектросеть г.Новокузнецка". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 01.08.2022 год
757213 | 287 | 2022-05-22 | 22 | 12 | 0.5928 | 2022-05-22 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение изолятора фаза "А" на опоре № 16 ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, оперативного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение изолятора фаза "А" на опоре № 16 ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фаза "А" на Ф-6-5-Б, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б от ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 01.07.2022 год
757210 | 275 | 2022-05-20 | 14 | 10 | 0.004995 | 2022-05-20 | 14 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя , собственник ООО "Чебулинское». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Чебулинское» с целью пояснения причины возникновения технологические нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 30.06.2022 год
757212 | 136 | 2022-05-20 | 1 | 15 | 0.0053312 | 2022-05-20 | 1 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№10-14 с отключением В-10 кВ ф.10-6-Е на ПС 35 кВ Родина. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№ 10-14 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Е привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции проводов ВЛ на Ф-10-6-Е, Пролет: - Оп.№10 - оп.№ 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Е ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 год
757212 | 137 | 2022-05-20 | 13 | 20 | 0.15909 | 2022-05-20 | 15 | 15 | 3.4.12.2 Шквалистые порывы ветра до 19 м/с привели к срыву изолятора ф. В" с крюка опоры №35/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С без повреждения провода. 4.12 Срыв изолятора ф. "В" с крюка на ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С оп. 35/3, привел к провисанию провода и нарушению электрической изоляции линии, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С оп. 35/3 срыв изолятора с крюка. на Ф-10-1-С, Опора П10-2Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.07.2022 год
757212 | 138 | 2022-05-20 | 18 | 54 | 0.0010829 | 2022-05-20 | 18 | 59 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-079 в пролете опор №№12-13, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-079 в пролете опор №№12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 079, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-079. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 год
757212 | 139 | 2022-05-20 | 15 | 10 | 0.032483 | 2022-05-20 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, при очередном порыве привела к касанию веток ОСД с проводами ф. "А" и "В" в пролете опор 91-92 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М от ПС 35 кВ Урская с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор 91-92 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М от ПС 35 кВ Урская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор 91-92 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М от ПС 35 кВ Урская. на Ф-10-1-М, Пролет: Оп.№91 - Оп.№92 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-1-М в пролете опор 91-92. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.07.2022 год
757212 | 141 | 2022-05-19 | 23 | 40 | 0.006666 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 3.4.12.2 В результате знакопеременных воздействий порывистого ветра (до 16 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-048 произошло ослабление вязок фазных проводов на промежуточной деревобетонной опоре №3, и как следствие, разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№3-4. Вследствие провиса провода ф. "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-048, произошло касание его с проводом ф. "А", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.3 Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-048. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-048, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-048. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-048 от опоры №1 до опоры № 8 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 27.05.2022 год
757212 | 142 | 2022-05-20 | 1 | 45 | 0.010417 | 2022-05-20 | 2 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ, при воздействии порывов ветра, произошло касание веток дерева ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-069, в пролёте опор №№ 10-11. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие - отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-069. 4.4 Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-069 от ДКР в пролёте опор №№ 10-11. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-069 от опоры №1 до опоры №14. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 27.05.2022 год
757212 | 143 | 2022-05-20 | 9 | 35 |  | 2022-05-20 | 9 | 35 | 3.4.7.3 В результате воздействия резкого порывистого ветра (до 19 м/с), произошло касание веток дерева ВЛ-6 кВ ф.6-10-НГ в пролёте опор №№ 29/10-29/11. В результате касания веток проводов, при прохождении электрического тока по поверхности, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение В-6 кВ ф.6-10-НГ с успешным АПВ. 4.4 Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-6 кВ ф. 6-10-НГ от ДКР привела к межфазному замыканию через ветви ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-6 кВ ф. 6-10-НГ на ф.6-10-НГ ПС 110 кВ Колмогоровская, Пролет: - Опора № 29/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-6 кВ ф.6-10-НГ от ДКР в пролёте опор №№ 29/8-29-12. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-НГ от опоры №1 до опоры №30 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 27.05.2022 год
757212 | 144 | 2022-05-20 | 15 | 35 | 0.022165 | 2022-05-20 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ, при воздействии порывов ветра, произошло касание веток дерева ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-138, в пролёте опор №№ 7-8. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие - отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-138. 4.4 Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001, Пролет оп №7-оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-138 от ДКР в пролёте опор №№ 7-8. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-138 от опоры №1 до опоры №24. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 27.05.2022 год
757212 | 145 | 2022-05-22 | 7 | 57 |  | 2022-05-22 | 7 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошел наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-П, на неизолированные провода в пролёте опор №№226-227. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по увлажнённой дождём ветке дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение В-10 кВ ф.10-4-П с успешным автоматическим повторным включением. 4.4 Наброс ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-4-П_ПС 35 кВ Беловская Городская, Пролет: Оп.№226 - Оп.№227 | Организационное мероприятие 1 Включить в планы на 2023 год расширение просеки ВЛ-10 кВ ф.10-4-П в пролётах опор №№ 218-237. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-П от опоры №1 до опоры №303. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 27.05.2022 год
757210 | 281 | 2022-05-19 | 23 | 1 |  | 2022-05-19 | 23 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло касание ветвей дерева о провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№65-66, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 65-66 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С". на Ф-10-3-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.06.2022 год
757212 | 146 | 2022-05-20 | 15 | 12 | 0.002499 | 2022-05-20 | 15 | 17 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-007 в пролете опор №№23-24, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-007 в пролете опор №№23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 007, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-007. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 год
757210 | 283 | 2022-05-20 | 3 | 27 | 0.05 | 2022-05-20 | 3 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 19 м/с), произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская на ЛР-10 ТП-288, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на ЛР-10 ТП-288 ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-1-С_ПС 35 кВ Георгиевская, Опора УА10-2Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 год
757210 | 284 | 2022-05-19 | 23 | 51 |  | 2022-05-19 | 23 | 51 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений, произошло срабатывание дисконнектора ОПН на опоре № 118 фаза "С" ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками, что привело к разрыву заземляющего спуска от ОПН к траверсе опоры № 118, с последующим возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками. 4.4 Обрыв заземляющего шлейфа ОПН на опоре № 118 фазы "С" ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, произошло в следствии попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв заземляющего шлейфа. на ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, ОПН-110/88-10/450(II) 2 УХЛ1 Ф-88 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками на наличие замечаний. Ответственное лицо: Буикн С.В. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отпайками разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Буикн С.В. 23.06.2022 год
757210 | 285 | 2022-05-20 | 3 | 44 | 0.016334 | 2022-05-20 | 4 | 35 | 3.4.8.4 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел срыв листа шифера с крыши жилого дома. Лист шифера упал на провода ввода в жилой дом от опоры №5, что привело к срыву изоляторов, перекрытию изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-127. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "0" на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127, Опора А5ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-127 обращая внимание на отсутствие посторонних предметов в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 год
757212 | 149 | 2022-05-20 | 0 | 48 | 0.005 | 2022-05-20 | 0 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5-6, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-212. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-212, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.06.2022 год
757212 | 150 | 2022-05-20 | 1 | 1 | 0.0005336 | 2022-05-20 | 1 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №2-3, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-108. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-108, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-108, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.06.2022 год
757212 | 151 | 2022-05-20 | 2 | 41 | 0.002668 | 2022-05-20 | 2 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №1/6-1/7, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-290. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-290 привел к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-290, Пролет: оп.6-оп.7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-290, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.06.2022 год
757212 | 152 | 2022-05-20 | 13 | 51 | 0.001 | 2022-05-20 | 13 | 54 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-145 в пролете оп.№№20-20а, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф№2 на ТП-ЦИ-145. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-145 в пролете опор №№20-20а привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 145, Пролет: Опора № 20 - Опора № 20 а | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№20-20а ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-145. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-145. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 год
757212 | 153 | 2022-05-20 | 6 | 39 | 0.0029155 | 2022-05-20 | 6 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №11-12, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-131. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-131, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-131, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.06.2022 год
757210 | 286 | 2022-05-20 | 0 | 21 | 0.011339 | 2022-05-20 | 0 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 25 м/с), произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская в пролете опор №№ 192-193, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 192-193 ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-10-В_ПС 110 кВ Тяжинская, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская обращая внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 год
757212 | 154 | 2022-05-20 | 10 | 9 | 0.001334 | 2022-05-20 | 10 | 13 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-128 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-128, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-128. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.06.2022 год
757212 | 155 | 2022-05-22 | 13 | 25 | 0.3 | 2022-05-22 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло потеря эластичности колпачка полиэтиленового КП-22, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №104 ВЛ-10 кВ ф.10-8-ВС. 4.14 Разрушение КП-22 на опоре №104 ВЛ-10 кВ ф.10-8-ВС фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение КП-22 фазы "В" опора №104 ф.10-8-ВС на Ф-10-8-ВС, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-ВС в пролете опор №92-133. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену КП-22 на опоре №104 ВЛ-10 кВ ф.10-8-ВС Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2022 год
757212 | 156 | 2022-05-22 | 18 | 57 | 0.06333 | 2022-05-22 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов устройств защиты от перенапряжений привело к перекрытию изоляции ОПН-10 фазы "В" на ТП-007 с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.12 Перекрытие на землю изоляции ОПН-10 фазы "В" на ТП-007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции ОПН-10 фазы "В" на ТП-007 на ВЛ-10 кВ ф.10-4-П, TP010-0029864 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ОПН-10 фазы "В" на ТП-007 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.06.2022 год
757213 | 248 | 2022-05-24 | 8 | 47 |  | 2022-05-24 | 8 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв шлейфа ф.В на приемной траверсе РП-15 ВЛ-6 ф.6-26-К с ПС 35 кВ Абашевская 1/2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-26-К. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв шлейфа ф.В на приемной траверсе РП-15 ВЛ-6 ф.6-26-К с ПС 35 кВ Абашевская 1/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.В на приемной траверсе на Ф-6-26-К, Спуск №1500 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф.В на приемной траверсе РП-15 ВЛ 6 кВ ф.6-26-К ПС 35 кВ Абашевская 1/2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2022 год
757213 | 288 | 2022-05-24 | 22 | 32 | 0.070699 | 2022-05-25 | 0 | 13 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошел выход из строя теплового расцепителя АВ-0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-020, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-020. 4.12 В следствии естественного старения материалов произошел выход из строя теплового расцепителя АВ-0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя теплового расцепителя на КТП-Ю-3-020., АВ-0,4 ф.0,4-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4кВ 250А ф.0,4-1 КТП-Ю-3-020. Ответственное лицо: О.М. Махнев 01.07.2022 год
757212 | 157 | 2022-05-20 | 8 | 54 | 0.024333 | 2022-05-20 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-466 произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете оп.8-9, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №№ 8-9 с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Падение ветки тополя привело к обрыву провода фазы "В" и схлесту проводов фазы "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-466 в пролете опор №8-9, что привело к уменьшению воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете оп.8-9 Ф-1 КТП-ЦТ-466 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-466, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-466 для выявления соответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление провода фазы "В" в пролете оп. №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-466. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 03.06.2022 год
757212 | 158 | 2022-05-22 | 6 | 47 | 0.097149 | 2022-05-22 | 7 | 33 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). (Примечание: по информации ДС РЖД при попадании птицы на ШМ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Раскатиха, произошло перекрытие двух фаз). | Организационное мероприятие 1 Направить в филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Кемеровской дистанции электроснабжения запрос на предоставление информации о причинах аварийного отключения Т-1 ПС 110 кВ Раскатиха. и включения в состав комиссии представителей филиала ОАО "Россети Сибирь". Ответственное лицо: Зам. директора - главный инженер ПО ЦЭС Лобанов 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757212 | 159 | 2022-05-20 | 19 | 43 | 0.0010829 | 2022-05-20 | 19 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: с. Евтино "Склад" от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф№2 ТП-ЦИ-033. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-033. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 год
757212 | 160 | 2022-05-20 | 11 | 47 | 0.0205 | 2022-05-20 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-443 произошёл обрыв провода фазы "С" в пролете оп.5\1\5-5\1\6, что привело к схлесту провода фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №№ 5\1\5-5\1\6 с возникновением однофазного КЗ. 4.12 Падение ветки дерева привело к обрыву провода фазы "С" и схлесту проводов фазы "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-443 в пролете опор №5\1\5-5\1\6, что привело к уменьшению воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете оп.5\1\5-5\1\6 Ф-2 КТП-ЦТ-443 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-443, Пролет: Опора № 5/1/5 - Опора № 5/1/6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-443 для выявления соответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление провода фазы "С" в пролете оп. №5\1\5-5\1\6 ВЛ-0,4 кВ ф- 2 КТП-ЦТ-443. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 03.06.2022 год
757213 | 289 | 2022-05-25 | 4 | 15 |  | 2022-05-25 | 4 | 15 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим разрушением 2 из 10 стеклянных изоляторов фазы "А" на опоре № 107 отпайки на ПС 110 кВ Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1 2 цепь, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1 2 цепь. 4.12 Перекрытие с последующим разрушением 2 из 10 стеклянных изоляторов фазы "А" на опоре № 107 отпайки на ПС 110 кВ Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1 2 цепь в следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств произошло. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие с последующим разрушением 2 из 10 стеклянных изоляторов фазы "А" на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре № 107 отпайки на ПС 110 кВ Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1 2 цепь Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1 2 цепь Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, входе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1 2 цепь, разработать график их устранения Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.07.2022 год
757212 | 161 | 2022-05-20 | 0 | 43 | 0.0023345 | 2022-05-20 | 0 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5 с отключением АВ-0,4 кВ ф№2 на ТП-ЦИ-028. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-028 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 028, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-028. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 год
757212 | 162 | 2022-05-20 | 5 | 24 | 0.00125 | 2022-05-20 | 5 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№9-10 с отключением АВ-0,4 кВ ф№1 на ТП-ЦИ-110. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-110 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 110, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-110. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 год
757212 | 163 | 2022-05-21 | 17 | 13 | 0.0038019 | 2022-05-21 | 17 | 17 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя -Ф\л Семенцова Л.А. | Организационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 03.06.2022 год
757210 | 294 | 2022-05-22 | 11 | 18 | 0.086946 | 2022-05-22 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств кабельной муфты на линейном портале ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Пробой изоляции кабельной муфты на линейном портале 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на Ф-10-20-НВ_ПС 110 кВ Тяжинская, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр линейных порталов ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на отсутствие потеков масла из кабельных муфт. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра линейных порталов ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 год
757212 | 164 | 2022-05-20 | 12 | 37 | 0.00055 | 2022-05-20 | 12 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 с отключением АВ-0,4 кВ ф№1 на ТП-ЦИ-130. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-130 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 130, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-130. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.06.2022 год
757210 | 309 | 2022-05-23 | 13 | 7 |  | 2022-05-23 | 13 | 7 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта, произошло отклонение опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-056 Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская от нормальной вертикальной оси в линию на 0,5 м, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №№10/3-10/4 с последующим приближением провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №№10/3-10/4 на недопустимое расстояние друг к другу и как следствие возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-056 Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-056 Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская из-за отклонения опоры № 10/3 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-056, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-56 Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на отклонение опор и стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-056 Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 11.07.2022 год
757210 | 310 | 2022-05-26 | 10 | 4 | 0.22073 | 2022-05-26 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 66/138-66/139 ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действеим МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/138-66/139 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 05.07.2022 год
757210 | 311 | 2022-05-20 | 10 | 37 | 0.025202 | 2022-05-20 | 11 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-078 от ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская на провода в пролете опор №№ 22-23, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "нулевого провода" с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от ф.10-1-РП ПС 35 кВ Устьколбинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "нулевого провода" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-078 от ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-078, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.№2 от ТП-078 на предмет обнаружения ОСД в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 29.06.2022 год
757210 | 312 | 2022-05-20 | 9 | 11 | 0.018999 | 2022-05-20 | 9 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение эластичных свойств колпачка полиэтиленового крепления штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-016, что привело к срыву изолятора (ТФ-20) фазы "В" с крюка опоры № 1 и касание провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролетах опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-016 с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-016. 4.12 В пролете опор №№1-2 ф№3 ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-016 схлест проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" опора №1 на ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-016 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-016 от ВЛ 10 кВ ф.10-1-РП ПС 35 кВ Устьколбинская с целью выявления разрушенных колпачков типа К-5. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 29.06.2022 год
757210 | 313 | 2022-05-20 | 11 | 25 | 0.61334 | 2022-05-20 | 13 | 20 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 31/9 ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская, с последующим касанием провода незакрепленного провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры № 31/9, что привело к появлению устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "С" и траверсой опоры № 31/9 ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-6-8-С_ПС Мозжухинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757210 | 314 | 2022-05-20 | 19 | 25 | 0.0009 | 2022-05-20 | 19 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 11/3-11/3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-630_Ф-10-14-Ш с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-630_Ф-10-14-Ш. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 11/3-11/3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-630_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-630_Ф-10-14-Ш, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-630_Ф-10-14-Ш на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-630_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757210 | 315 | 2022-05-20 | 22 | 19 | 0.3195 | 2022-05-21 | 0 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло касание ветвей ДКР из-за предела охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная о провод фазы "С" опоры № 60/21, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим появлению однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "С" на опоре № 60/21 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ф-6-27-КР ПС 110 кВ Звездная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757212 | 165 | 2022-05-25 | 10 | 2 | 0.0091516 | 2022-05-25 | 10 | 3 | 3.4.10 В результате попадания крупной птицы между проводами фаз «А» и «В» (нижней и средней фаз) на опоре № 102/39/5 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Посадка крупной птицы на ЛР-10 ТП-118 (опора № 102/39/5) привела к нарушению электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка крупной птицы на ЛР-10 ТП-118 на ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская, Пролет до ТП-118 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от оп.№1 до оп.№152 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 10.06.2022 год
757210 | 316 | 2022-05-20 | 0 | 22 | 0.002668 | 2022-05-20 | 0 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757210 | 317 | 2022-05-25 | 19 | 30 | 0.065 | 2022-05-25 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение электроустановки потребителя, собственник ТП-276П ИП Пыхтин Л.Г. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо И.П. Пыхтину Л.Г. о недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 год
757212 | 170 | 2022-05-26 | 14 | 17 | 0.0018315 | 2022-05-26 | 14 | 19 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Драченино, ул. Молодежная, д. 19, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-200. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2022 год
757210 | 319 | 2022-05-21 | 23 | 31 | 7.4037e-05 | 2022-05-21 | 23 | 35 | 3.4.8.2 В следствия проезда крупногабаритной техники в месте пересечения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237 с автодорогой, произошло касание провода и его последующий подхлест с другим фазным проводом, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237. 4.12 Схлест провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-237, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замеры стрелы провиса провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237 Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний на ВЛ-0,4 кВ ф.1. ТП-237 Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.06.2022 год
757210 | 323 | 2022-05-25 | 18 | 35 | 0.0050813 | 2022-05-25 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК в пролете опор №№ 5-6, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия направлены на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.07.2022 год
757210 | 324 | 2022-05-22 | 12 | 29 | 0.00975 | 2022-05-22 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 6-7, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-513_Ф-6-10-УН разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.07.2022 год
757210 | 326 | 2022-05-23 | 23 | 49 | 0.0015 | 2022-05-23 | 23 | 52 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 3-3/1, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.07.2022 год
757210 | 336 | 2022-05-25 | 6 | 25 | 0.0005994 | 2022-05-25 | 6 | 27 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "С" в пролете опор №№ 79-80, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора АК10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.07.2022 год
757210 | 419 | 2022-05-23 | 15 | 8 |  | 2022-05-23 | 16 | 8 | 3.4.7.3 Программный сбой в лицензионном аппаратном ключе серверов ТМ, находящихся на узле связи Юргинского РЭС. 4.20 Остановка в работе серверной части ПО сбора и передачи данных ТМ, находящихся на узле связи Юргинского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой программного обеспечения на ПС 110 кВ Технониколь, КП Исеть | Техническое мероприятие 1 Провести проверку серверов ТМ, находящихся на узле связи Юргинского РЭС на предмет причины выхода из строя лицензионного программного обеспечения. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки серверов ТМ, находящихся на узле связи Юргинского РЭС, при выявлении замечаний разработать мероприятия по недопущению аналогичных технологических нарушений в будущем. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 30.06.2022 год
757213 | 239 | 2022-05-12 | 18 | 41 | 0.000835 | 2022-05-12 | 18 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Славянская 25 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 240 | 2022-05-13 | 13 | 34 | 0.0077321 | 2022-05-13 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло разрушение изолятора ф."С" на оп.№104 ВЛ-10 ф.10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-1-П. 4.11 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло разрушение изолятора ф."С" на оп.№104 ВЛ-10 ф.10-1-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф."С" на Ф-10-1-П, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.05.2022 год
757213 | 241 | 2022-05-13 | 5 | 34 |  | 2022-05-13 | 5 | 34 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов, в виде микротрещин на стеклянном изоляторе, и образовании россы в утреннее время произошло перекрытие стеклянного изолятора с последующим разрушением одного из 9 в гирлянде стеклянных изоляторов верхней фазы "А" на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1. 4.11 В следствии несвоевременного выявления дефектов, в виде микротрещин на стеклянном изоляторе, и образовании россы в утреннее время произошло перекрытие стеклянного изолятора с последующим разрушением одного из 9 в гирлянде стеклянных изоляторов верхней фазы "А" на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие стеклянного изолятора с последующим разрушением одного из 9 в гирлянде стеклянных изоляторов верхней фазы "А" на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Опора пром. мет. П220-1/38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.С. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1, разработать график их устранения Ответственное лицо: Ишалинг Д.С. 30.06.2022 год
757213 | 243 | 2022-05-14 | 5 | 15 |  | 2022-05-14 | 5 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта, заключающегося в снижении изоляционных характеристик полимерных натяжных изоляторов фазы «В» на опоре №54 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками, приведшее к пробою полимерных изоляторов с последующим возникновением однофазного замыкания на «землю» 4.12 Электрический пробой полимерных натяжных изоляторов фазы «В» на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками, приведший к возникновению однофазного замыкания на «землю» и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие (пробой) полимерного изолятора фазы "А" на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Ишалин Д.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 53, 54, 55 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Ишалин Д.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 2-х полимерных натяжных изоляторов фазы «В» (в обе стороны) на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Ишалин Д.С. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить диагностику с использованием метода ультрафиолетового контроля полимерных натяжных изоляторов ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Галицкий И.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать план-график выполнения мероприятий по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.С. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам замера сопротивления контуров заземления на опорах № 53 ,54, 55 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать план-график выполнения мероприятий по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам проведения диагностики с использованием метода ультрафиолетового контроля полимерных натяжных изоляторов ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать план-график выполнения мероприятий по их устранению Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 15.07.2022 год
757213 | 244 | 2022-05-14 | 12 | 56 | 0.91827 | 2022-05-14 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим повреждением изолятора фазы "С" на оп.104 ВЛ 10кВ ф.10-1-П, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. 4.2 В результате естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим повреждением изолятора фазы "С" на оп.104 ВЛ 10кВ ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с последующим повреждением изолятора фазы "С" на Ф-10-1-П, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на оп.104 ВЛ 10кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2022 год
757213 | 245 | 2022-05-14 | 21 | 26 |  | 2022-05-14 | 21 | 26 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и снижения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим разрушением одного из восьми изоляторов средней фазы "А" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1 с отпайкой на ПС 110 Орджоникидзевская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1 с отпайкой на ПС 110 Орджоникидзевская. 4.12 В следствии естественного старения материалов и снижения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим разрушением одного из восьми изоляторов средней фазы "А" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1 с отпайкой на ПС 110 Орджоникидзевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с последующим разрушением одного из девяти изоляторов средней фазы "А" на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-6В+4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1 с отпайкой на ПС 110 Орджоникидзевская Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1 с отпайкой на ПС 110 Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1 с отпайкой на ПС 110 Орджоникидзевская, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.07.2022 год
757213 | 247 | 2022-05-15 | 13 | 34 |  | 2022-05-15 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В следствии установления высокой температуры воздуха окружающей среды (+30С) и образования сухой травы в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 и ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1 произошло возникновение пала травы, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка, термического воздействия на провода ВЛ и, как следствие, оплавление провода фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 и ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1, приведшего к отключению ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 и Ввод-110 ТУ ГРЭС-Мысковская_ТУ-М-1 с УАПВ. Так же в следствии пала травы произошло отложение копоти на изоляторах ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 приведшее к перекрытию 4 из 7 изоляторов фазы "А" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 с НАПВ. 4.12 В следствии установления максимально положительной температуры воздуха окружающей среды (+30С) и образования сухой травы в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 и ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1 произошло возникновение пала травы, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка, термического воздействия на провода ВЛ и, как следствие, оплавление провода фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 и ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1, так же в следствии пала травы произошло отложение копоти на изоляторах ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 приведшее к перекрытию 4 из 7 изоляторов фазы "А" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2, Пролет: Опора(№ 3 - Опора(№ 4; перекрытие 4 из 7 изоляторов фазы "А" на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденного провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытых изоляторов на опоре № 47 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 и ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2 и ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1, разработать график их устранения. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.07.2022 год
757213 | 249 | 2022-05-15 | 17 | 7 | 0.00167 | 2022-05-15 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Гайбура". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 250 | 2022-05-15 | 18 | 0 | 0.17167 | 2022-05-15 | 19 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Гайбура". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 251 | 2022-05-15 | 21 | 14 | 1.837e-05 | 2022-05-15 | 21 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из не охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-2-043, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-043. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из не охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-2-043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из не охранной зоны на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-043, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-2-043. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2022 год
757213 | 252 | 2022-05-15 | 21 | 14 | 1.8203e-05 | 2022-05-15 | 21 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из не охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-043, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-043. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из не охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из не охранной зоны на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-043, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-043. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.06.2022 год
757212 | 126 | 2022-05-14 | 15 | 39 | 0.0018672 | 2022-05-14 | 15 | 46 | 3.4.8.4 В результате попыток абонента - физического лица сделать наброс на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №№17-18 (с. Бородёнково, ул. Гагарина, 18), произошло касание металлического проводника неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-164, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 Тп-164 от опоры №1 до опоры №36. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 23.05.2022 год
757213 | 253 | 2022-05-16 | 11 | 52 | 0.00334 | 2022-05-16 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Лаврик". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 255 | 2022-05-16 | 15 | 22 | 0.002338 | 2022-05-16 | 15 | 23 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ТП-ДК 19й Партсъезд ООО "КЭнК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 256 | 2022-05-16 | 16 | 15 | 0.26672 | 2022-05-16 | 16 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение оборудования сети потребителяОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл), потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 01.07.2022 год
757210 | 257 | 2022-05-16 | 22 | 16 |  | 2022-05-16 | 22 | 16 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ОАО "СКЭК" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 22.06.2022 год
757212 | 127 | 2022-05-16 | 10 | 27 | 0.0006665 | 2022-05-16 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: с.Сидоренково, ул. Центральная, "Клуб". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-028. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 02.06.2022 год
757210 | 259 | 2022-05-15 | 9 | 24 |  | 2022-05-15 | 9 | 24 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО "КЭнК". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью выяснения причины технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущения подобных отключений. Ответственное лицо: Безбородов Алексей Валерьевич 18.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 11.07.2022 год
757213 | 234 | 2022-05-17 | 11 | 25 |  | 2022-05-17 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошла деформация теплового расцепителя вводного АВ-0,4 Т-1, что стало причиной возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. ф.0,4-1 КТП-Ю-3-051. 4.11 В следствии естественного старения материалов произошла деформация теплового расцепителя вводного АВ-0,4 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения теплового расцепителя вводного АВ-0,4 Т-1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-051, опора П1к | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. ф.0,4-1 КТП-Ю-3-051. Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.06.2022 год
757212 | 129 | 2022-05-15 | 18 | 51 | 0.015251 | 2022-05-15 | 19 | 52 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего транспортного средства (автомобиль УАЗ г/н С389НВ 42 RUS) была сбита ж/б опора №11 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-046, что привело к излому данной опоры без обрыва проводов ВЛ. 4.4 Механическое воздействие стороннего транспортного средства привело к излому ж/б опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-046. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-046 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-046, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по повреждению имущества филиала и возбуждению административного или уголовного дела в отношении владельца установленного транспортного средства. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.05.2022 год
757213 | 258 | 2022-05-18 | 13 | 15 |  | 2022-05-18 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло перекрытие полимерного изолятора нижней фазы "А" на опоре № 58 отпайки на ПС 110 кВ Вахрушевская ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская заводская 2 цепь, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская заводская 2 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Вахрушевская. 4.12 В следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло перекрытие полимерного изолятора нижней фазы "А" на опоре № 58 отпайки на ПС 110 кВ Вахрушевская ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская заводская 2 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие полимерного изолятора нижней фазы "А" на ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Кис-Заводская-2, Пролет: Опора № 53 - ПС Вахрушевская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская заводская 2 цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре 58 внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская заводская 2 цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская заводская 2 цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 30.06.2022 год
757213 | 259 | 2022-05-18 | 20 | 58 | 0.013747 | 2022-05-18 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 КТП-Ю-3-028, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 КТП-Ю-3-028. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 КТП-Ю-3-028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-028, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 КТП-Ю-3-028. Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.06.2022 год
757210 | 260 | 2022-05-15 | 16 | 24 |  | 2022-05-15 | 16 | 24 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровой нагрузки, произошел наклон, угрожающего падением в сторону ВЛ, дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на провода в пролете опор №№ 123-124, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ с УАПВ. 4.4 Перекрытие изоляционного промежутка через крону дерева в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарудбинская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание дерева проводов. на Ф-10-1-КЗ_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ на предмет выявления угрожающих деревьев/веток. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.06.2022 год
757210 | 261 | 2022-05-13 | 23 | 53 | 0.0036685 | 2022-05-13 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ, а так же при воздействии порывов ветра произошел схлест проводов ф."В" и "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-336. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-360. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-360_Ф-6-30-7, опора П1к | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-360 на предмет разрегулировки стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Анисимов А.В. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-360 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Анисимов А.В. 19.06.2022 год
757210 | 262 | 2022-05-14 | 7 | 23 |  | 2022-05-14 | 7 | 23 | 3.4.7.3 При воздействии ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка в пролете опор №№168-169 ВЛ-10-кВ Ф-10-6-А. 4.4 Перекрытие изоляционного воздушного промежутка в пролете опор №№168-169 ВЛ-10-кВ Ф-10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-6-А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А на предмет угрожающих деревьев/веток. Ответственное лицо: Анисимов Е.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Анисимов Е.В. 19.06.2022 год
757213 | 260 | 2022-05-19 | 10 | 38 |  | 2022-05-19 | 10 | 38 | 3.4.12.2 В воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ 6 кВ ф.6-4-Е, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-4-Е. 4.12 В воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ 6 кВ ф.6-4-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на Ф-6-4-Е, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-4-Е. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.06.2022 год
757213 | 261 | 2022-05-19 | 18 | 34 | 0.16891 | 2022-05-19 | 18 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Арзрумян". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 262 | 2022-05-19 | 19 | 48 | 0.67551 | 2022-05-19 | 23 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Виктория". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 263 | 2022-05-19 | 20 | 29 | 0.026804 | 2022-05-19 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.06.2022 год
757213 | 264 | 2022-05-19 | 20 | 58 | 0.28 | 2022-05-19 | 22 | 22 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, из-за разряда молнии произошло повреждение изолятора и обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №16 ВЛ-10кВ ф.10-7-К, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10кВ ф.10-7-К. 4.4 Повреждение изолятора и обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №16 ВЛ-10кВ ф.10-7-К в следствии воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора и обрыв вязки провода фазы «А» на Ф-10-7-К (Собств.), Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-7-К. Ответственное лицо: Клонов А.А. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №16 ф.10-7-К. Ответственное лицо: Клонов А.А. 22.06.2022 год
757213 | 266 | 2022-05-19 | 21 | 35 |  | 2022-05-19 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток угрожающих падением произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№31-оп.№32 принесенная порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-14-Р, в результате падения ветки на ВЛ произошло межфазное короткое замыкание что привело к аварийному отключению ф.6-14-Р на ПС 35 кВ Южная. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток угрожающих падением произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№31-оп.№32 принесенная порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-14-Р Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода на Ф-6-14-Р, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-Р. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.06.2022 год
757213 | 267 | 2022-05-19 | 21 | 51 | 0.00088673 | 2022-05-19 | 22 | 19 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падения ветки на провода в пр.оп.7-8 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-018, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-018. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падения ветки на провода в пр.оп.7-8 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-018. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения ветки на провода. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-018, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-018. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2022 год
757213 | 269 | 2022-05-19 | 22 | 3 | 0.0052438 | 2022-05-19 | 22 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "Сибэнергоуголь". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 270 | 2022-05-19 | 22 | 10 |  | 2022-05-19 | 22 | 10 | 3.4.8.5 В результате умышленного повреждения, в виде хищения контрольного кабеля, Т-1-10 на ПС 35 кВ Абашевская 3/4 произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение Т-1-10 на ПС 35 кВ Абашевская 3/4. 4.4 Хищение контрольного кабеля Т-1-10 ПС 35 кВ Абашевская 3/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Хищение контрольного кабеля на ПС 35 кВ Абашевская 3/4, Т-1-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену контрольного кабеля Т-1-10 ПС 35 кВ Абашевская 3/4. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр ПС 35 кВ Абашевская 3/4. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ПС 35 кВ Абашевская 3/4, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 26.06.2022 год
757213 | 271 | 2022-05-19 | 22 | 36 | 0.0045925 | 2022-05-19 | 22 | 37 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток угрожающих падением произошло падение ветки на провода в пролете оп.№28-оп.№29 принесенная порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-8-К, в результате падения ветки на ВЛ произошло межфазное короткое замыкание что привело к аварийному отключению ф.10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток угрожающих падением произошло падение ветки на провода в пролете оп.№28-оп.№29 принесенная порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на Ф-10-8-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.06.2022 год
757213 | 272 | 2022-05-19 | 22 | 38 | 0.00060896 | 2022-05-19 | 23 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя н.п. Сосновка ул. Стадионная д.24/1 схлест проводов на вводе в дом. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 273 | 2022-05-19 | 22 | 51 | 0.001666 | 2022-05-19 | 22 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Дорожная д. 4-2. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолае Н.А. 30.06.2022 год
757212 | 130 | 2022-05-16 | 21 | 20 | 0.007 | 2022-05-16 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н ПС 35 кВ "Беловский водопровод" (ведомственная). 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н в пролете опор №№88-89 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №№88-89 на Ф-6-1-Н, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н ПС 35 кВ "Беловский водопровод" (ведомственная) в пролете опор №№88-89 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н от ПС 35 кВ "Беловский водопровод" (ведомственная). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 16.06.2022 год
757212 | 131 | 2022-05-16 | 10 | 32 | 0.038019 | 2022-05-16 | 10 | 36 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами ф. "А" и "В" в пролете опор 223-224 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М от ПС 35 кВ Урская с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор 223-224 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М от ПС 35 кВ Урская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор 223-224 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М от ПС 35 кВ Урская на Ф-10-1-М, Пролет: Оп.№223 - Оп.№224 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-1-М в пролете опор 223-224. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.07.2022 год
757210 | 265 | 2022-05-14 | 14 | 49 | 0.0016675 | 2022-05-14 | 14 | 53 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-174 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, а именно разрегулирован провод фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№ 1-1/1,произошел схлест проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-174 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-174 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-174, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-174 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-174 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2022 год
757210 | 266 | 2022-05-15 | 12 | 45 |  | 2022-05-15 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ФКУИК №1, обслуживающая организация ООО «СибЭнергоРесурс». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «СибЭнергоРесурс» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.06.2022 год
757210 | 267 | 2022-05-17 | 13 | 38 | 0.19927 | 2022-05-17 | 14 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение дерева из из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№ 40 - 41 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская с обрывом провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз «А», «В», с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «В», «С» в пролете опор № № 40 - 41 ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ. на Ф-10-2-И_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.06.2022 год
757210 | 268 | 2022-05-18 | 8 | 41 | 0.006668 | 2022-05-18 | 8 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская в пролете опор №№11-12 , произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф-1 ТП-225 Ф-107-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СКТП-225, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на предмет выявления угрожающих деревьев/веток. Ответственное лицо: Андреев Василий Семёнович 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведённого осмотра ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев Василий Семёнович 23.06.2022 год
757210 | 269 | 2022-05-19 | 18 | 42 | 0.7889 | 2022-05-19 | 18 | 48 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа ф. "А" ШР-110 Т-1-10 ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, что привело к отключению от МТЗ ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская. 4.4 Обрыв шлейфа ф. "А" ШР-110 Т-1-10 ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, что привело к отключению от МТЗ ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" ШР-110 Т-1-10 ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на ПС 110 кВ Мариинский ЛПК | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, обращая особое внимание на состояние шлейфов разъединителей 110 кВ. При производстве текущего ремонта разъединителей на ПС 110 кВ Мариинский ЛПК в 2022 году обращать особое внимание на качество опрессовки аппаратных зажимов на оборудовании 110 кВ Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ТВК контактных соединений ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Ответственное лицо: Глотов Артём Александрович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных ремонтов и осмотра оборудования ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алесеевич 24.06.2022 год
757210 | 270 | 2022-05-17 | 18 | 36 | 0.008 | 2022-05-17 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" в высоковольтном щите ТП-163, что привело к замыканию на землю в сети 10 кВ, перекрытию изоляционного промежутка на ТП-163 ф.10-11-З ПС 35 кВ Листвянская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" на ТП-163 из за разрушения опорного изолятора фазы "С" на ТП-163 ф.10-11-З ПС 35 кВ Листвянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ТП-163, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП-163 ф.10-11-З ПС 35 кВ Листвянская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-163 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 23.06.2022 год
757210 | 271 | 2022-05-15 | 17 | 8 | 0.00325 | 2022-05-15 | 17 | 11 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534 Ф-10-14-Ш, а именно разрегулированы провода в пролетах опор №№1-2, 2-3, 3-4, произошел схлест проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534 Ф-10-14-Ш. 4.12 Схлест проводов в пролетах опор №№1-2, 2-3, 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534 Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш, опора УП3-4; Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш, опора УП3-4; Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Шразработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.06.2022 год
757210 | 272 | 2022-05-18 | 10 | 50 |  | 2022-05-18 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ООО "Чебулинское". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ООО "Чебулинское", с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 11.07.2022 год
757210 | 273 | 2022-05-19 | 21 | 9 | 0.002664 | 2022-05-19 | 21 | 11 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра произошло раскачивание ветвями дерева проводов фазы "А", "0" на вводе в жилой дом от опоры № 10/4, что привело к перекрытию изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-117. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А", "0" на вводе в ж.д. от опоры №10/4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117 на наличие веток деревьев в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 год
757210 | 274 | 2022-05-19 | 21 | 48 | 0.009 | 2022-05-19 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР, а так же при воздействии порывов ветра, произошел схлест проводов фазы "А", "0" в пролете опор №№ 11/4-11/5 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-142, что привело к перекрытию изоляционного промежутка с последующим возникновением короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-142. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А", "0" в пролете опор №11/4-11/5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-042, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-142 на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2022 год
757210 | 276 | 2022-05-19 | 17 | 18 | 0.5989 | 2022-05-19 | 19 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№120-121 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Литвиново, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-к ПС 110 кВ Литвиново действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 120-121 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К ПС 110 кВ Литвиново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-5-К_ПС 110 Литвиново, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Литвиново на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 26.06.2022 год
757210 | 277 | 2022-05-15 | 17 | 48 | 0.18 | 2022-05-15 | 18 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на оп №№129/12 - 129/13 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР ПС 35 кВ Весенняя, с перегоранием провода при контакте с траверсой. 4.12 "Земля" на ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР ПС 35 кВ Весенняя при падении провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на Ф-10-15-СР_ПС Весенняя, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР ПС 35 кВ Весенняя с целью выявления дефектов, связанных с креплением провода. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР ПС 35 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 23.06.2022 год
757210 | 278 | 2022-05-15 | 21 | 18 | 0.00175 | 2022-05-15 | 21 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ в пролете опор №№6-7, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушена регулировка стрелы провеса провода фазы "В". на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-434_Ф-6-9-ПГ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семёнов Евгений павлович 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.06.2022 год
757210 | 279 | 2022-05-17 | 16 | 32 | 0.0004008 | 2022-05-17 | 16 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра , произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 152-153, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 152-153 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-11-К_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2022 год
757212 | 140 | 2022-05-19 | 22 | 40 | 0.00375 | 2022-05-19 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ, при воздействии порывов ветра произошло касание проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-146 в пролёте опор №№ 3/10/5-3/10/6 ветками дерева. В результате касания проводов при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146. 4.4 При воздействии порывов ветра произошло касание веток дерева ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-146, в пролёте опор №№ 3/10/5-3/10/6. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие - отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146 от ДКР в пролёте опор №№3/10/5-3/10/6. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146 от опоры №1 до опоры №31. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 27.05.2022 год
757212 | 147 | 2022-05-19 | 17 | 57 | 0.124 | 2022-05-19 | 19 | 57 | 3.4.12.3 При воздействии грозового разряда на опору №85 ф.10-3-С произошело разрушение верха стойки опоры и схлест проводов фаз «А» и «В». 4.14 Грозовое разрушение верха стойки опоры № 85 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-С ПС 110 кВ Мусохрановская, схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха стойки опоры, схлёст проводов. на Ф-10-3-С, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ф. 10-3-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.06.2022 год
757210 | 282 | 2022-05-16 | 5 | 26 | 0.168 | 2022-05-16 | 7 | 26 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф-6-24-БЛ на ПС 110 кВ Звездная, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №№64-65, и возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.4 Перекрытие изоляционного промежутка из-за падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-6-24-БЛ на ПС 110 кВ Звездная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-6-24-БЛ_ПС Звездная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6-24-БЛ на ПС 110 кВ Звездная на предмет выявления угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведённого осмотра ВЛ-10 кВ Ф-6-24-БЛ на ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 24.06.2022 год
757212 | 148 | 2022-05-19 | 6 | 50 | 0.057334 | 2022-05-19 | 9 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра 11 м/с произошел излом дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, и падение его на провода ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ в пр.оп.№№135-136, что привело к возникновению межфазного к.з. ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ с аварийным отключением В-10 кВ ф.10-5-МБ на ПС 35 Крапивинская. 4.12 Падение дерева привело к нарушению электрической изоляции воздушного промежутка между проводами всех фаз ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ в пр.оп.№135-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ОСД на провода ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ в пр.оп.№№135-136 на Ф-10-5-МБ_Михайловка, Крапивинский, Пролет: Оп.№135 - Оп.№136 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расширение просеки ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ в пролётах опор №№ 123-125, 126-150. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 31.08.2022 год
757210 | 287 | 2022-05-19 | 22 | 55 | 0.28974 | 2022-05-20 | 0 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 180-181, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 180-181 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-9-М_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2022 год
757210 | 288 | 2022-05-18 | 14 | 14 | 0.005 | 2022-05-18 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-238 Ф-10-7-СБ, что привело к перекрытию изоляционного промежутка проводов фазы "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-238 Ф-10-7-СБ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-238 Ф-10-7-СБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-238_Ф-10-7-СБ, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-238 Ф-10-7-СБ на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний по ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-238 Ф-10-7-СБ. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 25.06.2022 год
757210 | 289 | 2022-05-19 | 14 | 26 | 0.0006346 | 2022-05-19 | 14 | 27 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-137 Ф-10-19-В, а именно разрегулирован провод в пролёте опор №№4-5, произошёл схлёст проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-137 Ф-10-19-В. 4.12 Схлёст проводов в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-137 Ф-10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137_Ф-10-19-В, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-137 Ф-10-19-В на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-137 Ф-10-19-В разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 25.06.2022 год
757210 | 290 | 2022-05-19 | 14 | 50 | 0.36 | 2022-05-19 | 16 | 50 | 3.4.12.3 При попадании разряда молнии в ВЛ-10 кВ Ф-6-19-Н ПС 110 кВ Оросительная, в пролете опор №№120/11-120/12 произошёл обрыв провода фазы "В". Что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-6-19-Н ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-6-19-Н ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка из-за попадания разряда молнии. на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6-19-Н ПС 110 кВ Оросительная на предмет наличия и состояния заземляющих устройств. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведённого осмотра ВЛ-10 кВ Ф-6-19-Н ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 25.06.2022 год
757210 | 291 | 2022-05-17 | 9 | 29 |  | 2022-05-17 | 9 | 29 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 11.07.2022 год
757210 | 296 | 2022-05-19 | 21 | 46 |  | 2022-05-19 | 21 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ ПС Щегловская в пролёте опор №№98-99, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ ПС Щегловская. 4.12 Наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ ПС Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-7-ХБ_ПС Щегловская, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ ПС Щегловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/провода. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведщённого осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ ПС Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 27.06.2022 год
757210 | 297 | 2022-05-19 | 21 | 53 | 0.03335 | 2022-05-19 | 21 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф-10-19-В ПС 35 кВ Щегловская в пролёте опор №№33-34, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10кВ Ф-10-19-В ПС 35 кВ Щегловская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ-10кВ Ф-10-19-В ПС 35 кВ Щегловская из-за падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-10-19-В ПС 35 кВ Щегловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведённого внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-10-19-В ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 27.06.2022 год
757210 | 298 | 2022-05-19 | 22 | 25 | 0.00625 | 2022-05-19 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов произошёл нагрев контактных соединений на АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.4 в ТП-024 Ф-10-3-Е, что привело к аварийному отключению Ав-0,4 кВ. 4.3 Нагрев контактных соединений АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.4 в ТП-024 Ф-10-3-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов АВ-0,4 кВ. на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП-024 Ф-10-3-Е, на предмет выявления замечаний, особое внимание уделить на проверку нагрева контактных соединений. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведённого внепланового осмотра ТП-024 Ф-10-3-Е разработать мероприяьтия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Евгений Павлович 27.06.2022 год
757213 | 228 | 2022-05-09 | 17 | 50 | 0.13761 | 2022-05-09 | 18 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Гаражи". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 229 | 2022-05-10 | 4 | 55 | 0.035334 | 2022-05-10 | 6 | 41 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.06.2022 год
757213 | 230 | 2022-05-10 | 17 | 35 | 0.495 | 2022-05-10 | 19 | 14 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провод и траверсу на оп.№361 из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-11-У, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провод и траверсу на оп.№361 из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-11-У Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провод и траверсу на Ф-10-11-У, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.06.2022 год
757213 | 231 | 2022-05-11 | 0 | 54 | 0.000833 | 2022-05-11 | 0 | 59 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-4-031, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-4-031. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-4-031 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-031, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-4-031. Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.06.2022 год
757210 | 204 | 2022-05-08 | 2 | 23 | 0.030418 | 2022-05-08 | 3 | 36 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 125/53/3 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "С" о металлическую траверсу на опоре № 125/53/3 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская, произошло возникновение однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-9-И_ПС 35 кВ Новотисульская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 18.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 18.06.2022 год
757210 | 216 | 2022-05-09 | 14 | 59 | 0.0029155 | 2022-05-09 | 15 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-062, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 24.06.2022 год
757210 | 225 | 2022-05-08 | 14 | 0 | 0.045 | 2022-05-08 | 14 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-053_Ф-10-6-А на провода в пролете опор №№ 7/6-7/7, что привело к обрыву проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-053_Ф-10-6-А. 4.4 При увеличении нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7/6-7/7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-053_Ф-10-6-А, вызванное падением дерева, произошел обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-053_Ф-10-6-А, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-053_Ф-10-6-А на наличие угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-053_Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757210 | 226 | 2022-05-08 | 21 | 16 | 0.0050025 | 2022-05-08 | 21 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-314_Ф-6-19-Н, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-314_Ф-6-19-Н. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-314_Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-314_Ф-6-19-Н, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-314_Ф-6-19-Н на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-314_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757210 | 227 | 2022-05-08 | 15 | 55 | 0.00833 | 2022-05-08 | 16 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-241_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757213 | 235 | 2022-05-12 | 1 | 52 |  | 2022-05-12 | 1 | 52 | 3.4.10 В следствии гнездования птицы на опоре № 22 отп. на ПС Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжинская тяговая-2, произошел наброс постороннего предмета (проволоки), что стало причиной перекрытия изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры ВЛ, о чем свидетельствуют следы воздействия электрического тока, и как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжинская тяговая-2. 4.12 В следствии гнездования птицы на опоре № 22 отп. на ПС Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжинская тяговая-2, произошел наброс постороннего предмета (проволоки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета (проволоки). на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-2, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-2. Ответственное лицо: Ишалин Д.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести уборку места гнездования птиц на опоре № 22 отп. на ПС Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжинская тяговая-2 Ответственное лицо: Ишалин Д.С. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-2, разработать график их устранения Ответственное лицо: Ишалин Д.С. 07.07.2022 год
757210 | 229 | 2022-05-11 | 4 | 54 |  | 2022-05-11 | 4 | 54 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-1, произошло перекрытие провода фазы "А" и траверсы на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-1, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 20 ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-1 с целью выявления повреждений, а также наличия гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 20 фаза "А" ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-1. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 13.06.2022 год
757212 | 117 | 2022-05-08 | 22 | 26 | 0.000334 | 2022-05-08 | 22 | 27 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-211 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-211, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-211. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757213 | 237 | 2022-05-12 | 15 | 50 | 0.70992 | 2022-05-12 | 17 | 22 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошёл схлест проводов в пролете опор 29-30 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-1-П. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошёл схлест проводов в пролете опор 29-30 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на Ф-10-1-П, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.06.2022 год
757210 | 233 | 2022-05-09 | 11 | 20 | 0.15 | 2022-05-09 | 12 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская на провода в пролете опор №№ 109-110, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 109 -110 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 109-110 при падении дерева на Ф-10-4-С_ПС 35 кВ Симбирская, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 13.06.2022 год
757212 | 119 | 2022-05-09 | 17 | 58 | 0.013334 | 2022-05-09 | 18 | 38 | 3.4.9.1 Повреждение в сети филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Беловской дистанции электроснабжения. | Организационное мероприятие 1 Направить в филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Беловской дистанции электроснабжения запрос на предоставление информации о причинах аварийного отключения 1с-10 кВ ПС 110 кВ Егозово. и включения в состав комиссии представителей филиала ОАО "Россети Сибирь". Ответственное лицо: Зам.директора ПО ЦЭС - главный инженер Лобанов А.Г. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757210 | 235 | 2022-05-08 | 11 | 5 |  | 2022-05-08 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-382 в пролетах опор №№ 9-11, что привело перекрытию воздушного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-382. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка в пролете опор №№ 9-11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-382, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-382 на наличие угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 20.06.2022 год
757212 | 120 | 2022-05-10 | 13 | 57 | 0.00015 | 2022-05-10 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: с.Сидоренково, ул. Центральная, 1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-208. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.06.2022 год
757210 | 236 | 2022-05-10 | 10 | 57 | 0.002 | 2022-05-10 | 11 | 9 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара крыши здания по ул. Советская 1, н.п. Листвянка, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф-5 ТП-169. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-5 ТП-169. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 13.06.2022 год
757213 | 238 | 2022-05-12 | 16 | 46 | 0.6 | 2022-05-12 | 18 | 46 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки между проводом и траверсой на опоре № 73 ВЛ 10кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки между проводом и траверсой на опоре № 73 ВЛ 10кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки между проводом и траверсой на Ф-10-6-А, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.06.2022 год
757210 | 238 | 2022-05-08 | 15 | 5 | 0.0054175 | 2022-05-08 | 15 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757210 | 245 | 2022-05-08 | 0 | 40 | 0.059001 | 2022-05-08 | 2 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание вершины деревянной опоры № 458 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, что привело к выпаданию крюка (КВ-22) фазы "В" и схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре №458 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка марки КВ-22 опоры №458 на ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние крепления крюков. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 год
757210 | 254 | 2022-05-09 | 13 | 40 | 0.000111 | 2022-05-09 | 13 | 46 | 3.4.7.3 При воздействии ветровых нагрузок , произошло раскачивание проводов и веток дерева, что привело к схлесту проводов ф."А" и "В" в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-336. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-336. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-336, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-336 на предмет угрожающих деревьев/веток. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-336 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.06.2022 год
757210 | 258 | 2022-05-12 | 12 | 1 |  | 2022-05-12 | 12 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия низового возгорания в лесном массиве, а так же при порывах ветра, произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ Я-1 на провода в пролете опор №№ 136-137, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете №№ 136-137 ВЛ 35 кВ Я-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ВЛ 35 кВ Я-1, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Я-1 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 17.06.2022 год
757212 | 128 | 2022-05-12 | 15 | 0 | 2.2932 | 2022-05-12 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление неисправности (не корректная работа часового механизма реле времени) при проведении ТО РЗА на ПС 110 кВ Гурьевская, явилось причиной отказа в работе МТЗ В-10 Ф.10-9-Г(вед.) ПС 110 кВ Гурьевская. 4.13 В результате длительного срока эксплуатации (более 50 лет) произошел механический износ и заклинивания шестерен часового механизма реле времени (тип РВ-235), что привело к отказу действия МТЗ В-10 Ф.10-9-Г ПС 110 кВ Гурьевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ реле времени МТЗ на ПС 110 кВ Гурьевская, З-та на реле РТ-40 | Техническое мероприятие 1 При проведении внеплановой проверки РЗА фидеров 10 кВ ПС 110 кВ Гурьевская провести проверку реле 2РВ (тип РВ-235 ) в объеме наладки. При необходимости заменить часовой механизм реле времени. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановую проверку РЗА фидеров 10 кВ на ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить запрос в ООО "КЭнК" филиал "Энергосеть г. Гурьевска" о причине возникновения межфазного КЗ на ведомственном ф. 10-9-Г ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Зам. директора ПО - гл. инженер Лобанов А.Г. 25.05.2022 год
757210 | 263 | 2022-05-12 | 16 | 7 | 0.13533 | 2022-05-12 | 18 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты КНтп-10 на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф-10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания с аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф-10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 При длительной эксплуатации произошло разложение пропиточного состава (кристаллизация) с последующим снижением электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф-10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к пробою изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой концевой кабельной муфты КНтп-10 на ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр концевой кабельной муфты резервного кабеля ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра концевой кабельной муфты резервного кабеля ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 19.06.2022 год
757210 | 264 | 2022-05-12 | 14 | 50 | 0.021 | 2022-05-12 | 15 | 50 | 3.4.8.5 Отключение неотложное по заявке МЧС России. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-032. Ответственное лицо: Ивин В.В. 20.06.2022 год
757212 | 108 | 2022-05-07 | 16 | 35 | 0.044 | 2022-05-07 | 16 | 38 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 17 м/с произошло падение сухостойного дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в пролете опор № 89/47-89/48 на провода двух фаз с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате падения дерева при порывах ветра до 17 м/с на ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в пролете опор № 89/47-89/48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате падения дерева на Ф-10-2-У, Пролет: Оп №89/47 - Оп №89/48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в пролете опор №89/1-89/66. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 09.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в пролете опор 89/47-89/48. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 09.06.2022 год
757212 | 109 | 2022-05-07 | 12 | 30 | 0.24266 | 2022-05-07 | 14 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П и падение провода на металлическую траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. 4.3 В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" оп №14 на Ф-10-4-П, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 09.06.2022 год
757212 | 110 | 2022-05-07 | 15 | 56 | 0.0017649 | 2022-05-07 | 15 | 58 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-156, при порывах ветра до 17 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-156 при неотрегулированной стреле провеса провода при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в прлете опор № 7-8 ф.2 ТП-156 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-156, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 09.06.2022 год
757210 | 193 | 2022-05-07 | 14 | 41 | 0.053499 | 2022-05-07 | 16 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 92/190-92/191, что привело к перекрытию изоляции воздушного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-3 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 92/190-92/191 СП-3 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-3 до конечной опоры Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ от СП-3 до конечной опоры Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.06.2022 год
757213 | 222 | 2022-05-06 | 23 | 8 | 1.5202 | 2022-05-07 | 0 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 223 | 2022-05-07 | 7 | 9 | 0.46807 | 2022-05-07 | 7 | 22 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением произошло попадание сухого дерева на провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 35 кВ С-6 стоящего вне пределов охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-6. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением произошло попадание сухого дерева на провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 35 кВ С-6 стоящего вне пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание сухого дерева на провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 35 кВ С-6. на ВЛ 35 кВ Кузнецкая-Северная_С-6, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-6 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-6 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ, в случае их выявления произвести вырубку. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 06.06.2022 год
757212 | 112 | 2022-05-07 | 13 | 1 | 0.0126 | 2022-05-07 | 13 | 4 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.10-2-М в пролете оп.№№13-14, что привело к отключению В-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина от МТЗ с НАПВ. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина в пролете опор №№13-14 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ. на Ф-10-2-М, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 07.06.2022 год
757210 | 201 | 2022-05-07 | 10 | 22 | 0.13486 | 2022-05-07 | 12 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 21 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 110-111 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 110-111 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на Ф-10-6-Т_ПС 110 Пихтач, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов а.В. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 11.06.2022 год
757210 | 202 | 2022-05-07 | 5 | 41 | 1.1932 | 2022-05-07 | 10 | 10 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 кВ ТП-045 опоры № 89 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" на опоре № 89 ЛР-10 кВ ТП-045 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-6-П_ПС 110 Тутальская, Пролет № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П ПС 110 кВ Тутальская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П ПС 110 кВ Тутальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 12.06.2022 год
757210 | 203 | 2022-05-07 | 9 | 0 | 0.4815 | 2022-05-07 | 11 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с) произошло падение дерева из из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№ 24/2/50-24/2/51 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка с касанием проводов, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением кратковременного междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № № 24/2/50-24/2/51 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ из-за падения дерева на Ф-10-4-ТК_ПС 110 кВ Иверка, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 11.06.2022 год
757210 | 205 | 2022-05-07 | 16 | 20 | 0.2464 | 2022-05-07 | 17 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошел излом и падение деревянной опоры на ж/б приставке № 66/222 ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 66/222-66/223 и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/222-66/223 из-за падения опоры № 66/222, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на целостность опор. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 21.06.2022 год
757210 | 207 | 2022-05-07 | 4 | 25 | 0.00501 | 2022-05-07 | 4 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик разрядника фазы "А" на ТП-068 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ТП-068 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "А" на ТП-068_Ф-10-11-З, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие дефектов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 год
757210 | 208 | 2022-05-07 | 16 | 20 | 0.46959 | 2022-05-07 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 22 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Р от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 34-35, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Р от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Р от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 34-35 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-1-Р_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Р от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Р от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 21.06.2022 год
757210 | 209 | 2022-05-07 | 7 | 58 |  | 2022-05-07 | 7 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 355-356, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-2 Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 355-356 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 год
757210 | 210 | 2022-05-07 | 8 | 5 | 0.195 | 2022-05-07 | 10 | 2 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 кВ опоры № 35 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС 110 кВ Кедровская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС 110 кВ Кедровская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-10 кВ опоры № 35 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС 110 кВ Кедровская, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-6-30-7_ПС Кедровская, Опора УП10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС 110 кВ Кедровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС 110 кВ Кедровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 год
757210 | 211 | 2022-05-07 | 8 | 20 | 0.0043623 | 2022-05-07 | 8 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 22 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 9-9/1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 9-9/1 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: - Опора № 9/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2022 год
757210 | 212 | 2022-05-07 | 10 | 18 | 0.005001 | 2022-05-07 | 10 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 33-34, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 год
757210 | 213 | 2022-05-07 | 11 | 27 | 0.078004 | 2022-05-07 | 12 | 7 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролёте опор №№ 211-212 с деформацией траверсы на опоре № 211, обрывом вязок фаз "А", "В" и "С" , что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 211-212 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ из-за падения дерева на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.06.2022 год
757210 | 214 | 2022-05-07 | 14 | 38 | 0.0025 | 2022-05-07 | 14 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 год
757210 | 215 | 2022-05-07 | 14 | 58 | 0.0004995 | 2022-05-07 | 15 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 год
757210 | 217 | 2022-05-07 | 15 | 43 | 0.00275 | 2022-05-07 | 15 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-355_Ф-6-11-К, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-355_Ф-6-11-К. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-355_Ф-6-11-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-355_Ф-6-11-К, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-355_Ф-6-11-К на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-355_Ф-6-11-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 год
757210 | 218 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.0045 | 2022-05-07 | 15 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 21 м/с), произошел схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-071_Ф-10-18-АК, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-071_Ф-10-18-АК. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-071_Ф-10-18-АК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-071_Ф-10-18-АК, опора А1к | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-071_Ф-10-18-АК на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-071_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757210 | 219 | 2022-05-07 | 16 | 36 | 0.005835 | 2022-05-07 | 16 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757210 | 220 | 2022-05-07 | 7 | 42 | 0.00965 | 2022-05-07 | 7 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 157-158 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т ПС 110 кВ Пихтач действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 157-158 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-3-Т_ПС 110 Пихтач, Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 12.06.2022 год
757210 | 221 | 2022-05-07 | 16 | 52 | 0.00325 | 2022-05-07 | 16 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 год
757210 | 222 | 2022-05-07 | 13 | 55 | 0.0266 | 2022-05-07 | 14 | 37 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской на провода в пролёте опор №№ 113-114, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением кратковременного междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской действием МТЗ с НАПВ/НРПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 113-114 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ из-за падения дерева на Ф-10-12-ОС_ПС 35 кВ Святославск, Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.06.2022 год
757210 | 223 | 2022-05-07 | 19 | 14 | 0.0004995 | 2022-05-07 | 19 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло касание ветвей ДКР о провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С. 4.12 Перекрытие фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С на наличие угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.06.2022 год
757210 | 224 | 2022-05-07 | 14 | 55 | 0.14467 | 2022-05-07 | 16 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролете опор №№ 239-240, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 239-240 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-6-ПС_ПС 35 кВ Ижморская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.06.2022 год
757212 | 113 | 2022-05-07 | 9 | 46 | 0.0017342 | 2022-05-07 | 9 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №2/13-2/14, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-133. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-133, Пролет: оп.2/13-оп.2/14 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-133 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757212 | 114 | 2022-05-07 | 10 | 57 | 0.000666 | 2022-05-07 | 10 | 59 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №11-12, приведший к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-112. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-112, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-112 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757212 | 115 | 2022-05-07 | 14 | 37 | 0.001 | 2022-05-07 | 14 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №6-7, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-200. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-200, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-200 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757210 | 228 | 2022-05-07 | 21 | 40 | 0.039664 | 2022-05-07 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 25 м/с), произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская в пролете опор №№ 59-60, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 59-60 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-2-Д_ПС 35 кВ Георгиевская, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская обращая внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 19.06.2022 год
757212 | 116 | 2022-05-07 | 17 | 0 | 0.00125 | 2022-05-07 | 17 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №2/6-2/7, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-507. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-507, Пролет: оп.2/6-оп.2/7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-507 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757210 | 230 | 2022-05-07 | 20 | 51 | 0.036552 | 2022-05-07 | 21 | 34 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 ТП-250 ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-10 ТП-250 ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-8-СУ_ПС 35 кВ Новоподзорновская, Опора УП10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 19.06.2022 год
757210 | 231 | 2022-05-07 | 16 | 25 | 0.66919 | 2022-05-07 | 20 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №№ 112-113 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская, что привело перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 112-113 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Вознесенская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 31.05.2022 год
757210 | 232 | 2022-05-07 | 13 | 30 | 0.03833 | 2022-05-07 | 13 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 22 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №72 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, что привело к падению незакрепленного провода фазы "С" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре №72 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-6-С_ПС 110 Судженка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 31.05.2022 год
757210 | 234 | 2022-05-07 | 11 | 17 | 0.0025384 | 2022-05-07 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов штормогого ветра на опоры № 186,187 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская, произошёл излом опор. При падении произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" "В"и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с НАПВ. 4.13 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" "В"и "С" на опор № 186 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-17-П_ПС 110 кВ чебулинская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Опасынковать опоры № 185, 188,189,190,191,192,193,194,195. Заменить деревянные на Ж/Б опоры № 186, 187. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Пот ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.06.2022 год
757212 | 118 | 2022-05-07 | 8 | 10 | 0.047481 | 2022-05-07 | 8 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение сухого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М, на провода в пролете опор 26-27, приведшее к межфазному КЗ с отключением В-10 кВ ф. 10-1-М на ПС 35 кВ Урская. 4.12 Падение дерева из-за ветровых нагрузок на провода в пролете опор 26-27 ВЛ-10 кВ ф.10-1-М привело к нарушению электрической изоляции лини с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение сухого дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М в пролете оп. 26-27 на ф. 10-1-М на Ф-10-1-М, Пролет: Оп.№26 - Оп.№27 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД и ДКР на ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М в пролете опор 26-27. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2022 год
757212 | 121 | 2022-05-07 | 10 | 10 | 0.006664 | 2022-05-07 | 10 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание ветками деревьев проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.10-12-А в пр. оп. №252-№253, что привело к возникновению межфазного к.з. с аварийным отключением В-10 кВ ф.10-12-А ПС 35 кВ Тарадановская. 4.12 Наличие невырубленной ДКР в пролете опор №№ 252-253 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-А ПС 35 кВ Тарадановская привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветками ДКР проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-12-А в пр.оп. 252-253 на Ф-10-12-А_Ключи, Арсеново,Салтымаково, Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пр.оп.№252-№253 ВЛ-10 кВ ф.10-12-А. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.06.2022 год
757210 | 237 | 2022-05-07 | 8 | 5 |  | 2022-05-07 | 8 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская в пролете опор №№ 40-41, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ДКР на Ф-6-16-Р_ПС Крохалевская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.06.2022 год
757212 | 122 | 2022-05-07 | 13 | 59 | 0.0035 | 2022-05-07 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного проведения работ по регулировке стрел провеса проводов, в пролете опор №№1/3-1/4 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 КТП-108 произошла разрегулировка стрелы провеса провода. При воздействии порывов ветра на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-108 в пролете опор №№ 1/3-1/4 произошел схлест проводов ф."В" и ф."С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 КТП-108. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В" в пролете опор №№1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-108 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В" в пролете опор №№1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-108 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-108, Пролет: Опора №1/1/3 - Опора №1/1/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-108 в пр. оп. 1/3-1/4. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 15.06.2022 год
757212 | 123 | 2022-05-07 | 14 | 20 | 0.003667 | 2022-05-07 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ф/л Костигина Л.М.: в результате воздействия порывистого ветра произошел схлест фазного и нулевого проводов на вводе в дом № 111 по ул. Советская д. Колычево от опоры №№ 12/1/2, что стало причиной к.з. на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-278. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-278. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 10.06.2022 год
757212 | 124 | 2022-05-07 | 14 | 50 | 0.65999 | 2022-05-07 | 16 | 40 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошел наброс ветки ОСД, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б в пр. оп. №352/1-№352/2, что привело к возникновению межфазного к.з. с аварийным отключением В-10 кВ СП-1 ф.10-10-Б ПС 35 кВ Крапивинская. 4.12 Наброс ветки ОСД в пролете опор №№ 352/1-352/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б ПС 35 кВ Крапивинская привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки ОСД в пролете опор №№ 352/1-352/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б ПС 35 кВ Крапивинская на Ф-10-10-Б_д. Банново, Пролет: Оп. №352/1 - Оп. №352/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку крон угрожающих ОСД в пр.оп.№352/1-№352/2 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 20.06.2022 год
757212 | 125 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.0049834 | 2022-05-07 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-382, при порывах ветра до 15 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-382 при неотрегулированной стреле провеса провода при порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ф.2 ТП-382 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-382, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-382 Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 20.06.2022 год
757210 | 239 | 2022-05-07 | 7 | 2 |  | 2022-05-07 | 7 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 на провода в пролете опор №№ 298-299, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 и ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете №№ 298-299 ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54, Пролет: Опора)№ 298 - Опора)№ 299 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 23.06.2022 год
757210 | 240 | 2022-05-07 | 8 | 45 | 0.069996 | 2022-05-07 | 9 | 20 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №53/1/96 ВЛ 10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская, что привело к падению незакрепленного провода на провод фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-13-О. 4.12 В результате обрыва вязки провода и падения незакрепленного провода фазы "В" на провод фазы "С" опоры №53/1/96 ВЛ 10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская,произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №53/1/96 марки А-50 на ф.10-13-О ПС 35 кВ Тамбарская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 год
757210 | 241 | 2022-05-07 | 11 | 59 | 0.001169 | 2022-05-07 | 12 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская на провода ВЛ в пролете опор №№ 12-13, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская с целью выявления деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 год
757210 | 242 | 2022-05-07 | 14 | 12 |  | 2022-05-07 | 14 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская на провода ВЛ в пролете опор №№ 192-193, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 192-193 ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 год
757210 | 243 | 2022-05-07 | 14 | 48 | 0.068 | 2022-05-07 | 16 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская на провода в пролете опор №№ 12-13, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская с целью выявления деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 год
757210 | 244 | 2022-05-07 | 14 | 59 | 0.23 | 2022-05-07 | 17 | 17 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов сильного ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №295 ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к падению незакрепленного провода на провод фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП. 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "В" на провод фазы "С" опоры №295 ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская, произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №295 марки А-50 на ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.06.2022 год
757210 | 246 | 2022-05-07 | 10 | 43 | 6.3396 | 2022-05-07 | 15 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская на провода в пролете опор №№ 20-21, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 20-21 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановскаяс целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Соколов С.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 20.06.2022 год
757210 | 251 | 2022-05-07 | 9 | 30 | 0.0021217 | 2022-05-07 | 9 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок (до 23 м/с) произошёл излом ветки вблизи растущего тополя и ее последующего падения на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опро №№9-10 ф. 1 ТП-193, что привело к дальнейшему схлесту проводов. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-193, из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-193, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-193. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-193 разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.06.2022 год
757210 | 253 | 2022-05-07 | 13 | 58 | 0.00018981 | 2022-05-07 | 14 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок произошло раскачивание проводов, что привело к схлесту проводов ф."А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-114. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-114, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-114. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-114. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.06.2022 год
757210 | 255 | 2022-05-07 | 12 | 35 | 0.0057644 | 2022-05-07 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел излом дерева у основания и его последующего падения в пролете опор №№ 120/80-120/81 ф. 10-1-Б ПС 35 кВ Усть-Сосновская, что привело к последующему обрыву провода в данном пролете. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №№120/80-120/81 ф. 10-1-Б из-за падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-1-Б_ПС 35 кВ Усть-Сосновская, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Б. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ф. 10-1-Б разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.06.2022 год
757210 | 256 | 2022-05-07 | 7 | 32 |  | 2022-05-07 | 7 | 32 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а так же в следствии воздействия сильного ветра произошло разрушение КС-35 кВ А-8, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ-35 кВ А-8. 4.14 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а так же в следствии воздействия сильного ветра произошло разрушение КС-35 кВ А-8, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ-35 кВ А-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КС-35 А-8 ПС 110 Весенняя на PS110-000468, PS110-000468-13-01-001-60-21/600000108678 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Весенняя, обращая внимание на состояние конденсаторов связи 35 кВ. Ответственное лицо: Захаров С.В. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Захаров С.В. 16.06.2022 год
757210 | 300 | 2022-05-07 | 9 | 40 | 0.51667 | 2022-05-07 | 20 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частных домах по ул. Береговая, н.п. Листвянка, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-163. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-163. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев Вадим Александрович 28.06.2022 год
757210 | 301 | 2022-05-07 | 9 | 40 | 0.11367 | 2022-05-07 | 20 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частных домах по адресу: пер. Кооперативный, н.п. Листвянка, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-163. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-163. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев Вадим Александрович 28.06.2022 год
757210 | 302 | 2022-05-07 | 10 | 4 | 0.037687 | 2022-05-07 | 10 | 23 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частных домах н.п. Листвянка, оперативно отключена ВЛ 10 кВ ф.10-11-З ПС 35 кВ Листвянская. 4.12 Оперативное отключение ВЛ 10 кВ ф.10-11-З ПС 35 кВ Листвянская для безопасного тушения пожара в частных домах н.п. Листвянка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оперативное отключение ВЛ на Ф-10-11-З_ПС 35 кВ Листвянская, Опора УА10-2Б | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-11-З ПС 35 кВ Листвянская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев Вадим Александрович 28.06.2022 год
757210 | 303 | 2022-05-07 | 10 | 4 | 0.026919 | 2022-05-07 | 10 | 23 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частных домах н.п. Листвянка, оперативно отключили ВЛ 10 кВ ф.10-10-ЛТ ПС 35 кВ Листвянская. 4.12 Для безопасного тушения пожара в частных домах н.п. Листвянка, оперативно отключили ВЛ 10 кВ ф.10-10-ЛТ ПС 35 кВ Листвянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оперативное отключение на Ф-10-10-ЛТ_ПС 35 кВ Листвянская, Опора УА10-2Б | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-10-ЛТ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев Вадим Александрович 28.06.2022 год
757210 | 304 | 2022-05-07 | 13 | 36 | 0.11333 | 2022-05-07 | 14 | 56 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частных домах н.п. Итатский, оперативно отключена ВЛ 10 кВ Ф-10-9-И ПС 35 кВ Новотисульская. 4.12 Оперативно отключение ВЛ 10 кВ Ф-10-9-И ПС 35 кВ Новотисульская для безопасного тушения пожара в частных домах н.п. Итатский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оперативное отключение ВЛ 10 кВ Ф-10-9-И ПС 35 кВ Новотисульская для безопасного тушения пожара на Ф-10-9-И_ПС 35 кВ Новотисульская, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-9-И ПС 35 кВ Новотисульская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев Вадим Александрович 28.06.2022 год
757210 | 305 | 2022-05-07 | 11 | 10 | 3.0373 | 2022-05-07 | 20 | 6 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобильного транспорта неизвестных лиц на опору № 137/36 ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Н, произошел излом опоры у основания с обрушением на землю, что привело к схлесту проводов с последующим аварийным отключением ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Н от ПС 35 кВ Итатская. 4.4 Из-за механического воздействия на опору № 137/36 ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Н, произошел излом стойки опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-3-Н_ПС 35 кВ Итатская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Н ПС 35 кВ Итатская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев Вадим Александрович 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в дежурную часть РОВД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев Вадим Александрович 28.06.2022 год
757210 | 306 | 2022-05-07 | 14 | 30 | 1.2945 | 2022-05-08 | 15 | 53 | 3.4.8.5 Неотложное отключение ВЛ 10 кВ Ф-10-12-ИЗ ПС 35 кВ Новоподзорновская (по заявке МЧС) для безопасного тушения пожара в частных домах н.п. Изындаево. 4.9 В результате низового пожара, пришедшего с прилегающей к н.п. Изындаево территории, произошло возгорание оборудования ВЛ 0,4 кВ Ф1, Ф2 от ТП 374, ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 376, ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 377, ВЛ 0,4 Ф1 от ТП 373, питающих н.п. Изындаево. В результате низового пожара, пришедшего с прилегающей к н.п. Изындаево территории, произошло возгорание оборудования ВЛ 0,4 кВ Ф1, Ф2 от ТП 374, ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 376, ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 377, ВЛ 0,4 Ф1 от ТП 373, питающих н.п. Изындаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оперативное отключение ВЛ 10 кВ Ф-10-12-ИЗ ПС 35 кВ для тушения пожара в н.п. Изындаево на Ф-10-12-ИЗ_ПС 35 кВ Новоподзорновская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести выборочные внеочередные осмотры ВЛ 0,4-10 кВ на предмет установления возможных очагов за-горания вблизи ЛЭП, а также необходимости устране-ния поврежденных огнем деревьев и прочих предме-тов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Директора ПО 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить главе Тяжинского муниципального района письмо, об организации собственниками смежных с ВЛ земельных участков своевременного выкоса травы, уборки сухостоя, мусора, об организации силами администрации муниципального района и сельских поселений уборки несанкционированных свалок и разработке мероприятий по недопущению несанкционированного складирования мусора с целью недопущения повреждения низовыми пожарами опор ВЛ и оборудования подстанций. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить главе Тяжинского муниципального района запрос о необходимости восстановления ВЛ-0,4 кВ в н.п. Изындаево по улицам со сгоревшими жилыми домами (выполнено). Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 После получения ответа от главы Тяжинского муниципального района о необходимости восстановления ВЛ-0,4 кВ в н.п. Изындаево по улицам со сгоревшими жилыми домами, при положительном ответе составить график по восстановлению ВЛ-0,4 кВ в установленные сроки. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам осмотра ВЛ 0,4-10 кВ на предмет установления возможных очагов загорания вблизи ЛЭП, а также необходимости устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Директора ПО 29.07.2022 год
757210 | 307 | 2022-05-07 | 9 | 40 | 0.31666 | 2022-05-07 | 16 | 0 | 3.4.12.4 В результате возгорания опоры №2 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163 произошло ее падение, обрыв проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163. Пожар в н.п. Листвянка пришел с прилегающей территории вне границ населенного пункта. 4.9 В результате низового пожара, пришедшего с прилегающей к н.п. Листвянка территории, произошло возгорание опоры №2 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163, что привело к ее падению, обрыву проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163. В результате низового пожара, пришедшего с прилегающей к н.п. Листвянка территории, произошло возгорание опоры №2 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163, что привело к ее падению, обрыву проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возгорание опоры №2 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163 привело к ее падению, обрыву проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-163, Опора П1Д-5 | Техническое мероприятие 1 Провести замену опоры №2 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163 и ремонт провода в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-163 (выполнено). Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести выборочные внеочередные осмотры ВЛ 0,4-10 кВ на предмет установления возможных очагов загорания вблизи ЛЭП, а также необходимости устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Директора ПО 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить главе Тяжинского муниципального района письмо, об организации собственниками смежных с ВЛ земельных участков своевременного выкоса травы, уборки сухостоя, мусора, об организации силами администрации муниципального района и сельских поселений уборки несанкционированных свалок и разработке мероприятий по недопущению несанкционированного складирования мусора с целью недопущения повреждения низовыми пожарами опор ВЛ и оборудования под-станций. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4-10 кВ на предмет установления возможных очагов загорания вблизи ЛЭП, а также необходимости устранения повре-жденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Директора ПО 29.07.2022 год
757210 | 308 | 2022-05-07 | 9 | 40 | 0.25833 | 2022-05-07 | 20 | 0 | 3.4.8.5 Неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ ф-5 ТП-169 (по заявке МЧС) для безопасного тушения пожара в частных домах н.п. Листвянка. Пожар в н.п. Листвянка пришел с прилегающей территории вне границ населенного пункта. 4.9 В результате низового пожара, пришедшего с прилегающей к н.п. Листвянка территории, произошло повреждение ВЛ 0,4 кВ ф-5 в пролетах опор №№1-8, следы подгорания на опорах №1/4, 1/5, 1/6, 1/7 ф.№5 от ТП-169 в результате чего было проведено неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ ф-5 ТП-169 (по заявке МЧС) для безопасного тушения пожара. В результате низового пожара, пришедшего с прилегающей к н.п. Листвянка территории, произошло повреждение ВЛ 0,4 кВ ф-5 в пролетах опор №№1-8, следы подгорания на опорах №1/4, 1/5, 1/6, 1/7 ф.№5 от ТП-169 в результате чего было проведено неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ ф-5 ТП-169 (по заявке МЧС) для безопасного тушения пожара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оперативное отключение вВЛ 0,4 кВ ф-5 ТП-169 (по заявке МЧС) для безопасного тушения пожара на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-169, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замену поврежденных опор №1/4, 1/5, 1/6, 1/7 и ремонт провода в пролетах опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-169 (выполнено). Ответственное лицо: Киреев В.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести выборочные внеочередные осмотры ВЛ 0,4-10 кВ на предмет установления возможных очагов загорания вблизи ЛЭП, а также необходимости устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Директора ПО 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить главе Тяжинского муниципального района письмо, об организации собственниками смежных с ВЛ земельных участков своевременного выкоса травы, уборки сухостоя, мусора, об организации силами администрации муниципального района и сельских поселений уборки несанкционированных свалок и разработке мероприятий по недопущению несанкционированного складирования мусора с целью недопущения повреждения низовыми пожарами опор ВЛ и оборудования под-станций. Ответственное лицо: Киреев В.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4-10 кВ на предмет установления возможных очагов загорания вблизи ЛЭП, а также необходимости устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Директора ПО 29.07.2022 год
757212 | 86 | 2022-04-28 | 21 | 12 | 0.0010672 | 2022-04-28 | 21 | 16 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации (более 8 лет) вводного АВ-0,4 кВ, произошло частичное самоотвинчивание резьбовых контактных соединений на вводном АВ-0,4 кВ в сетях потребителя (многоквартирный дом, обслуживающая организация ООО «Энергоресурс»). В результате ослабленного контакта произошло увеличение электрического сопротивления в зоне контакта, и локальный нагрев в месте соединения, оплавление контактной группы вводного АВ-0,4 кВ, межфазное замыкание, и как следствие - отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-084. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-084 от опоры №1 до опоры №7. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Составить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.05.2022 год
757210 | 170 | 2022-04-28 | 18 | 33 | 0.17167 | 2022-04-28 | 20 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская вблизи пролета опор №№ 287-288, произошло дерева дерева с касанием о провода ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на Ф-6-30-ГРП ПС Первомайская, Пролет: Опора № 287 - Опора № 288 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.05.2022 год
757213 | 202 | 2022-04-29 | 12 | 20 | 0.0006327 | 2022-04-29 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта в виде провиса проводов и воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-057, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-057. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефекта в виде провиса проводов и воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-057. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-057, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-057. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.06.2022 год
757213 | 203 | 2022-04-30 | 12 | 15 | 0.00666 | 2022-04-30 | 12 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР и горения сухой травы, произошло отложение копоти на изоляторах на опоре №329 ВЛ-10кВ ф.10-18-П ПС 35кВ Ясная Поляна, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10кВ СП-2 на опоре №285 ф.10-18-П. 4.12 В результате несвоевременной вырубки ДКР и горения сухой травы, произошло отложение копоти на изоляторах на опоре №329 ВЛ-10кВ ф.10-18-П ПС 35кВ Ясная Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отложение копоти на изоляторах на Ф-10-18-П (Собств.), Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-18-П. Ответственное лицо: Клонов А.А. 01.06.2022 год
757213 | 205 | 2022-05-01 | 11 | 33 | 0.000833 | 2022-05-01 | 11 | 38 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-2-008, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-2-008. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-2-008 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-008, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-2-008. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.06.2022 год
757213 | 206 | 2022-05-01 | 18 | 7 | 0.2448 | 2022-05-01 | 19 | 49 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР в пролетах опор №12-32 на ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е произошло горение травы, что стало причиной образования копоти на изоляторах, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки ДКР в пролетах опор №12-32 на ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е произошло горение травы, что стало причиной образования копоти на изоляторах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременая вырубка ДКР на Ф-6-12-Е, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-12-Е. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.06.2022 год
757213 | 207 | 2022-04-29 | 13 | 45 | 2.9686 | 2022-04-29 | 15 | 47 | 3.4.9.3 Из-за повреждения в сетях потребителя, принадлежность Радостев Юрий Юрьевич, произошло перекрытие с последующим повреждение опорных изоляторов ф.10-10-РП, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению В-10 Т-1-25 . 4.11 Из-за повреждения в сетях потребителя, принадлежность Радостев Юрий Юрьевич, произошло перекрытие с последующим повреждение опорных изоляторов ф.10-10-РП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с последующим повреждение опорных изоляторов ф.10-10-РП. на ПС 110 кВ РМК, ВМП-10-600-20 с ПЭ-11 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 208 | 2022-04-30 | 12 | 15 | 0.99996 | 2022-04-30 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-пос.Зыряновка от оп.2/3/7/5 до ТП-83, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-14-З. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-пос.Зыряновка от оп.2/3/7/5 до ТП-83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-пос.Зыряновка от оп.2/3/7/5 до ТП-83 на Ф-6-14-З, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кВ ф.6-пос.Зыряновка от оп.2/3/7/5 до ТП-83. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.06.2022 год
757213 | 211 | 2022-05-01 | 19 | 46 | 0.075 | 2022-05-01 | 19 | 55 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло разрушение изолятора ф.С на траверсе опоры №74 ВЛ 10 кВ Ф-10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-2-Т. 4.14 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло разрушение изолятора ф.С на траверсе опоры №74 ВЛ 10 кВ Ф-10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф.С на Ф-10-2-Т_Ввод на РП Кузедеевсккий, Опора анк. мет.У35-2т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.06.2022 год
757213 | 212 | 2022-05-02 | 11 | 28 | 0.26238 | 2022-05-02 | 12 | 2 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на ЛР-10 КТП-Озерная ВЛ 10кВ ф-10-1-П, произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка на ЛР-10 КТП-Озерная ВЛ 10кВ ф-10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10кВ ф-10-1-П. 4.11 В следствии воздействия птицы на ЛР-10 КТП-Озерная ВЛ 10кВ ф-10-1-П, произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка на ЛР-10 КТП-Озерная ВЛ 10кВ ф-10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЛР-10 на Ф-10-1-П, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 12.06.2022 год
757213 | 213 | 2022-05-02 | 15 | 5 | 0.19833 | 2022-05-02 | 17 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ, с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. А, ф.В и ф. С в пролетах опор № 596-597 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В-10 кВ ф.10-5-К на ПС Калары-Тяговая. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ, с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. А, ф. В и ф. С в пролетах опор № 596-597 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 596 - Опора № 597 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева в пролетах опор № 596-597 Ответственное лицо: Маралев А.С. 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки,предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Маралев А.С. 09.05.2022 год
757213 | 214 | 2022-05-02 | 17 | 25 | 0.000167 | 2022-05-02 | 17 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Гайбура" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757213 | 215 | 2022-05-02 | 19 | 41 | 0.51665 | 2022-05-02 | 20 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Мобиком". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2022 год
757212 | 89 | 2022-05-01 | 14 | 57 | 0.0195 | 2022-05-01 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (72 года) и воздействия знакопеременных ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода ф. "А" и обрыв вязки нулевого провода на оп.№10/1/8/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-016. При воздействии порывистого ветра произошло короткое замыкание между проводом фазы "А" и нулевого провода в пр.оп.№10/1/8-10/1/8/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-016, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-016. 4.12 Нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и нулевого провода в пр. оп. 10/1/8-10/1/8/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-016, вследствии обрыва вязки провода ф. "А" и вязки нулевого провода на оп.№10/1/8/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв 2-х вязок проводов марки А-25 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-016, Пролет: Опора №10/1/8 - Опора №10/1/8/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок проводов на оп.№10/1/8/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-016. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 10.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-016. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.05.2022 год
757210 | 172 | 2022-04-30 | 14 | 10 | 0.44332 | 2022-04-30 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств кабельной муфты на линейном портале 10 кВ опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-22-ПЗ от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-22-ПЗ от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" кабельной муфты на линейном портале 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-22-ПЗ от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на Ф-10-22-ПЗ_ПС 110 кВ Тяжинская, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр линейных порталов ВЛ-10 кВ ф.10-22-ПЗ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на отсутствие потеков масла из кабельных муфт. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 18.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-22-ПЗ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 18.06.2022 год
757210 | 173 | 2022-04-29 | 15 | 1 | 0.090347 | 2022-04-29 | 17 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 101-102 ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 101-102 ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на Ф-10-12-В_ПС 35 Пачинская, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 04.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 04.06.2022 год
757210 | 174 | 2022-04-30 | 10 | 20 |  | 2022-04-30 | 10 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 234-235, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 234-235 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.06.2022 год
757210 | 175 | 2022-04-30 | 14 | 26 | 0.00135 | 2022-04-30 | 14 | 29 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения крепления проводов на АВ-0,4 кВ ф-3 ТП-211, что привело к чрезмерному нагреву с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С действием тепловой защиты. 4.10 Нагрев контактных соединения на АВ-0,4 кВ ф-3 ТП-211. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ТП-211_Ф-6-2-С, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-211_Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.06.2022 год
757213 | 216 | 2022-05-04 | 4 | 52 |  | 2022-05-04 | 4 | 52 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора нижней фазы "С" на опоре № 10, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. 4.12 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора нижней фазы "С" на опоре № 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора нижней фазы "С" на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №10 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 9,10,11 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.05.2022 год
757210 | 176 | 2022-05-02 | 18 | 44 | 0.021479 | 2022-05-02 | 18 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 22/46-22/47 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 22/46-22/47 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-6-П_ПС 110 Тутальская, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П ПС 110 кВ Тутальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 06.06.2022 год
757210 | 177 | 2022-04-29 | 17 | 9 | 0.005831 | 2022-04-29 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной выруби ДКР в охранной зоне на вводе в жилой дом от опоры № 29/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 Ф-10-10-К, произошло приближение ветвей дерева на недопустимо расстояние к проводу фазы "А" и нулевому проводу, что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 Ф-10-10-К. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и нулевого провода на вводе в дом от опоры № 29/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 Ф-10-10-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204, Спуск № | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 Ф-10-10-К на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 Ф-10-10-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.06.2022 год
757210 | 178 | 2022-04-29 | 18 | 2 | 0.11399 | 2022-04-29 | 18 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 15-15/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 15-15/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение фазных проводов на недопустимое расстояние на Ф-10-17-С ПС 110 кВ Комплексная, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 10.06.2022 год
757210 | 179 | 2022-05-01 | 15 | 35 | 0.013334 | 2022-05-01 | 16 | 15 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. Береговая 43, н.п. Чулым, оперативно отключили ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-381. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-381. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 11.06.2022 год
757210 | 180 | 2022-05-02 | 14 | 46 |  | 2022-05-02 | 14 | 46 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 5 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Спутник-Анж I ц, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 5 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Спутник-Анж I ц. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 5 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Спутник-Анж I ц, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Спутник-Анж I ц, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 4,5, 6а, 6б ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Спутник-Анж I ц после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Соколов С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Спутник-Анж I ц на наличие замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Спутник-Анж I ц в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Соколов С.В. 31.05.2022 год
757210 | 181 | 2022-05-02 | 8 | 12 | 0.014334 | 2022-05-02 | 8 | 55 | 3.4.8.5 В результате неумышленного наезда автомобиля неизвестных лиц на опору № 21 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-026, произошел излом опоры у основания с обрушением на землю, что привело к схлесту проводов с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-026. 4.4 Из-за механического воздействия на опору № 21 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-026, произошел излом стойки у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-026, Опора П3-5 | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций с установлением порядка возмещения нанесенного ущерба Тяжинскому РЭС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 11.06.2022 год
757212 | 93 | 2022-04-29 | 18 | 56 | 0.0010005 | 2022-04-29 | 19 | 0 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-077 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ при попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-077. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-077, Пролет: оп.11-оп.12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-077. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 13.05.2022 год
757212 | 94 | 2022-04-29 | 21 | 55 | 0.0023345 | 2022-04-29 | 21 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КФХ Бабичев. | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 06.06.2022 год
757213 | 217 | 2022-05-04 | 15 | 42 | 0.67901 | 2022-05-04 | 17 | 19 | 3.4.7.3 В следствии установки теплых погодных условий произошло образование сухой травы и угроза возникновения пала травы в охранной зоне ВЛ 35 кВ Шерегешская - Усть-Кабырза, что стало причиной оперативного отключения для исключения пала травы ВЛ 35 кВ Шерегешская - Усть-Кабырза. 4.12 В следствии установки теплых погодных условий произошло образование сухой травы и угроза возникновения пала травы в охранной зоне ВЛ 35 кВ Шерегешская - Усть-Кабырза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: угроза возникновения пала травы на ВЛ 35 кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза_Ш-УК, Опора анк. мет.У35-1т (цинк) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Шерегеш-1 - Усть-Кабырза Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Шерегеш-1 - Усть-Кабырза, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.05.2022 год
757213 | 218 | 2022-05-04 | 21 | 11 | 0.096665 | 2022-05-04 | 23 | 7 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы А на оп. № 108, произошло разрушение изолятора и пробой изоляции, что привело к однофазному замыканию на "землю" и перегоранию провода ф. А на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. 4.12 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы А на оп. № 108, произошло разрушение изолятора и пробой изоляции, что привело к однофазному замыканию на "землю" и перегоранию провода ф. А на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол и трещины на изоляторе ф. А, повреждение провода ф. А на Ф-10-1-П Парлагол, Опора ПБ10/0,4-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. А на опоре № 108, произвести ремонт провода в пролете опор № 107-109 Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 11.05.2022 год
757213 | 219 | 2022-05-04 | 21 | 32 | 0.0089011 | 2022-05-04 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение ЛР 6 кВ оп. №88 ВЛ ф.6-ЦДС, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ ф.6-ЦДС. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение ЛР 6 кВ оп. №88 ВЛ ф.6-ЦДС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР 6 кВ на ВЛ ф.6-ЦДС, ЛР 6 кВ опора №88 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену ЛР 6 кВ оп.№88 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.06.2022 год
757212 | 95 | 2022-05-02 | 8 | 54 | 0.0012 | 2022-05-02 | 9 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: с.Сидоренково, ул. Центральная, "Клуб". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-028. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 02.06.2022 год
757212 | 98 | 2022-05-02 | 21 | 47 | 0.002334 | 2022-05-02 | 21 | 54 | 3.4.10 При посадке птицы на металлическую траверсу опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-038 произошло межфазное замыкание с аварийным отключением линии. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы воздушного изоляционного промежутка между металлической траверсой опоры и проводом фазы "А" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на металлическую траверсу оп.№19 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-038. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 038, Опора ППН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-038. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 02.06.2022 год
757212 | 99 | 2022-05-02 | 7 | 39 | 0.00334 | 2022-05-02 | 7 | 40 | 3.4.7.3 В результате воздействия резкого порывистого ветра (до 16 м/с), произошел наброс ветром отломленных веток отдельно стоящих деревьев (вне охранной зоны ВЛ), на неизолированные провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от ПС 110 кВ Беловская в пролёте опор №№174 – 174/1. В результате касания веток проводов, при прохождении электрического тока по поверхности, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие отключение, В-6 кВ СП-1 ф.6-6-К с неуспешным АПВ. 4.12 В результате наброса ветром отломленных веток отдельно стоящих деревьев (вне охранной зоны) на неизолированные провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от ПС 110 кВ Беловская в пролёте опор №№174 – 174/1 произошло нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка и возникновение межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки отдельно стоящих деревьев (вне охранной зоны ВЛ) на неизолированных проводах ВЛ-6 кВ ф.6-6-К в пролёте опор №№ 174 – 174/1. на ф.6-6-К ПС 110 кВ Беловская, Пролет № 174/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД, подрезку крон вдоль трассы ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от ПС 110 кВ Беловская в пролете опор №№174 – 174/1. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от ПС 110 кВ Беловская от опоры №151Б до опоры №194 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2022 год
757210 | 184 | 2022-04-29 | 15 | 48 |  | 2022-04-29 | 15 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 230-231, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 230-231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-9-М_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 230 - Опора № 231 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.06.2022 год
757212 | 100 | 2022-05-02 | 15 | 1 | 0.01167 | 2022-05-02 | 15 | 8 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии в провода на ВЛ-10 кВ ф.10-1-П от ПС 35 кВ Камышинская, произошло перекрытие фаз «А» и «В» в пролетах опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. 4.12 Нарушение электрической изоляции грозовым разрядом между проводами фаз «А» и «В» в пролетах опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П от ПС 35 кВ Камышинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции грозовым разрядом на Ф-10-1-П, Пролет: Оп. №53 - Оп. №54 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757212 | 101 | 2022-05-02 | 17 | 43 | 0.001334 | 2022-05-02 | 17 | 47 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №14-15, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-013. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-013, Пролет: Оп.№14 - Оп.№15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-013, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757212 | 102 | 2022-05-02 | 18 | 13 | 0.001 | 2022-05-02 | 18 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-109, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-109. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-109, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757212 | 103 | 2022-05-02 | 21 | 18 | 0.0013 | 2022-05-02 | 21 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2/4-2/5, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-133. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №2/4-2/5, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-133, Пролет: оп.2/4-оп.2/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-133, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757212 | 104 | 2022-05-02 | 22 | 1 | 0.0024157 | 2022-05-02 | 22 | 6 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-062. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №10-11, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-062. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №10-11 АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-062. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-062, Пролет: оп.10-оп.11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-062, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757212 | 105 | 2022-05-02 | 23 | 15 |  | 2022-05-02 | 23 | 15 | 3.4.8.4 В результате попыток абонента - физического лица сделать наброс на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-164 в пролете опор №№1/6 – 1/7 (ул. Гагарина, 44-2), при порывах ветра, произошло касание металлического проводника неизолированных проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2022 год
757210 | 185 | 2022-05-01 | 16 | 2 | 0.13964 | 2022-05-01 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение (сухого) дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья в пролете опор №№ 403-404, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья в пролете опор №№ 403-404 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-7-С_ПС 35 кВ Лебяжья, Пролет: Опора № 403 - Опора № 404 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.06.2022 год
757210 | 186 | 2022-05-02 | 17 | 24 | 0.00675 | 2022-05-02 | 17 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло раскачивание проводов на вводе в дом № 21 от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская, что привело к схлесту ввода, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская. 4.12 Схлест ввода в дом № 21 от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-243, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов вводов в дом. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.06.2022 год
757210 | 187 | 2022-05-02 | 9 | 20 | 0.015 | 2022-05-02 | 9 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер в пролете опор №№ 53/7-53/11, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер действием МТЗ с НАПВ, УРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 53/7-53/11 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие ДКР в охранной зоне. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.06.2022 год
757213 | 220 | 2022-05-05 | 12 | 15 | 0.03335 | 2022-05-05 | 12 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение ЛР 6 кВ оп. №88 ВЛ ф.6-ЦДС, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ ф.6-ЦДС. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение ЛР 6 кВ оп. №88 ВЛ ф.6-ЦДС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЛР 6 кВ на ВЛ ф.6-ЦДС, ЛР 6 кВ опора №88 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену ЛР 6 кВ оп.№88 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.06.2022 год
757210 | 188 | 2022-05-02 | 15 | 45 | 0.29518 | 2022-05-02 | 17 | 14 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 2 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 2 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание разряда молнии на Ф-6-4-П_ПС Толевая, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.06.2022 год
757210 | 189 | 2022-05-03 | 16 | 58 | 0.001665 | 2022-05-03 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-18-АК, а именно разрегулирован провод фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 1-2, произошел схлест проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-18-АК. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-18-АК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-18-АК, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-18-АК на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.06.2022 год
757210 | 190 | 2022-05-04 | 7 | 33 | 0.35499 | 2022-05-04 | 8 | 44 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 29 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 29 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений павлович 16.06.2022 год
757212 | 106 | 2022-05-02 | 20 | 23 | 0.0275 | 2022-05-02 | 20 | 53 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных воздействий порывистого ветра (до 16 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-053, произошло ослабление вязок фазных проводов на промежуточной железобетонной опоре №6, и как следствие разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№5 - 6. Вследствие провиса провода в пролете опор №№ 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053, произошло касание его с проводом другой фазы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 В результате знакопеременных воздействий порывистого ветра (до 16 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-053, произошло ослабление вязок фазных проводов на промежуточной железобетонной опоре №6, и как следствие разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№5 - 6. Вследствие провиса провода в пролете опор №№ 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053, произошло касание его с проводом другой фазы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053 от опоры №1 до опоры №19 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2022 год
757210 | 191 | 2022-05-02 | 18 | 47 | 0.034062 | 2022-05-02 | 19 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на провода в пролете опор №№ 5-6, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-4-ТК_ПС 110 кВ Иверка, Пролет: Опора № 24/58/5 - Опора №24/58/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 06.06.2022 год
757212 | 107 | 2022-05-05 | 18 | 25 | 0.032149 | 2022-05-05 | 18 | 29 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор 42-43 ВЛ-6 кВ ф.6-19-Х от ПС 35 кВ Рудник, приведший к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Вследствие наброса ветки дерева на провода ВЛ, произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете опор 42-43 ВЛ-6 кВ ф.6-19-Х ПС 35 кВ Рудник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводама фазы "А и"В" в пролете опор 42-43 ВЛ-6 кВ ф.6-19-Х от ПС 35 кВ Рудник на Ф-6-19-Х, Пролет: Оп.№42 - Оп.№43 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х в пролете опор 41-42-43 от ПС 35 кВ Рудник. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.07.2022 год
757210 | 192 | 2022-05-05 | 9 | 46 | 0.00255 | 2022-05-05 | 9 | 49 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2/10-1-2/10/2, произошло приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№2/10/1-2/10/2 ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 09.06.2022 год
757210 | 194 | 2022-05-02 | 16 | 7 | 0.25005 | 2022-05-02 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Увеличение времени отключения В-6 ф.6-20-АГ ПС 110 кВ Анжерская произошло из-за нарушения (окисление) контакта на выводе 6 терминала РЗА MiCOM P123 в цепи отключения В-6 ф.6-20-АГ. 4.13 Нарушение (окисление) контакта на выводе 6 терминала РЗА MiCOM P123 в цепи отключения В-6 ф.6-20-АГ ПС 110 кВ Анжерская произошло из-за перепадов температуры и сезонного увеличения влажности в помещении ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Анжерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта на ПС 110 кВ Анжерская, Терминал РЗА MiCOM P123 в цепи отключения В-6 ф.6-20-АГ | Техническое мероприятие 1 Провести технический осмотр устройств РЗА яч.6 кВ ПС 110 кВ Анжерская для выявления замечаний за контактными соединениями входных и выходных сигналов терминалов РЗА MiCOM. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить замечания выявленные при техническом осмотре устройств РЗА яч.6 кВ ПС 110 кВ Анжерская Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Анжерского участка СРЗА о необходимости проверки состояния контактных поверхностей рядов зажимов входных и выходных сигналов согласно СТО 34.01-4.1-005-2017 Ответственное лицо: Воропанов О.А. 13.06.2022 год
757210 | 198 | 2022-05-02 | 22 | 22 |  | 2022-05-02 | 22 | 22 | 3.4.8.5 В результате действий неустановленных лиц, были откручены болты крепления у опоры № 20 ВЛ 110 кВ Кемеровская-НКТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Керамзитовая-НКТЭЦ, что привело к недопустимому наклону промежуточной металлической опоры. 4.14 Из-за отсутствия надежного крепления опоры № 20 двухцепной ВЛ 110 кВ Кемеровская-НКТЭЦ-2, ВЛ 110 кВ Керамзитовая-НКТЭЦ, произошел недопустимый наклон промежуточной опоры относительно нормальной вертикальной оси. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры № 20 ВЛ 110 кВ Кемеровская-НКТЭЦ-2, ВЛ 110 кВ Керамзитовая-НКТЭЦ. на ВЛ 110 кВ Кемеровская-НКТЭЦ-2, Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-НКТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Керамзитовая-НКТЭЦ на наличие замечаний, а также на предмет воздействия неизвестных лиц. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт промежуточной металлической опоры № 20 ВЛ 110 кВ Кемеровская-НКТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Керамзитовая-НКТЭЦ Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-НКТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Керамзитовая-НКТЭЦ в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.05.2022 год
757210 | 199 | 2022-05-06 | 16 | 19 |  | 2022-05-06 | 16 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошел наброс легкой рыбацкой палатки в пролете опор № 6-7 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 7 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 и ВЛ 110 кВ Юрга-2-Юрга. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 7 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2, Пролет: Опора.№ 6 - Опора.№ 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.05.2022 год
757210 | 206 | 2022-05-05 | 12 | 54 | 0.0008671 | 2022-05-05 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР (ДКР расположено на участке частного дома) в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-185_Ф-10-1-Т, произошло касание ветвей о провода в пролете опор №№ 5-7, что привело к перекрытию воздушного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-185_Ф-10-1-Т. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка через ветви ДКР в пролете опор №№ 5-7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-185_Ф-10-1-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-185_Ф-10-1-Т, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-185_Ф-10-1-Т на наличие ДКР в охранной зоне. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-185_Ф-10-1-Т разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.06.2022 год
757210 | 247 | 2022-05-06 | 12 | 15 |  | 2022-05-06 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошла деформация уплотнительной резины, что привело к снижению давления элегаза и выводу в ремонт по неотложной заявке В-110 Ново-Анжерская-1 ПС 110 кВ Анжерская. 4.1 В следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха произошла деформация уплотнительной резины, что привело к снижению давления элегаза и выводу в ремонт по неотложной заявке В-110 Ново-Анжерская-1 ПС 110 кВ Анжерская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация уплотнительной резины на В-110 Ново-Анжерская-1 ПС 110 кВ Анжерская на PS110-000466, PS110-000466-12-01-001-10/600000134140 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Анжерская обращая особое внимание на состояние уплотнений элегазовых выключателей 110 кВ. Ответственное лицо: Горбач В.А. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Анжерская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Горбач В.А. 16.06.2022 год
757210 | 252 | 2022-05-06 | 17 | 48 | 0.012673 | 2022-05-06 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной обрезки крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская в пролете опор №№ 20-21, произошло касание ветки дерева провода ф.А ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская действием МТЗ с УРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в охранной зоне на Ф-10-5-АР ПС 35 кВ Арлюкская, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская на наличие веток угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.06.2022 год
757213 | 182 | 2022-04-17 | 18 | 32 |  | 2022-04-17 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждения силового трансформатора в КТП-Ю-3-067, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-6 кВ ТП-Якно "Проектировщик" ф.6-23-Б ПС 35 кВ Строительная. 4.12 В следствии естественного старения материалов произошло повреждения силового трансформатора в КТП-Ю-3-067. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения силового трансформатора. на ТП-Ю-3-067, Трансформатор ТМ-250/6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр Вл 6 кВ ф. 6-23-Б от опоры 54/60 в ст. СП-1 ф. 6-23-Б Ответственное лицо: О.М. Махнев 27.05.2022 год
757213 | 169 | 2022-04-18 | 21 | 6 | 0.19333 | 2022-04-18 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждения силового трансформатора в КТП-Ю-3-067, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 Кв ф. 6-23-Б 4.12 В следствии естественного старения материалов произошло повреждения силового трансформатора в КТП-Ю-3-067 от ВЛ 6 Кв ф. 6-23-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения силового трансформатор. на ТП-Ю-3-067, Трансформатор ТМ-250/6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-23-Б от ПС 35 кВ Строительная. Ответственное лицо: О.М. Махнев 27.05.2022 год
757213 | 186 | 2022-04-21 | 18 | 0 | 0.009996 | 2022-04-21 | 18 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях СНТ "Веселое". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 187 | 2022-04-21 | 19 | 30 | 0.096 | 2022-04-21 | 20 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и возрастания нагрузки произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП-25 произошло междуфазное короткое замыкание и, как следствие, аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25. 4.1 В результате длительной эксплуатации и возрастания нагрузки произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП-25. на ТП-25., АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-25. | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1 на ТП-25. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2022 год
757212 | 77 | 2022-04-19 | 15 | 46 | 0.0003332 | 2022-04-19 | 15 | 51 | 3.4.8.4 В результате попыток абонента - физического лица сделать наброс на провода ВЛ-0,4 в пролете опор №№ 8-9 (ул. Приозерная 8), произошло касание металлического проводника неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-194, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-194 от опоры №1 до опоры № 10 с отпайкой. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 06.05.2022 год
757212 | 78 | 2022-04-19 | 9 | 29 | 2.84 | 2022-04-19 | 13 | 2 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" на отпайке 10 кВ к ТП-565П, что привело к аварийному отключению В-10 ф.10-4-Ч ПС 110 кВ Егозовская. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.04.2022 год
757210 | 148 | 2022-04-18 | 5 | 45 |  | 2022-04-18 | 5 | 45 | 3.4.7.4 Периодичность (6 лет) цикла технического обслуживания устройства ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь (в эксплуатации 45 лет), не позволила выявить дефект паяного соединения проводника отвода проволочного сопротивления 1-25R на обмотку трансформатора 2-ТФМ комбинированного фильтра в схеме полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь на ПС 110 кВ Юргинская, выполненного на базе панели типа ДФЗ-201. При проведении в 2017 году профилактического восстановления устройства замечаний не выявлено 4.13 Нарушение электрической цепи контакта проводника отвода проволочного сопротивления 1-25R на обмотку трансформатора 2-ТФМ комбинированного фильтра в схеме ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь на ПС 110 кВ Юргинская, приведшее, при внешнем КЗ (на ВЛ 110 кВ Моховая – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-7), к смещению фазы напряжения манипуляции с выхода комбинированного фильтра и образованию «провалов» в токе приема приемников в комплектах ДФЗ ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС 110 кВ Комплексная на ПС 500 кВ Юрга и ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь на ПС 110 кВ Юргинская, в результате чего произошло неправильное (излишнее) срабатывание ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь и неправильное (допущенное) срабатывание ДФЗ ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС 110 кВ Комплексная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излишнее действие ДФЗ ПС 110 кВ Юргинская. на ПС 110 кВ Юргинская, ДФЗ 201 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередное техническое обслуживание в объеме профилактического восстановления ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь, с определением технического состояния устройства. Ответственное лицо: Воропанов О.А., Пшеничников В.Р. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного технического обслуживания ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь, с учетом технического состояния устройства, организационно-распорядительным документом определить: - срок, на который осуществляется продление эксплуатации устройства; - продолжительность цикла технического обслуживания; - мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации устройства Ответственное лицо: Воропанов О.А., Черняев В.О. 30.07.2022 год
757210 | 149 | 2022-04-20 | 9 | 45 | 0.0005 | 2022-04-20 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В следствия несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-288, произошло раскачивание проводов фаз "А" и "В" ветками кустов, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-288. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-288. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-288, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-288. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний по ф.1 ТП-288. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 22.05.2022 год
757213 | 188 | 2022-04-22 | 3 | 45 | 0.29166 | 2022-04-22 | 5 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, разрушение изолятора на ЛР-10 потребительской КТП-4. Собственник ООО "Водоканал г.Новокузнецка". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757210 | 150 | 2022-04-17 | 15 | 49 | 0.094064 | 2022-04-17 | 17 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (31 год) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "В" на опоре № 6/2 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре № 6/2 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, с последующим падением незакрепленного провода на металлическую траверсу и появлением однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Падение незакрепленного провода фазы "В" на траверсу на опоре № 6/2 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, привело к однофазному замыканию на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на ф.10-10-К ПС 110 кВ Тисульская, ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская с целью определения слабых вязок. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 23.05.2022 год
757210 | 151 | 2022-04-17 | 16 | 10 | 0.4375 | 2022-04-17 | 17 | 55 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего транспорта на опору ВЛ 0,4 кВ №7 ф№1 ТП-102, произошло короткое межфазное замыкание на ВЛ 0,4 кВ, что привело на АВ-0,4 кВ ф№1 ТП-102 от ВЛ 10 кВ ф.10-11-П к чрезмерному перегреву и отгоранию шины фазы "А" с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" и как следствие аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник действием МТЗ. 4.12 Отгорание шины фазы "А" 0,4 кВ на АВ-0,4 кВ ф№1 в ТП-102 отВЛ-10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник, произошло в результате короткого межфазного замыкания на опоре №7 ф№1 ТП-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд транспорта сторонних лиц на Ф-10-11-П_ПС 35 кВ Полуторник, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Тисульскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 24.05.2022 год
757213 | 189 | 2022-04-22 | 13 | 3 | 0.19817 | 2022-04-22 | 14 | 1 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов в виде провиса проводов и воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-6 ф. 6-4-Е, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-6 ф. 6-4-Е. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефектов в виде провиса проводов и воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-6 ф. 6-4-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов. на Ф-6-4-Е, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса № 57-58 ВЛ-6 ф. 6-4-Е. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.06.2022 год
757213 | 191 | 2022-04-22 | 14 | 47 | 0.44167 | 2022-04-22 | 16 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев Произошло падения дерева из вне охранной зоны на провода в пролетах опор 376-377 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев Произошло падения дерева из вне охранной зоны на провода в пролетах опор 376-377 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения дерева из вне охранной зоны на провода на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Организационное мероприятие 1 Произвести Расчистку трассы в пролетах опор 376-378 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2022 год
757213 | 192 | 2022-04-22 | 15 | 33 | 0.2759 | 2022-04-22 | 17 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОЦ "Голубь". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 193 | 2022-04-22 | 15 | 53 |  | 2022-04-22 | 15 | 53 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов в виде провиса проводов и воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 ф. 10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-10 ф. 10-6-А. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефектов в виде провиса проводов и воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 ф. 10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса № 38-39 ВЛ-10 ф. 10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.06.2022 год
757213 | 194 | 2022-04-22 | 16 | 37 | 0.175 | 2022-04-22 | 18 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 ф.10-5-К, с повреждением проводов ВЛ-10 ф.10-5-К ф. А, ф. В и ф. С, повреждением изоляторов ф.А на оп. № 189, 191, 192 ВЛ-10 ф.10-5-К и перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. А, ф. В и ф. С в пролетах опор № 189-193 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В- 10 ф .10-5-К на ПС Калары-Тяговая 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 ф.10-5-К, с повреждением проводов ВЛ-10 ф.10-5-К ф. А, ф. В и ф. С, повреждением изоляторов ф.А на оп. № 189, 191, 192 ВЛ-10 ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф. А на Ф-10-5-К, Опора П10-3; разрушение изолятора ф. А на Ф-10-5-К, Опора П10-3; разрушение изолятора ф. А на Ф-10-5-К, Опора П10-3; повреждение проводов ф. А, В, С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 189 - Опора № 190; повреждение проводов ф. А, В, С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 190 - Опора № 191; повреждение проводов ф. А, В, С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 191 - Опора № 192; повреждение проводов ф. А, В, С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролетах опор № 189-193, замену изоляторов на оп. № 189, 191, 192 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 23.04.2022 год
757212 | 79 | 2022-04-21 | 21 | 20 | 0.025 | 2022-04-21 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: ППФ "Снежинская". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-П от ПС 110 кВ Вишневская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.05.2022 год
757210 | 152 | 2022-04-19 | 13 | 24 | 0.00125 | 2022-04-19 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения крепления фаз "А" и "В" на АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-443 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-443_Ф-10-2-ЕП, что привело к чрезмерному нагреву с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-443_Ф-10-2-ЕП. 4.10 Чрезмерный нагрев контактных соединения фаз "А" и "В" на АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-443_Ф-10-2-ЕП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев соединений на ТП-443_Ф-10-2-ЕП, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-443_Ф-10-2-ЕП на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-443_Ф-10-2-ЕП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.05.2022 год
757210 | 153 | 2022-04-20 | 16 | 50 | 0.004165 | 2022-04-20 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7, произошел схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.05.2022 год
757210 | 154 | 2022-04-20 | 21 | 31 |  | 2022-04-20 | 21 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение ввода в дом от опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-152_Ф-10-21-ЖК н.п. Мазурово, ул. Советская. | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 31.05.2022 год
757212 | 81 | 2022-04-20 | 13 | 36 | 0.0034903 | 2022-04-20 | 13 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 38 лет) произошло старение изоляции, приведшее к её пробою с возникновением короткого замыкания в обмотке силового трансформатора ТМ-1 в ТП-ЦИ-105 и, как следствие, перегоранию высоковольтных предохранителей ф "А", "В", "С" на ТП-ЦИ-105 от ВЛ-10 кВ ф.10-7-СН ПС 110 кВ Вишневская. 4.12 В результате возникновения межвиткового короткого замыкания в обмотке силового трансформатора Т-1-250 кВА ТП-ЦИ-105, произошел выброс масла из расширительного бака Т-1 250 кВА ТП-ЦИ-105 и перегорание высоковольтных предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое короткое замыкание на ТП-ЦИ-105, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-СН ПС 110 кВ Вишневская Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.05.2022 год
757212 | 82 | 2022-04-22 | 10 | 31 |  | 2022-04-22 | 10 | 31 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-95 при порывах ветра до 16 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-95 при разрегулированной стреле провеса провода при порывах ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 1-2 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-95, VN004-00118014 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-95. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода пролет опор 1-2 ф.1 ТП-95 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор 1-3 ф.1 ТП-95. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 25.05.2022 год
757210 | 157 | 2022-04-21 | 12 | 14 | 0.012267 | 2022-04-21 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (59 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание стойки опоры № 8/2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-098_Ф-10-9-ЩМ, что привело к вырыванию крюка крепления изолятора фазы "В" с последующим приближением на недопустимое расстояние незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "С" вызвав междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-098_Ф-10-9-ЩМ. 4.12 Подхлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 8/2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-098_Ф-10-9-ЩМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка фазы "В" из тела опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-098_Ф-10-9-ЩМ, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-098_Ф-10-9-ЩМ на предмет загнивания опор. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-098_Ф-10-9-ЩМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.05.2022 год
757210 | 158 | 2022-04-22 | 18 | 23 | 0.12666 | 2022-04-22 | 19 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошел обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на опоре № 6/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 6/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на Ф-10-9-МП_ПС Восточная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 31.05.2022 год
757213 | 197 | 2022-04-26 | 15 | 50 | 0.19667 | 2022-04-26 | 17 | 48 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток угрожающих падением произошло падение ветки на провода в пролете оп.№181-оп.№182 ВЛ-10 ф.10-25-И упавшей из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ-10 ф.10-25-И. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток угрожающих падением произошло падение ветки на провода в пролете оп.№181-оп.№182 ВЛ-10 ф.10-25-И упавшей из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода в пролете. на ВЛ-10 ф.10-25-И | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2022 год
757210 | 159 | 2022-04-21 | 17 | 56 | 0.0022211 | 2022-04-21 | 17 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 167/1-167/2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№167/1-167/2 из-за наброса ветки дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 167/1 - Опора № 167/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2022 год
757210 | 160 | 2022-04-23 | 8 | 4 |  | 2022-04-23 | 8 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 325-326, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А", "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 325-326 ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Пролет: Опора № 325 - Опора № 326 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.05.2022 год
757210 | 161 | 2022-04-23 | 16 | 32 |  | 2022-04-23 | 16 | 32 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 221/12 РЛ ТП-121 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к появлению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 221/12 РЛ ТП-121 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-13-Б_ПС Щегловская, TER-Rec 15-Al1-R5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.05.2022 год
757210 | 163 | 2022-04-24 | 3 | 9 | 0.4446 | 2022-04-24 | 4 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник филиал АО "Связьтраснефть" - "Прииртышское ПТУС". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОА " Связьтранснефть"-"Прииртышское ПТУС" с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 27.05.2022 год
757212 | 83 | 2022-04-23 | 7 | 37 | 0.075 | 2022-04-23 | 8 | 22 | 3.4.9.3 В следствии попадания постороннего предмета на провода ввода в дом ул. Береговая 16 с. Новопестерево, произошло однофазное короткое замыкание с отключением АВ-0.4 кВ ф.№1 ТП-135. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", приведших к возникновению технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 год
757210 | 164 | 2022-04-22 | 2 | 47 | 0.23167 | 2022-04-22 | 5 | 6 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик с появлением микротрещин на корпусе изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 60/117 ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением двухфазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Пробой изоляции фаз "А" и "С" на опоре № 60/117 ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол ПС-70 Замыкание на землю на Ф-10-11-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 28.05.2022 год
757210 | 165 | 2022-04-23 | 1 | 20 | 0.045417 | 2022-04-23 | 3 | 9 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения крепления шлейфа фазы "В" на опоре № 96 РЛ ТП-222 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к чрезмерному нагреву с последующим отгоранием шлейфа фазы "В" и приближению незакрепленного шлейфа фазы "В" к шлейфу фазы "С" вызвав междуфазное короткого замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с НАПВ. 4.13 Отгорание шлейфа фазы "В" на опоре № 96 РЛ ТП-222 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская, произошло из-за ослабления болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-10-23-КМ_ПС Мазуровская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие дефектов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.05.2022 год
757210 | 166 | 2022-04-23 | 14 | 25 | 0.097497 | 2022-04-23 | 15 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская в пролете опор №№ 109-110, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 109-110 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-23-КМ_ПС Мазуровская, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.05.2022 год
757213 | 198 | 2022-04-27 | 7 | 20 | 0.17833 | 2022-04-27 | 9 | 7 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение кабеля от ЛР-10 ТП-127 до ТП-127 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. 4.11 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение кабеля от ЛР-10 ТП-127 до ТП-127 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-10-25-И, Опора А20-3Н | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести переустройство ввода на ТП-Ю-1-127. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.06.2022 год
757213 | 199 | 2022-04-27 | 10 | 31 | 0.002338 | 2022-04-27 | 10 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "КЭнК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. Обнаружено дерево в проводах ВЛ 6 кВ ф.6-10-11 на отпайке ООО "КЭнК" пр.оп. 41-41/1/1. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 204 | 2022-04-27 | 23 | 30 |  | 2022-04-27 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение снижения механической прочности грозозащитного троса (тип С-50) на опоре № 159 отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская и ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой ПС Краснокаменская, произошедшего из-за частичной коррозии в процессе длительной эксплуатации (51 год) 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта (излом головки) винта крепления жилы «К» цепей напряжения «разомкнутого треугольника» ТН 2СШ-110 кВ) контрольного кабеля 2ШНК цепей напряжения защит ВЛ (между панелью РЗА № 32 «РПР» и панелью РЗА № 30 «Защиты ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод») на клеммном блоке цепей напряжения защит ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская панели РПР на ПС 110 кВ Красный Брод Несвоевременное выявление и устранение повреждения (истирание) изоляции жилы фазы «С» контрольного кабеля на вводе в коробку встроенного в Т-1-63 трансформатора тока 110 кВ на ПС 110 кВ Афонинская под воздействием местной вибрации, с последующим её замыканием на заземлённый корпус коробки 4.14 Обрыв, произошедший под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок на выходе из поддерживающего зажима на опоре №159, имеющего вследствие коррозии сниженную механической прочность на разрыв, грозозащитного троса отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская и ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой ПС Краснокаменская, приведший к падению заземлённого грозотроса на провода фазы «А» ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская и провода фаз «А», «В» и «С» ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская на участке подвеса проводов на общих опорах № 158 и № 159 отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская с возникновениями КЗ и авариным отключением обеих ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на опоре №159 отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская на ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отп, Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.12 Замыкание на металлический корпус коробки ТТ жилы вторичных цепей фазы «С» встроенного в Т-1-63 трансформатора тока 110 кВ на ПС 110 кВ Афонинская, приведшее к нарушению баланса токов в собранных в «треугольник» вторичных обмотках трансформаторов тока 110 кВ Т-1-63, в результате чего, в условиях заземлённой нейтрали Т-1-63, при возникновении КЗ «за спиной» (на ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская и ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская) произошло отключение Т-1-63 неправильным (излишним) действием МТЗ 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение Т-1-63 неправильным (излишним) действием МТЗ 110 кВ на ПС 110 кВ Афонинская на ПС 110 кВ Афонинская, Набор.панель АУВ, з-т вв.ВН Т-1-63 4.13 Нарушение контакта жилы кабеля цепей напряжения защит ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с маркировкой 2ШНК (жила «К» цепей напряжения «разомкнутого треугольника» ТН 2СШ-110 кВ) на клеммном блоке цепей напряжения защит ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская панели РПР в результате излома головки винта крепления жилы контрольного кабеля между панелью РПР № 32 и панелью защит ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская № 30, приведшее к отказу 4 ступени ТЗНП (направленной) Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская и КСЗ ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская на ПС 110 кВ Красный Брод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ 3 ст. ТЗНП КСЗ ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская на ПС 110 кВ Красный Брод на ПС 110 кВ Красный Брод, ШЭ 2607 016 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр по всей длине грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контуров заземления всех опор отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская и ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести визуальный осмотр винтовых соединений на клеммных рядах зажимов цепей напряжения ТН 1СШ-110 кВ, ТН 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ Красный Брод, выявленные замечания устранить Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 4 На ПС 110 кВ Красный Брод выполнить переключение цепей напряжения органа направления мощности ТЗНП в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская (ШЭ2607 016) и в КСЗ ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская (ШЭ2607 021) с «разомкнутого треугольника» на «звезду» для обеспечения контроля исправности всех фаз и нулевого провода цепей напряжения в соответствии с разработанным техническим решением. Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить на ПС 110 кВ Афонинская проверку состояния изоляции и надежности крепления контрольных кабелей токовых цепей, выявленные замечания устранить Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская и ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская, в случае выявления замечаний, разработать план-график выполнения мероприятий по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам замера сопротивления контуров заземления по всей длине отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская и ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская, в случае выявления замечаний, разработать план-график выполнения мероприятий по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Разработать техническое решение по повышению надежности работы органа направления мощности ТЗНП в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская (ШЭ2607 016) и в КСЗ ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская (ШЭ2607 021) на ПС 110 кВ Красный Брод за счёт возможности контроля цепей напряжения всех фаз и нулевого провода, предусматривающее переключение цепей напряжения органа направления мощности ТЗНП с «разомкнутого треугольника» на «звезду» Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 20.06.2022 год
757210 | 167 | 2022-04-22 | 8 | 30 | 0.16724 | 2022-04-22 | 9 | 28 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.05.2022 год
757210 | 168 | 2022-04-22 | 16 | 52 |  | 2022-04-22 | 16 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-206, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2022 год
757213 | 201 | 2022-04-28 | 4 | 5 |  | 2022-04-28 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изоляции жилы кабеля эл.магнитной блокировки В-6 Т-1-10, что привело к неисправности в цепях электромагнитной блокировки В-6 Т-1-10 и, как следствие, к неотложному отключению В-110 Т-1-10 и В-6 Т-1-10. 4.12 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изоляции жилы кабеля эл.магнитной блокировки В-6 Т-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции жилы кабеля эл.магнитной блокировки на ПС 110 кВ Мысковская, МГГ-10-2000-29 с ПЭ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену жилы кабеля эл.магнитной блокировки В-6 Т-1-10 ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр кабелей эл.магнитных блокировок на ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 12.05.2022 год
757212 | 84 | 2022-04-22 | 22 | 27 | 0.00075 | 2022-04-22 | 22 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №8-9, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-112. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-112, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-112, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 13.05.2022 год
757212 | 85 | 2022-04-21 | 17 | 40 | 2.8751 | 2022-04-21 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление неисправности (сбой в работе программного обеспечения МПУ MiCOM P121 B-M157) при проведении ТО УРЗА на ПС 35 кВ Комсомолец, привело к отказу в работе МТО В-6 ф. 6-11-Т. 4.20 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) произошел сбой программного обеспечения МПУ MiCOM P121 B-M157, установленного на ф. 6-11-Т ПС 35 кВ Комсомолец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой ПО на ПС 35 кВ Комсомолец, MiCOM P121 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку конфигурации МПУ MiCOM P121 B-M157. В случае обнаружения внутреннего дефекта произвести замену МПУ. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку ЗДЗ 1 с. 6 кВ в объеме профвосстановления. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеплановой проверки УРЗА Ф-6-11-Т. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеплановой проверки ЗДЗ 1 с. 6 кВ Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить запрос в ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" о причине (характере) повреждения оборудования, подключенного к ф. 6-11-Т. Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. 30.04.2022 год
757212 | 87 | 2022-04-25 | 21 | 28 | 0.0023 | 2022-04-25 | 21 | 34 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов ветра произошел наброс ветки дерева на провода ф. "А" и "В" пролете опор №175-№176 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Б, приведший к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №175-№176 ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б привел к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровой наброс ветки на провода ВЛ ф.10-14-Б, пролет опор №175-№176. на Ф-10-14-Б, Пролет: Оп.№175 - Оп.№176 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б в пр. оп. №№ 175-177. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2022 год
757210 | 169 | 2022-04-26 | 19 | 20 | 0.65551 | 2022-04-26 | 21 | 15 | 3.4.8.5 В результате умышленного повреждения ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино (расстрел с охотничьего ружья) неизвестными лицами, произошло повреждение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 150 ЛР-10 кВ № 94 и обрыву шлейфа фазы "С", что привело нарушению изоляционного промежутка с последующим появлением "Земля" в сети ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино. 4.4 В результате механического воздействия на ЛР-10 кВ № 94 опоры № 150 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино, произошло разрушение опорных изоляторов фаз "А" и "С" с обрывом шлейфа фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие неизвестных лиц на Ф-10-7-Я_ПС 110 Хопкино, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Яшкинскому РЭС ПО СВЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 29.05.2022 год
757212 | 88 | 2022-04-27 | 8 | 54 | 0.00465 | 2022-04-27 | 8 | 57 | 3.4.7.3 В результате ослабления верхних контактов АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-97 произошел их перегрев, что привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-97 и его аварийному отключению. 4.10 Повреждение АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-97 в результате нагрева верхних контактов из-за ослабления контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ 320А ф.2 ТП-97 на АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-97, VN004-00033191 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-97. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-97 с целью обследования контактов на токоведущих частях оборудования. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.06.2022 год
757212 | 91 | 2022-04-26 | 11 | 32 |  | 2022-04-26 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации устройств РЗА на ПС 35 кВ Панфиловская (более 41 года), произошло разрегулирование контактов усиленной мощности цепи дешунтирования 1РП (реле РП-341), приведшее к их залипанию. В результате чего произошла ложная работа МТО В ВЛ-35 Чусовитинская-Панфиловская. 4.13 Разрегулирование контактов усиленной мощности цепи дешунтирования 1РП (реле РП-341), приведшее к их залипанию и ложному срабатыванию МТО В ВЛ-35 Чусовитинская-Панфиловская на ПС 35 кВ Панфиловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование контактов усиленной мощности цепи дешунтирования 1РП (реле РП-341) на ПС 35кВ Панфиловская. на В ВЛ-35 Чусовитинская-Панфиловская, RZ035-000621-121-005 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену реле 1РП (типа РП-341) В ВЛ-35 Чусовитинская -Панфиловская на ПС 35кВ Панфиловская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Калинин А.П. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановую проверку устройств РЗА В ВЛ-35 Чусовитинская -Панфиловская на ПС 35 кВ Панфиловская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Калинин А.П. 16.05.2022 год
757212 | 92 | 2022-04-27 | 12 | 55 | 0.001666 | 2022-04-27 | 13 | 0 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Мусохраново, ул. Советская, д. 24, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-026. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 13.05.2022 год
757212 | 63 | 2022-04-06 | 11 | 3 | 0.000833 | 2022-04-06 | 11 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя п. Инской, ул. Тобольская, КНС Очистные ООО "БелГОС". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№6 от ЗТП-20. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 06.05.2022 год
757213 | 144 | 2022-04-07 | 2 | 44 | 0.014529 | 2022-04-07 | 2 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор №125-126 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор №125-126 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.05.2022 год
757213 | 147 | 2022-04-07 | 2 | 40 | 0.036 | 2022-04-07 | 4 | 36 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки на оп.№72 из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-14-З, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-14-З. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки на оп.№72 из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-14-З Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ-6 ф.6-14-З, Опора № 72 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-З. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.05.2022 год
757213 | 149 | 2022-04-07 | 11 | 50 | 0.51338 | 2022-04-07 | 12 | 12 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ООО «Кузбасская энергосетевая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 151 | 2022-04-07 | 17 | 6 | 0.0001665 | 2022-04-07 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-0-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-0-002. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-0-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-002, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-0-002 Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.05.2022 год
757213 | 152 | 2022-04-08 | 12 | 33 | 0.027739 | 2022-04-08 | 12 | 38 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода в пролете опор 61/9-61/10 ВЛ-6 ф. 6-4-Е произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф. 6-4-Е. 4.12 В следствии воздействия птицы на провода в пролете опор 61/9-61/10 ВЛ-6 ф. 6-4-Е произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птицы на провода на Ф-6-4-Е, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-4-Е. Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.05.2022 год
757213 | 154 | 2022-04-08 | 10 | 15 | 0.008 | 2022-04-08 | 10 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя "СГК Томь-Усинская ГРЭС", касание ветки проводов спиленного дерева. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 155 | 2022-04-08 | 11 | 39 | 0.0035 | 2022-04-08 | 11 | 42 | 3.4.10 В следствии попадания птицы на провода на оп.№16 ВЛ-10 кВ ф.10-16-О, произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.10-16-О. 4.4 В следствии попадания птицы на провода на оп.№16 ВЛ-10 кВ ф.10-16-О Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания птицы на провода на Ф-10-16-О, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-16-О. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.05.2022 год
757210 | 119 | 2022-04-08 | 16 | 30 | 0.0008325 | 2022-04-08 | 16 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-064, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 13.05.2022 год
757210 | 120 | 2022-04-09 | 6 | 23 | 0.003 | 2022-04-09 | 6 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-243, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-243 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 16.05.2022 год
757210 | 124 | 2022-04-08 | 16 | 35 |  | 2022-04-08 | 16 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (от 6 до 16 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 173 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к раскачиванию незакрепленного провода фазы "А" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Приближение незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "В" на опоре № 173 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на Ф-10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие дефектов, уделив особое внимание на оценку состояние крепления проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.05.2022 год
757210 | 128 | 2022-04-06 | 21 | 30 | 0.099865 | 2022-04-06 | 23 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (57 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочности вязки провода фазы "С" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к обрыву вязки провода фазы "С" и падению незакрепленного провода на металлическую траверсу опоры № 45 вызвав однофазное замыкание на "Землю" с последующим обрывом провода фазы "С". 4.12 При однофазном замыкании на "Землю" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская, произошло перегорание провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Ф-10-16-П_ПС 110 кВ Тяжинская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 26.05.2022 год
757213 | 159 | 2022-04-12 | 6 | 2 | 0.0007014 | 2022-04-12 | 6 | 3 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов. на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.05.2022 год
757210 | 130 | 2022-04-06 | 17 | 49 | 0.010605 | 2022-04-06 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств изоляторов фазы "А", "В" и "С" на опоре № 97 ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к кратковременному перекрытию изоляционного промежутка изоляторов фазы "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 97 ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фаз "А", "В" и "С" на Ф-10-18-СХ_ПС 110 кВ Тяжинская, Опора УА10-2Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на целостность и чистоту изоляции. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.05.2022 год
757213 | 150 | 2022-04-12 | 8 | 42 | 0.0025 | 2022-04-12 | 8 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло падения ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 78-79 ВЛ-10 ф.10-4-Т, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-Т на ПС35кВ Николаевская. 4.12 В результате несвоевременной вырубки веток произошло падения ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 78-79 ВЛ-10 ф.10-4-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения ветки из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-4-Т_с. Тайлеп, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-9-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.05.2022 год
757213 | 160 | 2022-04-12 | 16 | 15 | 0.004165 | 2022-04-12 | 16 | 20 | 3.4.10 В результате попадание птицы в мезфазный промежуток в пролете опор №100-101 ВЛ-10 ф.10-4-Т, произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-Т на ПС 35кВ Николаевская. 4.12 В результате попадание птицы в мезфазный промежуток в пролете опор №100-101 ВЛ-10 ф.10-4-Т, произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы в мезфазный промежуток. на Ф-10-4-Т_с. Тайлеп, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.05.2022 год
757213 | 161 | 2022-04-13 | 1 | 51 | 0.026665 | 2022-04-13 | 2 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 162 | 2022-04-13 | 6 | 11 | 0.43416 | 2022-04-13 | 6 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Шахта "Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 163 | 2022-04-13 | 6 | 51 | 0.0975 | 2022-04-13 | 8 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 165 | 2022-04-13 | 11 | 55 | 0.7084 | 2022-04-13 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ от РП 6 кВ №10 до оп.№89 ВЛ 6 кВ ф.6-25-А, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-25-А 4.1 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ от РП 6 кВ №10 до оп.№89 ВЛ 6 кВ ф.6-25-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ от РП 6 кВ №10 до оп.№89 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф.6-25-А и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.05.2022 год
757213 | 166 | 2022-04-13 | 19 | 27 | 0.061665 | 2022-04-13 | 20 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 167 | 2022-04-13 | 22 | 25 | 0.04 | 2022-04-14 | 0 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода ф. В в пролете опор 443-444 произошел схлест проводов ф. А и ф. В, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению В-10 ф. 10-5-К на ПС Калары-Тяговая. 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода ф. В в пролете опор 443-444 произошел схлест проводов ф. А и ф. В, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению В-10 ф. 10-5-К на ПС Калары-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф.В на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 443 - Опора № 444 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №443-444 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 21.04.2022 год
757213 | 171 | 2022-04-14 | 11 | 50 | 0.10833 | 2022-04-14 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки произошло падение ветки на траверсу оп.№24/44 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС упавшей из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки произошло падение ветки на траверсу оп.№24/44 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС упавшей из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на траверсу на Ф-6-ЦДС, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.05.2022 год
757213 | 172 | 2022-04-14 | 12 | 44 | 0.016668 | 2022-04-14 | 13 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя с.Безруково ул. Центральная ж/д №4. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 173 | 2022-04-14 | 14 | 41 |  | 2022-04-14 | 14 | 41 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло короткое замыкание внутри Т-1 ТП-Якно "Проектировщик", что стало причиной отключения ТП-Якно "Проектировщик" ф.6-23-Б ПС 35 кВ Строительная. 4.12 В следствии естественного старения материалов произошло короткое замыкание внутри Т-1 ТП-Якно "Проектировщик". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание внутри Т-1 на ТП-Ю-3-006, Трансформатор ТМ-250/6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф. 6-23-Б ПС 35 кВ Строительная. Ответственное лицо: О.М. Махнев 21.05.2022 год
757212 | 70 | 2022-04-12 | 4 | 5 | 0.39765 | 2022-04-12 | 5 | 44 | 3.4.8.2 При проезде крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-5-К ПС 35 Карагайлинская в пролете опор №№ 2-3 с возникновением межфазного КЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-5-К ПС 35 Карагайлинская в пролете опор №№ 2-3 при проезде стороннего транспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-5-К ПС 35 Карагайлинская в пролете опор №№ 2-3. на Ф-6-5-К, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-5-К ПС 35 Карагайлинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-6 кВ ф-6-5-К ПС 35 Карагайлинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 20.05.2022 год
757212 | 71 | 2022-04-09 | 11 | 14 | 0.0008658 | 2022-04-09 | 11 | 16 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-342 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-342, Пролет: - Оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-342. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.04.2022 год
757210 | 133 | 2022-04-09 | 6 | 5 |  | 2022-04-09 | 6 | 5 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2, произошло перекрытие провода фазы "В" и траверсы на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 13 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 с целью выявления повреждений, а также наличия гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 г. установку антиприсадных устройств на опоры № 12, № 13 отпайка на ПС Лапина. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 10.06.2022 год
757210 | 134 | 2022-04-09 | 22 | 59 |  | 2022-04-09 | 22 | 59 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (45 лет) и естественного старения материала, произошла деформация регулировочного винта, который в свою очередь не вставал на защелку во включенном положении, что привело к разрегулировке привода В-110 Спутник ПС 110 кВ Рудничная, с последующим самопроизвольным включением-отключением В-110 Спутник ПС 110 кВ Рудничная и дальнейшему его выводу в ремонт по внеплановой заявке. 4.14 В результате разрегулировки привода В-110 Спутник ПС 110 кВ Рудничная (деформация регулировочного винта), произошло самопроизвольное включение-отключение В-110 Спутник ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на ПС 110 кВ Рудничная, Привод ППрК-1800 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудование ПС 110 кВ Рудничная, обращая особое внимание на оценку состояния приводов выключателей 110 кВ марки ВМТ-110. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 18.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 18.05.2022 год
757210 | 135 | 2022-04-11 | 5 | 47 |  | 2022-04-11 | 5 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 8 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 28 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 28 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-1. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 28 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-1 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 10.06.2022 год
757212 | 72 | 2022-04-13 | 0 | 15 | 0.0033 | 2022-04-13 | 0 | 18 | 3.4.7.3 В результате разрушения колпачка полиэтиленового К-5 фазы "С" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-244 произошел срыв изолятора с крюка, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода. При взлете птиц произошел подхлест провода фазы "С" с проводом фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.1 В результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей произошло потеря эластичности колпачка полиэтиленового К-5 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-244 на опоре №2, что привело к его разрушению и срыву изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора №2 ф.1 ТП-244: разрушение колпачка К-5 фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-244, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-244. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка полиэтиленового К-5 фазы "С" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-244 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-244. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.05.2022 год
757213 | 177 | 2022-04-15 | 13 | 4 | 0.077332 | 2022-04-15 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение концевой кабельной муфты КТП-Ю-3-044 ВЛ 6 кВ Ф 6-11-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. 4.12 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение концевой кабельной муфты КТП-Ю-3-044 ВЛ 6 кВ Ф 6-11-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты КТП-Ю-3-044 на КЛ 6 кВ КТП-Ю-3-044 ВЛ 6 кВ Ф 6-11-П. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и испытание кабеля ВЛ 6 кВ ф. 6-11-П оп 44/8 КТП-Ю-3-044. Ответственное лицо: О.М. Махнев 21.05.2022 год
757213 | 178 | 2022-04-17 | 7 | 37 | 0.02004 | 2022-04-17 | 7 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 179 | 2022-04-17 | 12 | 20 |  | 2022-04-17 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ООО "Кузбасский Бройлер". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2022 год
757213 | 180 | 2022-04-17 | 12 | 53 | 0.3705 | 2022-04-17 | 14 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ 6 кВ от оп.№112 до оп.№113 ф.6-26-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-26-М. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ 6 кВ от оп.№112 до оп.№113 ф.6-26-М Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 6 кВ на Ф-6-26-М, ААШв-10 3х70 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ 6 кВ от оп.№112 до оп.№113 ф.6-26-М. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.05.2022 год
757213 | 181 | 2022-04-17 | 14 | 30 | 0.65 | 2022-04-17 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материалов и длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №351 ВЛ-10 кВ ф.10-12-М, что привело к короткому замыканию проводов в пролете опор №351-352 и отключению Ф.10-12-М от МТЗ на ПС 35кВ Котинская. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №351 ВЛ-10 кВ ф.10-12-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы «В» на Ф-10-12-М (Собств.), Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №351 ВЛ-10кВ ф.10-12-М. Ответственное лицо: Клонов А.А. 18.05.2022 год
757210 | 136 | 2022-04-16 | 6 | 18 |  | 2022-04-16 | 6 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло повреждение обмотки трансформатора, что привело к дуговому замыканию в баке Т-2-2,5 ПС 35 кВ Усть-Колбинская с дальнейшим возникновением горючих газов и к отключению от ДЗТ и газовой защиты Т-2-2,5 ПС 35 кВ Усть-Колбинская. 4.11 В следствии повреждения обмотки трансформатора, произошло дуговое замыкание в баке Т-2-2,5 ПС 35 кВ Усть-Колбинская с дальнейшим возникновением горючих газов, что привело к отключению от ДЗТ и газовой защиты Т-2-2,5 ПС 35 кВ Усть-Колбинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение Т-2-2,5 ПС 35 кВ Усть-Колбинская на PS035-000569, PS035-000569-02/600000258368 | Техническое мероприятие 1 Произвести вскрытие бака Т-2-2,5 ПС 35 Усть-Колбинская для более детального выяснения причины повреждения. Ответственное лицо: Васильев П.И. 21.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам вскрытия бака Т-2-2,5 ПС 35 кВ Усть-Колбинская разработать мероприятия по замене или ремонту его. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 21.05.2022 год
757210 | 137 | 2022-04-14 | 11 | 35 | 0.005 | 2022-04-14 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор №№ 24-25, произошло касание ветвей дерева о провода ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, через ветви ДКР расположенной в охранной зоне ВЛ в пролете опор №№ 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-6-30-ГРП ПС Первомайская, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.05.2022 год
757210 | 138 | 2022-04-15 | 21 | 58 | 6.67e-05 | 2022-04-15 | 22 | 2 | 3.4.8.5 В результате неумышленного наезда автомобилем неизвестных лиц на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-019 Ф.10-9-Н, произошло повреждение ж/б приставки опоры, что привело к кратковременному схлесту проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-019 Ф.10-9-Н. 4.4 Излом ж/б приставки опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-019 Ф.10-9-Н, произошел из-за наезда автомобиля неизвестных лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-019, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить сообщение в отделение МВД России по Яйскому району о произошедшем ДТП. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.04.2022 год
757212 | 73 | 2022-04-15 | 15 | 24 | 0.3696 | 2022-04-15 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №49 "Радуга" (на потребительской отпайке от оп. 84 ВЛ 6 кВ ф. 6-10-П к ТП-400 кВА). | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-10-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 21.05.2022 год
757210 | 139 | 2022-04-12 | 21 | 57 | 0.0021 | 2022-04-12 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения крепления фаз "А" и "С" АВ-0,4 кВ ф-4 ТП-024 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е, что привело к чрезмерному нагреву контактов с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е. 4.10 В следствии ослабленных контактов фаз "А" и "С" АВ-0,4 кВ ф-4 ТП-024 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е, произошел чрезмерный нагрев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов фаз "А" и "С" на ТП-024_Ф-10-3-Е, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.05.2022 год
757210 | 140 | 2022-04-17 | 9 | 40 | 0.0015 | 2022-04-17 | 9 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 13 м/с), произошел подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. 4.12 Подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1(Потр), Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.05.2022 год
757210 | 141 | 2022-04-15 | 10 | 6 | 0.80635 | 2022-04-15 | 12 | 4 | 3.4.7.3 При эксплуатации (6 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности провода фазы "С" на опоре № 9/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная, что привело к его обрыву с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 9/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на Ф-10-16-КВТ-24_ПС Восточная, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.05.2022 год
757210 | 142 | 2022-04-13 | 22 | 2 | 1.1933 | 2022-04-14 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных характеристик изолятора фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная, что привело к разрушению изолятора фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная с последующим обрывом провода фазы "В" с приближением незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "С" вызвав междуфазное короткого замыкания с аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Однофазное замыкание на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная, произошло из-за касание провода фазы "В" о металлическую траверсу из-за разрушения изолятора фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Ф-10-9-МП_ПС Восточная, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляторов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.05.2022 год
757212 | 74 | 2022-04-17 | 12 | 32 |  | 2022-04-17 | 12 | 32 | 3.4.8.5 Из-за возгорания оборудования на территории сервисного центра MAN, вблизи охранной зоны ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел II цепь, произошло загрязнение гирлянд изоляторов фазы "А" и фазы "В" на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ «Вишневская» продуктами горения, что привело к межфазному короткому замыканию. 4.12 Возгорание оборудования на территории сервисного центра MAN, вблизи охранной зоны ВЛ, привело к загрязнению продуктами горения гирлянд изоляторов на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ «Вишневская» ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел II цепь и работе защит линии на Беловской ГРЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение продуктами горения на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Промузел-1, Портал ж/б УП-110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ «Вишневская» ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить информационное письмо Министру сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса об оказании содействия в соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трассы ЛЭП собственниками земельных участков на территории Кузбасса. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 21.05.2022 год
757210 | 143 | 2022-04-14 | 8 | 30 |  | 2022-04-14 | 8 | 30 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на предохранительной группе ТП-099 ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-099 ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействием птицы на ТП-099 н.п.Орлово-Розово, РВО-10 фС | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.05.2022 год
757210 | 145 | 2022-04-15 | 18 | 15 |  | 2022-04-15 | 18 | 15 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 кВ №77 опоры № 195 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и "В" на ЛР-10 кВ № 77 опоры № 195 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-17-П_ПС 110 кВ чебулинская, РЛНД-10/630 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Пот ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив внимание на предмет гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.05.2022 год
757212 | 75 | 2022-04-15 | 16 | 28 | 0.001334 | 2022-04-15 | 16 | 32 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.1 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-288, Пролет: оп.1-оп.1/1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-288. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.04.2022 год
757212 | 76 | 2022-04-15 | 20 | 15 | 0.00125 | 2022-04-15 | 20 | 18 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Камышино, ул. Центральная, д. 40, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-206. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.04.2022 год
757210 | 147 | 2022-04-17 | 11 | 11 | 0.19667 | 2022-04-17 | 13 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание деревянной опоры № 212 ВЛ-10 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, что привело к ее излому и падению стоки опоры № 212 на землю вызвав однофазное замыкание на "Землю". 4.12 При падении опоры № 212 ВЛ-10 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на землю, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.05.2022 год
757212 | 80 | 2022-04-16 | 23 | 44 |  | 2022-04-16 | 23 | 44 | 3.4.10 1. В результате несвоевременного обнаружения начала формирования гнезда на металлоконструкции стойки портала №2 1сш-110 кВ ПС 110 кВ Новоленинская и выступающих из него посторонних предметов (веток, проволоки), произошло уменьшение воздушного изоляционного промежутка между токоведущим проводом ф. «А» 1сш-110 кВ и заземленной металлоконструкцией стойки портала №2 1сш-110 кВ. 16.04.2022 в 23-44 при порыве ветра произошло смещение посторонних предметов из гнезда и возникновение пробоя воздушного изоляционного промежутка между токоведущим проводом ф. «А» 1сш-110 кВ и заземленной металлической конструкцией портала №2 на 1сш-110 кВ, приведшее к срабатыванию ДЗШ с УАПВШ на ПС 110 кВ Новоленинская. 2. В результате повреждения части варисторов ОПНН-110 Т-1 типа ОПНн-110/56-10(2) УХЛ1, установленного в нейтрали силового трансформатора Т-1-32 на ПС 110 кВ КСК и при возникновении короткого замыкания на 1сш-110 кВ ПС 110 кВ Новоленинская, на ВЛ 110 кВ Новоленинская - Ленинск-Кузнецкая Тяговая-1 появился ток замыкания нулевой последовательности (ТЗНП), что привело к срабатыванию на ПС 110 кВ Новоленинская 1ст. ТЗНП и отключению с УАПВ тупиковой ВЛ 110 кВ Новоленинская - Ленинск-Кузнецкая Тяговая-1. 4.12 1. При порыве ветра произошло смещение посторонних предметов из гнезда и возникновение пробоя воздушного изоляционного промежутка между токоведущим проводом ф. «А» 1сш-110 кВ и заземленной металлической конструкцией портала №2 на 1сш-110 кВ, приведшее к срабатыванию ДЗШ с УАПВШ на ПС 110 кВ Новоленинская. 2. Из-за повреждения части варисторов в ОПНН-110 Т-1, установленного в нейтрали силового трансформатора Т-1-32 на ПС 110 кВ КСК, и в результате возникновения короткого замыкания на 1сш-110 кВ ПС 110 кВ Новоленинская на ВЛ 110 кВ Новоленинская - Ленинск-Кузнецкая Тяговая-1, появился ток замыкания нулевой последовательности (ТЗНП), приведший к срабатыванию на ПС 110 кВ Новоленинская 1ст. ТЗНП и отключению с УАПВ тупиковой ВЛ 110 кВ Новоленинская - Ленинск-Кузнецкая Тяговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение части варисторов в ОПНН-110 Т-1 ПС 110 кВ КСК. на ПС 110 кВ КСК (ПО ЦЭС), ОПНн 110/56-10(2) УХЛ1 "КЭМ" нетраль | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену неисправного ОПНН-110 Т-1 на ПС 110 кВ КСК. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра подстанций 35-110кВ ПО ЦЭС с целью выявления посторонних предметов. Ответственное лицо: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г.Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 31.05.2022 год
757210 | 156 | 2022-04-17 | 12 | 29 | 0.0045925 | 2022-04-17 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская в пролете опор №№ 5/2-5/3, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5/2-5/3 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Ф-10-1-ДО_ПС Мазуровская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.05.2022 год
757213 | 130 | 2022-04-02 | 16 | 53 | 0.00155 | 2022-04-02 | 16 | 56 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-0-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-0-002. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-0-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-002, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-0-002. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.04.2022 год
757213 | 131 | 2022-04-02 | 19 | 43 | 0.22 | 2022-04-02 | 20 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника на ТП-Ю-1-024, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения В-10 СП-3 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника на ТП-Ю-1-024. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника на ТП-Ю-1-024, РВО-10 фС | Организационное мероприятие 1 Произвести замену разрядника на ТП-Ю-1-024. Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.05.2022 год
757213 | 132 | 2022-04-02 | 19 | 59 |  | 2022-04-02 | 19 | 59 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов, а именно ослабление крепления шлейфов ф. "А" и "Б" на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ Опорная-6 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5-1, произошло развязывание шлейфов ф. "А"(02.04.2022) и "Б"(03.04.2022) на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ Опорная 6 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5-1 с последующим их отгоранием, что стало причиной возникновения возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5-1. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефектов, а именно ослабление крепления шлейфов ф. "А" и "Б" на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ Опорная 6 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5-1, произошло развязывание шлейфов ф. "А"(02.04.2022) и "Б"(03.04.2022) на опоре №9 отпайки на ПС 110 кВ Опорная 6 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5-1 с последующим их отгоранием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: развязывание шлейфов ф. "А"(02.04.2022 и "Б"(03.04.2022) с последующим их отгоранием. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 5-1, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5-1, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной инструктаж персоналу СВЛ ПО ЮЭС по правильной схеме подвязывания шлейфов на ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.04.2022 год
757213 | 135 | 2022-04-03 | 2 | 0 | 0.05332 | 2022-04-03 | 2 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Кулигин" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А, 31.05.2022 год
757213 | 136 | 2022-04-03 | 6 | 5 | 0.009338 | 2022-04-03 | 6 | 9 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода на опоре № 24 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ 10 кВ ф.10-22-А. 4.12 В следствии воздействия птицы на провода на опоре № 24 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птицы на провода на Ф-10-22-А, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А ПС 110 кВ Драгунский Водозабор. Ответственное лицо: О.М. Махнев 05.05.2022 год
757213 | 138 | 2022-04-03 | 14 | 0 | 0.01332 | 2022-04-03 | 14 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода на опоре о.154-154\1\1 отп. на КТП-Ю-2-016 ф.10-1-П из вне охранной зоны ВЛ ф.10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-1-П. 4.11 Произошло падение ветки на провода на опоре о.154-154\1\1 отп. на КТП-Ю-2-016 ф.10-1-П из вне охранной зоны ВЛ ф.10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на Ф-10-1-П, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.05.2022 год
757213 | 139 | 2022-04-03 | 17 | 10 |  | 2022-04-03 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, а именно протекание кровли здания РП-22, при обильных осадках и снеготаяния, произошло попадание влаги на ошиновку 1с-6кВ РП-22, что стало причиной возникновения "земли" и, как следствие, неотложного отключения 1с-6кв РП-22. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефекта, а именно протекание кровли здания РП-22, при обильных осадках и снеготаяния, произошло попадание влаги на ошиновку 1с-6кВ РП-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание влаги на ошиновку на РП-22, 1с-6кВ РП-22 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кровли крыши РП-22 Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2022 год
757213 | 119 | 2022-04-04 | 1 | 29 | 0.0006513 | 2022-04-04 | 1 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 39-40 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-050, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-050. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 39-40 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-050. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-050, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-050. Ответственное лицо: Будаев О.А. 14.05.2022 год
757213 | 133 | 2022-04-05 | 15 | 53 | 1.495 | 2022-04-05 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 ф.10-2-К РП-10 кВ Кузедеевский, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 ф.10-2-К РП-10 кВ Кузедеевский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.05.2022 год
757213 | 142 | 2022-04-05 | 15 | 53 | 1.326 | 2022-04-05 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 180-181 ВЛ-10 ф.10-4-Ш РП-10 кВ Кузедеевский, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 180-181 ВЛ-10 ф.10-4-Ш РП-10 кВ Кузедеевский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет № 180 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.05.2022 год
757213 | 143 | 2022-04-05 | 16 | 9 | 0.12495 | 2022-04-05 | 16 | 14 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "ЕвразЭнергоТранс", потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго, по информации от персонала ЕвразЭнергоТранс - повреждение ТН-110-1с, ф. В (НАМИ-110) повреждение бака ТН, на ПС 110 Ерунаковская (вед), поврежденный ТН-110-1с расшинован. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ООО "ЕвразЭнергоТранс". Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 30.04.2022 год
757210 | 72 | 2022-04-04 | 17 | 51 | 0.17333 | 2022-04-04 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности провода фазы "С" на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, что привело к обрыву провода фазы "С" на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф.10-13-К ПС 110 кВ Мариинский ЛПК с последующим падением провода на землю вызвав появление однофазного замыкания на "Землю". 4.13 При низких механически свойств провода фазы "С" на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, произошел обрыв провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-13-К_ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 07.05.2022 год
757212 | 64 | 2022-04-03 | 11 | 0 | 0.0042291 | 2022-04-03 | 11 | 2 | 3.4.10 При попадании птицы на шлейфа фаз «А» и «В» оп.173 ЛР-4 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции ЛР-4 оп. 173 ВЛ-6 кВ ф. 6-27-Ц телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на Ф-6-27-Ц, Пролет: Оп №173 - Оп №174 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-27-Ц. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.04.2022 год
757212 | 65 | 2022-04-04 | 1 | 7 | 0.7275 | 2022-04-04 | 9 | 55 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий (перепады температур, дожди), произошло повреждение двух опорных изоляторов ОИП-10 ПР-10 ТП-253 фаз «А» и «В» с замыканием на металлический корпус, что привело в начале к замыканию на землю с последующим переходом к двухфазному короткому замыканию через землю. 4.12 Повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" ПР-10 ТП-253. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов на ТП-253 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов ОИП-10 ПР-10 ТП-253 фаз «А» и «В». Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания изоляции оборудования ТП-253. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.05.2022 год
757212 | 66 | 2022-04-03 | 18 | 43 |  | 2022-04-03 | 18 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (более 42 лет) произошло загнивание верхней части деревоопоры на жб приставке №444/40 ф.10-17-М, что привело к выпадению крюка фазы "А" с набросом провода фазы "А" на провод фазы "С" и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.1 Загивание верхней части стойки дерево-опоры на жб приставке №444/40 ф.10-17-М, что привело к выпадению из тела опоры крюка фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "А" оп 444/40 на ВЛ-10 кВ ф.10-17-М, VS010-0004973-527-1040 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-М в пролетах опор №№ 444-444/40. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянной стойки дерево-опоры на ж/б приставке №444/40 ВЛ-10 кВ ф.10-17-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.07.2022 год
757212 | 67 | 2022-04-05 | 17 | 0 | 0.017368 | 2022-04-05 | 17 | 1 | 3.4.10 При посадке птицы на неизолированные токоведущие части опоры №89 ВЛ-10 кВ ф.10-2-У фаза "В" произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №89 ф.10-2-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на оп 89. на Ф-10-2-У, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-У от ПС 35 кВ Заринская до СП-2. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 10.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "В", восстановить двойной подвес фазы "А" на опоре № 89 ВЛ-10 кВ ф.10-2-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж птицезащитного устройства на опору №89 ВЛ-10 кВ ф.10-2-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.09.2022 год
757212 | 68 | 2022-04-03 | 6 | 55 | 0.40599 | 2022-04-03 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (более 24 лет) произошло старение изоляции и потеря механической прочности с возникновением микротрещин в теле изолятора ф. "А" на оп.№263 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. При воздействии неблагоприятных погодных условий (дожди и перепады температур) произошло разрушение изолятора ф. "А" на оп.№263 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б и падение провода ф. "А" СИП-3 1*70 на землю с его обрывом в пролете опор №№ 262-263. 4.14 Разрушение изолятора ф. "А" марки ШФ-20Г на оп.№263 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б с обрывом провода ф. "А" СИП-3 1*70 в пролете опор №№ 262-263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора марки ШФ-20-Г на Ф-10-10-Б_д. Банново, Опора П10-1; обрыв провода ф. "А" СИП-3 1*70 в пролете опор №№ 262-263 на Ф-10-10-Б_д. Банново, Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора ф. "А" на оп. №263 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 15.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 10.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Восстановить поврежденный участок провода СИП-3 1*70 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б в пролете опор №№ 262-263 в период РП 2024г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.11.2024 годТехническое мероприятие 4 Закрепить РДИП на опоре № 263 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.11.2022 год
757212 | 69 | 2022-04-04 | 0 | 52 | 0.0435 | 2022-04-04 | 2 | 19 | 3.4.7.3 При воздействии дождя, сильного тумана и ветра до 6 м/с, произошел наброс ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В и «С» шлейфов 10 кВ от опоры №128/9 до ПР-10 ТП-107, приведший к отключению В ф.10-4-ДР ПС 110 кВ Раскатиха. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-4-ДР, оп.128/9-ТП-107 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 ф.10-4-ДР от опоры №128/9 к ТП-107. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.11.2022 год
757210 | 121 | 2022-04-02 | 8 | 54 | 0.016665 | 2022-04-02 | 9 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, на вводе в дом п. Осиновка, ул. Центраяльна 48 от опоры № 9/1, собственник Корчажинская К.П. | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо потребителю п. Осиновка, ул. Центраяльна 48 от опоры № 9/1, собственник Корчажинская К.П. о необходимости приведения электроустановок согласно действующих норм и правил. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.05.2022 год
757210 | 122 | 2022-04-03 | 13 | 54 | 1.088 | 2022-04-03 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (порывы максимального ветра 8-10 м/с, дождь), произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" на опоре № 10 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к падению незакрепленных проводов на землю, вызвав устойчивое двухфазное замыкание на "Землю". 4.12 Падение проводов фаз "А" и "С" опоры № 10 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на землю, привело к появлению двухфазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "С" на Ф-10-14-Ш_ПС Береговая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.05.2022 год
757210 | 123 | 2022-04-03 | 19 | 45 | 0.056644 | 2022-04-03 | 19 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 8-10 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода опоры № 37 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушению изоляционного промежутка через наброшенную ветку дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-14-Ш_ПС Береговая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.05.2022 год
757210 | 125 | 2022-04-05 | 14 | 23 | 0.05167 | 2022-04-05 | 14 | 54 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник филиал ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Безбородо А.В. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.05.2022 год
757210 | 126 | 2022-04-05 | 21 | 16 | 0.011333 | 2022-04-05 | 22 | 24 | 3.4.8.4 Наброс ветки дерева на опору №1 ВЛ 0,4 кВ ф№1 от ТП-163 ф.10-16-Л ПС 35 кВ Устьколбинская посторонними лицами н.п. Листвянка. 4.4 Наброс ветки дерева на опору № 1 ВЛ 0,4 кВ ф№1 от ТП-163 ф.10-16-Л ПС 35 кВ Устьколбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-163, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП-163 на предмет набросов посторонних предметов на провода. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.05.2022 год
757210 | 127 | 2022-04-05 | 15 | 37 | 0.39248 | 2022-04-05 | 16 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств изоляции силового кабеля 6 кВ от ПС 110 кВ Толевая до опоры № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля 6 кВ от ПС 110 кВ Толевая до опоры № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции силового кабеля на Ф-6-2-С_ПС Толевая, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.05.2022 год