## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356858 | 643 | 2022-12-18 | 20 | 29 | 0.32715 | 2022-12-18 | 20 | 56 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) в микротрещины фарфоровой покрышки проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-44-7-3 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-44-7 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-44-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В на ТП-44-7-3, TP010-0014726 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-44-7-3. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356855 | 375 | 2022-12-18 | 19 | 31 | 0.035249 | 2022-12-18 | 20 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №6 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №21-6-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №6 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-6-3, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-21-6-3 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2023 год
356858 | 644 | 2022-12-17 | 23 | 4 | 0.086665 | 2022-12-18 | 0 | 24 | 3.4.10 В результате попадания животного в РУ-10кВ КТП-31-10-11 произошло однофазное замыкание фазы "А" с корпусом КТП 31-10-11, повлекшее за собой электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей ПК-10 фазы "А". 4.12 Электродуговое повреждение высоковольтного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение высоковольтного предохранителя. на ТП-31-10-11, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого УЭС произвести герметизацию корпуса КТП 31-10-11. Заказ № 180092289. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 28.02.2023 год
356851 | 712 | 2022-12-17 | 20 | 29 |  | 2022-12-17 | 20 | 29 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы на край траверсы фазы "В" (одиночная) промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №31 ВЛ КБ-135, произошло перекрытие изоляции провода фазы «В» по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. и остатки птичьего помета на 1-ом изоляторе подвесной гирлянды и проводе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В КБ-135 на ПС 110 кВ Усть-Калманская) действием УРЗА (ТЗНП, ТО). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ КБ-135) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "В" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №31 ВЛ КБ-135, на металлическую траверсу, произошло по струе птичьего помета. Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ КБ-135 действием защит (ТЗНП, ТО). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №30 - №34 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180093347). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ КБ-135 в пролётах опор №30 - №35. Устранить, при необходимости, выявленные замечания. (Заказ №180093348). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 год
356855 | 376 | 2022-12-19 | 13 | 35 | 0.005167 | 2022-12-19 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 14 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор №13-14, с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №13-4-1. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 14 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-4-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-13-4-1. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2023 год
356855 | 377 | 2022-12-19 | 14 | 58 | 0.005 | 2022-12-19 | 15 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №12, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 12-13 фаза "В", что привело к отключению В-10 Л-13-7 на ПС 110 кВ № 13 "Волчнобурлинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №12, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 12-13 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-7 с. Волчнобурлинское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №10-20 ВЛ-10 кВ Л-13-7. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2023 год
356852 | 301 | 2022-12-19 | 14 | 41 | 0.0055005 | 2022-12-19 | 15 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-30-52, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №2-30-52. 4.12 Разрегулировка провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-30-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-30-52, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-30-52. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 10.02.2023 год
356852 | 302 | 2022-12-19 | 15 | 48 | 0.00225 | 2022-12-19 | 15 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №22-4-21, что привело к кратковременному схлесту неизолированных проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №22-4-21. 4.12 Разрегулировка проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №22-4-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-4-21, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №16-18 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №22-4-21. Ответственное лицо: мастер УЭС Степанец А.Ф. 10.02.2023 год
356850 | 501 | 2022-12-20 | 15 | 35 | 0.231 | 2022-12-20 | 19 | 26 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры (до - 28 С), произошло возрастание нагрузки на провода выводов АВ-0,4 ф-2 ТП-19-4-4 со стороны потребителей, что привело к термическому повреждению (перекрытие) выводов АВ-0,4 ф-2 на ТП-19-4-4. . 4.11 Термическое повреждение (перекрытие) выводов АВ-0,4 ф-2 на ТП-19-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение (перекрытие) выводов АВ-0,4 ф-2 на ТП-19-4-4. на ТП-19-4-4., VN004-00002671 | Техническое мероприятие 1 Замена АВ-0,4кВ Л-2 после замера петли фаза-нуль, согласно расчетных данных. Протяжка болтовых соединений, АВ-1, АВ-2 ТП-19-4-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.01.2023 год
356850 | 502 | 2022-12-20 | 15 | 35 | 0.19167 | 2022-12-20 | 19 | 26 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры (до - 28 С), произошло возрастание нагрузки на провода выводов АВ-0,4 ф-1 ТП-19-4-4 со стороны потребителей, что привело к термическому повреждению (перекрытие) выводов АВ-0,4 ф-1 на ТП-19-4-4. 4.11 Повреждение (перекрытие) выводов АВ-0,4 ф-1 на ТП-19-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (перекрытие) выводов АВ-0,4 ф-1 на ТП-19-4-4. на ТП-19-4-4., VN004-00002670 | Техническое мероприятие 1 Замена АВ-0,4кВ Л-1 после замера петли фаза-нуль, согласно расчетных данных. Протяжка болтовых соединений, АВ-1, АВ-2 ТП-19-4-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.01.2023 год
356858 | 656 | 2022-12-20 | 13 | 48 | 0.0135 | 2022-12-20 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-70-4 в пролете опор №№77-78, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-70-4 в пролете опор №№77-78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-70-4 с.Старо-Драченино, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 На Л-70-4 с.Старо-Драченино, произвести вырубку веток дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №77 -№78. по заказу №180093665. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356859 | 393 | 2022-12-20 | 14 | 5 | 0.051646 | 2022-12-20 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло разрушение материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №300/268 ВЛ 10 кВ Л-89-3. При тяжении провода фазы «С» произошел кратковременный схлест с проводом фазы «В», от возникшего КЗ действием защит отключился В-10 кВ Л-89-3 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" (повреждение колпачка) вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №300/268 ВЛ 10 кВ Л-89-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" (повреждение колпачка) вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №300/268 ВЛ 10 кВ Л-89-3. на Л-89-3 «Кокши», Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-89-3. Провести ревизию состояния изоляции на опорах №300/260-300/268, на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.02.2023 год
356852 | 303 | 2022-12-21 | 20 | 50 | 0.0147 | 2022-12-21 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №6-3-52, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №6-3-52. 4.12 Схлест проводов из-за падения ветки в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №6-3-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за падения ветки. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-3-52, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №6-3-52. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 28.02.2023 год
356851 | 713 | 2022-12-22 | 2 | 27 |  | 2022-12-22 | 2 | 27 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (переход температуры окружающего воздуха через 0°С, повышенная влажность воздуха, выпадение осадков в виде мокрого снега), в совокупности с естественными загрязнениями поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс) и продуктами жизнедеятельности птиц (помёт), на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №220 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода фазы «С» (нижняя), по поверхности изолирующей подвески, по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-6А) и сцепной арматуре крепления провода (АС-70) данной фазы, что привело к отключению присоединений (ВЛ НО-140/ПО-141) действием УРЗА (ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС), ПС 110 кВ Новошипуновская соответственно. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединения (ВЛ НО-140/ПО-141) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-70) фазы «С» (нижняя), на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №220 ВЛ ПО-141 произошло по увлажнённым естественным загрязнениям, отложившимся на поверхности изолирующей подвески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора №220 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №219 - №221 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180096503) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №219 - №221 ВЛ ПО-141. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления контактных соединений заземляющего устройства, привести их к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта. (Заказ №180096504) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №219 - №221 ВЛ ПО-141. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180096505) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 год
356851 | 714 | 2022-12-22 | 4 | 2 | 14.4 | 2022-12-22 | 5 | 50 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (ветровая нагрузка) произошло самопроизвольное расцепление части гирлянды изоляторов фазы "В" (в шарнирном соединении (замок отсутствует) между стержнем 6-ого изолятора и шапкой 7-ого изолятора) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №160 ВЛ ДК-63, что привело к падению провода (АЖ-120) фазы «В» (нижняя) на землю. Это привело к образованию электрической дуги (режим короткого замыкания) и повреждению провода, вследствие чего присоединение (ВЛ ДК-63) было отключено действием УРЗА (ТЗНП). 3.4.7.3 Не отключение В ДК-63 (тип ВЭБ-110) на ПС 110 кВ Курьинская действием УРЗА (ТЗНП) явилась механическая деформация (перелом, излом) материала (сталь) перемычки между клеммами 33-34 в устройстве АПВ (КСЗ К1 (К2) ВЛ ДК-63 (ДЗ, ТЗНП)), в результате чего отсутствовала электрическая связь между выходными цепями защит (подключены к клемме 34 АПВ В ДК-63) и цепью отключения выключателя (подключены к клемме 33 АПВ В ДК-63). Излишняя работа 1 ст. ДЗ (КСЗ ВЛ КК-27) на ПС 110 кВ Курьинская вызвана повреждением нуль-индикатора 3 РС на сочетании фаз "С-А" в блоке ДЗ-2. Излишняя работа оперативного ускорения 3 ст. ТЗНП и отказ автоматического ускорения при неуспешном АПВ (КСЗ ВЛ КК-27) на ПС 110 кВ Краснощековская вызваны соответственно неисправностью часового механизма (заклинивание подвижной части) реле времени РВ2 (тип РВ-132, 1981 г/в) блока КЗ-10 и неисправностью накладки Н11 (НКР-3) (срыв резьбового соединения в положении 2-3), вследствие неудовлетворительного технического обслуживания УРЗА. 4.3 Самопроизвольное расцепление гирлянды изоляторов фазы "В", непосредственно в шарнирном соединении между стержнем 6-ого изолятора и шапкой 7-ого изолятора, на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №160 ВЛ ДК-63, вызвано нарушением крепления (фиксации) замка (М-2) в шапке изолятора в совокупности с ветровой нагрузкой (10-15 м/с). Уменьшение сечения провода фазы "В" (обрывы (пережег) более 8 проволок) вызвано протеканием тока однофазного К.З., т.к. провод лег землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уменьшение площади поперечного сечения провода на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13 Перелом (излом) материала (сталь) перемычки между клеммами 33-34 в устройстве АПВ КСЗ К1 (К2) ВЛ ДК-63 (ДЗ, ТЗНП) на ПС 110 кВ Курьинская (не отключение В ДК-63 (ВЭБ-110)), вызван деформацией материала с течением времени, вследствие перепада температур и усталости металла. (см. фото перемычки). Повреждение нуль-индикатора 3 РС на сочетании фаз "С-А" в блоке ДЗ-2 (Излишняя работа 1 ст. ДЗ (КСЗ ВЛ КК-27) на ПС 110 кВ Курьинская) обусловлено старением оборудования. Заклинивание подвижной части часового механизма реле времени РВ2 (тип РВ-132, 1981 г/в) блока КЗ-10 (излишняя работа оперативного ускорения 3 ст. ТЗНП (КСЗ ВЛ КК-27) на ПС 110 кВ Краснощековская) вызваны деформацией (изгиб) вала часового механизма. Срыв резьбы винтового зажима, в положении 2-3, накладки Н11 "ускорение защит" (НКР-3) вызвано износом (истирание) материала винта с течением времени, что привело к отказу автоматического ускорения при неуспешном АПВ (КСЗ ВЛ КК-27) на ПС 110 кВ Краснощековская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом перемычки на ПС 110 кВ Курьинская, КСЗ К1 (К2) ВЛ ДК-63; Повреждение нуль-индикатора на ПС 110 кВ Курьинская, КСЗ ВЛ КК-27 (блок ДЗ-2); Заклинивание часового механизма реле на ПС 110 кВ Краснощековская, КСЗ ВЛ КК-27; Срыв резьбового соединения в накладке на ПС 110 кВ Краснощековская, КСЗ ВЛ КК-27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №159 - №161 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180096390). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок на опорах №159 - №161 ВЛ ДК-63, с целью оценки состояния замков (сцепная арматура) в шарнирных соединениях (сопряжение стержня и шапки изолятора). (Заказ №180096391). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "С" (одиночная) в пролетах опор №146-№147, №134-№135 ВЛ ДК-63. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Обновить надписи и метки нормального положения на коммутационных аппаратах и испытательных блоках панелей защит КК-27, КН-408 ПС 110 кВ Краснощековская. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.04.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеплановую проверку АУВ В ДК-63 на ПС 110 кВ Курьинская в объёме «К». Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в заявку на 2024 год следующие материалы: - реле времени типа РВ-132, 2 шт. для замены в блоках КЗ-10 КК-27, КН-408 на ПС 110 кВ Краснощековская; - накладки типа НКР-3, 10 шт на панели защит КК-27, КН-408 на ПС 110 кВ Краснощековская; - нуль-индикаторы, в количестве 9 шт, для замены в КСЗ КК-27, ДК-63, СК-72 на ПС 110 кВ Курьинская. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.06.2023 год
356855 | 378 | 2022-12-22 | 1 | 17 | 0.44 | 2022-12-22 | 1 | 50 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды (с -10 до -30 С), и изменения свойств материалов в следствии появления микротрещин на поверхности произошел пробой проходных изоляторов (марки ИПУ-10) фаз "А" и "С" в ячейке В-10 Т-1 на шинном мосту 10 кВ, с последующим разрушением опорного изолятор (марки ИОР-10) фазы "В" в ячейке В-10 Т-1 на шинах 10 кВ, что привело к срабатыванию дуговой защиты и отключению В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.12 В результате перепадов температур окружающей среды (с -10 до -30 С), и изменения свойств материалов в следствии появления микротрещин на поверхности произошел пробой проходных изоляторов (марки ИПУ-10) фаз "А" и "С" в ячейке В-10 Т-1 на шинном мосту 10 кВ, с последующим разрушением опорного изолятор (марки ИОР-10) фазы "В" в ячейке В-10 Т-1 на шинах 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС "Корчинская"№2, PS110-000232-14-01-201; Нарушение электрической изоляции на ПС "Корчинская"№2, PS110-000232-14-01-201 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10 кВ Корчинская произвести замену проходных и опорного изоляторов на шинном мосту 10 кВ в ячейке В-10 Т-1. Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110/10 кВ Корчинская №2 произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 30.12.2022 год
356850 | 503 | 2022-12-22 | 14 | 44 | 0.050001 | 2022-12-22 | 16 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-10-16, что привело к схлесту и отключению АВ-2 ТП-68-10-16. 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-10-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-10-16, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-68-10-16. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.01.2023 год
356858 | 657 | 2022-12-22 | 11 | 1 | 0.022249 | 2022-12-22 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 47-8-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-47-8-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 47-8-7 в пролетах опор №9- №10 . Заказ № 180096286. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.03.2023 год
356853 | 470 | 2022-12-22 | 9 | 40 | 0.13833 | 2022-12-22 | 11 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6, схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-3-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-3-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-3-5, при обнаружении дефектов устранить Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.02.2023 год
356858 | 658 | 2022-12-21 | 18 | 55 | 0.050849 | 2022-12-21 | 20 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 35-13-32. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-35-13-32, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№3 от КТП 35-13-32 в пролетах опор №11- №12 . Заказ №180096288. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 28.02.2023 год
356858 | 659 | 2022-12-24 | 18 | 15 | 0.0058335 | 2022-12-24 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Украинка ул. Новая д. 14/2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание Стариковой Н.Н. . с. Украинка ул. Новая д. 14/2. на замену ввода Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356858 | 660 | 2022-12-24 | 16 | 3 |  | 2022-12-24 | 16 | 3 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (образовавшейся в процессе таяния утренней изморози) в микротрещины опорных изоляторов фаз "А" и "В" на РКТП База "СВЭС", произошло его разрушение, с последующим возникновением однофазного замыкания "на землю" . 4.12 Разрушение опорных изоляторов фаз "А" и "В" на РКТП- База "СВЭС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных изоляторов фаз "А" и "В" на РКТП- База "СВЭС". на База СВЭС, TP010-0062335 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести замену разъединителя 10кВ на КТП База СВЭС. Заказ № 170058089. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2023 год
356858 | 661 | 2022-12-22 | 16 | 29 | 0.0045 | 2022-12-22 | 17 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-1-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-1-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-1-12 в пролетах опор №4- №5. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 25.01.2023 год
356858 | 662 | 2022-12-22 | 5 | 18 | 0.01503 | 2022-12-22 | 5 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№27/2-28/2 ВЛ-10 кВ Л-2-12, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-2-12 с-з Заводской, Пролет: Опора № 27-2 - Опора № 28-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№27/2-28/2 ВЛ-10 кВ Л-2-12. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356858 | 663 | 2022-12-22 | 15 | 43 | 0.0046665 | 2022-12-22 | 16 | 39 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22 в пролетах опор №15- №15. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2023 год
356858 | 664 | 2022-12-22 | 14 | 46 | 0.0232 | 2022-12-22 | 16 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-26. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-26, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-26, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №4 - №5. по заказу №180096389. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 665 | 2022-12-22 | 14 | 32 | 0.19721 | 2022-12-22 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№102-103 ВЛ-10 кВ Л-59-5, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-59-5 с. Новоозерное, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№102-103 ВЛ-10 кВ Л-59-5. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2023 год
356858 | 666 | 2022-12-22 | 13 | 29 | 0.02575 | 2022-12-22 | 15 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-25. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-25, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-25, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №4 - №5. по заказу №180096389. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 667 | 2022-12-22 | 12 | 36 | 0.027 | 2022-12-22 | 14 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-9, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-9 в пролетах опор №18- №19. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356858 | 668 | 2022-12-22 | 11 | 49 | 0.0095835 | 2022-12-22 | 13 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1 - №1/2. по заказу №180096387. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 669 | 2022-12-22 | 11 | 25 | 0.10099 | 2022-12-22 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-51-9 в пролете опор №№96-97, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-51-9 в пролете опор №№96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-51-9, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-51-9, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №96-№97. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356858 | 670 | 2022-12-22 | 10 | 21 | 0.091991 | 2022-12-22 | 10 | 41 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №№108-109, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №№108-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №108 -№109. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356858 | 671 | 2022-12-22 | 9 | 52 | 0.2064 | 2022-12-22 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №5 ВЛ-10 кВ Л-59-17, в следствие чего произошло падения провода фазы"С" на металлическую заземленную траверсу, приведший к возникновению "Земля в сети 10 кВ" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №51 ВЛ-10 кВ Л-59-17 фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-59-17 с.СтараяТараба, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-59-17, произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№51-55. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2023 год
356858 | 672 | 2022-12-22 | 9 | 14 | 0.165 | 2022-12-22 | 11 | 4 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-4-18 в пролете опор №№11-12, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-4-18 в пролете опор №№11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-4-18 с.Верх-Камышенка, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-4-18 с.Верх-Камышенка, произвести вырубку кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №11 -№12. по заказу №180096291. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 673 | 2022-12-22 | 6 | 20 | 0.12125 | 2022-12-22 | 6 | 35 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-8 в пролете опор №№97-98, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-8 в пролете опор №№97-98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-84-8 с. Куличье, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-8, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №97 -№98. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356858 | 674 | 2022-12-22 | 5 | 48 | 0.029081 | 2022-12-22 | 5 | 52 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-36-13 в пролете опор №№110-111, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-36-13 в пролете опор №№110-111. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-36-13, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №110-№111. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356858 | 675 | 2022-12-22 | 5 | 46 | 0.03606 | 2022-12-22 | 5 | 53 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-47-6 в пролете опор №№19-20, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-47-6 в пролете опор №№19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-47-6 с.Покровка, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-47-6, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №19 -№20. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356858 | 676 | 2022-12-25 | 15 | 14 | 0.023 | 2022-12-25 | 16 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Заречная д. 18 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Заречная д.18 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356851 | 715 | 2022-12-25 | 20 | 6 | 0.48419 | 2022-12-25 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (перепад температуры окружающего воздуха) произошел электрический пробой с разрушением покрышек разрядников (РВО-10) фаз «А» и «В» на ТП-25-8-6, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» (фаза «А») на ПС 110 кВ Волчихинская и присоединение (ВЛ Л-25-8) было отключено (В Л-25-8) КУ. 4.1 Разрушение фарфоровых покрышек разрядников (РВО-10) фаз «А» и «В» на РУ-10 кВ ТП-25-8-6 вызвано разгерметизацией аппаратов и увлажнением нелинейных сопротивлений вследствие старения материалов и атмосферных воздействий (перепады температуры окружающего воздуха (переход через отметку 0°С)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение аппарата на ТП-25-8-6, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядников 10 кВ на ТП-25-8-6 на фазах «А» и «В». Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2023 год
356850 | 505 | 2022-12-25 | 18 | 28 | 0.04725 | 2022-12-25 | 19 | 49 | 3.4.12.5 В результате попадания мокрого снега на нагретое сопряжение контактных поверхностей латунных колпачков с пружинными неподвижными контактами (из-за плотности соприкосновения) в РУ-10 кВ, произошло перекрытие ПК-10кВ фаз "В", "С" ТП-52-4-13, что привело к термическому разрушению плавких вставок . 4.11 Перекрытие ПК-10кВ фаз "В", "С" ТП-52-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ПК-10кВ фаз "В", "С" ТП-52-4-13. на ТП-52-4-13, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку контактов, замену ПК-10кВ РУ-10кВ фаз "В", "С", испытание опорно-стержневой, проходной изоляции, уплотнение шкафа РУ-10 кВ на КТП-52-4-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.01.2023 год
356855 | 379 | 2022-12-25 | 0 | 33 | 0.064403 | 2022-12-25 | 1 | 19 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -35 С, произошло тяжение и обрыв провода фазы "С" марки (А-50) в пролёте опор №227-228, с последующим однофазным замыканием провода на землю и отключением В-10 Л-25-5 на ПС 110 кВ № 25 "Крутихинская". 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -35 С, произошло тяжение и обрыв провода фазы "С" марки (А-50) в пролёте опор №227-228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-25-5 с. Крутиха (рез.25-7), Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №220-230 на ВЛ-10 кВ Л-25-5. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2023 год
356852 | 304 | 2022-12-24 | 21 | 19 | 0.2637 | 2022-12-24 | 22 | 28 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха, при воздействии ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №146 ВЛ-10кВ Л-3-24, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-3-24 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №146 ВЛ-10кВ Л-3-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-3-24 с.Байгамут, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-3-24 в пролете опор №117-169 с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: мастер УЭС Саулов В.В. 28.02.2023 год
356859 | 394 | 2022-12-22 | 14 | 28 | 0.011334 | 2022-12-22 | 15 | 53 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц, при одновременном взлете их с проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2, от возникшей пляски проводов, произошел схлест неизолированных проводов разноименных фаз. В результате междуфазного короткого замыкания, произошло отключение присоединения ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2 действием электромагнитного расцепителя АВ-0,4 кВ Ф.2 в ТП-89-10-25. 4.12 Схлест неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2, из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов разноименных фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2, из-за воздействия птиц. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести замену неизолированных проводов (в местах массового скопления птиц) в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2., на провод СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.09.2023 год
356859 | 395 | 2022-12-22 | 7 | 20 | 0.0026664 | 2022-12-22 | 7 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-35 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-14-4-35. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-35 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-35 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-35 ф.2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №8-92 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-35 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2023 год
356859 | 396 | 2022-12-26 | 20 | 28 | 0.00675 | 2022-12-26 | 20 | 55 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц, при одновременном взлете их с проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2, от возникшей пляски проводов, произошел схлест неизолированных проводов фаз "А","В". В результате междуфазного короткого замыкания, произошло отключение присоединения ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2 действием электромагнитного расцепителя АВ-0,4 кВ Ф.2 в ТП-89-10-25. 4.12 Схлест неизолированных проводов фаз "А","В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2, из-за воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов фаз "А","В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2, из-за воздействия птиц. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести замену неизолированных проводов (в местах массового скопления птиц) в пролетах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.2., на провод СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.09.2023 год
356855 | 381 | 2022-12-27 | 11 | 15 |  | 2022-12-27 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате физического износа колпачка, произошел срыв изолятора (марки ШС-10) фазы "А" на опоре №16 ВЛ-10 кВ Л-27-2. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-27-2 на ПС 110/10 кВ №27 "Глубоковская". 4.12 В результате физического износа колпачка, произошел срыв изолятора (марки ШС-10) фазы "А" на опоре №16 ВЛ-10 кВ Л-27-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-27-2 п. Малиновский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-27-2 в пролётах опор №11-21 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.01.2023 год
356853 | 471 | 2022-12-27 | 14 | 44 |  | 2022-12-27 | 14 | 44 | 3.4.12.5 В результате ГИО (плотная изморозь толщиной стенки 3 мм, плотностью 0,4 г/см3) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы "C" (верхняя, одиночная) на промежуточной железобетонной (ПБ 28) опоре №17 ВЛ ВА-112 по увлажненным загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изоляторов подвесной гирлянды и проводе (см. фото 1-3). В результате этого присоединение (ВЛ ВА-112) отключилось действием УРЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №17 на ВЛ ВА-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-112), Пролет: оп.17 - оп.18 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №15-19 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №15-19 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №15-19 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.04.2023 год
356859 | 397 | 2022-12-27 | 15 | 25 | 0.11458 | 2022-12-27 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (1990 г.в.) произошло ухудшение характеристик ВВ обмоток трансформатора (марки ТМ-160/10 кВА) на КТП 10/0,4 кВ №42-4-6, в результате чего произошел обрыв обмоток ВВ фазы "С" с потерей напряжения у потребителей. 4.12 Повреждение обмоток ВВ фазы "С" силового трансформатора марки ТМ-160/10 кВА на КТП-42-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмоток ВВ фазы "С" силового трансформатора марки ТМ-160/10 кВА на КТП-42-6-10. на ТП-42-4-6, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку измерения сопротивления петли "фаза-ноль" отходящих фидеров 0,4 кВ от КТП-42-4-6. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить профилактические испытания повышенным напряжением КТП-42-4-6. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.02.2023 год
356850 | 507 | 2022-12-28 | 16 | 32 |  | 2022-12-28 | 16 | 32 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (таяния снега от воздействия лучей солнца) подвесной гирлянды изоляторов опоры №66 ВЛ-110кВ ЕК-130, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( следы от электродуги на первом и седьмом от траверсы изоляторе и проводе), что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ-110 кВ КД-12) на ПС 110кВ Дмитротитовская (ПО СВЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( без разрушения) на промежуточной опоре (ПБ-21) №66 ВЛ-110кВ ЕК-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-110 кВ ЕК-130 опор № 65-67. При не соответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 66 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2023 год
356853 | 475 | 2022-12-31 | 22 | 21 | 0.05 | 2022-12-31 | 23 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1-2, схлёстом проводов фазы "В" с нулевым проводом под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-10. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-52-1-10. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-52-1-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.03.2023 год
356855 | 382 | 2022-12-30 | 16 | 5 |  | 2022-12-30 | 16 | 5 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепады температуры окружающего воздуха, изморозевые отложения – зернистая, плотность 0,3 г/куб. см, толщина стенки 3 мм) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (марки ПС-6А, 8 изоляторов в гирлянде) фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №137 по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на изоляторах гирлянды, что привело к отключению ВЛ-110 КЗ-194. Влияющие факторы: естественное загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями; загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс (в период выпадения атмосферных осадков). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ КЗ-194) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате атмосферных воздействий (перепады температуры окружающего воздуха, изморозевые отложения – зернистая, плотность 0,3 г/куб. см, толщина стенки 3 мм) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (марки ПС-6А, 8 изоляторов в гирлянде) фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №137 по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на изоляторах гирлянды, что привело к отключению ВЛ-110 КЗ-194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-194), Пролет: Оп. №136 - Оп. №137 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №137 фазы "А" ВЛ-110 кВ КЗ-194. Ответственное лицо: Неретин В.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №137 ВЛ-110 кВ КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 28.02.2023 год
356859 | 386 | 2022-12-06 | 17 | 46 | 0.0009336 | 2022-12-06 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 2100/139 - 2100/140 на ВЛ-10 кВ Л-33-20 с кратковременным схлестом проводов. От возникшего двухфазного КЗ на ПС 110 кВ Смоленская отключился В-10 Л-33-20 с НАПВ. 4.12 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 2100/139 - 2100/140 на ВЛ-10 кВ Л-33-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 2100/139 - 2100/140 на ВЛ-10 кВ Л-33-20. на Л-33-20 Птицефабрика С. Смоленское, Пролет: оп. №2100/139 - оп. №2100/140 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 2100/139 - 2100/140 на ВЛ-10 кВ Л-33-20 от ПС 110 кВ Смоленская. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.02.2023 год
356858 | 632 | 2022-12-06 | 15 | 55 | 0.0202 | 2022-12-06 | 17 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз « В » и « С», произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5 -№6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-3-4. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-3-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-3-4, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №5 - №6. по заказу №180089967. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356859 | 387 | 2022-12-07 | 22 | 6 | 0.018395 | 2022-12-07 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 100/38 - 100/39 на ВЛ-10 кВ Л-33-1 с кратковременным схлестом проводов. От возникшего двухфазного КЗ на ПС 110 кВ Смоленская отключился В-10 Л-33-1 с НАПВ. 4.12 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 100/38 - 100/39 на ВЛ-10 кВ Л-33-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 100/38 - 100/39 на ВЛ-10 кВ Л-33-1. на Л-33-1 Птицефабрика С. Смоленское, Пролет: оп. №100/38 - оп. №100/39 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 2100/139 - 2100/140 на ВЛ-10 кВ Л-33-20 от ПС 110 кВ Смоленская. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.02.2023 год
356858 | 633 | 2022-12-08 | 10 | 46 | 0.016 | 2022-12-08 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло термическое повреждение контактов АВ-3 в РУ-0,4кВ КТП-84-15-7 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-7. 4.11 Термическое повреждение контактов АВ-3 в РУ-0,4кВ КТП-84-15-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение контактов на ТП-84-15-7, ВА 57Ф35-84 80А | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателя ф№1 КТП 84-15-7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356858 | 634 | 2022-12-08 | 10 | 46 | 0.0016 | 2022-12-08 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло термическое повреждение контактов АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-84-15-7 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-7. 4.11 Термическое повреждение контактов АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-84-15-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение контактов АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-84-15-7 на ТП-84-15-7, Автомат. выкл. А-3716 250 А 3p | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателя ф№1 КТП 84-15-7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356858 | 635 | 2022-12-08 | 13 | 7 | 0.016501 | 2022-12-08 | 13 | 29 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-3 в пролете опор №№103-104, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-3 в пролете опор №№103-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-74-3 с.Афонино, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-3, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №103 -№104. по заказу №180079780. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356858 | 636 | 2022-12-08 | 16 | 37 | 0.10607 | 2022-12-08 | 17 | 14 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №№57-58, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №№57-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №57 -№58. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356858 | 637 | 2022-12-08 | 19 | 54 | 0.057 | 2022-12-08 | 20 | 51 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5/3-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-8-11. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-8-11, Пролет: Опора № 5-3 - Опора № 6-3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-8-11 в пролетах опор №5/3- №6/3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356855 | 367 | 2022-12-08 | 11 | 38 |  | 2022-12-08 | 11 | 38 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепады температуры окружающего воздуха, изморозевые отложения – зернистая (плотная) изморозь, плотность 0,2 г/куб. см) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (марки ПС-6А, 8 изоляторов в гирлянде) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №285 по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на изоляторах гирлянды и проводе, что привело к отключению ВЛ-110 КЗ-194. Влияющие факторы: естественное загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями; загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс (в период выпадения атмосферных осадков). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ КЗ-194) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате атмосферных воздействий (перепады температуры окружающего воздуха, изморозевые отложения – зернистая (плотная) изморозь, плотность 0,2 г/куб. см) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (марки ПС-6А, 8 изоляторов в гирлянде) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №285 по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на изоляторах гирлянды и проводе, что привело к отключению ВЛ-110 КЗ-194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №285 фазы "В" ВЛ-110 кВ КЗ-194. Ответственное лицо: Неретин В.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №285 ВЛ-110 кВ КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 28.02.2023 год
356858 | 638 | 2022-12-11 | 12 | 39 | 0.024334 | 2022-12-11 | 13 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.В-Бобровка ул. Вершина д. 29 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. В-Бобровка, ул. Вершина д.29 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356850 | 495 | 2022-12-11 | 9 | 57 | 0.021665 | 2022-12-11 | 10 | 23 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-3-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-80-3-6. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-3-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-3-6 в пролете опор №3-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.01.2023 год
356853 | 467 | 2022-12-10 | 23 | 0 | 0.87175 | 2022-12-11 | 0 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №223 с последующим срывом изолятора, схлестом проводов фаз "В" и "С" под действием ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-84-3 действием РЗА. 4.1 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на Л-84-3 с.Парфеново-п.Кондратьевский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изоляторов фазы "С" на опоре №223 на ВЛ-10 кВ Л-84-3. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.01.2023 год
356858 | 639 | 2022-12-10 | 22 | 52 | 0.0055 | 2022-12-10 | 23 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул.Советская д.13. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Малахово ул.Советская д.13 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356855 | 368 | 2022-12-10 | 18 | 25 | 0.50747 | 2022-12-10 | 18 | 54 | 3.4.12.5 В результате резкого перепада температур до -33 С, произошло тяжение с последующей вытяжкой и обрывом провода марки (АС-150) в соединительном зажиме (марки СС-16,8-31) фазы "А" в пролете опор №372-373, от чего произошло аварийное отключение действием защит УРЗА ВЛ-110 СК-187. 4.13 В результате резкого перепада температур до -33 С, произошло тяжение с последующей вытяжкой и обрывом провода марки (АС-150) в соединительном зажиме (марки СС-16,8-31) фазы "А" в пролете опор №372-373. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 272 - Опора № 273 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №372-373 на ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение габарита и стрелы провиса провода в пролете опор №372-373 на ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену зажима соединительного (марки СС-16,8-31) на зажим соединительный овальный (марки СОАС-150-3) в пролете опор №372-373 фазы "С" ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать ОРД по службе ВЛ ПО СЭС о запрете использования спиральных зажимов (марки СС-16,8-31). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести анализ на предмет наличия спиральных соединителей (марки СС-16.8-31) на ВЛ-110 кВ ПО СЭС. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 3 После проведения анализа запланировать внеплановый осмотр ВЛ для обнаружения дефектов в спиральных соединителях (марки СС-16.8-31) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 4 При обнаружении дефектов на ВЛ-110 кВ в спиральных соединителях (марки СС-16.8-31) написать письмо притензию на завод изготовитель ЗАО "Электросетьстройпроект". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.01.2023 год
356855 | 369 | 2022-12-10 | 16 | 13 | 0.0077994 | 2022-12-10 | 16 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-13-27. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-13-27, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-13-27 в пролете опор №6-10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2023 год
356855 | 370 | 2022-12-10 | 12 | 55 | 0.0063346 | 2022-12-10 | 13 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-35) ВЛ-10 кВ Л-14-7 в пролётах опор № 247-248, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-14-7. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-35) ВЛ-10 кВ Л-14-7 в пролётах опор № 247-248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-14-7 п. Павловск, Пролет: Опора № 247 - Опора № 248 | Техническое мероприятие 1 Произвести детальный осмотр ДКР в пролётах опор №246-248 ВЛ 10кВ Л-14-7. При необходимости произвести обрезку крон деревьев. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2023 год
356851 | 705 | 2022-12-10 | 11 | 30 | 0.011 | 2022-12-10 | 12 | 25 | 3.4.9.3 В результате увеличения нагрузки потребления электроэнергии потребителями, запитанными от ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3, свыше номинальной нагрузки автоматического выключателя (ВА 57-35-34, Iнр=100А), произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3) действием теплового расцепителя АВ Ф-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления петли «фаза-нуль» у наиболее удаленных потребителей на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3. При несоответствии измеренных параметров установленному оборудованию (АВ Ф-1), запланировать замену аппарата, либо подтяжку контактных соединений. (Выполнить корректировку данных в ПК SAP). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2023 год
356858 | 640 | 2022-12-09 | 13 | 27 | 0.30438 | 2022-12-09 | 14 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации (45 лет) и воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом опоры №39/3 ВЛ-10 кВ Л-49-3, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №№39/3-40/3, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом опоры №39/3 ВЛ-10 кВ Л-49-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на Л-49-3 п.Октябрьский-п.Костяки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №39/3 ВЛ-10 кВ Л-49-3. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356858 | 641 | 2022-12-09 | 9 | 28 | 0.047603 | 2022-12-09 | 10 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№15/5-16/5 ВЛ-10 кВ Л-39-19, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка, Пролет: Опора № 15-5 - Опора № 16-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№15/5-16/5 ВЛ-10 кВ Л-39-19. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356851 | 706 | 2022-12-13 | 2 | 19 | 0.069899 | 2022-12-13 | 6 | 12 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (25-27 м/с) произошел обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы «С» (крайняя) на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №62 ВЛ Л-7-6, вследствие чего провод приблизился на недопустимое расстояние к металлической траверсе, создав режим однофазного замыкания на землю, и присоединение (ВЛ Л-7-6) было отключено КУ (В Л-7-6) на ПС 110 кВ Озёрно-Кузнецовская. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №62 ВЛ Л-7-6 обусловлен воздействием порывов ветра (25-27 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением величины ветровой нагрузки (32 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-7-6 с. Озерно-Кузнецово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-7-6, в пролётах опор №52 - №72, с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов), выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2023 год
356850 | 496 | 2022-12-12 | 23 | 2 | 0.059165 | 2022-12-13 | 0 | 13 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры (до -32 С), произошло возрастание нагрузки на АВ-3 ТП-15-4-1 со стороны потребителей, что привело к термическому разрушению контактной системы АВ-0,4 ф-3 на ТП-15-4-1. 4.10 Термическое разрушение контактной системы АВ-0,4 ф-3 на ТП-15-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение контактной системы АВ-0,4 ф-3 на ТП-15-4-1. на 15-4-1., TP010-0050268-16-01 | Техническое мероприятие 1 Замена АВ-0,4кВ Л-3, протяжка болтовых соединений, замер петли фаза-нуль АВ-1, АВ-2, АВ-3 ТП-15-4-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.01.2023 год
356859 | 388 | 2022-12-12 | 11 | 15 | 0.18 | 2022-12-12 | 11 | 33 | 3.4.8.5 В результате производства работ сторонним лицом (гр. Кадаев М.А.) в охранной зоне ВЛ, водитель грузового автомобиля SCANIA (гос.№ К140ХХ 22) не убедившись в безопасности места при разгрузочных работах, произвел подъем кузова самосвала (высота кузова более 10м.) находясь под проводами ВЛ 110 кВ СС-107 в пролете опор №49-50, что привело к механическому обрыву нижнего провода фазы "С" с падением его на землю. От возникшего однофазного замыкания действием УРЗА на ПС 110 кВ Сосна и ПС 110 кВ Смоленская отключились В-110 СС-107, АПВ не было. 3.4.7.3 От возникшего однофазного замыкания (при воздействии кузова стороннего грузового автомобиля на провод фазы «С» в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ СС-107), произошло короткое замыкание на «землю» с током 3I0=369-475 А, что было достаточно для работы 3 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Смоленская. АПВ не работало. Причиной отказа АПВ В СС-107 (панель №3Р) на ПС 110 кВ Смоленская, явилась неисправность реле 1РКВ типа РП-252 (1973 г.в.), которое находилось в сработанном состоянии, вследствие разрегулировки магнитного зазора с момента последнего включения 29.10.2022. Винт, регулирующий магнитный зазор находился в свободном состоянии, так как контргайка, фиксирующая этот винт имела микротрещину на одной из граней. 4.4 Механический обрыв нижнего провода (марка АС-185/24) фазы "С" в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ СС-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический обрыв провода (нижнего, марка АС-185/24) фазы "С" в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ СС-107. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 4.14 Причиной отказа АПВ В СС-107 (панель №3Р) на ПС 110 кВ Смоленская, явилась неисправность реле 1РКВ типа РП-252 (1973 г.в.), которое находилось в сработанном состоянии, вследствие разрегулировки магнитного зазора с момента последнего включения 29.10.2022. Винт, регулирующий магнитный зазор находился в свободном состоянии, так как контргайка, фиксирующая этот винт имела микротрещину на одной из граней. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность реле 1РКВ типа РП-252 (1973 г.в.) на ПС "Смоленская" №33, PS110-000140 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение расстояния от проводов ВЛ всех трех фаз до поверхности земли в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ СС-107. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку реле 1РКВ (РП-252) и опробование АУВ В-110 СС-107 с действием от защит СС-107 на ПС 110 кВ Смоленская. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в программу капитального ремонта на 2024 год по ВЛ 110 кВ СС-107, приобретение предупреждающих знаков и плакатов об опасности проведения разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в программу проверки УРЗА пункт о проведении визуальной оценки состояния магнитной системы реле с контролем целостности контргаек винтов регулировки с 3-5 кратным опробованием работы реле присоединений В-110 в объёме "В" и "К" на ПС 110 кВ. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 28.02.2023 год
356853 | 468 | 2022-12-12 | 10 | 31 |  | 2022-12-12 | 10 | 31 | 3.4.12.5 В результате ГИО (плотная изморозь толщиной стенки 6 мм, плотностью 0,4 г/см3) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы "C" (верхняя, одиночная) на промежуточной железобетонной (ПБ 28) опоре №34 ВЛ ВП-52 по увлажненным загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изоляторов подвесной гирлянды и проводе (см. фото 1-3). В результате этого присоединение (ВЛ ВП-52) отключилось действием УРЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №34 на ВЛ ВП-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №32-36 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №32-36 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №32-36 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.04.2023 год
356855 | 372 | 2022-12-13 | 10 | 21 |  | 2022-12-13 | 10 | 21 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (снег, порывы ветра до 18 м/с) возникли знакопеременные нагрузки на шлейф фазы "С" на ЛР М-187, что привело к ослаблению болтового соединения, нагреву в аппаратном зажиме и срыву шлейфа, возникновению электрической дуги на ЛР М-187. Последнее тепловизионное обследование проводилось 16.03.2020 г (замечаний нет). 4.13 В результате неблагоприятных погодных явлений (снег, порывы ветра до 18 м/с) возникли знакопеременные нагрузки на шлейф фазы "С" на ЛР М-187, что привело к ослаблению болтового соединения, нагреву в аппаратном зажиме и срыву шлейфа, возникновению электрической дуги на ЛР М-187. Последнее тепловизионное обследование проводилось 16.03.2020 г (замечаний нет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на ЛР-М-187 ВЛ 110 кВ СК-187 Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить проведение проверки работы разъединителя 110 кВ, подключающего отпаечную ВЛ 110 кВ М-187 к ВЛ 110 кВ СК-187-аппарата с ручным управлением, выполнением пяти операций включения и пяти операций отключения. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.01.2023 год
356852 | 287 | 2022-12-13 | 10 | 2 | 0.0014004 | 2022-12-13 | 10 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете №33-35 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №8-10-9, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-4 на КТП-10/0,4кВ №8-10-9. 4.12 Разрегулировка проводов в пролете №33-35 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №8-10-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-8-10-9, от оп. 19 / Пролет: Опора № 33 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №33-35 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №8-10-9. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 17.02.2023 год
356852 | 288 | 2022-12-13 | 10 | 25 | 0.0057183 | 2022-12-13 | 10 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №144-145 ВЛ-10кВ Л-14-15, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-14-15 на ПС 35кВ №14"Свердловская". 4.12 Разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №144-145 ВЛ-10кВ Л-14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "В". на Л-14-15 с.Малопавловка, Пролет:Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №144-145 ВЛ-10кВ Л-14-15. Ответственное лицо: мастер УЭС Попонкин В.А. 17.02.2023 год
356852 | 289 | 2022-12-13 | 10 | 32 | 0.004998 | 2022-12-13 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В результате нахождения ДКР в охранной зоне ВЛ, при воздействии ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-4-16, что привело к схлесту проводов из-за ветки и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №24-4-16. 4.12 Схлест проводов из-за ветки дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-4-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-4-16, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-4-16. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-4-16 на наличие деревьев угрожающих падением на провода. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 31.01.2023 год
356852 | 290 | 2022-12-13 | 11 | 16 | 0.0067473 | 2022-12-13 | 11 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ Л-10-21, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-10-21 на ПС 110кВ №10 "Верх-Суетская". 4.12 Разрегулировка проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ Л-10-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на Л-10-21с.Боронск, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №52-55 ВЛ-10кВ Л-14-15. Ответственное лицо: мастер УЭС Васильченко В.А. 17.02.2023 год
356852 | 291 | 2022-12-13 | 13 | 39 |  | 2022-12-13 | 13 | 39 | 3.4.9.1 В результате возникновения технологического нарушения в сетях потребителя (ООО «Заринская сетевая компания» - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), произошло срабатывание ОД/КЗ-110 Т-1 на ГПП "Яровое" (ПС на балансе потребителя), ОД-110 Т-1 не отключился, что привело к аварийному отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №2 "Славгородская", СВ-110кВ на ПС 110кВ №13 "Леньковская". 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло нарушение контактов (износ контактов из-за потери механической прочности) 3-4 галеты ключа КР1-1 фаза «А» на панели №2У «панель управления СВ-110» (переключение цепей ТН «звезда», типа ПКУЗ012ж8012. 1972 г.в.), что привело к неправильному излишнему действию 1 ст. ДЗ при увеличении тока нагрузки и, как следствие, отключению СВ-110. Сигнализация о неисправности цепей ТН (КРБ-12 блока ДЗ-2 панели КСЗ ЭПЗ-1636 1990 г.в., п.№12Р) не сработала в следствии отсутствия контакта на 2-ой ножки резистора R5 в цепи РУ1 «Неисправность цепей напряжения», из-за старения паянного соединения и образования раковин внутри пайки. На панели №5Р «Автоматика СВ-110» выявлена неисправность микроэлектронного реле АПВ (тип АПВм-02, 2017 г.в.), что послужило причиной отказа АПВ при отключении СВ-110 от действия 1 ст. ДЗ. 4.13 Нарушение контактов 3-4 галеты ключа КР1-1 фаза «А» на панели №2У, отсутствия контакта на 2-ой ножке резистора R5 в цепи РУ1, неисправность микроэлектронного реле АПВ на панели №5Р на ПС 110кВ №13 "Леньковская". АПВм-02 / панель №5Р Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактов 3-4 галеты ключа. на ПС 110кВ №13 "Леньковская", ключ КР1-1 / панел №2У; Отсутствия контакта на 2-ой ножке. на ПС 110кВ №13 "Леньковская", резистор R5 / цепь РУ1 панель 12Р; Неисправность микроэлектронного реле. на ПС 110кВ №13 "Леньковская", АПВм-02 / панель №5Р | Техническое мероприятие 1 Провести проверку УРЗА ТН-110-1, ТН-110-2 на ПС 110кВ №8 "Новополтавская", ПС 110кВ №16 "Бурлинская", при выявлении нарушений принять меры к их устранению. Ответственное лицо: начальник СРЗА Евсеев В.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку АУВ В-110кВ КК-114, КС-115 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", при выявлении нарушений принять меры к их устранению. Ответственное лицо: начальник СРЗА Евсеев В.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Заринская сетевая компания» с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с просьбой привести свои электроустановки в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: Зам. директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. 13.01.2023 год
356852 | 292 | 2022-12-13 | 14 | 46 | 0.002 | 2022-12-13 | 14 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №152-153 ВЛ-10кВ Л-23-8, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-23-8 на ПС 110кВ №23 "Зятьковореченская". 4.12 Разрегулировка проводов в пролете опор №152-153 ВЛ-10кВ Л-23-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на Л-23-8 с.Поперечное, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №151-153 ВЛ-10кВ Л-23-8. Ответственное лицо: мастер УЭС Кузнецов Н.И. 17.02.2023 год
356852 | 293 | 2022-12-13 | 16 | 25 | 0.001333 | 2022-12-13 | 16 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №41-7-47, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №41-7-47. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №41-7-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-7-47, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №9-19 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №41-7-47. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 10.02.2023 год
356852 | 294 | 2022-12-13 | 16 | 28 | 0.0008335 | 2022-12-13 | 16 | 38 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошёл схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Хабары, ул. Шукшина дом 3, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №18-15-50. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Хабары, ул. Шукшина дом 3 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 20.01.2023 год
356850 | 498 | 2022-12-13 | 18 | 42 | 0.0885 | 2022-12-13 | 21 | 39 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры (до -30 С), произошло возрастание нагрузки на провода выводов 0,4кВ ТП-80-1-9 со стороны потребителей, что привело к термическому повреждению (перекрытие) выводов 0,4кВ ТП-80-1-9. 4.10 Термическое повреждение (перекрытие) выводов 0,4кВ в РУ-0,4 ТП-80-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение (перекрытие) выводов 0,4кВ в РУ-0,4 ТП-80-1-9. на 80-1-9, TP010-0008798-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт выводов 0,4кВ на ТП-80-1-9 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-80-1-9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.01.2023 год
356850 | 499 | 2022-12-13 | 19 | 0 | 0.035 | 2022-12-13 | 20 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-4-7. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 15-4-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7 в пролете опор №11-12,41-46 с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.01.2023 год
356850 | 500 | 2022-12-13 | 19 | 20 | 0.00495 | 2022-12-13 | 19 | 47 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №7-8 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-3, что и явилось причиной отключения АВ-1 на ТП-77-1-3. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №7-8 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-3: произвести регулировку провода в пролете опор№ 7-8, надежность крепления крючьев, вязок, изоляторов. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 22.01.2023 год
356851 | 707 | 2022-12-13 | 9 | 31 | 0.043497 | 2022-12-13 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием ветровой нагрузки (25-27 м/с), произошел срыв штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «В» с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №97/2 ВЛ Л-62-1, с последующим кратковременным схлёстом с проводом фазы «С» в пролете опор №97/2-№98/2. В результате этого присоединение (ВЛ Л-62-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ и НРПВ. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10Д) фазы «В» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №97/2 ВЛ Л-62-1 вызван разрушением материала полимерного колпачка (К7) с течение времени (физический износ) из-за воздействия ветровой нагрузки (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-62-1 с. Малый Бащелак, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на крюках на ВЛ Л-62-1, в пролётах опор №93/2 - №105/2. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2023 год
356851 | 708 | 2022-12-13 | 9 | 51 | 0.1368 | 2022-12-13 | 11 | 7 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (ветер порывами 25-27 м/с) произошёл обрыв провода (А-50) фазы «В» в пролёте опор №189- №190 ВЛ Л-17-8, вследствие чего на ПС 110 кВ Курьинская сработала предупредительная сигнализация "земля в сети 10 кВ" и присоединение (ВЛ Л-17-8) было отключено КУ. 4.14 Обрыв провода (А-50) фазы «В» в пролёте опор №189-№190 ВЛ Л-17-8 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-27 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (32 м/с), из-за постоянных деформаций сжатия, растяжения с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-17-8 с.Усть-Таловка, Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №189, №190 ВЛ Л-17-8, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2023 год
356851 | 709 | 2022-12-13 | 16 | 37 | 0.017967 | 2022-12-13 | 19 | 11 | 3.4.7.3 В результате нарушения диэлектрических свойств, с течением времени (срока эксплуатации 34 года), произошло перекрытие изоляции ошиновки 0,4 кВ (АПВ-35) ТП-12-2-38 Ю, между выводами силового трансформатора (Т-1) и главным рубильником (низковольтный щит 0,4 кВ). Вследствие этого произошло отключение присоединения ТП-12-2-38 Ю - перегорели плавкие вставки 10 кВ всех фаз. ВЛ Л-12-2 Ю действием УРЗА не отключалась. 4.11 Электрический пробой изоляции ошиновки 0,4 кВ (АПВ-35) на ТП-12-2-38 Ю, между выводами 0,4кВ силового трансформатора до низковольтного щита, вызван нарушением диэлектрических свойств изоляции, с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ТП-12-2-38 Ю, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 фА; Пробой изоляции ошиновки 0,4кВ на ТП-12-2-38 Ю, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции ошиновки 0,4 кВ на ТП-12-2-37 Ю, ТП-12-2-25 Ю. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.01.2023 год
356855 | 373 | 2022-12-14 | 9 | 35 | 0.057666 | 2022-12-14 | 12 | 28 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -33 С) произошёл обрыв проводов (марки А-25) фаз "А,В,С" в пролете опор №19-20, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-6-2. 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -33 С) произошёл обрыв проводов (марки А-25) фаз "А,В,С" в пролете опор №19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-6-2, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-6-2 в пролете опор № 15-25 на предмет наличия дефектов провода в местах крепления к изоляторам, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2023 год
356852 | 295 | 2022-12-14 | 9 | 28 | 0.15339 | 2022-12-14 | 10 | 27 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур, произошло тяжение провода, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №158/8 ВЛ-10кВ Л-38-3, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-38-3 на ПС 110кВ №38 "Зеленая Поляна". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №158/8 ВЛ-10кВ Л-38-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-38-3 с. Зеленая Поляна, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-38-3 в пролете опор №121/8-187/8 на предмет повреждения вязок, изоляторов, колпачков при воздействии низких температур. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 31.01.2023 год
356852 | 296 | 2022-12-14 | 14 | 41 | 0.033336 | 2022-12-14 | 15 | 6 | 3.4.9.3 В результате ослабления контактного соединения АВ в ВЩУ на опоре №3/2, произошел нагрев контакта АВ, что привело к освобождению фазного провода, с его замыканием на корпус и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №9-16-49. | Организационное мероприятие 1 Произвести отключение ВЩУ на опоре №3/2 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №9-16-49. Ответственное лицо: мастер УЭС Терновой В.Н. 10.02.2023 год
356858 | 642 | 2022-12-14 | 21 | 36 | 0.010001 | 2022-12-14 | 22 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 44-7-3 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№2 на КТП 44-7-3 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата ( АВ ф №2 на 80 А ), нагрузка по фазам " А "= 19 А , " В "=31А ," С "= 90 А , потребителями многоквартирного дома, проживающих по адресу с.Березовка ул. 40 лет Победы дом №17А. | Организационное мероприятие 1 Участку транспорта электрической энергии направить уведомление председателю ТСЖ многоквартирного дома по улице 40 лет Победы, дом №17А в с. Березовка, о необходимости ограничения нагрузки для исключения повреждения оборудования и рассмотрения вопроса о подаче заявления на увеличение мощности потребления эл. энергии на указанный объект Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2023 год
356852 | 297 | 2022-12-15 | 15 | 30 | 0.00675 | 2022-12-15 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло старение и износ ТЭН электрокотла, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №28-15-1. 4.12 Старение и износ ТЭН электрокотла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение и износ ТЭН электрокотла на КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 28-15-1, Кабель ААШв 4X50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт электрокотла с заменой поврежденного ТЭН. Ответственное лицо: мастер Ореховского УЭС Швец А.П. 31.01.2023 год
356855 | 374 | 2022-12-15 | 9 | 32 | 0.371 | 2022-12-15 | 12 | 11 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -38 С) произошел обрыв провода марки (А-95) фазы "А" в пролете опор №370-372, что привело к срабатыванию земляной защиты ВЛ-10 кВ Л-32-2 на ПС 110/10 кВ № 32 "Сидоровская". 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -38 С) произошел обрыв провода марки (А-95) фазы "А" в пролете опор №370-372. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-32-2 с. Грановка, Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-32-2 в пролете опор №365-380 на предмет наличия дефектов провода в местах крепления к изоляторам, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2023 год
356859 | 389 | 2022-12-13 | 9 | 20 | 0.002334 | 2022-12-13 | 9 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1976 г.в.) и влияния перепадов температур, произошло ухудшение характеристик изоляции в обмотках фаз "А" и "С" силового трансформатора марки ТМ-100/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ №38-2-5 в результате чего произошел пробой изоляции с замыканием на корпус трансформатора. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 Л-38-2 на ПС 110 кВ Куяганская. 4.12 Пробой изоляции в обмотках фаз "А" и "С" силового трансформатора марки ТМ-100/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ №38-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в обмотках фаз "А" и "С" силового трансформатора марки ТМ-100/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ №38-2-5. на ТП-38-2-5, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания повышенным напряжением силового трансформатора на ТП-38-2-5. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену силового трансформатора на ТП-38-2-5. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2023 год
356859 | 390 | 2022-12-13 | 20 | 24 | 0.0050664 | 2022-12-13 | 21 | 2 | 3.4.9.3 В результате излома и падения ветки дерева (расположенного на территории потребителя) на провода перекидки, произошло замыкание неизолированных проводов ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-11 ф.2, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-14-11. | Техническое мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-11 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.01.2023 год
356859 | 391 | 2022-12-15 | 12 | 7 | 0.031665 | 2022-12-15 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-9, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-9, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-39-10-9. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-9, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-9, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-9, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-9, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-9, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-9. Провести расчистку от ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №9-11, №14-15. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.02.2023 год
356852 | 299 | 2022-12-16 | 15 | 6 | 0.006501 | 2022-12-16 | 15 | 19 | 3.4.9.3 В результате натяжения из-за понижения температуры окружающего воздуха вводного кабеля потребителя, произошел срыв изолятора на трубостойке потребителя по адресу с. Бурла, ул. 30 Лет Целины дом №15/1, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №16-5-50. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Бурла, ул. 30 Лет Целины дом №15/1 об устранении замечаний. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 20.01.2023 год
356858 | 645 | 2022-12-16 | 14 | 45 | 2.0514 | 2022-12-16 | 16 | 23 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения разрядника КТП-44-10-14 потребителя КСХ "Залесов" . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КСХ "Залесов" о необходимости приведения собственных э/у КТП-44-10-14 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356852 | 300 | 2022-12-16 | 11 | 26 | 0.01675 | 2022-12-16 | 11 | 41 | 3.4.9.3 В результате замыкание в ВЩУ (абоненты отсутствуют, дом не жилой) потребителя на опоре №15 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №12-4-5, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №12-4-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЩУ на опоре №15 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №12-4-5. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 31.01.2023 год
356858 | 646 | 2022-12-15 | 10 | 49 | 0.00925 | 2022-12-15 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-1, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-1, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести восстановление провода фазы " А "на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-1 в пролетах опор №21- №22. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2023 год
356858 | 647 | 2022-12-14 | 5 | 51 | 0.02775 | 2022-12-14 | 7 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-10. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-10, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-10, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №17 - №18. по заказу №180092412. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 648 | 2022-12-14 | 3 | 30 | 0.023 | 2022-12-14 | 5 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5/1-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-8. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-8, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-8, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №5/1 - №6/1. по заказу №180092411. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 649 | 2022-12-14 | 1 | 14 | 0.019667 | 2022-12-14 | 3 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Жуланиха ул. Октябрьская д. 20. (потребитель Тарлавин Владимир Михайлович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Тарлавину Владимиру Михайловичу, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Октябрьская д 20, кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 650 | 2022-12-13 | 23 | 4 | 0.6825 | 2022-12-14 | 0 | 49 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-7 в пролете опор №№10/2-11/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-7 в пролете опор №№10/2-11/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-74-7 с.Жуланиха, Пролет: Опора № 10-2 - Опора № 11-2 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-7, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №10/2 -№11/2. по заказу №180092225. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 651 | 2022-12-13 | 16 | 2 | 0.0909 | 2022-12-13 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№2/8-3/8 ВЛ-10 кВ Л-51-9, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-51-9, Пролет: Опора № 3-8 - Опора № 4-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№2/8-3/8 ВЛ-10 кВ Л-51-9. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 28.02.2023 год
356858 | 652 | 2022-12-13 | 13 | 53 | 0.85313 | 2022-12-13 | 15 | 46 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №3/1 ВЛ-10 кВ Л-42-8, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №3/1 ВЛ-10 кВ Л-42-8 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-42-8 с. Ларичиха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-42-8, произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№1/1-5/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356858 | 653 | 2022-12-13 | 11 | 30 | 0.22325 | 2022-12-13 | 12 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№206-207 ВЛ-10 кВ Л-28-8, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№206-207 ВЛ-10 кВ Л-28-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356858 | 654 | 2022-12-13 | 5 | 55 | 0.48719 | 2022-12-13 | 6 | 32 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-47-8 в пролете опор №№5-6, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-47-8 в пролете опор №№5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-47-8 с.Баюновские Ключи, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-47-8, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №5 -№6. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356858 | 655 | 2022-12-13 | 5 | 33 | 0.1144 | 2022-12-13 | 6 | 12 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-40-11 в пролете опор №№63/3-64/3, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-40-11 в пролете опор №№63/3-64/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-40-11 с.Жилино, Пролет: Опора № 63-3 - Опора № 64-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-40-11, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №63/3-№64/3. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356852 | 273 | 2022-11-23 | 23 | 41 | 0.022998 | 2022-11-24 | 0 | 4 | 3.4.12.2 В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ, произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №1-44-8. 4.12 Схлест проводов из-за падения ветки в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за падения ветки. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-44-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5/1 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8 на предмет деревьев находящихся в не охранной зоне ВЛ, ветки которых угрожают падением на провода. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Заволокин С.Н. 03.02.2023 год
356855 | 353 | 2022-11-24 | 6 | 50 | 0.39 | 2022-11-24 | 9 | 50 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошел обрыв провода марки (А-50) фазы "А" в пролете опор №384-385, что привело к срабатыванию земляной защиты ВЛ-10 кВ Л-2-12 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская". 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошел обрыв провода марки (А-50) фазы "А" в пролете опор №384-385. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-2-12 с.Кадниково, Пролет: Опора № 384 - Опора № 385 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-12 в пролете опор №380-400 на предмет наличия дефектов провода в местах крепления к изоляторам, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2023 год
356851 | 678 | 2022-11-24 | 8 | 4 | 0.22365 | 2022-11-24 | 8 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 42 года) и атмосферных воздействий (понижения температуры окружающего воздуха до -22°С), произошел обрыв провода (А-35) фазы «А» в пролете опор №32/2 - №33/2 ВЛ Л-16-17. В результате падения провода на землю установился режим однофазного замыкания на землю (сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ»). Присоединение (ВЛ Л-16-17) было отключено КУ (В-16-17 на ПС 110 кВ Змеиногорская). 4.1 Обрыв провода (А-35) фазы «А» в пролете опор №32/2 - №33/2 ВЛ Л-16-17 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени и возросшей величины тяжения провода (деформация материала при растяжении), вследствие перепада температуры окружающего воздуха (-22°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-16-17 с.Корболиха, Пролет: Оп. №32/2 - Оп. №33/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-16-17, в пролётах опор №30/2 - №35/2. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.01.2023 год
356855 | 355 | 2022-11-24 | 0 | 57 |  | 2022-11-24 | 0 | 57 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры до -35С произошла потеря эластичности резиновой прокладки между выхлопной трубой и крышкой бака силового трансформатора Т-2, что привело к утечке масла, срабатыванию защиты "Газовое реле" на ПС 110 кВ Гоноховская, включению КЗ-110 Т-2, отключению В-10 Т-2, ОД-110 Т-2. В результате работы ОД/КЗ-110 Т-2 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-193 (УАПВ). 4.14 В результате понижения температуры до -35С произошла потеря эластичности резиновой прокладки между выхлопной трубой и крышкой бака силового трансформатора Т-2, что привело к утечке масла, срабатыванию защиты "Газовое реле" на ПС 110 кВ Гоноховская, включению КЗ-110 Т-2, отключению В-10 Т-2, ОД-110 Т-2 . В результате работы ОД/КЗ-110 Т-2 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-193 (УАПВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ПС "Гоноховская" №26, Трансформатор ТМН-2500/110/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокладки между выхлопной трубой и крышкой бака силового трансформатора Т-2 на ПС 110/10 Гоноховская № 26. Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж оперативному персоналу ПС 110/10 Гоноховская № 26 на тему: "Действие персонала при понижении температуры, контроль уровня масла в силовом оборудовании ПС". Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.12.2022 год
356853 | 453 | 2022-11-24 | 15 | 12 | 0.105 | 2022-11-24 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин в изоляторе фазы "С" в результате чего произошел пробой изолятора фазы "С" на опоре №19, что привело к разрушению изолятора фазы "С", с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19, падением провода фазы "С" на траверсу опоры №19 и отключению ВЛ-10 кВ Л-71-6. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на Л-71-6 с. Красноярка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-71-6 в пролетах опор № 1-25. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №19. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Внести опору №19 ВЛ-10 кВ Л-71-6 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.12.2022 год
356851 | 679 | 2022-11-27 | 23 | 10 | 0.44543 | 2022-11-28 | 1 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 30 лет) из-за понижения температуры окружающего воздуха (-32°С), вследствие увеличения величины тяжения провода, произошел обрыв вязки крепления провода (А-70) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №253 ВЛ Л-65-5 и его падение на металлическую траверсу. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ") и присоединение (ВЛ Л-65-5) было отключено КУ (В Л-65-2) на ПС 35 кВ Зеркалы. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (А-70) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №253 ВЛ Л-65-5 обусловлен старением материала проводника вязки с течением времени и ростом величины тяжения провода (деформация растяжения), из-за понижения температуры окружающего воздуха до -32°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-65-5 с.Коробейниково, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Л-65-5 в пролетах опор №245-№254, оценив состояние провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2023 год
356853 | 454 | 2022-11-27 | 15 | 57 | 0.0125 | 2022-11-27 | 17 | 12 | 3.4.12.5 В результате воздействия очень низких температур окружающего воздуха произошел обрыв нулевого провода на опоре №12 в сторону опор №13 и №11 под воздействием ветра с последующим отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-82-5-9. 4.13 Обрыв нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-5-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж нулевого провода на опоре №12 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-82-5-9 Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-82-5-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 29.12.2022 год
356852 | 274 | 2022-11-27 | 15 | 25 | 0.0067998 | 2022-11-27 | 16 | 33 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-5, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-10-5. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-10-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр в пролете опор №2-2/21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-5 на предмет повреждения провода, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Заволокин С.Н. 29.12.2022 год
356850 | 487 | 2022-11-27 | 15 | 23 | 0.057334 | 2022-11-27 | 18 | 15 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры (-27 С), произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-6-5, схлест, что привело к отключению АВ-2 ТП-68-6-5. 4.11 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-6-5, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-6-5. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2023 год
356858 | 615 | 2022-11-25 | 9 | 19 | 0.3672 | 2022-11-25 | 11 | 7 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №5 ВЛ-10 кВ Л-8-10, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-10 кВ Л-8-10 фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-8-10 с. Дмитро-Титово, Опора ОА10-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-8-10, произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№5-8. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2023 год
356851 | 680 | 2022-11-27 | 15 | 9 | 0.0104 | 2022-11-27 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и понижения температуры окр. воздуха (-31°С), из-за перетирания провода (А-25) фазы "В" о шейку изолятора, произошел его обрыв на опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-21. В результате падения провода фазы "В" на землю, в сторону опоры №2 и №4, произошел его схлёст с PEN-проводом, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-21) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Обрыв провода (А-25) фазы "В" на промежуточной опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-21 вызван износом (перетирание о шейку изолятора) материала проводника с течением времени, вследствие увеличения величины тяжения провода (деформация растяжения), из-за понижения температуры окружающего воздуха ниже отметки -30°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-21, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-21 по всей трассе. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.01.2023 год
356852 | 275 | 2022-11-25 | 10 | 40 | 0.012668 | 2022-11-25 | 10 | 59 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Калиновка , ул. Коммунаров 25, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №15-18-51. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Калиновка , ул. Коммунаров 25 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 29.12.2022 год
356852 | 276 | 2022-11-25 | 10 | 58 | 0.032552 | 2022-11-25 | 11 | 29 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Васильевка, ул. Октябрьская 21, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №23-4-16. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Васильевка, ул. Октябрьская 21 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 29.12.2022 год
356851 | 681 | 2022-11-27 | 13 | 20 | 0.0066668 | 2022-11-27 | 15 | 0 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха (-35°С), вследствие возросшего тяжения провода и разницы высот (расстояний) точек подвеса проводов (А-35) фаз "А" и "В" на опорах №2/1, №3/1 ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-14, произошел подхлест (подтягивание) проводом фазы «В» провода фазы «А» в пролете опор №2/1- №3/1. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-14) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/1 - №3/1 ВЛ Ф-2 ТП-13-12-14 вызван разницей высот (расстояний) точек подвеса проводов (А-35) фаз "А" и "В" на опорах №2/1, №3/1 (разные стрелы провеса), вследствие увеличения тяжения провода из-за сильного понижения температуры окружающего воздуха (-35°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-12-14, Пролет: Оп.№2/1 - Оп.№3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-14 в пролетах опор №1 - №5/1. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2023 год
356851 | 682 | 2022-11-25 | 20 | 38 | 0.0096831 | 2022-11-25 | 22 | 1 | 3.4.7.3 В результате падения (наброс) ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4, в пролёте опор №1-2 - №2-2, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" с обрывом PEN-провода. Вследствие этого, присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Обрыв PEN-провода в пролете опор №1-2 - №2-2 ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4 вызван падением (наброс) ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ДКР из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-12-4, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева (тополь), угрожающего падением на провода ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4, в пролете опор №1-2 - №2-2. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (ст. Озимая, ул. Целинная, 5), запитанного от опоры №1-2 ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4, на обрезку кроны дерева, угрожающего падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.12.2022 год
356855 | 356 | 2022-11-27 | 13 | 17 | 0.0092505 | 2022-11-27 | 13 | 54 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-9. 4.12 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-18-9, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-18-9 в пролете опор №10-15. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2023 год
356852 | 277 | 2022-11-27 | 12 | 37 | 0.003167 | 2022-11-27 | 12 | 56 | 3.4.9.3 В результате воздействия низких температур окружающего воздуха, произошло замыкание на вводе потребителя по адресу с. Поперечное, ул. Центральная 27, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №23-8-27. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Поперечное, ул. Центральная 27 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 27.12.2022 год
356855 | 357 | 2022-11-25 | 21 | 29 | 0.53833 | 2022-11-26 | 0 | 19 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошел срыв вязки провода фазы "А" на опоре №11/18 с последующим схлестом провода марки (ПС-25) в пролете опор №11/18-11/19, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-2-18 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская". 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошел срыв вязки провода фазы "А" на опоре №11/18 с последующим схлестом провода марки (ПС-25) в пролете опор №11/18-11/19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-2-18 с.Ермачиха, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-18 в пролете опор №11/10-11/25 на предмет наличия дефектов провода в местах крепления к изоляторам, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2023 год
356859 | 380 | 2022-11-27 | 12 | 28 | 0.25299 | 2022-11-27 | 13 | 12 | 3.4.12.5 Понижение температуры окружающего воздуха (до –32°C), привело к механическому росту напряжения провода и уменьшению его длины в пролете, что спровоцировало обрыв провода (ПС-35) фазы «В» в месте соединения (скрутки) в пролете опор №100/109-100/110 ВЛ 10 кВ Л-39-1 с дальнейшим падением его на землю. От возникшего однофазного КЗ на ПС 110 кВ Верх-Ануйская сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" и ключом управления был отключен В-10 Л-39-1. 4.13 Обрыв провода (ПС-35) фазы «В» в месте соединения (скрутки) в пролете опор №100/109-100/110 ВЛ 10 кВ Л-39-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (ПС-35) фазы «В» в месте соединения (скрутки) в пролете опор №100/109-100/110 ВЛ 10 кВ Л-39-1. на Л-39-1, Пролет: Оп. № 100/109 - Оп. №100/110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной траверсы на опоре №100/123 ВЛ-10 кВ Л-39-1 с заменой штыревой изоляции на подвесную. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №100/100-100/117 ВЛ 10 кВ Л-39-1. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.05.2023 год
356855 | 358 | 2022-11-27 | 12 | 27 | 0.030418 | 2022-11-27 | 13 | 40 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -35 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-25) в пролёте опор №5/10-5/11, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №5/10-5/11 и отключением АВ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 8-12-15. 4.12 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -35 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-25) в пролёте опор №5/10-5/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-12-15, Пролет: Опора № 5/10 - Опора № 5/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №5-5/10 на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-8-12-15. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.12.2022 год
356855 | 359 | 2022-11-27 | 12 | 19 | 0.033333 | 2022-11-27 | 13 | 41 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -35 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-16) в пролёте опор №8-9, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №8-9 и отключением АВ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 41-14-3. 4.12 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -35 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-16) в пролёте опор №8-9, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-14-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-41-14-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.12.2022 год
356852 | 278 | 2022-11-25 | 23 | 20 | 0.10685 | 2022-11-25 | 23 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №15/6-20/6 ВЛ-10кВ Л-3-22, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-3-22 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.12 Разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №15/6-20/6 ВЛ-10кВ Л-3-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "В". на Л-3-22 с.Тельмано, оп. 596-37/6->ТП 3-22-23 / Пролет: Опора № 15/6 - Опора № 20/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №15/6 – 20/6 ВЛ-10кВ Л-3-22. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 29.12.2022 год
356850 | 488 | 2022-11-27 | 12 | 17 | 0.041668 | 2022-11-27 | 13 | 57 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры (-27 С), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-4-10, что привело к схлесту и отключению АВ-3 ТП-68-4-10. 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-10, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-4-10. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2023 год
356852 | 279 | 2022-11-25 | 23 | 37 | 0.09167 | 2022-11-26 | 0 | 32 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода на вводе потребителя по адресу с. Новоильинка, ул. Молодежная 10, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №26-6-2. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка, ул. Молодежная 10 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 29.12.2022 год
356858 | 616 | 2022-11-27 | 12 | 15 | 0.042584 | 2022-11-27 | 13 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-7-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Налобиха ул Вишневая д. 7. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю с. Налобиха ул. Вишневая 7 на замену ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356851 | 683 | 2022-11-27 | 11 | 13 | 0.002145 | 2022-11-27 | 13 | 10 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха до -36°С, из-за увеличения величины тяжения провода, произошел обрыв провода (А-25) фазы «А» в пролёте опор №49 - №250 ВЛ Ф-4 от ТП-23-8-15, с последующим схлёстом с проводом фазы "В", что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-4 от ТП-23-8-15) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-4. 4.1 Обрыв провода (А-25) фазы «А» в пролёте опор №49 - №250 ВЛ Ф-4 от ТП-23-8-15 обусловлен ростом величины тяжения провода, вследствие понижения температуры окружающего воздуха до -36°С и усталости (физический износ) материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-23-8-15, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-4 от ТП-23-8-15 в пролетах опор №40 - №50. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, запланировать перетяжку провода. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.12.2022 год
356851 | 684 | 2022-11-26 | 7 | 37 | 0.12935 | 2022-11-26 | 7 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло выпадение крюка (КВ-22) фазы"А" (верхняя) из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №26/4 ВЛ Л-16-17 с последующим схлёстом с проводом (А-50) фазы "С". Вследствие чего отключился СП-16-17-1 (реклоузер) действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). 4.3 Нарушение крепления (выпадение) крюка фазы «А» из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №26/4 ВЛ Л-16-17 обусловлено расщеплением деревянной стойки опоры с течением времени и возросшей величины тяжения провода, вследствие понижения температуры окружающего воздуха до -30°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления крюка в теле опоры на Л-16-17 с.Корболиха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №26/4 ВЛ Л-16-17. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2024 год
356858 | 617 | 2022-11-27 | 11 | 8 | 0.012834 | 2022-11-27 | 12 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Белое ул. Набережная д. 20 кв.1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Ермакову В.А. проживающему по адресу с. Белое ул. Набережная д. 20 кв. 1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356853 | 455 | 2022-11-27 | 10 | 45 | 0.24395 | 2022-11-27 | 11 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А", в следствии чего произошло перетирание провода на шейке изолятора на опоре №3/10, что привело к его падению на землю, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-72-2. 3.4.7.3 В связи с обрывом вязки провода фазы "А" на опоре №3/10 ВЛ-10 кВ Л-72-2 произошло однофазное замыкание на землю, повышение напряжения на фазах "В" и "С", что привело к перенапряжению. В следствии чего произошла деформация верхнего изоляционного слоя (литой изоляции ТН) с последующим его изломом, возникновением электрической дуги в трансформаторе ТН-10-1 на ПС 110 кВ Коробейниково. 4.3 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №3/10 на ВЛ-10кВ Л-72-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-72-2 с. Коробейниково, с. Н-Озерное, Пролет: Опора № 3-9 - Опора № 3-10 4.14 Повреждение верхнего изоляционного слоя ТН-10-1 на ПС 110 кВ Коробейниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхнего изоляционного слоя на ПС "Коробейниково" №72, ТНИ НАМИТ-10-2 УХЛ2 10000/100 0,5 АВС | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 3/9-3/10 ВЛ-10кВ Л-72-2. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-72-2 в пролетах опор № 3/1-3/32 (отпайка №3) на предмет состояния проводов на изоляторах. По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать претензионную работу по замене ТН-10-1 на ПС Коробейниково по гарантии. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.01.2023 год
356858 | 618 | 2022-11-26 | 9 | 15 | 0.00975 | 2022-11-26 | 11 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-7, произвести регулировку стрелы провиса проводов №6 -№7. по заказу №180087832. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 619 | 2022-11-27 | 10 | 29 | 0.0074165 | 2022-11-27 | 11 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-7, произвести регулировку провода в пролете опор №1-№2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 28.02.2023 год
356850 | 489 | 2022-11-26 | 9 | 50 | 0.094668 | 2022-11-26 | 12 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки, в условиях пониженной температуры, произошел срыв изолятора на опоре №8, схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-12, что привело котключению АВ-2 ТП-9-7-12. 4.11 Срыв изолятора на опоре №8, схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-12, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж изолятора на опоре №8, регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-12. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №7-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.12.2022 год
356851 | 685 | 2022-11-26 | 10 | 47 | 0.048 | 2022-11-26 | 13 | 11 | 3.4.12.5 В результате снижения температуры окружающего воздуха до -38°С, вследствие увеличения величины тяжения провода, произошел обрыв провода (А-50) фазы «А» на ВЛ Л-66-2, в пролёте опор №25 - №26. В результате работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ" (режим однофазного замыкания на землю) присоединение (ВЛ Л-66-2) было отключено (В Л-66-2) КУ на ПС 35 кВ Большевик. 4.1 Обрыв провода (А-50) фазы "А" на ВЛ Л-66-2, в пролёте опор №25 - №26 обусловлен старением материала проводника с течением времени, из-за увеличения величины тяжения провода, вызванного снижением температуры окружающего воздуха до -38°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв провода на Л-66-2 п. Моханово, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-66-2, в анкерном пролете опор №13 - №30, с оформлением ведомости. При несоответствии измеренных параметров выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния оснований опор №25, №26 ВЛ Л-66-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.05.2023 год
356858 | 620 | 2022-11-26 | 10 | 49 | 0.017001 | 2022-11-26 | 11 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-4. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-4 в пролетах опор №11- №12. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 28.02.2023 год
356853 | 457 | 2022-11-26 | 11 | 0 |  | 2022-11-26 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) произошел излом провода (маркер 7, цепь включения) в шкафу зажимов В ПБ-340, что привело к нарушению в цикле АПВ и неуспешному АПВ В ПБ-340. 3.4.9.1 В результате проникновения животного (белка) в привод КЗ-35 Т-1 на ПС 35 кВ Ранжирная (в ведомости ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл), потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго) и опрокидывания планки произошло срабатывание КЗ-35 Т-1, что привело к отключению В ПБ-340 действием РЗА. 4.13 Обрыв провода во вторичной цепи включения привода В ПБ-340 на ПС 110 кВ Подгорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода во вторичной цепи включения привода В ПБ-340 на ПС 110 кВ Подгорная на ПС 110 кВ Подгорная, Выключатель ПБ-340 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода (маркер 7, цепь включения) в шкафу зажимов В ПБ-340 на ПС 110 кВ Подгорная. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 01.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку герметечности шкафов зажимов выключателей 35кВ на ПС 110 кВ Подгорная (В Т-1, В Т-2, В СВ-35, В ПП-308, В ПП-321, В ПБ-339, В ПП-307, В ПП-300). По результатам запланировать производство работ по уплотнению шкафов зажимов выключателей 35кВ. Ответственное лицо: Будон П.А. 01.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку состояния цепей управления в шкафах зажимов выключателей 35кВ на ПС 110 кВ Подгорная (В Т-1, В Т-2, В СВ-35, В ПП-308, В ПП-321, В ПБ-339, В ПП-307, В ПП-300). По результатам проверки произвести ремонт. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 01.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Будон П.А. 01.01.2023 год
356855 | 360 | 2022-11-27 | 9 | 40 | 0.01135 | 2022-11-27 | 13 | 27 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающей среды (до -35 С) произошло натяжение провода с последующим обрывом провода марки (АС-70) в пролете опор №276-278 фазы "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-28-6. 4.12 В результате резкого снижения температуры окружающей среды (до -35 С) произошло натяжение провода с последующим обрывом провода марки (АС-70) в пролете опор №276-278 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-28-6 с. Н-Чуманка (рез.36-2,28-9), Пролет: Оп.№276 - Оп.№277 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-28-6 в пролете опор № 148-202. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.12.2022 год
356850 | 490 | 2022-11-26 | 11 | 34 | 0.60181 | 2022-11-26 | 13 | 32 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, при низкой температуре, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №47 ВЛ-10кВ Л-52-1, падение провода на металлическую траверсу, что привело к замыканию на землю и отключению КУ В-10 Л-52-1. 4.11 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №47 ВЛ-10кВ Л-52-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-52-1 с.Верх-Бехтемир, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж изолятора на опоре на опоре №47 ВЛ-10кВ Л-52-1 , регулировку проводов в пролете опор №46-48 ВЛ-10кВ Л-52-1. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №46-48. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2022 год
356853 | 458 | 2022-11-27 | 9 | 16 |  | 2022-11-27 | 9 | 16 | 3.4.10 В результате наброса птицей стороннего предмета (внутренностей животных) на ошиновку 110 кВ между Т-1 и ТТ-110 Т-1 фазы «С» на ПС 110 кВ Победим произошло однофазное замыкание на заземленную раму трансформатора тока, с последующим срабатыванием КЗ-110 Т-1, с недоотключением ОД-110 Т-1 (отключился не до конца по причине подмерзания), отключением ВЛ 110кВ ТА-51 действием РЗА, выводом Т-1 на ПС 110 кВ Победим в ремонт. 4.12 Наброс стороннего предмета на ошиновку между ТТ-110 Т-1 и Т-1 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стороннего предмета на ошиновку между ТТ-110 Т-1 и Т-1 фазы "С" на ПС "Победим" №86, Трансформатор ТАМГ-2500/110/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с ошиновки между Т-1 и ТТ-110 Т-1 фазы "С" Ответственное лицо: Будон П.А. 02.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ТО ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.01.2023 год
356852 | 280 | 2022-11-26 | 20 | 17 | 0.0066 | 2022-11-26 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3/1-4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №41-7-48, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №41-7-48. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3/1-4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №41-7-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-7-48, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1/1-5/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №41-7-48. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 20.01.2023 год
356851 | 686 | 2022-11-26 | 11 | 40 | 0.2227 | 2022-11-26 | 13 | 22 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке (ТП-42-3-7) потребителя (КФХ Талькова Г.М.) - произошло повреждение изолятора фазы «С» в РУ-10 кВ ТП-42-3-7. В результате возникновения режима однофазного замыкания на «землю» присоединение (ВЛ Л-42-3) было отключено КУ на ПС 35 кВ Коминтерновская. После отключения РТП-42-3-7 (баланс потребителя), РПВ (В Л-42-3) было успешным. Потребителю направлено Письмо ПО ЗЭС №1.1/29/347-по от 30.11.2022 «Об аварийном отключении», получен ответное письмо с объяснением причины аварии. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (КФХ Талькова Г.М.) с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-42-3-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 15.12.2022 год
356850 | 491 | 2022-11-26 | 14 | 11 | 1.118 | 2022-11-26 | 16 | 11 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры воздуха, произошло перекрытие изоляции, с разрушением изолятора фазы "С" на опоре №247 на ВЛ-10кВ Л-52-5, что привело падение провода на металлическую траверсу и замыканию на землю. КУ отключен В-10кВ Л-52-5. 4.11 Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №247 на ВЛ-10кВ Л-52-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Л-52-5 с.Новиково, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж изолятора на опоре на опоре №247 ВЛ-10кВ Л-52-5 , регулировку проводов в пролете опор №246-248 ВЛ-10кВ Л-52-5. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №246-248. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2023 год
356852 | 281 | 2022-11-27 | 6 | 46 | 0.0102 | 2022-11-27 | 7 | 54 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха, произошел обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №8-4-51, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №8-4-51. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №8-4-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-4-51, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №8-4-51 на предмет повреждения провода, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 29.12.2022 год
356855 | 361 | 2022-11-26 | 16 | 14 | 0.010667 | 2022-11-26 | 16 | 54 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-13. 4.12 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-18-13, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-18-13 в пролете опор №9-13 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2023 год
356855 | 362 | 2022-11-27 | 8 | 0 |  | 2022-11-27 | 8 | 0 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающей среды (до -35 С), и изменения свойств материалов в следствии появления микротрещин на поверхности произошло разрушение разрядника РВС-35 Т-2 фазы "В", что привело к отключению Т-2 на ПС 35 кВ Костин-Логовская. 4.12 В результате резкого снижения температуры окружающей среды (до -35 С), и изменения свойств материалов в следствии появления микротрещин на поверхности произошло разрушение разрядника РВС-35 Т-2 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС "Костинлоговская" №30, РВС-35 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника РВС-35 Т-2 на ПС 35/10 кВ Костин-Логовская № 30. Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж оперативному персоналу ПС 35/10 Костин-Логовская № 30 на тему: "Действие персонала при понижении температуры, контроль состояния фарфоровой изоляции силового оборудования ПС". Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.12.2022 год
356853 | 460 | 2022-11-26 | 16 | 31 | 0.012073 | 2022-11-26 | 16 | 35 | 3.4.10 Перекрытие через тело птицы фазы "В", "С" на опоре №20. | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-56-15, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.01.2023 год
356851 | 687 | 2022-11-27 | 4 | 37 | 0.0202 | 2022-11-27 | 6 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 39 лет) и понижения температуры окружающего воздуха (-37°С), из-за увеличения величины тяжения провода, произошел обрыв провода (А-50) фазы «В» на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №107 ВЛ Л-45-2, в месте подвеса провода, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ"). Присоединение (ВЛ Л-45-2) было отключено КУ (В Л-45-2) на ПС 35 кВ Краснояровская. 4.1 Обрыв провода (А-50) фазы «В», в точке подвеса, на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №107 ВЛ Л-45-2 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени, вследствие деформации растяжения (рост величины тяжения провода), из-за понижения температуры окружающего воздуха до -37°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на Л-45-2 с.Красный Яр, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-45-2 в пролетах опор №101-№110. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния оснований опор №106 и №108 на ВЛ Л-45-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356850 | 492 | 2022-11-27 | 4 | 0 | 0.058178 | 2022-11-27 | 4 | 10 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей фаз (В,С) РКТП 50-2-6 (имеются метки от электродуги) на спуске 10кВ, от опоры №230/177 к КТП-50-2-6 произошло отключение В-10 Л-50-2 на ПС-110 кВ Целинная. 4.11 Перекрытие птицей фаз (В,С) РКТП 50-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на ТП-50-2-6, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-50-2 Верх-Яминск: провести анализ отключения ВЛ по причине воздействия птиц на КТП-50-2-6 за последние 3 года. При отключении 3 и более раз запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.12.2022 год
356855 | 363 | 2022-11-26 | 21 | 25 | 0.24839 | 2022-11-26 | 22 | 57 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошел обрыв провода марки (А-50) фазы "А" в пролете опор №228-230, что привело к срабатыванию земляной защиты ВЛ-10 кВ Л-2-6 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская". 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха (до -35 С) произошел обрыв провода марки (А-50) фазы "А" в пролете опор №228-230. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-2-6 с.Украинка (рез. 3-3), Пролет: Опора № 228 - Опора № 229 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-6 в пролете опор №225-240 на предмет наличия дефектов провода в местах крепления к изоляторам, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2023 год
356851 | 688 | 2022-11-27 | 3 | 57 | 0.52698 | 2022-11-27 | 4 | 59 | 3.4.7.3 В результате нарушения изоляционных свойств материала с течением времени, произошел диэлектрический пробой изоляции первичной обмотки (10 кВ) ТТ фазы "С" в ячейке №4 В-10 Т-1 ПС 35 кВ Суетка, с развитием дугового разряда, что явилось причиной межфазного перекрытия изоляции шин 10 кВ, вследствие чего присоединение (Т-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ-35 Т-1), но В-10 Т-1 отключился с выбросом масла из всех полюсов из-за снижения уровня масла и высокой вязкости масла, вследствие понижения температуры окружающего воздуха до -38°С, а В-35 Т-1 не отключился. Отказ работы привода (ПП-67) В-35 Т-1 (ВТ-35) на ПС 35 кВ Суетка, обусловлен понижением температуры окружающего воздуха (-38°С), что привело к значительному увеличению вязкости масла, соответственно увеличились силы трения в приводе (ПП-67), и это привело к расстройству регулировки привода (сгорел отключающий электромагнит привода). Не отключение В-35 Т-1 на ПС 35 кВ Суетка привело к отключению ВЛ-35 кВ Колыванская-Суетка (ВЛ КС-372) - отключился СВ-35 на ПС 35 кВ Колыванская действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Диэлектрический пробой главной изоляции первичной обмотки (10 кВ) ТТ (100/5) фазы "С" в ячейке №4 В-10 Т-1 ПС 35 кВ Суетка (см. фото 1-4) обусловлен изменением изоляционных свойств материала диэлектрика с течением времени. Перегорание отключающей катушки привода (ПП-67) В-35 Т-1 (В-35) на ПС 35 кВ Суетка (выключатель не отключился действием УРЗА (МТЗ Т-1)), обусловлен расстройством регулировки привода, из-за понижения температуры окружающего воздуха до -38°С, что привело к значительному увеличению вязкости масла и соответственно увеличились силы трения в приводе. Повреждение дугогасительных камер (полюсов) В-10 Т-1 (ВК-10) на ПС 35 кВ Суетка обусловлено снижением уровня масла в каждом полюсе и значительным увеличением вязкости масла, вследствие понижения температуры окружающего воздуха до -38°С, т.е. не достаточная высота уровня масла над местом разрыва контактов привела к выбросу горячих газов, выделяющихся при разложении масла при отключении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ работы привода на ПС 35 кВ Суетка, В-35 Т-1; Снижение уровня масла на ПС 35 кВ Суетка, В-10 Т-1; Диэлектрический пробой изоляции на ПС 35 кВ Суетка, ТТ фазы "С" в яч. В-10 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные осмотры шкафов приводов выключателей 35 кВ на ПС 35 кВ Колыванская, ПС 35 кВ Куйбышевская, ПС 35 кВ Ивановская, обратив особое внимание на работу обогревов и целостность уплотнений шкафов. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2024 года - замену трансформаторов тока 10 кВ в ячейке В-10 Т-1 ПС 35 кВ Суетка. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Внести изменения в п.6.2. Производственной инструкции (ПИ-Э-1.1-2230-100/20) по эксплуатации маломасляных выключателей типа ВМ-35, ВТ-35 кВ (утв. 12.03.2020), в последний абзац, следующее требование: "при понижении температуры окружающего воздуха ниже отметки -30°С, проводить внеочередную проверку исправности работы обогревов приводов и баков масляных выключателей 35 кВ". Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Пересмотреть технологическую карту №1 ПО ЗЭС на капитальный ремонт масляного выключателя ВТ-35 с электромагнитным или пружинным приводом, утв. 30.11.2021, с целью внесения производственной операции (работы) по нанесению новой (морозостойкой) смазки на все трущиеся части привода. Ответственное лицо: Воропаев Сергей Валентинович 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 4 При оформлении акта капитального (среднего) ремонта масляного выключателя напряжением 6-110 кВ, отражать в нем факт нанесения новой (морозостойкой) смазки на трущиеся элементы привода. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.03.2023 год
356851 | 690 | 2022-11-27 | 1 | 40 | 0.41777 | 2022-11-27 | 4 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 43 года), из-за понижения температуры окружающего воздуха до -40°С, произошел обрыв провода (А-35) фазы «С» в пролёте опор №195 - №196 ВЛ Л-13-12 с последующим падением на землю (режим однофазного замыкания на землю), вследствие чего на ПС 110кВ Новошипуновская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-13-12) было отключено КУ (В-13-12). 4.1 Обрыв провода (А-35) фазы «С» на опоре №195-№196 ВЛ Л-13-12 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени, из-за увеличившейся величины тяжения провода, вследствие низкой температуры окружающего воздуха (-40°), о чем свидетельствует гильотинный вид разрыва проволок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-13-12 с. Маральи Рожки, Пролет: Оп.№195 - Оп.№196 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №195, №196 на ВЛ Л-13-12, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.04.2023 год
356859 | 381 | 2022-11-26 | 22 | 35 | 0.005833 | 2022-11-26 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-1-20. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №4-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.12.2022 год
356851 | 691 | 2022-11-26 | 22 | 45 | 1.3357 | 2022-11-27 | 2 | 27 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха до -36°С, из-за увеличения величины тяжения провода, произошел обрыв провода (А-50) фазы «А» в пролёте опор №14/3 - №28/3 ВЛ Л-23-8, с последующим схлестом с проводом фазы "С". В результате этого присоединение (ВЛ Л-23-8) было отключено действием УРЗА (ТО, с НАПВ и НРПВ). 4.1 Обрыв провода (А-50) фазы «А» в пролёте опор №14/3 - №28/3 ВЛ Л-23-8 обусловлен ростом тяжения провода из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха до -36°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв провода на Л-23-8 с. Мамонтово, Пролет: Опора № 14-3 - Опора № 28-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния основания опор №14-3, №28-3 на ВЛ Л-23-8, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.05.2023 год
356853 | 461 | 2022-11-27 | 1 | 10 | 0.1836 | 2022-11-27 | 2 | 52 | 3.4.12.5 В результате воздействия очень низких температур окружающего воздуха произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №75, с последующим падением провода фазы "А" на землю, и работой предупредительной сигнализации ВЛ-10 кВ Л-83-3. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-83-3 ПС Раздолье - с.Красноярка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода на опоре №75 на ВЛ-10кВ Л-83-3. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-83-3 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.12.2022 год
356851 | 692 | 2022-11-26 | 22 | 47 | 0.03 | 2022-11-26 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, из-за понижения температуру окружающего воздуха (-37°С), произошел обрыв провода (А-70) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №278 ВЛ Л-39-5 (провод лежит на земле со стороны опор: №277 и №279), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 35 кВ Комарихинская (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ») и присоединение (ВЛ Л-39-5) было отключено КУ. 4.1 Обрыв провода (А-70) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №278 ВЛ Л-39-5 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени, из-за увеличившейся величины тяжения провода, вследствие низкой температуры окружающего воздуха (-37°). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-39-5 с.Ельцовка, Пролет: Опора № 277 - Опора № 278 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода на ВЛ Л-39-5, в пролетах опор №276-№280. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-39-5, в пролетах опор №276-№280. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2023 год
356851 | 693 | 2022-11-27 | 0 | 22 | 1.3416 | 2022-11-27 | 2 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, из-за понижения температуры окружающего воздуха, произошел обрыв провода (А-50) фазы "С" на ответвительной анкерной (ОА10-4ДБ) опоре №33 ВЛ Л-33-3, непосредственно на изоляторе. Вследствие чего провод лег на заснеженную землю (режим неустойчивого однофазного замыкания на землю) в сторону опоры №34. Присоединение (ВЛ Л-33-3) было отключено КУ. 4.1 Обрыв провода (АС-50) фазы «С» на ответвительной анкерной (ОА10-4ДБ) опоре №33 ВЛ Л-33-3 (провод лег в сторону опоры №34) обусловлен износом материала проводника с течением времени, из-за возросшей величины тяжения провода, вследствие понижения температуры окружающего воздуха ниже отметки -30°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала провода на Л-33-3 п.Зеленая Дубрава, Пролет: - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления, при помощи бинокля или монокуляра, на ВЛ Л-33-3 по всей трассе. При необходимости выполнить замену (ремонт) оборудования. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.01.2023 год
356851 | 694 | 2022-11-26 | 22 | 55 | 0.18 | 2022-11-26 | 23 | 25 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха (-31,4°С), вследствие увеличения величины тяжения провода, произошло подтягивание проводов (АС-50) фаз «С» (нижняя) и «В» (верхняя) к металлическим траверсам на угловой промежуточной ж/б (УП-35) опоре №157 (фаза «С») и промежуточной ж/б (П35-4б) опоре №151 (фаза «В») соответственно, с перекрытием изоляции проводов, что привело к отключению присоединения (В ЧС-382) на ПС 110 кВ Чарышская действием УРЗА (МТЗ, ТО), с НАПВ и НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (АС-50) фазы «С» (одиночная) на угловой промежуточной ж/б (УА-35) опоре №157 и фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (П35-4б) опоре №151 ВЛ ЧС-382 на металлическую траверсу соответственно, обусловлено значительным увеличением величины тяжения провода, вследствие понижения температуры окружающего воздуха ниже отметки -30°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уменьшение воздушного промежутка между проводом и траверсой на Чарышская-Сентелекская (ВЛ ЧС-382), Опора пром.ж/б.П35-4Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №150 - №158 ВЛ ЧС-382 измерение стрел провеса проводов всех фаз и проверить их соответствие климатическим условиям на момент измерений. При необходимости, выполнить регулирование стрел провеса проводов. (Заказ №180088963) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2024-2027 замену клиновых анкерных зажимов типа НК-1-1 на опоре №157 ВЛ ЧС-382 в количестве 6 шт. на зажимы болтового типа НБ-2-6. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 год
356851 | 696 | 2022-11-28 | 4 | 34 |  | 2022-11-28 | 4 | 34 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха ниже отметки -30°С, из-за нарушения работы клапана автономной герметизации (КАГ) полюса фазы «В» СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская, произошло снижение давления элегаза до 0,62 МПа (норма 0,65 МПа) (см. производственную инструкцию по эксплуатации оборудования), с последующим выводом оборудования в ремонт по неотложной заявке. 4.7 Нарушение работы клапана автономной герметизации (КАГ) полюса фазы «В» СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская (снижение давления элегаза до 0,62 МПа, против нормы - 0,65 МПа) обусловлено изменением своих эксплуатационных свойств (эластичность) уплотнительных материалов с понижением температуры окружающего воздуха ниже отметки -30°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности соединений на ПС 110 кВ Волчихинская, СВ-110 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Волчихинская выполнить инструментальное обследование уплотнительных элементов клапанов автономной герметизации (КАГ) и корпусов полюсов фаз «А», «В» и «С» СВ-110 на предмет утечки элегаза, по результатам которого, при необходимости, включить в РП-2024-2030 гг. мероприятия по замене дефектных элементов. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.05.2023 год
356851 | 697 | 2022-11-28 | 6 | 10 | 0.37567 | 2022-11-28 | 6 | 36 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха до отметки -35°С, из-за возросшей величины тяжения провода, произошел обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы "В" (верхняя) на промежуточной ж/б (П-35) опоре №113 ВЛ ВК-342, вследствие чего провод лег на металлическую траверсу (у оголовья опоры), создав режим однофазного замыкания на землю. В результате этого, присоединение (ВЛ ВК-342) было отключено (В ВК-342) КУ на ПС 110 кВ Волчихинская. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы «В» на промежуточной ж/б (П-35) опоре №113 ВЛ ВК-342 обусловлен износом материала проводника с течением времени, из-за увеличившейся величины тяжения провода, вследствие низкой температуры окружающего воздуха (-35°). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ ВК-342 в пролетах опор №100-№120. При выявлении дефектов выполнить ремонт, либо замену неисправных элементов. (Заказ №180088848). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 год
356858 | 621 | 2022-11-28 | 14 | 52 | 0.21893 | 2022-11-28 | 15 | 21 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-42-8 в пролете опор №№6/1-7/1, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-42-8 в пролете опор №№6/1-7/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-42-8 с. Ларичиха, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-42-8, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6/1 -№7/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356850 | 493 | 2022-11-28 | 18 | 25 | 0.0425 | 2022-11-28 | 20 | 7 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры (-28 С), произошел обрыв проводов фаза "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-5, схлест, что привело к отключению АВ-1ТП-19-1-5. 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-5., VN004-00002648 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-19-1-5. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2023 год
356855 | 354 | 2022-11-28 | 16 | 12 | 0.0105 | 2022-11-28 | 17 | 42 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры (до -35С) произошло натяжение провода с последующим обрывом провода (марки АС-50) в пролете опор №123-125 фазы "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-9-16. 4.12 В результате резкого снижения температуры (до -35С) произошло натяжение провода с последующим обрывом провода (марки АС-50) в пролете опор №123-125 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-9-16 (рез.26-12), Пролет: Опора № 123 - Опора № 124; Нарушение электрической изоляции на Л-9-16 (рез.26-12), Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-28-6 в пролете опор № 106-141. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.12.2022 год
356859 | 382 | 2022-11-28 | 4 | 57 | 0.306 | 2022-11-28 | 6 | 27 | 3.4.12.5 Понижение температуры окружающего воздуха (до –38°C), привело к механическому росту напряжения провода и уменьшению его длины в пролете, что спровоцировало обрыв провода (А-35) фазы «В» в пролетах опор №1750/50-1750/52 ВЛ 10 кВ Л-33-17 с падением его на землю. От возникшего однофазного КЗ на ПС 110 кВ Смоленская сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" и ключом управления был отключен В-10 Л-33-17. 4.13 Обрыв провода (А-35) фазы «В» в пролетах опор №1750/50-1750/52 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (А-35) фазы «В» на Л-33-17 Алтайское ОПХ Пос. Кировский, Пролет: оп. №1750/50 - оп. №1750/51; Обрыв провода (А-35) фазы «В» на Л-33-17 Алтайское ОПХ Пос. Кировский, Пролет: оп. №1750/51 - оп. №1750/52 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-33-17 в пролете опор № 1750/48 - 1750/53 на предмет выявления нарушения крепления штыревой изоляции, ослабления вязок, регулировки стрелы провиса. С устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.01.2023 год
356859 | 383 | 2022-11-28 | 11 | 14 | 0.045334 | 2022-11-28 | 13 | 30 | 3.4.12.5 Понижение температуры окружающего воздуха (до –35°C), привело к механическому росту напряжения провода и уменьшению его длины в пролете, что спровоцировало обрыв проводов (А-25) фаз "А", "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-7-7 с дальнейшим их схлестом и падением его на землю. От возникшего короткого межфазного замыкания действием защит отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП-43-7-7. 4.13 Обрыв проводов (А-25) фаз "А", "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов (А-25) фаз "А", "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-7-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), ремонт и регулировку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-7-7. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.02.2023 год
356852 | 282 | 2022-11-29 | 10 | 7 | 0.021356 | 2022-11-29 | 10 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №31-31П ВЛ-10кВ Л-41-7, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-41-7 на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.12 Разрегулировка проводов в пролете опор №31-31П ВЛ-10кВ Л-41-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов. на Л-41-7 с. Покровка, Пролет: Опора № 31 - Опора № 31П | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №31-31П ВЛ-10кВ Л-41-7. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 31.01.2023 год
356851 | 699 | 2022-11-30 | 9 | 57 | 0.041332 | 2022-11-30 | 11 | 17 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха до -40°С, вследствие увеличения величины тяжения провода, произошёл обрыв PEN-провода (А-25) в пролёте опор №6 - №7 ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-4. Присоединение (ВЛ Ф-2) действием защит не отключилось. 4.1 Обрыв PEN-провода (А-25) на ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-4, в пролёте опор №6 - №7, вызван увеличением величины тяжения провода (деформация растяжения), вследствие сильного понижения температуры окружающего воздуха до -40°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-2-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №7, №7 на ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-4, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2023 год
356858 | 622 | 2022-11-30 | 10 | 34 | 0.74855 | 2022-11-30 | 12 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№15-16 ВЛ-10 кВ Л-44-1, с последующим его падением и межфазным замыканием и отключению ВЛ-10 кВ Л-44-1 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "В" и "С" в пролетах опор №№15-16 ВЛ-10 кВ Л-44-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "В" и "С" на Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№15-16 ВЛ-10 кВ Л-44-1. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356858 | 623 | 2022-11-30 | 20 | 25 | 0.0462 | 2022-11-30 | 20 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№317-318 ВЛ-10 кВ Л-39-19, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка, Пролет: Опора № 317 - Опора № 318 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№317-318 ВЛ-10 кВ Л-39-19. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356858 | 624 | 2022-12-01 | 6 | 0 | 0.59725 | 2022-12-01 | 7 | 2 | 3.4.10 В результате попадания птицы в РУ-10кВ КТП-46-13-8 произошло межфазное замыкание,повлекшее за собой электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей ПК-10 фазы "С". 4.12 Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей. на ТП-46-13-8, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-46-13-8, исключающую возможность попадания птиц или животных в РУ-10 и РУ-0,4. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2023 год
356855 | 364 | 2022-12-01 | 14 | 20 | 0.0053827 | 2022-12-01 | 14 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №6, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 6-7 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-41-12 на ПС 35 кВ № 41 "Корниловская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №6, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 6-7 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-41-12 с.Корнилово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №5-15 ВЛ-10 кВ Л-41-12. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2023 год
356858 | 625 | 2022-12-03 | 11 | 34 | 0.010134 | 2022-12-03 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-25 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Еремино ул. Школьная д. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание Лобановой Л.В. с. Еремино ул. Школьная д.1 на замену ввода Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 626 | 2022-12-04 | 10 | 14 | 0.0576 | 2022-12-04 | 11 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 46-13-3 в пролетах опор №3- №4. Заказ №180089509. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2023 год
356858 | 627 | 2022-12-03 | 18 | 58 | 0.015999 | 2022-12-03 | 19 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-9-47 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Калиновка ул. Горка, д. 9. | Организационное мероприятие 1 Начальнику транспорта электрической энергии выдать уведомление потребителю, проживающему в с. Калиновка по ул. Горка, д. 9 о необходимости своевременного осмотра оборудования в целях поддержания технически исправного состояния. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2023 год
356858 | 628 | 2022-12-03 | 11 | 55 | 0.037666 | 2022-12-03 | 13 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-4-3, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-4-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести восстановление провода фазы " А "на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 30-4-3 в пролетах опор №18- №19. Заказ № 180089507. Ответственное лицо: Ломаковский А. С 31.01.2023 год
356851 | 700 | 2022-12-03 | 7 | 50 |  | 2022-12-03 | 7 | 50 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (сова), вследствие присаживания птицы на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-110-2) опоры №122 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «В» (средняя) по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах и проводе, а также остатки птичьего помета на поверхности траверсы и провода фазы «В» (см. фотографии 1-7). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ПК-66) на ПС 110 кВ Поспелихинская действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ПК-66) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «В» (средняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-2) опоре №122 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), по внешней поверхности изолирующей подвески, произошло по струе птичьего помета в утренние часы, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Шипуновская (ВЛ ПК-66), Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 120, 121, 122, 123, 124 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ№180089831) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года - установку ПЗУ (антиприсадочные устройства для птиц) на опорах №120-№125 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2023 год
356851 | 701 | 2022-12-03 | 1 | 6 |  | 2022-12-03 | 1 | 6 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы на металлическую траверсу фазы «А» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №230 ВЛ ГЗ-143 произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А», по поверхности изолирующей подвески, по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 8-ого изоляторов гирлянд, проводе, сцепной арматуре и металлической траверсе, а также следы жизнедеятельности птиц (помёт - на металлических траверсах и изоляторах) (см. фотографии). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоры №230 ВЛ ГЗ-143, по внешней поверхности изолирующей подвески, обусловлено жизнедеятельностью птиц - перекрытие по струе птичьего помёта, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №229 - №231 ВЛ ГЗ-143 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180089828) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №229 - №231 ВЛ ГЗ-143, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180089829) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №229 - №231 ВЛ ГЗ-143, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180089830) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 год
356853 | 459 | 2022-12-02 | 23 | 20 |  | 2022-12-02 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате внутренней неисправности трансформатора КТП 5-31-7 произошло повреждение изоляции обмоток с последующим межфазным коротким замыканием и отключением КТП 5-31-7. 4.12 Междуфазное КЗ внутри трансформатора КТП-5-31-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное КЗ внутри трансформатора КТП-5-31-7 на ТП-5-31-7, Трансформатор ТМГ 160/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП 5-31-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.12.2022 год
356853 | 464 | 2022-12-02 | 9 | 36 | 0.02 | 2022-12-02 | 10 | 6 | 3.4.10 В результате неплотно закрытой двери на щитовой сборке в здании Алейского РЭС в образовавшуюся щель произошло проникновение мыши на шины 0,4 кВ, что привело к возникновению межфазного замыкания через тело мыши и отключению КЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 90-36-1. 4.11 Межфазное замыкание через тело мыши. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание через тело мыши на КЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-90-36-1, ААБл-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение дверей в щитовой сборке № 1 в здании Алейского РЭС. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 05.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести дератизацию в здании Алейского РЭС, путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания диких животных (крыс, мышей). Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 05.01.2023 год
356855 | 365 | 2022-12-05 | 6 | 50 | 0.61247 | 2022-12-05 | 7 | 25 | 3.4.12.5 В результате резкого перепада температур (до -36) С произошло тяжение с последующей вытяжкой и обрывом провода марки (АС-150) в соединительном зажиме (марки СС-16,8-31) фазы "В" в пролете опор №372-373, что привело к его кратковременному касанию провода фазы "А", от чего произошло аварийное отключение действием защит УРЗА ВЛ-110 СК-187. 4.13 В результате резкого перепада температур (до -36) С произошло тяжение с последующей вытяжкой и обрывом провода марки (АС-150) в соединительном зажиме (марки СС-16,8-31) фазы "В" в пролете опор №372-373, что привело к его кратковременному касанию провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 372 - Опора № 373 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №372-373 на ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение габарита и стрелы провиса провода в пролете опор №372-373 на ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на предмет смещения спиральных соединителей (марки СС-16,8-31) в пролете опор №372-373 на ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену зажима соединительного (марки СС-16,8-31) на зажим соединительный овальный (марки СОАС-150-3) в пролете опор №372-373 фазы "А" ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.12.2022 год
356851 | 703 | 2022-12-06 | 0 | 38 |  | 2022-12-06 | 0 | 38 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы на край металлической траверсы фазы «В» (цепь западная, средняя) промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоры №208 ВЛ Т-143 (ответвление от ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление от ВЛ ГЗ-142)) произошло перекрытие изоляции провода, по внешней поверхности изолирующей подвески, данной фазы по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 8-ого изолятора (ПС-70Е) подвесной гирлянды, проводе (АС-120/19), сцепной арматуре и металлической траверсе данной фазы, а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлической траверсе и изоляции (см. фотографии). Это привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и действием УРЗА (УАПВ) присоединение (ВЛ ГЗ-143/Т-143) было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы «В» (цепь западная, средняя), по внешней поверхности изолирующей подвески, на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №208 ВЛ Т-143 (ответвление от ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление от ВЛ ГЗ-142)) обусловлено жизнедеятельностью птиц - перекрытие по струе птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), 1.Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №207 - №209 ВЛ Т-143 (ответвление от ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление от ВЛ ГЗ-142)) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180090261) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №207 - №209 ВЛ Т-143 (ответвление от ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление от ВЛ ГЗ-142)). (Заказ №180090262) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции на ВЛ Т-143 (ответвление от ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142 (ответвление от ВЛ ГЗ-142)), на опорах №207 - №209. При необходимости выполнить чистку изоляции всех фаз.(Заказ №180090263). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 год
356859 | 384 | 2022-12-05 | 17 | 37 | 0.022363 | 2022-12-05 | 17 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №137 ВЛ 10 кВ Л-43-7 с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы «В», от возникшего КЗ действием МТЗ отключился В-10 Л-43-7 на ПС 110 кВ Красноорловская. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" с крюка на опоре №137 ВЛ 10 кВ Л-43-7 с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" на Л-43-7 Шелегино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Закрепление изолятора фазы "С" на крюке ф.С с проверкой прочности крепления изоляторов фаз А и В опоры №137 ВЛ 10 кВ Л-43-7. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.01.2023 год
356858 | 629 | 2022-12-05 | 13 | 44 | 0.0525 | 2022-12-05 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-3-26 в пролете опор №№340-341, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-3-26 в пролете опор №№340-341. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-3-26 с.Гоношиха, Пролет: Опора № 340 - Опора № 341 | Техническое мероприятие 1 На Л-3-26, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №340 -№341. по заказу №180089968. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356859 | 385 | 2022-12-06 | 10 | 38 | 0.0023837 | 2022-12-06 | 10 | 51 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №1600/58-1600/61 ВЛ 10 кВ Л-40-16, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №1600/58-1600/59, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-40-16 на ПС 110 кВ Быстроистокская. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №1600/58-1600/61 ВЛ 10 кВ Л-40-16, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №1600/58-1600/61 ВЛ 10 кВ Л-40-16, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на Л-40-16 Верх-Озерное, Пролет: Оп. №58 - Оп. №59; Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №1600/58-1600/61 ВЛ 10 кВ Л-40-16, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на Л-40-16 Верх-Озерное, Пролет: Оп. №59 - Оп. №60; Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №1600/58-1600/61 ВЛ 10 кВ Л-40-16, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на Л-40-16 Верх-Озерное, Пролет: Оп. №60 - Оп. №61 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №1600/58-1600/61 ВЛ 10 кВ Л-40-16 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.04.2023 год
356858 | 630 | 2022-12-06 | 10 | 46 | 0.2109 | 2022-12-06 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 лет) и влияния погодных условий произошло загнивание траверсы на опоре №3, с последующим её изломом, под действием сильного ветра, схлёстом проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №3-№4 и отключением ВЛ-10кВ Л-31-19. 4.14 Загнивание траверсы на опоре №3 ВЛ-10 кВ Л-31-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы на опоре №3 на Л-31-19 с.Первомайское, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы опоры №3 ВЛ 10кВ Л-31-19. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2023 год
356858 | 631 | 2022-12-06 | 12 | 19 |  | 2022-12-06 | 12 | 19 | 3.4.10 В результате попадания кота в РУ-10кВ КТП-40-10-5 произошло межфазное замыкание,повлекшее за собой электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей ПК-10 фазы "В" и"С". 4.11 Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей. на ТП-40-10-5, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 фВ; Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей. на ТП-40-10-5, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение (герметизацию) корпуса КТП-40-10-5, исключающее попадание влаги на токоведущие части, расположенные в РУ. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2023 год
356850 | 474 | 2022-11-06 | 17 | 17 | 0.046933 | 2022-11-06 | 20 | 13 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в вязке, на опоре №25 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-1, что привело к схлесту и отключению АВ-1ТП-19-1-1. 4.11 Обрыв нулевого провода в вязке, на опоре №25 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-1-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить нулевой провод, с регулировкой стрелы провиса, проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок на опоре №25 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.12.2022 год
356851 | 657 | 2022-11-08 | 21 | 4 |  | 2022-11-08 | 21 | 4 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий, вследствие снегоналипания и естественных загрязнений, произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №147 ВЛ КК-27, о чём свидетельствуют следы снегоналипания на стойке опоры и следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ КК-27 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (нижняя) (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №147 ВЛ КК-27, обусловлено отложением атмосферных осадков, в виде мокрого снега, на изолирующей подвеске, в совокупности естественными загрязнениями изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снегоналипание на Курьинская-Краснощековская (ВЛ КК-27), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №146 - №148 ВЛ КК-27 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180084057) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №146 - №148 ВЛ КК-27, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180084058) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №146 - №148 ВЛ КК-27. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180084059) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 год
356859 | 370 | 2022-11-08 | 13 | 24 | 0.045 | 2022-11-08 | 14 | 54 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-18 (опора расположена у дороги по ул. Суханова), произошло повреждение ж/б приставки с дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз, из-за образовавшейся пляски проводов от удара. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 ф.1 в ТП-42-3-18. 4.4 Наезд неизвестного транспортного средства на опору №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-18 (опора расположена у дороги по ул. Суханова), с повреждением ж/б приставки и дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд неизвестного транспортного средства на опору №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-18 (опора расположена у дороги по ул. Суханова), с повреждением ж/б приставки и дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-18, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-18. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 16.12.2022 год
356858 | 588 | 2022-11-09 | 21 | 31 |  | 2022-11-09 | 21 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП 35-14-2 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№4 на КТП 35-14-2 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата ( АВ ф №4 на 100 А ), нагрузка по фазам " А "= 110 А , " В "=130А ," С "= 94 А , потребителями проживающих по адресу с. Санниково в микрорайон Центральный МКД № 60. | Организационное мероприятие 1 Участку транспорта электрической энергии направить уведомление председателю ТСЖ многоквартирного дома №60 Центрального микрорайона с. Санниково о необходимости ограничения нагрузки для исключения повреждения оборудования и рассмотрения вопроса о подаче заявления на увеличение мощности потребления эл. энергии на указанный объект. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2022 год
356855 | 345 | 2022-11-09 | 20 | 49 | 0.079332 | 2022-11-09 | 23 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло ухудшение характеристик изоляции трансформатора (марки (ТМ-100 кВА) на КТП 10/0,4 кВ № 28-9-6 , что привело к междувиткому замыканию обмоток в/н и н/н трансформатора (марки ТМ-100кВА) с последующим перегоранием предохранителей 10 кВ фаз "А, В, С" (марки ПТ 1.1-10-16-20У1) и разрушением верхних контактов автоматов АВ-1, АВ-2, и отключением на КТП 10/0,4 №28-9-6. 4.13 В результате длительного срока эксплуатации произошло ухудшение характеристик изоляции трансформатора (марки (ТМ-100 кВА) на КТП 10/0,4 кВ № 28-9-6 , что привело к междувиткому замыканию обмоток в/н и н/н трансформатора (марки ТМ-100кВА) с последующим перегоранием предохранителей 10 кВ фаз "А, В, С" (марки ПКТ101-10-16-20 У1) и разрушением верхних контактов автоматов АВ-1, АВ-2, и отключением на КТП 10/0,4 №28-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-28-9-6, Трансформатор ТМ-100/10; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-28-9-6, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-28-9-6, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания оборудования КТП 28-9-1, 28-9-2, 28-9-3. По результатам испытания устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 17.12.2022 год
356858 | 590 | 2022-11-09 | 19 | 4 | 0.0264 | 2022-11-09 | 20 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Тюмень ул.Молодежная д.33 , Керн С.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Керн С.В., проживающему по адресу с. Тюмень ул. Молодежная д.33 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356852 | 264 | 2022-11-10 | 9 | 23 |  | 2022-11-10 | 9 | 23 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха, мокрый снег), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 223 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская" , аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110 кВ №3 "Благовещенская", отключению В-110кВ ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 223 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А", "В". на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 223 фазы "А","В" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 223 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 220-226 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.12.2022 год
356853 | 438 | 2022-11-10 | 19 | 36 |  | 2022-11-10 | 19 | 36 | 3.4.3 Ошибочные действия персонала подрядной организации (ООО «Релематика») при выполнении в 2017 году наладки терминала резервных защит Т-1 на ПС 110 кВ Топчихинская, заключающиеся в неправильном параметрировании срабатывания выходного реле К2.3 терминала резервных защит Т-1 от сигнала «Пуск УРОВ ВН» вместо сигнала «РТ УРОВ», участвующего в цепи определения отказа выключателя В-110 Т-1 в схеме УРОВ 1 сек.ш 110 кВ, 2 сек.ш 110 кВ. В результате при срабатывании газовой защиты Т-1 произошло появление сигнала «Пуск УРОВ ВН», с последующим срабатыванием выходного реле терминала резервных защит Т-1 К2.3 и К2.8, на которое сигнал «Пуск УРОВ ВН» был запрограммирован верно, с последующим запуском реле времени УРОВ 1 сек.ш 110 кВ, 2 сек.ш 110 кВ и отключением 1 сек.ш 110 кВ ПС 110 кВ Топчихиская неправильным (ложным) действием УРОВ 1 сек.ш 110 кВ, 2 сек.ш 110 кВ. 3.4.13.3 Дефект изготовления кулачкового переключателя ключа управления SA6 «Действие газовой защиты трансформатора» Т-1 (тип – SEZ S10 JD 0202397 B4 12/16) в шкафу РЗА № 5Р на ПС 110 кВ Топчихинская, приведший к перекосу возвратной пружины и незамыканию контактов 3-4 (маркеры 117-3 и х8:16). 4.13 Перекос возвратной пружины ключа управления SA6 «Действие газовой защиты трансформатора» Т-1 в шкафу № 5Р на ПС 110 кВ Топчихинская, приведший при изменении положения ключа из положения «На отключение» в положение «На сигнал» (в рамках операций по выводу в ремонт Т-1) к незамыканию контактов 3-4 (маркеры 117-3 и х8:16), в результате чего газовая защита трансформатора Т-1 осталась введена с действием «На отключение» и при снижении уровня масла в баке находящегося в ремонте Т-1, произошедшем в условиях снижения температуры наружного воздуха, привела к неправильному (ложному) срабатыванию газовой защиты Т-1 с формированием в терминале защит Т-1 сигнала «Пуск УРОВ». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не замыкание контактов 3-4 (маркеры 117-3 и х8:16) вследствие перекоса возвратной пружины. на ПС "Топчихинская" №81, Кулачковый переключатель SEZ S10 JD 0202397 B4 12/16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередное техническое обслуживание на ПС 110 кВ Топчихинская УРОВ 1 сек.ш 110 кВ, 2 сек.ш 110 кВ, а также устройств РЗА, наладка которых была выполнена персоналом ООО «Релематика», (терминалы защит Т-1) в объеме «Профилактическое восстановление» с выверкой исполнительных схем и конфигураций терминалов защит. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать план-график выполнения внеочередных проверок кулачковых переключателей типа SEZ S10, используемых во вторичных цепях устройств РЗА подстанций Центральных ЭС Алтайэнерго. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 20.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА Центральных ЭС Алтайэнерго по теме: «Объем проверки переключающих устройств в цепях РЗА» Ответственное лицо: Батырев Д.С. 20.12.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА Центральных ЭС Алтайэнерго по теме: «Объем проверки устройств РЗА при выполнении приемки из наладки, выполнения ТО в объеме К1, В, К». Ответственное лицо: Батырев Д.С. 20.12.2022 год
356851 | 659 | 2022-11-13 | 22 | 44 | 0.1464 | 2022-11-14 | 1 | 8 | 3.4.12.2 В результате колебаний (пляска) провода, вызванных ветровым воздействием (порывы 19-24 м/с), произошел обрыв провода (А-35) фазы «С» в пролете опор №4/1-№5/1 ВЛ Л-53-9, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-53-9) было отключено КУ (В-53-9 на ПС 35 кВ Таловская) из-за работы предупредительной сигнализации: "Земля в сети 10 кВ". 4.3 Обрыв провода (А-35) фазы «С» в пролете опор №4/1-№5/1 ВЛ Л-53-9 обусловлен пляской провода, вызванного ветровым воздействием (порывы 19-24 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-53-9 п.Никольск, Пролет: Оп. №4/1 - Оп. №5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-53-9, в пролётах опор №1/1 - №10/1. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.12.2022 год
356858 | 591 | 2022-11-13 | 21 | 22 |  | 2022-11-13 | 21 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП 35-14-2 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№4 на КТП 35-14-2 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата ( АВ ф №4 на 100 А ), нагрузка по фазам " А "= 113 А , " В "=133А ," С "= 95 А , потребителями проживающих по адресу с. Санниково в микрорайон Центральный МКД № 60. | Организационное мероприятие 1 Участку транспорта электрической энергии направить уведомление председателю ТСЖ многоквартирного дома №60 Центрального микрорайона с. Санниково о необходимости ограничения нагрузки для исключения повреждения оборудования и рассмотрения вопроса о подаче заявления на увеличение мощности потребления эл. энергии на указанный объект. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2022 год
356858 | 592 | 2022-11-13 | 20 | 29 | 0.0975 | 2022-11-13 | 22 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7, произвести регулировку провода в пролете опор №9-№10. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 28.02.2023 год
356858 | 593 | 2022-11-13 | 20 | 20 | 0.029 | 2022-11-13 | 22 | 16 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз « А » и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11- №12 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-9-6. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-9-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-9-6 в пролетах опор №11- №12. Заказ № 180083700. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2022 год
356850 | 475 | 2022-11-13 | 20 | 16 | 0.024534 | 2022-11-13 | 21 | 2 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20, что привело к отключению АВ-4 ТП-61-2-20. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №9,10. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 14.12.2022 год
356859 | 371 | 2022-11-13 | 19 | 49 | 0.0041336 | 2022-11-13 | 20 | 20 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-33 ф.2, из-за падения трубостойки, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-5-33. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю подключенному от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-33 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.12.2022 год
356853 | 439 | 2022-11-13 | 19 | 0 | 0.02625 | 2022-11-13 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление крюка на карнизе дома по улице Центральной 38 в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса перекидки фазы "А" и нулевого провода от опоры №6 до ввода в здание, что привело к кратковременному схлёсту проводов перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-80-15-55. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку перекидки в здание от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ от КТП-80-15-55 фидер №1 Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу Алейский район, село Малиновка ул.Центральная дом 38 запитанного от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ от КТП-80-15-55 фидер №1 на замену перекидки в здание на изолированный провод. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП-80-15-55 фидер №1 для оценки состояния перекидок в здания. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.12.2022 год
356858 | 594 | 2022-11-13 | 17 | 50 | 0.038001 | 2022-11-13 | 19 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с Верх-Жилино, ул Центральная, д 27. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем потребителя проживающего по адресу с. Верх-Жилино, ул Центральная, д. 27. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356859 | 372 | 2022-11-13 | 16 | 54 | 0.021 | 2022-11-13 | 19 | 54 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, произошел излом и падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) под тяжестью снега на провода в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-3 ф.1, что привело к обрыву проводов СИП-2 3х50 с потерей напряжения у потребителей. 4.13 Обрыв провода СИП-2 3х50 в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-3 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП-2 3х50 в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-3 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-3 ф.1, Пролет: Опора № 5- Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-3 ф.1 в пролетах опор №1-10, от ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.12.2022 год
356850 | 476 | 2022-11-13 | 16 | 42 | 0.108 | 2022-11-13 | 18 | 32 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в вязке на опоре №20 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-80-4-22, что привело к схлесту с проводом фазы "А" и отключению АВ-4 ТП-80-4-22. 4.11 Обрыв нулевого провода на опоре №20 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-80-4-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-80-4-22, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Восстановить нулевой провод , с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-80-4-22. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.12.2022 год
356850 | 477 | 2022-11-13 | 13 | 40 | 0.008 | 2022-11-13 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, что привело к отключению АВ-2 ТП-62-4-3. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №30,31. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 14.12.2022 год
356858 | 596 | 2022-11-13 | 12 | 3 | 0.064165 | 2022-11-13 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. В-Жилино ул.Центральная д. 25. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем потребителя проживающего по адресу с. В-Жилино ул.Центральная д. 25. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356851 | 660 | 2022-11-13 | 11 | 39 | 0.0036999 | 2022-11-13 | 12 | 53 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 19-24 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и "С" в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-8, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-8) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-8 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-8, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-8 в пролетах опор №6 - №13. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.12.2022 год
356855 | 346 | 2022-11-13 | 11 | 27 | 0.01365 | 2022-11-13 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 9-1/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 9-1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-12-3, Пролет: Опора №9 - Опора №9-1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-12-3 в пролете опор №9 - 9-1/5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356850 | 479 | 2022-11-13 | 11 | 2 | 0.012 | 2022-11-13 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С-имеются следы от электродуги) в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-11, что привело к отключению АВ-3 ТП-66-1-11. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-11, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №16,17. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 14.12.2022 год
356858 | 597 | 2022-11-12 | 6 | 18 | 0.064629 | 2022-11-12 | 6 | 19 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (длиной 24 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №№58-59 ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" и возникшего вследствие этого однофазного замыкания "на землю", произошло отключение ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская". 4.11 Падение дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Тальменская-Новоеловская (ВЛ ТН-160), Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская", угрожающих падением на провода в пролетах опор №№58-61. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2023 год
356858 | 598 | 2022-11-13 | 10 | 48 | 0.0066665 | 2022-11-13 | 12 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-8-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Песьянка ул.Нагорная д.7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Климову П.М. проживающей по адресу с. Песьянка ул. Нагорная д.7 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356853 | 441 | 2022-11-13 | 10 | 40 | 0.012835 | 2022-11-13 | 11 | 2 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление крепление трубостойки ввода в здание по улице Школьной 7 в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса перекидки фаз "В" и "О" от опоры № 11 до ввода в здание что привело к кратковременному схлёсту проводов перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-7-74. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение нежилого дома по адресу Алейский район, село Вавилон ул.Школьная дом 7 запитанного от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-7-74 фидер №2. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-7-74 фидер №2 для оценки состояния перекидок в здания. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.12.2022 год
356852 | 265 | 2022-11-12 | 10 | 27 | 0.0039996 | 2022-11-12 | 10 | 47 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер), произошло падение веток дерева из вне охранной зоны на провода в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №13-3-10, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №13-3-10. 4.12 Падение веток дерева на провода в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №13-3-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток дерева на провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-3-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести обрезку веток в не охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №13-3-10 в пролетах опор №1-2, №6-8 которые угрожают падением при неблагоприятных метеоусловиях. Ответственное лицо: мастер УЭС Смоляков Е.Б. 31.03.2023 год
356855 | 347 | 2022-11-13 | 10 | 29 | 0.0082329 | 2022-11-13 | 11 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-8-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-8-13, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-8-13 в пролете опор №16-20. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356858 | 599 | 2022-11-12 | 12 | 0 | 0.276 | 2022-11-12 | 12 | 18 | 3.4.12.5 В процессе таяния снега (при переходе температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) произошло попадание талой воды в образовавшиеся в результате длительной эксплуатации (35 лет) трещины цементно-песчаной армировки фазы "С" на опоре №65 ВЛ-35 кВ СЗ-324 "Санниковская - Затон" (не выявленные при проведенном ранее верховом осмотре), что при ее замерзании вследствие понижения температуры окружающего воздуха привело к разрушению его покрышки и возникновение межфазного замыкания и отключение ВЛ действием УРЗА 4.12 Разрушение изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Санниковская-Затон (ВЛ СЗ-323), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №65 ВЛ-35 кВ СЗ-324 "Санниковская - Затон". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.03.2023 год
356851 | 662 | 2022-11-13 | 12 | 32 | 0.83983 | 2022-11-13 | 12 | 51 | 3.4.12.2 Сближение проводов фаз «В» и «С» ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143) в середине пролета опор №№ 358 - 359 под воздействием ветра порывами скоростью 18-23 м/с, что, в условиях мокрого снега с дождём, привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» и межфазному короткому замыканию. 3.4.13.4 Дефект, допущенный при монтаже кулачкового переключателя (тип – Apator 4 G10 140 U R014) ключа управления SA8 «Выбор активного набора уставок основного комплекта» КСЗ ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ) в шкафу РЗА № 5Р на ПС 110 кВ Змеиногорская подрядной организацией ООО «Наратай Энерджи» в 2020 году, заключающийся в некачественном обжиме наконечника провода перемычки 39-43, приведшем к нарушению контакта между проводом и наконечником. 4.11 Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз «В» и «С» в середине пролёта опор №358 - №359 ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143), приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Пролет: Опора № 358 - Опора № 359 4.13 Нарушение контакта между проводом и наконечником перемычки 39-43 ключа SA8 «Выбор активного набора уставок основного комплекта» КСЗ ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ) на ПС 110 кВ Змеиногорская, приведшая к исчезновению поступающего через ключ SA8 сигнала «Набор уставок А3» на вход терминала КСЗ ОСВ-110, задействованного в формировании кодированной комбинации, определяющей группу уставок в терминале. В результате при нахождении ключа SA8 в положении «Группа 6. ОСВ в режиме СВ» (для набора уставок группы 6 «Параметры настройки для режима работы в качестве СВ (нормальный режим работы)») в терминал КСЗ ОСВ-110 поступала комбинация сигналов, соответствующая набору уставок группы 2 «ОСВ-110 при замене В ГЗ-143 ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143)», в котором, в том числе, задействована одноступенчатая ДЗ от КЗ на землю, что при возникновении КЗ на ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143) привело к отключению на ПС 110 кВ Змеиногорская ОСВ-110 неправильным (излишним) действием 1 ступени ДЗ от КЗ на землю в составе КСЗ ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводника на ПС 110 кВ Змеиногорская, КСЗ ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ); Залипание (заедание) магнитной системы на ПС 110 кВ Змеиногорская, СВ-0,4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередное измерение величины стрел провеса проводов в пролётах опор №№ 356 - 360 ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143). При несоответствии величин стрел провеса проводов требованиям НТД привести их к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередные проверки АВР 10 кВ, АВР 0,4 кВ на ПС 110 кВ Змеиногорская. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать план-график проведения внеочередных проверок обжимов наконечников многопроволочных проводов вторичных цепей в устройствах РЗА ПС 110 кВ Змеиногорская. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность включения в РП 2024-2030 замены аппаратуры АВР-0,4 кВ на ПС 110 кВ Змеиногорская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 07.01.2023 год
356858 | 600 | 2022-11-12 | 19 | 29 | 1.2977 | 2022-11-12 | 22 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№6/1-7/1 ВЛ-10 кВ Л-44-7, с последующим его падением и межфазным замыканием с фазой "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-44-7 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №№6/1-7/1 ВЛ-10 кВ Л-44-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-44-7 с.Березовка, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№6/1-7/1 ВЛ-10 кВ Л-44-7. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2023 год
356858 | 602 | 2022-11-13 | 10 | 2 | 0.019249 | 2022-11-13 | 11 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-19-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. З-Роща ул. Луговая д.16 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем потребителя проживающего по адресу с. Зеленая Роща ул Луговая, д.16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356851 | 667 | 2022-11-13 | 2 | 26 | 0.0195 | 2022-11-13 | 3 | 5 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №4-9 ВЛ Л-36-10 Ю) потребителя (Администрация Змеиногорского района). Согласно акта взаимодействия (Входящий №214/ВП/752 от 16.11.2022 на Письме ПО ЗЭС от 15.11.2022 №1.1/29/331-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило повреждение опорных изоляторов фаз «А» и «В» в РУ-10 кВ КТП-36-10-14 Ю. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Администрация Змеиногорского района с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-36-10 Ю и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.11.2022 год
356851 | 668 | 2022-11-13 | 9 | 50 | 0.00525 | 2022-11-13 | 10 | 53 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 19-24 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 19-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-6-5, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ: Ф-1, Ф-2 от ТП-60-6-5, в пролетах опор №1 -№4. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.12.2022 год
356851 | 669 | 2022-11-13 | 5 | 58 | 0.37369 | 2022-11-13 | 7 | 39 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровым воздействием (порывы 18-23 м/с), произошел обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы "А" на изоляторе (ШС-10) на промежуточной железобетонной (П10-4) опоре №34 ВЛ Л-13-11, с последующим падением провода фазы "А" на металлическую траверсу (ТМ-3). Вследствие этого (режим однофазного замыкания на землю) присоединение (ВЛ Л-13-11) было отключено КУ (В-13-11) на 110кВ Новошипуновская (работа предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ"). 4.3 Обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы "А" на промежуточной ж/б (П10-4) опоре №34 ВЛ Л-13-11 вызван воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 18-23 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения материала проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-13-11 с Маралиха, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вязки двойного крепления провода на ВЛ Л-13-11, в пролетах опор №13-№39. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2023 год
356858 | 603 | 2022-11-13 | 9 | 9 | 0.0148 | 2022-11-13 | 10 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кипешено ул. Заречная д.13 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Ворониной Г.И. проживающей по адресу с. Кипешено ул. Заречная д.13 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356855 | 349 | 2022-11-13 | 9 | 18 | 0.0099671 | 2022-11-13 | 10 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) фазы "А" и "В" в пролете опор № 5-6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) фазы "А" и "В" в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №4-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-4 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2023 год
356850 | 480 | 2022-11-14 | 16 | 40 |  | 2022-11-14 | 16 | 40 | 3.4.12.5 В результате постоянных воздействий погодных условий (перепады температуры окружающего воздуха (отрицательные и положительные температуры), происходило термическое воздействие на уплотнительную маслостойкую резину (прокладка между фланцем бака выключателя и сливным краном) ОВ-110 на ПС Воеводская,что привело к ее преждевременному растрескиванию (повреждению), капельной течи трансформаторного масла бака фазы «В» и выводу в ремонт выключателя ОВ-110 по неотложной заявке. 4.1 Растрескивание прокладки (пластина 1Ф-I-МБС-С-10) между фланцем бака выключателя и сливным краном ОВ-110 (МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33) фазы "В" на ПС Воеводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание прокладки (пластина 1Ф-I-МБС-С-10). на ПС Воеводская., PS110-000163-12-21-311 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр выключателей МКП-110 на ПС Воеводская, ПС Ельцовская, ПС ГПП-4, ПС Заречная на целостность РТИ изделий. При необходимости заменить. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 30.12.2022 год
356852 | 269 | 2022-11-14 | 18 | 5 |  | 2022-11-14 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ Л-41-13, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-41-13 на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ Л-41-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на Л-41-13 с. Северка, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №28-33 ВЛ-10кВ Л-41-13, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 16.12.2022 год
356852 | 271 | 2022-11-14 | 21 | 15 | 0.0068004 | 2022-11-14 | 21 | 49 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер), произошло падение веток дерева из вне охранной зоны на провода в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №13-3-2, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №13-3-2. 4.12 Падение веток дерева на провода в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №13-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток дерева на провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-3-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести обрезку веток в не охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №13-3-2 в пролетах опор №5-6, которые угрожают падением при неблагоприятных метеоусловиях. Ответственное лицо: мастер УЭС Смоляков Е.Б. 30.03.2023 год
356851 | 673 | 2022-11-14 | 23 | 15 | 0.0051601 | 2022-11-15 | 2 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием ветровой нагрузки (19-24 м/с), произошел обрыв провода (АС-150) шлейфа фазы «А» ВЛ ШМ-350, между приемным порталом ВЛ и ЛР ШМ-350 (непосредственно у основания аппаратного зажима на ЛР ШМ-350) ПС 35 кВ Метелевская, что привело к последующему схлёсту оборванного шлейфа со шлейфом (спуск) фазы «В» (см. фото 1-4). Вследствие этого, присоединение (ВЛ ШМ-350) было отключено (В ШМ-350 на ПС 110 кВ Шипуновская) действием УРЗА (ТО), с неуспешным РПВ. 4.3 Обрыв провода (АС-150) шлейфа фазы «А» (спуск с приемного портала ВЛ ШМ-350) у основания аппаратного зажима ЛР ШМ-350 ПС 35 кВ Метелевская обусловлен нарушением структуры материала проводника с течением времени из-за деформаций (смятия, кручения) вызванными ветровыми воздействиями (порывы ветра 19-24 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29 м/с) ВЛ ШМ-350. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усталость (износ) материала проводника на Шипуновская-Метелевская (ВЛ ШМ-350), Пролет Опора № 150 - ПС № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния шлейфов (спусков) 35 кВ на ВЛ ШМ-350 и ВЛ ШМ-349 - заходы на ПС 35 кВ: Метелевская, Краснояровская, Водстрой, Белоглазовская. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт провода (перепресовать аппаратные зажимы и соединители). Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.12.2022 год
356858 | 604 | 2022-11-14 | 21 | 41 |  | 2022-11-14 | 21 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП 35-14-2 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№4 на КТП 35-14-2 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата ( АВ ф №4 на 100 А ), нагрузка по фазам " А "= 101 А , " В "=124А ," С "= 135 А , потребителями проживающих по адресу с. Санниково в микрорайон Центральный МКД № 60. | Организационное мероприятие 1 Участку транспорта электрической энергии направить уведомление председателю ТСЖ многоквартирного дома №60 Центрального микрорайона с. Санниково о необходимости ограничения нагрузки для исключения повреждения оборудования и рассмотрения вопроса о подаче заявления на увеличение мощности потребления эл. энергии на указанный объект. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2022 год
356855 | 350 | 2022-11-14 | 7 | 26 | 0.039334 | 2022-11-14 | 9 | 24 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -2 до +10), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаза "А" на КТП 10/0,4 кВ № 24-5-11 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему однофазному замыканию на землю, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-24-5 на ПС 110/10 кВ №24 "Велижановская". 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -2 до +10), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаза "А" на КТП 10/0,4 кВ № 24-5-11 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему однофазному замыканию на землю, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-24-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-24-5-11, TP010-0013667 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции проходных и опорных изоляторов 10кВ на КТП-24-5-12,24-5-13. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2022 год
356853 | 446 | 2022-11-15 | 3 | 30 | 0.55591 | 2022-11-15 | 5 | 25 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №393 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10кВ Л-87-10 действием РЗА. 4.14 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №393 на ВЛ-10 кВ Л-87-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-87-10 с Панфилово-с Зимари, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фазы "В" на опоре №393 на ВЛ-10 кВ Л-87-10. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-87-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.12.2022 год
356851 | 663 | 2022-11-15 | 9 | 20 | 0.01333 | 2022-11-15 | 9 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (порывы ветра), из-за разрушения материала колпачка, произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы "А" со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №51 ВЛ Л-10-4Ю, с последующим кратковременным подхлестом провода фазы "В", что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-10-4Ю) на ПС 110 Новобурановская действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. РПВ было успешным вследствие восстановления диэлектрических свойств фазного провода (ф.А). 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А» со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №51 ВЛ Л-10-4Ю обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: физический износ материала колпачка на Л-10-4Ю с. Усть-Камышенка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-10-4Ю в пролётах опор №45-№55, с целью оценки состояния узлов крепления провода и изоляторов. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.12.2022 год
356853 | 447 | 2022-11-15 | 13 | 47 | 2.0551 | 2022-11-15 | 17 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и влияния погодных условий, а также, с переходом температур через "0" произошло повреждение кабельной муфты на опоре №1, с последующим двухфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-21 действием РЗА. 4.11 Повреждение кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ-10кВ Л-81-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на Л-81-21 с.Переясловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-81-21. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести испытания кабельной вставки на участке от ячейки №8 до опоры №1 ВЛ-10кВ Л-81-21, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 21.12.2022 год
356852 | 272 | 2022-11-16 | 21 | 3 | 0.0046503 | 2022-11-16 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В результате нахождения ДКР в охранной зоне ВЛ, при воздействии ветра произошло перекрытие проводов через ветки дерева в пролете опор №9/1-10/1 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10\0,4кВ №34-3-8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10\0,4кВ №34-3-8. 4.12 Перекрытие проводов через ветки дерева в пролете опор №9/1-10/1 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10\0,4кВ №34-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов через ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-34-3-8, Пролет: Опора № 9/1 - Опора № 10/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9/1-10/1 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10\0,4кВ №34-3-8. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 30.12.2022 год
356858 | 605 | 2022-11-16 | 3 | 15 | 0.007334 | 2022-11-16 | 3 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-12. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-12 в пролетах опор №4- №5 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356858 | 606 | 2022-11-16 | 8 | 34 | 0.36666 | 2022-11-16 | 10 | 24 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-73-2 в пролете опор №№271-272, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-73-2 в пролете опор №№271-272. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-73-2 сКамыш, сМалый-Калтай, сВидоново, Пролет: Опора № 271 - Опора № 272 | Техническое мероприятие 1 На Л-73-2, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №271 -№272. по заказу №180084584. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356858 | 607 | 2022-11-16 | 11 | 57 | 0.0027495 | 2022-11-16 | 12 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-35-13-18 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Фирсово Слобода ул. 2 Моховая, д.28. | Организационное мероприятие 1 Начальнику транспорта электрической энергии выдать уведомление потребителю, проживающему в с. Фирсова Слобода по ул. 2 Моховая, д.28 , Беломестных Ольге Геннадьевне, о необходимости своевременного осмотра оборудования в целях поддержания технически исправного состояния. Ответственное лицо: Ломаковкий А. С. 31.12.2022 год
356851 | 664 | 2022-11-16 | 11 | 35 | 0.0011665 | 2022-11-16 | 11 | 49 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (кабельный ввод 0,4 кВ) потребителя (Пучкин Л.А., с. Чарышское, ул. Центральная, д.23). В результате нарушения сопротивления изоляции кабельного ввода 0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №9 ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-24, из-за межфазного короткого замыкания кабеля, вследствие не селективной работы аппарата защиты потребителя, произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-24) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с. Чарышское, ул. Центральная, д.23), запитаного от опоры №9 ВЛ Ф-2 от ТП-9-16-24 на замену кабельного ввода и аппарата защиты. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.11.2022 год
356859 | 375 | 2022-11-16 | 14 | 28 | 0.34566 | 2022-11-16 | 16 | 30 | 3.4.7.3 По причине повреждения крепления (вблизи болтового соединения, см. фото5) подвижной колонки главного ножа фазы "В" РКТП 34-7-9 на опоре №700/127 ВЛ 10 кВ Л-34-7, произошла разрегулировка контактного ножа в разъемном контакте фазы "В" что привело к искрению в данном контактном соединении и неотложному выводу в ремонт ВЛ 10 кВ Л-34-7 для устранения дефекта. 4.12 Повреждение крепления подвижной колонки главного ножа фазы "В" РКТП 34-7-9 (РЛНД-10/200) на опоре №700/127 ВЛ 10 кВ Л-34-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления подвижной колонки главного ножа фазы "В" РКТП 34-7-9 (РЛНД-10/200) на опоре №700/127 ВЛ 10 кВ Л-34-7. на ТП-34-7-9, РЛНД-10/200 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену подвижной колонки главного ножа фазы "В" РКТП 34-7-9 (РЛНД-10/200) на опоре №700/127 ВЛ 10 кВ Л-34-7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.12.2022 год
356858 | 608 | 2022-11-17 | 1 | 32 | 0.020002 | 2022-11-17 | 1 | 48 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-77-6 в пролете опор №№1/5-2/5, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-77-6 в пролете опор №№1/5-2/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-77-6 с.Воскресенка, Пролет: Опора № 1-5 - Опора № 2-5 | Техническое мероприятие 1 На Л-77-6, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/5 -№2/5. по заказу №180084630. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356858 | 609 | 2022-11-17 | 15 | 22 | 0.0036334 | 2022-11-17 | 17 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-3-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-3-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-3-4, произвести регулировку провода в пролете опор №6-№7. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 28.02.2023 год
356858 | 610 | 2022-11-17 | 23 | 1 | 0.18761 | 2022-11-17 | 23 | 29 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения кабельной муфты от РКТП-42-13-1 к КТП-43-13-1 потребителя ООО "Алтай-Форест" . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Алтай-Форест" о необходимости приведения собственных э/у КТП-42-13-1 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2022 год
356859 | 376 | 2022-11-17 | 9 | 16 | 0.0046503 | 2022-11-17 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-14-4-32. 4.12 Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.12.2022 год
356855 | 351 | 2022-11-16 | 9 | 15 | 0.023231 | 2022-11-16 | 9 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-25-5 в пролётах опор № 139-140, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-25-5. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-25-5 в пролётах опор № 139-140. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-25-5 с. Крутиха (рез.25-7), Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №139-140 на ВЛ 10кВ Л-25-5. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2022 год
356858 | 611 | 2022-11-19 | 16 | 5 | 0.005 | 2022-11-19 | 17 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Восход, ул.Береговая д. 23. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Дедушеву В.А. проживающему по адресу с. Восход, ул.Береговая д. 23 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356858 | 612 | 2022-11-20 | 17 | 34 | 0.013167 | 2022-11-20 | 18 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Украинка, ул. Школьная д.12/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Украинка, ул. Школьная д. 12/1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356850 | 483 | 2022-11-20 | 13 | 54 | 0.075832 | 2022-11-20 | 16 | 56 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных условий (снег с дождем, перепад температуры воздуха (от +6 до -16 градусов С, воздействия ветра), произошел излом приставки опоры №26 у основания (из-за попадания влаги в трещины ж/б приставки) и отклонение опоры от оси, что прело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №25-28 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-17, схлесту проводов и отключению АВ-1 ТП-80-5-17. 4.11 Излом приставки опоры №26 у основания (из-за попадания влаги в трещины ж/б приставки) и отклонение опоры от оси, что прело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №25-28 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-5-17, Пролет: Опора № 26 - Опора № 28; Излом приставкию на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-5-17, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить ж/б приставку опоры №25, провода фаз "А", "В", "С", с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №25-28 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-17. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №25-28. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.12.2022 год
356859 | 377 | 2022-11-20 | 8 | 22 | 0.0028002 | 2022-11-20 | 8 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-14-4-117. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от СТП 14-4-117 ф.2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.12.2022 год
356850 | 484 | 2022-11-20 | 1 | 55 | 0.021867 | 2022-11-20 | 3 | 17 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фаз (В,С) ветвями дерева в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-10-15, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-68-10-15 . 4.11 Обрыв провода фаз (В,С) ветвями дерева в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-10-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-10-15, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-10-15. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №32,33. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести подрезку крон деревьев в пролете опор №31-34 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-10-15. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2022 год
356850 | 485 | 2022-11-19 | 14 | 4 | 0.017917 | 2022-11-19 | 14 | 47 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-3-5, что привело к отключению АВ-2 ТП-8-3-5 . 4.11 Схлест проводов фазы "А" и нулевого в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-3-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-3-5 в пролете опор №4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.12.2022 год
356859 | 378 | 2022-11-19 | 13 | 20 | 0.027334 | 2022-11-19 | 16 | 45 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки ДКР (расположенных вне охранной зоны на частной территории) сторонними лицами в пролете опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1, произошло падение дерева на провода в пролет опор №10-11 с обрывом проводов разноименных фаз и нулевого провода, и дальнейшим их падением на землю в пролете опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1, от возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-13-32. 4.13 Обрыв проводов разноименных фаз в пролетах опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов разноименных фаз в пролетах опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Обрыв проводов разноименных фаз в пролетах опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; Обрыв проводов разноименных фаз в пролетах опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления лиц, причастных к повреждению проводов в пролетах опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1. С последующим предъявлением претензии на возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.12.2022 год
356851 | 675 | 2022-11-21 | 6 | 48 | 0.43995 | 2022-11-21 | 7 | 51 | 3.4.9.1 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке (ТП-26-11-5) потребителя (ООО «Алтайская электросетевая компания») (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Произошло повреждение силового трансформатора ТП 26-11-5. В результате возникновения режима однофазного замыкания на «землю» присоединение (ВЛ Л-26-11) было отключено КУ на ПС 110 кВ Михайловская. После отключения РТП-26-11-5 (баланс потребителя), РПВ (В Л-26-11) было успешным. Согласно акта взаимодействия (без вх. № на Письме ЗЭС №1.1-29-338-по от 24.11.2022 «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужила неисправность силового трансформатора ТП-26-11-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (ООО «Алтайская электросетевая компания») с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-26-11-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 10.12.2022 год
356853 | 450 | 2022-11-23 | 14 | 35 | 0.00015 | 2022-11-23 | 14 | 44 | 3.4.9.3 В результате повреждения КЛ-0,4 кВ потребителя ул. Утренняя д. 15 от опоры №17А произошло отключение АВ фидера №2 в РУ-0,4 кВ КТП-22-409-4 и отключение потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ фидера №2 КТП-22-409-4. | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя п. Солнечная поляна ул. Утренняя д. 15 о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.12.2022 год
356858 | 614 | 2022-11-23 | 9 | 29 | 0.1808 | 2022-11-23 | 11 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№152-1/7 ВЛ-10 кВ Л-85-7, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-85-7 с. Загайново, Пролет: Опора № 152 - Опора № 1-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№152-1/7 ВЛ-10 кВ Л-85-7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356855 | 317 | 2022-10-23 | 23 | 13 | 0.0087996 | 2022-10-23 | 23 | 57 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-21-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-21-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-21-8 в пролете опор №1-3, 3-3/2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356850 | 426 | 2022-10-23 | 22 | 43 | 0.13466 | 2022-10-24 | 0 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов (фаз А,В) в пролете опор №5-16 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-28, что привело к отключению АВ-2 ТП-12-4-28. 4.11 Схлест проводов (фаз А,В) в пролете опор №5-16 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-28, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-28 в пролете опор №5-6, надежность крепления крюков, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 01.12.2022 год
356855 | 318 | 2022-10-23 | 22 | 15 | 0.011 | 2022-10-23 | 22 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-13-11, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-11 в пролете опор №6-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356859 | 343 | 2022-10-23 | 21 | 51 | 0.0032 | 2022-10-23 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-4-39. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, Пролет: Опора №14 - Опора № 14/1 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №14-14/1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.12.2022 год
356850 | 427 | 2022-10-23 | 21 | 35 | 0.033 | 2022-10-23 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фаз А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-6-32, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-6-32. 4.11 Схлест проводов (фаз А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-6-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 9-6-32*, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-6-32 в пролете опор №5-6, надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на порах №5,6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.11.2022 год
356850 | 428 | 2022-10-23 | 21 | 30 | 0.0375 | 2022-10-23 | 23 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-3, что привело к отключению АВ-3 ТП-66-5-3. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-3, Пролет: Опора № 19 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №20,21. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2022 год
356858 | 527 | 2022-10-23 | 21 | 10 | 0.5219 | 2022-10-23 | 22 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №8/1 ВЛ-10 кВ Л-42-8, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №8/1 ВЛ-10 кВ Л-42-8 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-42-8 с. Ларичиха, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-42-8 , произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№8/1-9/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356850 | 429 | 2022-10-23 | 21 | 5 | 0.0079339 | 2022-10-23 | 21 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра 13 м/с (порывы 22м/с) произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-76-2-6, что и явилось причиной отключения АВ-1 от ТП-76-2-6. 4.11 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-76-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-6: Произвести регули-ровку провода в пролете опор № 9-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.12.2022 год
356858 | 528 | 2022-10-23 | 20 | 58 | 0.035666 | 2022-10-23 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№14-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-14, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.12 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-14, Пролет: Опора № 14 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-14 в пролёте опор №14-№1/2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356850 | 430 | 2022-10-23 | 20 | 48 | 0.022 | 2022-10-23 | 22 | 16 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло касание ДКР проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-57-8-11, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-57-8-11. 4.4 Касание ДКР проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-57-8-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-8-11, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку ДКР в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-57-8-11. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.11.2022 год
356850 | 431 | 2022-10-23 | 20 | 30 | 0.0090993 | 2022-10-23 | 20 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветер 17 м/с (порывы до 22м/с) произошел с хлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-49-1-7 и замыкание фаз "В" "С" , что и явилось причиной отключения АВ-1 ТП-50-2-15. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-49-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7: произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 28.11.2022 год
356853 | 405 | 2022-10-23 | 20 | 25 | 0.039 | 2022-10-23 | 22 | 22 | 3.4.9.3 Под воздействием порыва ветра произошел обрыв нулевого провода перекидки потребителя от опоры №24, с последующим схлестом с проводом фазы "А" и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-82-6-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№3 от КТП-82-6-9 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.11.2022 год
356859 | 344 | 2022-10-23 | 20 | 15 | 0.0097336 | 2022-10-23 | 21 | 28 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №11/7 ВЛ-0,4 кВ от ТП 34-13-8 ф.3, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-34-13-8. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.12.2022 год
356858 | 530 | 2022-10-23 | 20 | 14 | 0.0238 | 2022-10-23 | 22 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «В» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №14/1 - №15/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-12. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-12, Пролет: Опора № 14-1 - Опора № 15-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-12, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №14/1 - №15/1. по заказу №180079784. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 27.01.2023 год
356851 | 610 | 2022-10-23 | 19 | 41 | 0.0222 | 2022-10-23 | 21 | 32 | 3.4.7.3 Из-за изменения стрел провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-1 - №9-1 ВЛ Ф-2 от ТП-15-4-1, под действием ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с), произошел их схлёст, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 отТП-15-4-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-1 - №9-1 ВЛ Ф-2 от ТП-15-4-1 вызван ветровым воздействием (порывы ветра 25-28 м/с) из-за изменения стрел провеса проводов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-4-1, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 9-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-15-4-1, в пролетах опор №1-1-№9-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2022 год
356858 | 531 | 2022-10-23 | 19 | 34 | 0.011 | 2022-10-23 | 20 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5- №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-12. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-12, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №13/1-№14/1. по заказу №180079219. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356859 | 347 | 2022-10-23 | 19 | 15 | 0.0029165 | 2022-10-23 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №17/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-34-13-5. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №17/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.12.2022 год
356850 | 432 | 2022-10-23 | 19 | 5 | 0.58332 | 2022-10-23 | 21 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел наклон опоры №8 ВЛ-10 кВ Л-16-1, что привело к схлесту проводов фаз (В,С) и отключению В-10 кВ Л-16-1. 4.4 Наклон опоры №8 ВЛ-10 кВ Л-16-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-16-1 Зерносклад, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №8, установить Ж/Б приставку. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.11.2022 год
356858 | 534 | 2022-10-23 | 18 | 52 | 0.0104 | 2022-10-23 | 20 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «В» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11-№ 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-4. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-4, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №11 -№12. по заказу №180080255. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356853 | 406 | 2022-10-23 | 18 | 26 | 0.0176 | 2022-10-23 | 18 | 59 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление крюка на карнизе дома по улице Советской 26 в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса перекидки фаз "В" и "О" от опоры №14 до ввода в здание что привело к кратковременному схлёсту проводов перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-30-85. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу Алейский район, село Плотава ул.Советская дом 26 запитанного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-30-85 фидер №1 на замену перекидки в здание на изолированный провод. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.11.2022 год
356859 | 348 | 2022-10-23 | 18 | 25 | 0.0033 | 2022-10-23 | 18 | 58 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-13-4. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.12.2022 год
356852 | 250 | 2022-10-23 | 18 | 24 | 0.071665 | 2022-10-23 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе в дом потребителя по адресу с. Пионер ул. Заречная дом 2, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кв №26-18-17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Пионер ул. Заречная дом 2 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 25.11.2022 год
356850 | 433 | 2022-10-23 | 18 | 11 | 0.20694 | 2022-10-23 | 19 | 15 | 3.4.12.2 В результате наклонившегося дерева (клен) на спуск 10 кВ КТП 66-4-3, произошло замыкание по ветвям дерева фаз (А,В), что привело к отключению В-10кВ Л-66-4. 4.11 Замыкание по ветвям дерева фаз (А,В) на спуске 10 кВ от КТП 66-4-3 к РКТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-66-4 п.Мирный, Спуск: Опора № 2/421 - КТП 66-4-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку от кустарника охранной зоны КТП-66-4-3. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 01.12.2022 год
356858 | 538 | 2022-10-23 | 18 | 10 | 0.0039332 | 2022-10-23 | 19 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2/3-№3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22, Пролет: Опора № 2-3 - Опора № 3-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22, произвести регулировку провода в пролете опор №2/3-№3/3. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2023 год
356850 | 434 | 2022-10-23 | 18 | 9 | 0.549 | 2022-10-23 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра (до 27м/с) произошел наклон опоры №78 более допустимого, схлест проводов в пролетах опор №77-78-79, что привело к короткому замыканию и отключению В-10кВ Л-53-1 на ПС№ 53 Ненинская. 4.11 Наклон опоры №78 более допустимого, схлест проводов в пролетах опор №77-78-79 ВЛ-10кВ Л-53-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на Л-53-1 Карабинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №78, отрегулировать провода в пролетах опор №77-78-79 ВЛ-10кВ Л-53-1. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.11.2022 год
356858 | 539 | 2022-10-23 | 17 | 55 | 0.0118 | 2022-10-23 | 19 | 53 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-30. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-30, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-30, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2 по заказу №180079219. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356850 | 435 | 2022-10-23 | 17 | 38 | 0.033333 | 2022-10-23 | 18 | 58 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" (схлет проводов фаз А-В) на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-8-4-1, что привело к отключению АВ-3 ТП-8-4-1. 4.11 Срыв изолятора фазы "А" (схлет проводов фаз А-В) на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-8-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-4-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изолятора фазы "А" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-8-4-1. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев на опоре №15. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.11.2022 год
356850 | 436 | 2022-10-23 | 17 | 30 | 0.008335 | 2022-10-23 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра 14 м/с (порывы 22м/с) произошел с хлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-50-2-15 и замыкание фаз "В" "С" , что и явилось причиной отключения АВ-1 на ТП-50-2-15. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-50-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-15, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-50-2-15: произвести регулировку проводов в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.12.2022 год
356858 | 541 | 2022-10-23 | 17 | 10 | 0.02875 | 2022-10-23 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №13/1- №14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16, Пролет: Опора № 13-1 - Опора № 14-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №13/1-№14/1. по заказу №180079212. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356858 | 542 | 2022-10-23 | 17 | 8 | 0.012667 | 2022-10-23 | 18 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №15 - №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-7. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-7, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-7, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №15 - №16. по заказу №180079786. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356859 | 350 | 2022-10-23 | 17 | 7 | 0.017734 | 2022-10-23 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий дождя и сильного порывистого ветра, произошел излом у основания и падение деревянной опоры №15 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-16 Ф.2, что вызвало схлест проводов разноименных фаз и многократные КЗ, в следствии чего действием защит на КТП-35-11-16 отключился АВ-0,4 кВ ф.2. 4.14 Излом у основания и падение деревянной опоры №15 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-16 Ф.2, что вызвало схлест проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение деревянной опоры №15 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-16 Ф.2, что вызвало схлест проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-16 Ф.2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 15 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-35-11-16. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 01.12.2022 год
356851 | 622 | 2022-10-23 | 17 | 6 | 0.036 | 2022-10-23 | 17 | 51 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с, дождь со снегом) произошел обрыв провода (А-35) фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №52/1 ВЛ Л-54-2, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-54-2) было отключено КУ (В-52-4 на ПС 35 кВ Алексеевская) из-за работы предупредительной сигнализации: "Земля в сети 10 кВ". 4.3 Обрыв провода (А-35) фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №52/1 ВЛ Л-54-2 обусловлен ветровым воздействием (порывы ветра 25-28 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, кручения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-54-2 с. Чайное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-54-2, в анкерном пролёте опор №47/1 - №68/1. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.12.2022 год
356850 | 438 | 2022-10-23 | 16 | 50 | 1.1825 | 2022-10-23 | 19 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок ветку дерева принесло на провода в пролете опор №400/247-400/248 ВЛ-10 Л-12-4, что привело к замыканию всех 3-х фаз, что привело к отключению на ПС 110 кВ Быстрянская действием МТЗ В-10 Л-12-4. 4.4 Ветку дерева в проводах в пролете опор №400/247-400/248 ВЛ-10 Л-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-12-4 Суртайка, Пролет: Оп.№400/247 - Оп.№400/248 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев в пролете опор №400/246-400/249 ВЛ-10 Л-12-4. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 28.11.2022 год
356855 | 323 | 2022-10-23 | 16 | 45 | 0.010001 | 2022-10-23 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/8-2/9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/8-2/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-5, Пролет: Опора № 2/8 - Опора № 2/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-5 в пролете опор №2/7-2/10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356850 | 439 | 2022-10-23 | 16 | 44 |  | 2022-10-23 | 16 | 44 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) подвесной гирлянды изоляторов (всего 8 стеклянных изоляторов в гирлянде, 7 изоляторов марки ПС-6А, 1-ый изолятор от траверсы марки U-120ВА ) опоры №63 ВЛ-110кВ ЕС-131, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие (с разрушением 7-го от траверсы изолятора марки ПС-6А) подвесной гирлянды изоляторов фазы "А", (следы от электродуги на первом, втором и третьем от траверсы изоляторах и проводе), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская. 4.11 Увлажнение (дождь) подвесной гирлянды изоляторов (всего 8 стеклянных изоляторов в гирлянде, 7 изоляторов марки ПС-6А, 1-ый изолятор от траверсы марки U-120ВА ) опоры №63 ВЛ-110кВ ЕС-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 63 фазы «А» ВЛ-110 кВ ЕС-131. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 62,63,64 ВЛ-110 кВ ЕС131.При необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 год
356852 | 252 | 2022-10-23 | 16 | 37 |  | 2022-10-23 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №12-4-17, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №12-4-17. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №12-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12-4-17, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №12-4-17 на предмет повреждения вязок, разрушения колпачков (изоляторов), при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер Знаменского УЭС Черников О.С. 02.12.2022 год
356850 | 440 | 2022-10-23 | 16 | 35 | 1.046 | 2022-10-23 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки принесло ветку дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Л-64-4 в пролете опор №5/454 -6/454, что привело к замыканию фаз (А,В) и отключению В-10 кВ Л-64-4. 4.11 Ветка дерева из вне охранной зоны на проводах ВЛ-10 кВ Л-64-4 в пролете опор №5/454 -6/454. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-64-4 с. Буланиха, Пролет: Опора № 5/454 - Опора № 6/454 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку веток деревьев в пролете № 5/454 - 7/454 ВЛ-10 кВ Л-64-4 с. Буланиха. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2022 год
356850 | 441 | 2022-10-23 | 16 | 28 | 0.1666 | 2022-10-23 | 16 | 33 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (дождь со снегом), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверсы опоры), произошло снижение диэлектрических свойств поверхности подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 2 ВЛ-110кВ БМ-85, в результате чего произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением одного изолятора 5-го от траверсы (8 изоляторов в гирлянде, 1-ый от траверсы марки U-120, остальные марки ПС-6А) на опоре № 2 ВЛ-110кВ БМ-85, что привело к отключению В-110кВ ЗС-136 на ПС Заречная. При увлажнении натяжной гирлянды изоляторов (дождь со снегом), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверсы опоры), произошло снижение диэлектрических свойств поверхности подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 174П ВЛ-110кВ СБ-138, в результате чего произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" с разрушением одного изолятора 7-го от траверсы (9 изоляторов в гирлянде марки ПС-6Б) на опоре № 174П ВЛ-110кВ СБ-138, что привело к отключению В-110кВ ЗС-136 на ПС Заречная и ВЛ-110 БМ-85 на ПС Майминская (Горно-Алтайские электрические сети). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №2 ВЛ-110кВ БМ-85, фазы "А"на опоре №174П ВЛ-110кВ СБ-138, с разрушением стеклянной юбки одного изолятора (5-го от траверсы марки ПС-6А на опоре №2 ВЛ-110кВ БМ-85),с разрушением стеклянной юбки одного изолятора (7-го от траверсы марки ПС-6Б на опоре №174П ВЛ-110кВ СБ-138). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Сростинская - Быстрянка (ВЛ СБ-138), Опора анк. мет. У110-4н+У29; Изолятор. на Быстрянка - Майминская (ВЛ БМ-85), Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектных изоляторов фазы "В" на опоре № 2 ВЛ 110 БМ-85. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах № 1,2,3 ВЛ 110 БМ-85. При выявлении несоответствий требованиям НТД-провести ремонт контура. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замену дефектных изоляторов фазы "А" на опоре № 174П ВЛ 110кВ СБ-138. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах № 173П,174П,175П ВЛ 110 СБ-138. При выявлении несоответствий требованиям НТД-провести ремонт контура. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 год
356850 | 442 | 2022-10-23 | 16 | 28 | 0.37184 | 2022-10-23 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фаз В,С) в пролете опор № 528/73 -528/74 ВЛ-10 кВ Л- 64-5, что привело к отключению В-10 Л- 64-5 на ПС 35кВ Зональная. 4.11 Схлест проводов (фаз В,С) в пролете опор № 528/73 -528/74 ВЛ-10 кВ Л- 64-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-64-5 с. Боровлянка, Пролет: Опора № 73/528 - Опора № 74/528 | Техническое мероприятие 1 Провести измерения стрелы провеса проводов в пролетах опор № 528/68 - 528/79 ВЛ-10 кВ Л- 64-5, при отклонении от нормальных значений - разработать мероприятия. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 01.12.2022 год
356858 | 545 | 2022-10-23 | 16 | 18 | 0.095 | 2022-10-23 | 18 | 12 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-3 в пролете опор №№69-70, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-3 в пролете опор №№69-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-74-3 с.Афонино, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-3, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №69 -№70. по заказу №180079780. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356850 | 444 | 2022-10-23 | 16 | 15 | 0.001667 | 2022-10-23 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра до 20 м/с, произошел с хлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-49-1-21 , что и явилось причиной отключения АВ1 от 49-1-21. 4.11 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-49-1-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-49-1-21: произвести регулировку проводов в пролете опор №30-31. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.11.2022 год
356850 | 445 | 2022-10-23 | 15 | 45 | 0.073332 | 2022-10-23 | 18 | 41 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-8, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-68-5-8. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-5-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "В", с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-8. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №3, 4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.11.2022 год
356859 | 353 | 2022-10-23 | 15 | 44 | 0.23029 | 2022-10-23 | 16 | 31 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий (сильный порывистый ветер) и старения материалов (загнивания опор), произошел излом у основания опоры № 1100/144 на ВЛ-10 кВ Л-35-11 с кратковременным замыканием проводов, от чего действием защит отключился В-10 кВ Л-35-11 на ПС 110 кВ Усть-Катунская. 4.1 Излом у основания опоры № 1100/144 на ВЛ-10 кВ Л-35-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры № 1100/144 на ВЛ-10 кВ Л-35-11 на Л-35-11 Пос. Верх-Обский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 1100/144 на ВЛ-10 кВ Л-35-11. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 16.12.2022 год
356851 | 631 | 2022-10-23 | 15 | 37 | 0.030299 | 2022-10-23 | 17 | 18 | 3.4.12.2 В результате ветрового давления (порывы ветра 25-27 м/с) произошло падения дерева (тополь), комель которого расположен вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-3 от ТП-18-1-1 в пролёте опор №5-4-№6-4, с обрывом проводов фазного и PIN-провода. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-18-1-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.4 Обрывы проводов (фазного и PIN-провода) в пролёте опор №5-4-№6-4 ВЛ Ф-3 от ТП-18-1-1, вызвано падением дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на территории частного подворья потребителя (с. Пушкино, ул. Полевая, д.19). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18-1-1, Пролет: Опора № 5-4 - Опора № 6-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-3 от ТП-18-1-1 от ДКР в пролетах опор №1-4 - №5-4. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2022 год
356858 | 547 | 2022-10-23 | 15 | 34 | 0.0238 | 2022-10-23 | 17 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «В» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-5. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-5, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №7 - №8. по заказу №180079784. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356850 | 446 | 2022-10-23 | 15 | 30 |  | 2022-10-23 | 15 | 30 | 3.4.8.4 В результате попадания постороннего предмета (прозрачной водонепроницаемой плёнки из целлюлозы) на провода ВЛ-110кВ БС-57, БС-58 в пролете опор №19-20 (о чем свидетельствуют остатки на проводе фазы "В" ВЛ-110 кВ БС-57), произошло перекрытие между проводами фазы "С" ВЛ-110 кВ БС-57,58 и траверсой опоры (метки от электродуги на траверсе и проводах), что привело и отключению действием защит В-110 БС-57, БС-58 на ПС 220 кВ Бийская (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Западно - Сибирское предприятие МЭС) и ПС 110 кВ Сосна (Сибприбормаш). 4.11 Попадание постороннего предмета (прозрачной водонепроницаемой плёнки из целлюлозы) на провода ВЛ-110кВ БС-57, БС-58 в пролете опор №19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет. на Бийская - Сосна (ВЛ БС-57), Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр БПЛА ВЛ-110 кВ БС-57, БС-58 в пролете опор №18-21. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 год
356859 | 357 | 2022-10-23 | 15 | 28 | 0.033143 | 2022-10-23 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате воздействия погодных явлений (сильный порывистый ветер) и старения оборудования (загнивание деревянных деталей), произошло разрушение траверсы на опоре №1000/65 с дальнейшим кратковременным схлестом проводов разноименных фаз в пролете опор №1000/64-1000/65 ВЛ 10 кВ Л-97-10, от возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-97-10 на ПС 35 кВ Сычевская. 4.1 Разрушение траверсы на опоре № 1000/65 на ВЛ-10 кВ Л-97-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы на опоре № 1000/65 на ВЛ-10 кВ Л-97-10. на Л-97-10 С. Сычевка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсу на опоре № 1000/65 на Вл-10 кВ Л-97-10 от ПС 35 кВ Сычевская. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.12.2022 год
356855 | 331 | 2022-10-23 | 15 | 25 | 0.0017505 | 2022-10-23 | 15 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №10 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ №24-4-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №10 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-4-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-24-4-5 в пролётах опор №10-20. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2022 год
356852 | 255 | 2022-10-23 | 15 | 15 | 0.013933 | 2022-10-23 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В результате частого воздействия ветровых нагрузок, произошел наклон опоры №8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30 поперек оси ВЛ, что привело к разрегулировке и схлесту проводов ввода в дом потребителя и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №43-5-30. 4.4 Наклон опоры №8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30 поперек оси ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры поперек оси ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-5-30, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 02.12.2022 год
356851 | 643 | 2022-10-23 | 15 | 9 | 0.013866 | 2022-10-23 | 16 | 53 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 25-28 м/с), произошёл обрыв провода (А-16) фазы "А" на опоре №22 ВЛ Ф-2 от ТП-41-3-5 на ответвлении к жилому дому (с. Гавриловка, ул. Молодёжная, д.1). В результате подхлеста проводом фазы «А» PEN-провода присоединение (АВ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.3 Обрыв провода (А-16) фазы "А" на опоре №22 ВЛ Ф-2 от ТП-41-3-5, на ответвлении к жилому дому (с. Гавриловка, ул. Молодёжная, д.1), обусловлен ветровой нагрузкой (порывы ветра 25-28 м/с) и усталостью материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-3-5, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-41-3-5 в пролетах опор №1-№22 с отпайками. Особое внимание уделить состоянию изоляции, проводам и узлам их крепления. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.11.2022 год
356852 | 257 | 2022-10-23 | 15 | 0 | 0.0252 | 2022-10-23 | 15 | 36 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло попадания ветвей дерева в провода ввода в дом потребителя по адресу с.Кирей ул. Абая дом 24, что привело к схлесту проводов, замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10\0,4кВ №1-54-6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с.Кирей ул. Абая дом 24 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 25.11.2022 год
356858 | 556 | 2022-10-23 | 14 | 56 | 0.043334 | 2022-10-23 | 17 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом опоры №4П ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-4, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №№4-4П, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ . 4.4 Излом опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену опоры 5П ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-4 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356850 | 451 | 2022-10-24 | 1 | 20 | 0.10383 | 2022-10-24 | 4 | 18 | 3.4.12.5 В результате увлажнения в РУ-10 кВ, произошло перекрытие фаз (В,С), которое привело к разрушению ПК-10кВ фаз (В,С) ТП-16-3-5. 4.13 Перекрытие фаз (В,С) ТП-16-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз (В,С). на ТП-16-3-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "В", "С" , на ТП-16-3-5, уплотнение шкафа РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.11.2022 год
356858 | 574 | 2022-10-24 | 10 | 4 | 0.03375 | 2022-10-24 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоперуново, ул Комсомольская д 28/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Кононовой А.Д. проживающей по адресу с. Новоперуново, ул Комсомольская д 28/1 . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 02.12.2022 год
356858 | 575 | 2022-10-24 | 11 | 9 | 0.010967 | 2022-10-24 | 12 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Гордеевский ул. Привокзальная д. 32. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Владимировой Е.А проживающей по адресу п. Гордеевский ул. Привокзальная д. 32. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356858 | 576 | 2022-10-24 | 11 | 40 | 0.055835 | 2022-10-24 | 12 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-2. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-2, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 01.12.2022 год
356858 | 577 | 2022-10-24 | 13 | 10 | 0.0184 | 2022-10-24 | 14 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-7. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-7, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-7, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №17-№18. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 578 | 2022-10-24 | 19 | 18 | 0.012 | 2022-10-24 | 20 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2/2-№3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-22. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-22, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-22, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №2/2-№3/2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356855 | 341 | 2022-10-25 | 0 | 27 | 5.3193 | 2022-10-25 | 7 | 11 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды с положительной на отрицательную температуру (с +10 до -3 С), и изменения свойств материалов в следствии появления микротрещин на поверхности произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов фаз "С" и "А" на шинах 10 кВ, что привело к отключению В-10 Т-2, В-110 Т-1,Т-2 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.11 В результате перепадов температур окружающей среды с положительной на отрицательную температуру (с +10 до -3 С), и изменения свойств материалов в следствии появления микротрещин на поверхности произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов фаз "С" и "А" на шинах 10 кВ, что привело к отключению В-10 Т-2, В-110 Т-1,Т-2 на ПС 110 кВ Корчинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Корчинская" №2, PS110-000232-14-02-201 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10 кВ Корчинская произвести замену опорных изоляторов на шинном мосту 10 кВ в ячейке В-10 Т-2. Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110/10 кВ Корчинская №2 произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-2. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку ДЗТ Т-2. Ответственное лицо: Верозубов А.А. 03.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановую проверку устройства контроля земли в сети 10 кВ. Ответственное лицо: Верозубов А.А. 11.11.2022 год
356850 | 457 | 2022-10-24 | 3 | 30 | 1.2126 | 2022-10-24 | 5 | 17 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки изолятора фазы "С" на опоре №3 ВЛ-10кВ Л-19-5, что привело к падению провода на металлическую траверсу. При выпадение блинкера "Земля в сети 10кВ" на ПС 110кВ Угреневская КУ отключен В-10кВ Л-19-5. 4.11 Падение провода на металлическую траверсу фазы "С" на опоре №3 ВЛ-10кВ Л-19-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка. на Л-19-5 п.Боровое, Опора П10/0.38 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки изолятора фазы "С" на опоре №3 ВЛ-10кВ Л-19-5,надежность крепления остальных вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.11.2022 год
356850 | 458 | 2022-10-24 | 9 | 10 | 0.295 | 2022-10-24 | 12 | 7 | 3.4.12.2 В результате падения дерева (береза высотой 21 метр) из вне охранной на провода ВЛ-10 Л-8-5, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №65-68, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 Л-8-5. 4.4 Падение дерева (береза высотой 21 метр) из вне охранной на провода ВЛ-10 Л-8-5 в пролете опор №65-68 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-8-5 п.Образцовка, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванные провода фаза "А", "В", "С" в пролете опор №65-68 на ВЛ-10кВ Л-8-5. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.11.2022 год
356850 | 459 | 2022-10-24 | 9 | 32 | 0.0624 | 2022-10-24 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате штормового порывистого ветра (до 27 м/с) сломало дерево (пихта высотой 23 м), стоящая вне охранной зоны. При падении дерева произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25, что привело к схлесту фаз (В,С) и отключению АВ-1 ТП-55-4-25. 4.4 Падение дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-25, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 55-4-25 в пролетах опор №6-7-8. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.11.2022 год
356850 | 460 | 2022-10-24 | 11 | 13 | 0.0014165 | 2022-10-24 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветер 18 м/с (порывы до 25м/с), произошел схлест проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-50-11-13 и замыкание фаз "В" "С" , что и явилось причиной отключения АВ-1 на ТП-50-11-13. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-50-11-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-13, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-13: произвести регулировку проводов пролете опор №49-50. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 28.11.2022 год
356850 | 461 | 2022-10-24 | 14 | 30 | 0.052501 | 2022-10-24 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 40-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-2-15. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 40-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 40-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №40,41. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2022 год
356850 | 462 | 2022-10-24 | 14 | 40 | 0.041332 | 2022-10-24 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-8-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №9,10. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2022 год
356850 | 463 | 2022-10-24 | 14 | 45 | 0.053835 | 2022-10-24 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-66-4-6, что привело к отключению АВ-4 ТП-66-4-6. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-66-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 66-4-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-66-4-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №7,8. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2022 год
356850 | 464 | 2022-10-24 | 16 | 30 | 0.048949 | 2022-10-24 | 17 | 59 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-10, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-10. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-10, Пролет: Опора № 33 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-10, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №33,34. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2022 год
356850 | 465 | 2022-10-24 | 18 | 9 | 0.075501 | 2022-10-24 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1, что привело к схлесту с проводом фазы "В" и отключению АВ-3 . 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-4-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "С", с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.11.2022 год
356850 | 466 | 2022-10-24 | 19 | 56 | 0.01 | 2022-10-24 | 20 | 11 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание проводов фаз "В", "С" ветвями дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-16-3-5. 4.11 Замыкание проводов фаз "В", "С" ветвями дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-3-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев, перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5 в пролете опор №4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.11.2022 год
356850 | 467 | 2022-10-24 | 23 | 39 | 0.0375 | 2022-10-25 | 1 | 9 | 3.4.12.5 В результате увлажнения в шкафу РУ-0,4 кВ (дождь, ветер), произошло перекрытие выводов 0,4кВ Л-1 ТП-15-4-2, что привело к отключению АВ-1 ТП-15-4-2. 4.11 Перекрытие выводов 0,4кВ Л-1 ТП-15-4-2, что привело к отключению АВ-1 ТП-15-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на ТП-15-4-2, ВА 04-36-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт выводов 0,4кВ ф.1 на ТП-15-4-2 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-15-4-2, уплотнение шкафа РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.11.2022 год
356850 | 468 | 2022-10-25 | 14 | 0 | 0.044335 | 2022-10-25 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-8-4. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 26.11.2022 год
356850 | 469 | 2022-10-25 | 18 | 51 | 0.011467 | 2022-10-25 | 19 | 34 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-2-1, что привело к отключению АВ-1 ТП-8-2-1. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-2-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-2-1 в пролете опор №13-14. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.12.2022 год
356851 | 649 | 2022-10-26 | 19 | 46 | 0.00575 | 2022-10-26 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Накануне 23.10.2022, порывы ветра достигали 25-28 м/с, что сопоставимо с расчетным (проектным) значением величины ветровой нагрузки (32 м/с). Это привело к ослаблению вязки провода (А-35) фазы "С" на опоре №10 ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-10 и изменению стрелы провеса провода в пролете опор №10-№11. В результате этого произошел подхлест провода фазы "С" PEN-провода и присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-10) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. РПВ было успешным. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-10 обусловлен изменением стрелы провеса провода (А-35) фазы "С", вследствие ветровой нагрузкой (25-28 м/с) от 23.10.2022, сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (27-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-16-10, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию узлов крепления (вязок) провода на ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-10, в пролетах опор: №1 - №13, №1/2-№5/2, №1/1-№2/1. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-10, в пролетах опор №1 - №13, №1/2 - №5/2, №1/1-№2/1 . При несоответствии стрел провеса нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.11.2022 год
356850 | 437 | 2022-10-27 | 21 | 38 | 0.46351 | 2022-10-27 | 23 | 21 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на разветвительной опоре (Опора УП10-1Д см. фото1) №24 ВЛ-10 кВ Л-8-3, что привело к схлесту с проводом фазы "В" и отключению В-10 кВ Л-8-3. 4.13 Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №24 ВЛ-10 кВ Л-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на Л-8-3 п.Полеводка, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №24 ВЛ-10кВ Л-8-3, надежность крепления остальных вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.12.2022 год
356858 | 521 | 2022-10-25 | 18 | 54 | 0.31817 | 2022-10-25 | 20 | 49 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-30-10 в пролете опор №№350-351, произошел обрыв провода фазы "В" и "С", с последующим схлестом с проводом фазы "А", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "В" и "С" в пролете опор №№350-351 ВЛ-10 кВ Л-30-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-30-10 с.Акулово-с.Старокрайчиково, Пролет: Опора № 350 - Опора № 351 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№350-351 ВЛ-10 кВ Л-30-10. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2023 год
356853 | 430 | 2022-10-30 | 20 | 5 | 0.14517 | 2022-10-30 | 21 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №2, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №2-3, схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-4-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.12.2022 год
356858 | 579 | 2022-10-26 | 13 | 55 | 0.0063335 | 2022-10-26 | 15 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6- №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-6. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-6, Пролет: Опора № 6- Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-6 в пролетах опор №6-№8. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2022 год
356853 | 431 | 2022-10-30 | 15 | 53 | 0.0015 | 2022-10-30 | 15 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1-2, схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-10. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-56-1-10. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-56-1-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.12.2022 год
356851 | 617 | 2022-10-30 | 14 | 45 | 0.65207 | 2022-10-30 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода (А-95) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №279/1 ВЛ Л-36-2. Провод лег на заземлённую металлическую траверсу (возник режим однофазного замыкания на землю), вследствие чего на ПС 35 кВ Мельниковская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-36-2) было отключено КУ (В Л-36-2). 4.3 Обрыв вязки крепления провода (А-95) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №279/1 ВЛ Л-36-2 обусловлено старением материала проводника (проволочная вязка) крепления провода с течением времени, вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника вязки на Л-36-2 с.Селиверстово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-36-2 в пролётах опор №265/1 - №282/1 с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.12.2022 год
356858 | 581 | 2022-10-27 | 10 | 24 | 0.0033332 | 2022-10-27 | 11 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-10-9, произвести регулировку провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 28.02.2023 год
356858 | 582 | 2022-10-30 | 10 | 44 | 0.010333 | 2022-10-30 | 11 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. В-Бобровка ул.Смолянка д. 2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Желваковой С.А. проживающей по адресу с. В-Бобровка, ул. Смолянка д.2 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356858 | 583 | 2022-10-28 | 3 | 55 | 0.003333 | 2022-10-28 | 4 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-16-18. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-16-18, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-16-18 в пролетах опор №10-№11. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2023 год
356858 | 584 | 2022-10-29 | 17 | 20 | 0.0058335 | 2022-10-29 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул.Новая д.10/2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Колчина Г.И. проживающей по адресу с. Глушинка ул. Новая д.10/2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356859 | 365 | 2022-10-28 | 9 | 33 |  | 2022-10-28 | 9 | 33 | 3.4.10 В результате проникновения животного (колонок) в РУ-10 кВ КТП-14-4-41 и приближения к токоведущим частям 10кВ, выше ВВ вставок , произошло межфазное перекрытие изоляции фаз "А", "В" через тело животного. В результате межфазного К.З., присоединение ВЛ 10 кВ Л-14-4 было отключено действием УРЗА СП-14-4-1. 4.11 Перекрытие изоляции фаз "А", "В" через тело животного в РУ-10 кВ КТП-14-4-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фаз "А", "В" через тело животного в РУ-10 кВ КТП-14-4-41. на ТП-14-4-41, Предохранитель ПКТ101-10-3,2-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр токоведущих частей КТП-14-4-41 и изоляции, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.12.2022 год
356859 | 366 | 2022-10-28 | 12 | 59 | 0.005333 | 2022-10-28 | 13 | 31 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.2, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-89-14-12. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.2, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.2, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.2. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №21-25. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.12.2022 год
356859 | 367 | 2022-10-28 | 10 | 58 | 0.043009 | 2022-10-28 | 11 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, а также при воздействии порывистого ветра, произошел нанос ветки дерева на проходную изоляцию КТП-37-26-1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева неизолированных проводов спуска, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-37-26 на ПС 110 кВ Курортная. 4.4 Нанос ветки дерева на проходную изоляцию КТП-37-26-1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева неизолированных проводов спуска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нанос ветки дерева на проходную изоляцию КТП-37-26-1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева неизолированных проводов спуска. на ТП-37-26-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-37-26 от ДКР угрожающих падением на провода в пролетах опор №2600/20-2600/29. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КТП-37-26-1, на предмет загрязнения, наличия посторонних предметов, повреждения аппаратов защиты и изоляции, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 23.12.2022 год
356859 | 368 | 2022-10-28 | 12 | 2 | 0.005167 | 2022-10-28 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-2 ф.3, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП 89-15-2. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-2 ф.3, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-2 ф.3, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-2 ф.3, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-2 ф.3. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №15-19. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.12.2022 год
356852 | 270 | 2022-10-28 | 12 | 48 |  | 2022-10-28 | 12 | 48 | 3.4.10 В результате образования между опорными изоляторами паутины в шкафу ПК-10 ТСН-10-2, при воздействии перепада температур окружающего воздуха, произошло перекрытие по увлажненной паутине 3-х верхних опорных изоляторов, что привело к срабатыванию КЗ-110 Т-2 и отключению ОД-110 Т-2, В-10 Т-2 от ДЗТ на ПС 110кВ №4 "Табунская", аварийному отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.12 Перекрытие 3-х верхних опорных изоляторов в шкафу ПК-10 ТСН-10-2 на ПС 110кВ №4 "Табунская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие 3-х верхних опорных изоляторов. на ПС 110кВ №4 "Табунская", шкаф ПК-10 ТСН-10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести испытание ШМ-10кВ Т-1, ТСН-10-1, Т-1 на ПС 110кВ №4 "Табунская". Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр силами ИТР СПС оборудования ОРУ 110 на ПС 110кВ №6 "Серебропольская", ПС 110кВ №24 "Златополинская". Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.11.2022 год
356851 | 618 | 2022-10-31 | 2 | 36 | 0.10725 | 2022-10-31 | 4 | 59 | 3.4.7.3 Произошел электрический пробой с разрушением нижней части проходного (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) изолятора фазы «С» на ТП-46-4-1, что привело к работе предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская и присоединение (В Л-46-4) было отключено КУ. 4.11 Электрический пробой с разрушением нижней части проходного (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) изолятора фазы "С" на ТП-46-4-1 обусловлен внезапным ухудшением (старением) диэлектрических свойств материала изолятора с течением времени (срок эксплуатации 26 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ аппарата на ТП-46-4-1, Проходной изолятор ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления изоляции РУ-10 кВ на ТП: 46-4-1, 46-4-2, 46-4-3, 46-4-4, 46-4-5. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.12.2022 год
356851 | 628 | 2022-10-31 | 3 | 32 | 0.1441 | 2022-10-31 | 3 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторов (ШС-10 А) фаз "А", "В" и "С" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №277 ВЛ Л-31-16. Вследствие схлеста проводов, присоединение (ВЛ Л-31-16) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Веселоярская, с неуспешными АПВ и успешным РПВ. 4.1 Разрушение штыревых изоляторов (ШС-10 А) фаз "А", "В" и "С" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №277 ВЛ Л-31-16 обусловлено старением (физический износ) материала диэлектрика (стекло) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-31-16 с. Половинкино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №276 и №278 на ВЛ Л-31-16, смежных с опорой №277 и подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2022 год
356858 | 585 | 2022-10-31 | 13 | 50 | 0.14501 | 2022-10-31 | 14 | 15 | 3.4.8.5 В результате выстрела неизвестными лицами, произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С" ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская", с последующим обрывом провода фазы " А" в пролете опор №151-№152 и провода фазы "С" в пролете опор №152-№153 ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская" приведший к возникновению двухфазного замыкания на землю и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Разрушение изоляторов фаз "А" и "С", с обрывом провода фазы " А" в пролете опор №151-№152 и провода фазы "С" в пролете опор №152-№153 ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "С", на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), Опора пром.ж/б.П-35; обрыв провода фазы " А" на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), Пролет: Опора № 151 - Опора № 152; обрыв провода фазы "С" на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрушенных изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №152 ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская". Ответственное лицо: Начальник СВл Вотрин М.П. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2022 год
356853 | 434 | 2022-11-01 | 9 | 6 | 0.005994 | 2022-11-01 | 9 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) произошло образование микротрещин на предохранителе ПК-10 фазы "В", что привело к разрушению предохранителя ПК-10 фазы "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-56-8. 4.13 Выгорание предохранителя ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание предохранителя ПК-10 на КТП-56-8-7 на ТП-56-8-7, Предохранитель ПКТ101-10-5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПК-10 на КТП-56-8-7. Ответственное лицо: Корзун С.В, 07.12.2022 год
356853 | 435 | 2022-11-01 | 13 | 14 | 0.048333 | 2022-11-01 | 15 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) произошло образование микротрещин на предохранителе ПК-10 фазы "В", что привело к разрушению предохранителя ПК-10 фазы "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-56-8. 4.13 Выгорание предохранителя ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание предохранителя ПК-10 на ТП-56-8-7, Предохранитель ПКТ101-10-5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя марки ПК-10 на КТП 56-8-7 Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.12.2022 год
356851 | 653 | 2022-11-02 | 18 | 47 | 0.30825 | 2022-11-02 | 21 | 2 | 3.4.7.3 В результате присаживания птицы (орел) на раму РКТП-29-21-2 (опора №20 ВЛ Л-29-21) произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-29-21) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. В результате разрегулирования кинематической схемы привода В Л-29-21 на ПС 110 кВ Гидроузел произошло повреждение изоляции вторичных цепей и отключающей катушки привода выключателя. 4.11 Перекрытие изоляции фаз "А" и "В" на РКТП-29-21-2, в сторону ТП, произошло через тело птицы (орел). Повреждение изоляции вторичных цепей и отключающей катушки привода В Л-29-21 на ПС 110 кВ Гидроузел вызвано разрегулированием работы кинематической схемы привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование привода на ПС 110 кВ Гидроузел, В Л-29-21 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа ВМПЭ-10, с электромагнитным приводом (ПЭВ-14), о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно подвижных частей кинематической схемы привода. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.12.2022 год
356859 | 369 | 2022-11-01 | 11 | 5 | 0.26283 | 2022-11-01 | 12 | 28 | 3.4.7.3 В следствии воздействия погодных условий 23.10.2022 (сильный порывистый ветер) и старения материалов (загнивания опор), произошел излом у основания деревянной опоры № 1100/144 на ВЛ-10 кВ Л-35-11 с кратковременным замыканием проводов разноименных фаз, от возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-35-11 на ПС 110 кВ Усть-Катунская. 4.1 Излом у основания деревянной опоры № 1100/144 на ВЛ-10 кВ Л-35-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания деревянной опоры № 1100/144 на ВЛ-10 кВ Л-35-11. на Л-35-11 Пос. Верх-Обский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 1100/144 на ВЛ-10 кВ Л-35-11. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ Л-35-11. Выполнить проверку цельностоечных деревянных опор, на загнивание. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.05.2023 год
356850 | 470 | 2022-11-02 | 13 | 15 | 2.3 | 2022-11-02 | 17 | 5 | 3.4.12.5 В результате срока эксплуатации (при воздействии перепадов температуры, изменении влажности, загрязнения поверхности), произошел пробой изоляции ТТ-35 на одной из фаз, что привело к перекрытию фаз (А,В,С) в приборе коммерческого учета (далее ПКУ), находящегося в пролете опор №12/2-12/3 ВЛ-35 кВ Б-341 и отключению на ПС 110кВ Новая действием МТЗ В-35кВ. 4.1 Пробой изоляции ТТ-35 фаз (А,В,С) в приборе коммерческого учета (далее ПКУ), находящегося в пролете опор №12/2-12/3 ВЛ-35 кВ Б-341. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ТТ-35 фаз (А,В,С). на ПКУ, VL035-000228 | Техническое мероприятие 1 Провести чистку изоляции всего электротехнического оборудования ПКУ ВЛ-35 кВ Б-341 в пролете опор №12/2-12/3 (отпайка на ПС Искра). Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 10.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание всего электротехнического оборудования ПКУ ВЛ-35 кВ Б-341 в пролете опор №12/2-12/3 (отпайка на ПС Искра), с последующим устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Иноземцев И.П. 10.12.2022 год
356850 | 471 | 2022-11-01 | 18 | 39 | 0.12917 | 2022-11-01 | 21 | 14 | 3.4.12.5 В результате увлажнения в РУ-10 кВ ТП 8-4-2, произошло межфазное замыкание фаз (В,С), что привело к термическому разрушению плавкой вставки фазы "В" ПК-10 ТП 8-4-2. 4.11 Межфазное замыкание фаз (В,С) в РУ-10 кВ ТП 8-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание фаз (В,С) в РУ-10 кВ ТП 8-4-2. на 8-4-2, TP010-0008735-14-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 фазы "В", испытание опорно-стержневой изоляции на ТП-8-4-2. Произвести подтяжку всех болтовых соединений на ТП-8-4-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.12.2022 год
356850 | 472 | 2022-11-01 | 18 | 11 | 0.145 | 2022-11-01 | 21 | 5 | 3.4.12.5 В результате увлажнения в РУ-10 кВ, произошло перекрытие на шинах 10 кВ, что привело к перекрытию фаз (В,С) и термическому разрушению плавкой вставки фазы "С" ТП 8-4-6. 4.11 Прекрытие на шинах РУ-10 кВ фаз (В,С) ТП 8-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прекрытие на шинах РУ-10 кВ фаз (В,С) ТП 8-4-6. на 8-4-6, TP010-0008737-14-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 фазы "С", испытание опорно-стержневой изоляции на ТП-8-4-6. Произвести подтяжку всех болтовых соединений на ТП-8-4-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.12.2022 год
356850 | 473 | 2022-11-01 | 6 | 35 | 2.4455 | 2022-11-01 | 9 | 56 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных условий (дождь, туман), произошло перекрытие проходных изоляторов ТП 8-4-24 фаз "А", "В", переросшее в 3-х фазное КЗ, что привело к отключению на ПС-110 кВ Сростинская действием МТЗ В-10 Л-8-4. 4.11 Перекрытие проходных изоляторов ТП 8-4-24 фаз "А", "В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов ТП 8-4-24 фаз "А", "В","С". на 8-4-24, VS010-0001087 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фаз "А", "В", "С", испытание опорно-стержневой изоляции на ТП-8-4-24. Произвести подтяжку всех болтовых соединений на ТП-8-4-24. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.12.2022 год
356858 | 586 | 2022-11-05 | 11 | 22 | 0.01495 | 2022-11-05 | 12 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул. Гоголя д.16, Шеховцева Г.О. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шеховцева Г.О., проживающему по адресу с. Глушинка ул. Гоголя д.16 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356858 | 587 | 2022-11-01 | 11 | 30 | 0.0004995 | 2022-11-01 | 11 | 32 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5- №6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-13-12. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-13-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-13-12 в пролетах опор №5-№6. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2022 год
356855 | 343 | 2022-11-04 | 10 | 40 | 0.09375 | 2022-11-04 | 14 | 25 | 3.4.8.5 В результате наезда в опору № 3/4 (марки ПЗДБ-5) ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 16-1-20 сторонним автомобилем марки Ниссан Скайнлайн разрушена ж/б приставка марки (ПТ-33-3), с последующим обрывом проводов (марки А-16) фаз "А" и "0" в пролётах опор №3/3-3/4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №16-1-20. 4.4 В результате наезда в опору № 3/4 (марки ПЗДБ-5) ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 16-1-20 сторонним автомобилем марки Ниссан Скайнлайн разрушена ж/б приставка марки (ПТ-33-3), с последующим обрывом проводов (марки А-16) фаз "А" и "0" в пролётах опор №3/3-3/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-1-20, Опора П3ДБ-5; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-1-20, Пролет: Опора №3/3 - Опора №3/4 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356853 | 436 | 2022-11-04 | 11 | 1 | 0.61404 | 2022-11-04 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и влияния погодных условий произошел обрыв провода от опоре №3 Л-81-5 с последующим падением провода на землю и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-81-5. 4.2 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-81-5 с.Топчиха, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "С" на опоре №3 на ВЛ-10 кВ Л-81-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-81-5, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.12.2022 год
356851 | 654 | 2022-11-04 | 11 | 17 | 0.0049 | 2022-11-04 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (береза), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, в провода ответвления, между опорой №3-2 ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-21 и устройством ввода (трубостой) потребителя (п.Поломошное, ул. Центральная, д.15), произошло перекрытие изоляции проводов (фаза и нуль), вследствие чего (однофазное К.З.) присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлёст) изоляции проводов ответвления, между опорой №3-2 ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-21 и устройством ввода потребителя (трубостойка), вызван разрастанием ДКР в провода ВЛ и высокой влажности окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-21, Спуск № | Организационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, оценив риски, электроустановки которых запитаны от ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-21, на удаление ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ (на территориях земельных участков потребителей), при угрозе их падения (воздействия) на конструктивные элементы ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2022 год
356855 | 344 | 2022-11-05 | 11 | 2 | 0.009 | 2022-11-05 | 11 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №10/9 фазы "С" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "0" в пролёте опор №10/9-10/10, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №10-5-157. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №10/9 фазы "С" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "0" в пролёте опор №10/9-10/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-5-157, опора К3-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-10-5-157 в пролётах опор №10-10/10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.12.2022 год
356851 | 656 | 2022-11-06 | 2 | 36 |  | 2022-11-06 | 2 | 36 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции произошел электрический пробой проходных изоляторов фаз "В" и "С" ячейки В-10 Т-1 (шинный мост 10 кВ Т-1) на ПС 35 кВ Березовская, вследствие чего присоединения (Т-1 ПС 35 кВ Березовская, ВЛ НБ-377) были отключены действием УРЗА (МТЗ-35 Т-1 (работа ОД/КЗ 35 кВ), 1 ст. МТЗ (В НБ-377 на ПС 110 кВ Новошипуновская)) соответственно. 4.11 Электрический пробой с разрушением нижней части одного из проходных (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) изоляторов фаз "В" и "С" ячейки В-10 Т-1 (шинный мост 10 кВ Т-1) ПС 35 кВ Березовская обусловлен внезапным ухудшением (старением) диэлектрических свойств материала диэлектрика, вследствие возникшего перепада температуры окружающего воздуха (переход температуры через "0", с образованием конденсата на оборудовании). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ПС 35 кВ Березовская, фазы "В" и "С" ячейки В-10 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить тепловизионное обследование оборудования ПС 35 кВ Березовская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расцветку фаз на проходных изоляторах (шинный мост 10 кВ) на ячейках В-10 Т-1 и В-10 Т-2 ПС 35 кВ Березовская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановую проверку УРЗА всех отходящих присоединений 1 сек.ш. 10 кВ ПС 35 кВ Березовская. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.01.2023 год
356851 | 658 | 2022-11-06 | 3 | 45 |  | 2022-11-06 | 3 | 45 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (повышенная влажность воздуха, выпадение росы в утренние часы) в совокупности с естественным загрязнением поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями и отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №89 ВЛ МН-22 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-6А) фазы «А» (одиночная) по увлажнённым естественным загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 3-ем и 8-ом изоляторах гирлянды и линейной арматуре, а также отложения окислов металла (ржавчина) на металлической траверсе и поверхности изоляторов в гирлянде, что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Михайловская и ПС 110 кВ Северская (ПО КЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ МН-22/НС-21) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-6А) фазы «А» (одиночная) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №89 ВЛ МН-22 по увлажнённых естественным (естественное загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями и отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс)) загрязнениям обусловлено атмосферными воздействиями (повышенная влажность воздуха, выпадение росы в утренние часы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №88 - №90 ВЛ МН-22 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180081988) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №88 - №90 ВЛ МН-22. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления контактных соединений заземляющего устройства, привести их к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта. (Заказ №180081989) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №88 - №90 ВЛ МН-22. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180081990) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 год
356852 | 262 | 2022-11-06 | 10 | 30 |  | 2022-11-06 | 10 | 30 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов (8 шт. в гирлянде), разрушению 1-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "С" на опоре № 93 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская" и аварийному отключению В-110кВ КБ-117,КБ-118 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-117 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 3.4.7.3 В результате старения металла контактов из-за длительной эксплуатации, произошла потеря упругости контактов, что привело к пропаданию контакта 5-6 реле 11РПР, отказу срабатывания реле направления мощности (РМ в блоке КЗ-10), отказу 1, 2, 3 ст. ТЗНП В КБ-117 на ПС 110кВ №3 «Благовещенская» из-за отсутствия напряжения Н-К (3U_0). 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 1-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "С" на опоре № 93 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 1-го от траверсы изолятор. на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.13 Потеря упругости контакта 5-6 реле 11РПР на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря упругости контакта 5-6. на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", реле 11РПР панель ЭПЗ-1636 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 93 фаза "С" ВЛ-110кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 93 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 90-96 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену реле 11РПР, 12РПР для ОВ-110 типа (РПм-25) на реле (РП-23) на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Ответственное лицо: начальник СРЗА Евсеев В.С. 30.03.2023 год
356858 | 519 | 2022-10-10 | 3 | 20 | 0.01615 | 2022-10-10 | 4 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Зелёная Поляна ул.Урожайная д.13 (Почтаев В.И. ) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Почтаеву В.И. проживающей по адресу с. Зелёная Поляна ул. Урожайная д. 13 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356850 | 415 | 2022-10-10 | 8 | 54 | 0.0522 | 2022-10-10 | 11 | 48 | 3.4.12.2 в результате ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20, что привело к короткому замыканию фазы (С) и отключению АВ-4 ТП-61-2-20. 4.11 Обрыв нулевого провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.10.2022 год
356858 | 520 | 2022-10-11 | 17 | 37 | 0.29603 | 2022-10-11 | 19 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №373 ВЛ-10 кВ Л-30-10, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №373 ВЛ-10 кВ Л-30-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы на Л-30-10 с.Акулово-с.Старокрайчиково, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л 30-10 в пролете опор №373-№374 при необходимости провести замену вязок, колпочков, Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356853 | 394 | 2022-10-11 | 17 | 25 | 0.31666 | 2022-10-11 | 19 | 0 | 3.4.8.5 Сторонней организацией (филиал СК АО "Алтайкрайэнерго" ) при выполнении работ по подготовке траншеи для кабельного участка от ячейки №45 до опоры №1 Л-90-45 (на балансе филиала СК АО "Алтайкрайэнерго") с применением экскаватора, произошло не умышленное повреждение кабельного участка Л-90-43. Кабельные участки Л-90-43 и Л-90-45 идут в непосредственной близости параллельно на расстоянии менее 0,5 метра. 4.12 Повреждение кабельного участка сторонней техникой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на Л-90-43 Алейск-Первоалейск-Первомайск, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии КЛ-90-43 с установкой соединительной муфты. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 14.11.2022 год
356851 | 596 | 2022-10-11 | 22 | 11 | 0.047473 | 2022-10-11 | 22 | 27 | 3.4.10 В результате проникновения животного (породы куньих) в РУ-10 кВ ТП-30-1-9 произошло межфазное перекрытие изоляции между вводами 10 и 0,4 кВ силового трансформатора через тело животного, о чем свидетельствует следы воздействия токов К.З. на изоляторах вводов 0,4-10 кВ. В результате межфазного К.З. произошло отключение присоединения (ВЛ Л-30-1) на ПС 35 кВ 25 лет Октября действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ, вследствие перегорания плавких вставок предохранителей 10 кВ всех фаз («А», «В» и «С») на ТП-30-1-9. 4.11 Повреждение изоляции обмоток 0,4 и 10 кВ силового трансформатора (Т-1) ТП-30-1-9, вызвано жизнедеятельностью животного (породы куньих), проникшего в РУ-10 кВ. Искусственное межфазное К.З., непосредственно между вводами 0,4 и 10 кВ трансформатора, произошло через тело животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животного на ТП-30-1-9 Ю, Трансформатор ТМ-63/10; Воздействие животного на ТП-30-1-9 Ю, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнение «узких мест» в корпусе (кожухе) ТП-30-1-9 Ю для предотвращения проникновения животных в ЭУ. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.11.2022 год
356853 | 395 | 2022-10-12 | 10 | 41 | 0.82114 | 2022-10-12 | 11 | 46 | 3.4.8.1 В результате не согласованных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ Л-22-409 между опорой №9-5 и опорой №9-4 сторонней техникой, произошло повреждение КЛ-10 кВ Л-22-409 фаз "А", "В", "С" , с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ-10 кВ Л-22-409 на ПС 110 кВ Сиреневая. 4.12 Повреждение кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на ВЛ-10 кВ Л-22-409, VS010-0001059/ВЛ-10 кВ Л-22-409 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт силового кабеля 10 кВ фаз "А", "В", "С" между опорой №9-5 и опорой №9-4 на ВЛ-10 кВ Л-22-409 Ответственное лицо: Райко А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о не согласованных работах в охранной зоне КЛ-10 кВ Л-22-409 вызвавшее повреждение оборудования. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.10.2022 год
356855 | 311 | 2022-10-12 | 7 | 58 |  | 2022-10-12 | 7 | 58 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман в утренние часы) произошло перекрытие электрической дугой подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №43 фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СТ-188. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным (ПС 220 кВ Светлая). Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях). 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман в утренние часы) произошло перекрытие электрической дугой подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №43 фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СТ-188. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным (ПС 220 кВ Светлая). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 43 фазы "А" ВЛ-110 кВ СТ-188. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №43 ВЛ-110 кВ СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу службы РЗА ПО СЭС на тему «При плановых проверках панелей автоматики В-110 кВ проверять накладки типа НКР-3 с полным разбором деталей». Ответственное лицо: Верозубов А.А. 20.11.2022 год
356851 | 607 | 2022-10-13 | 4 | 47 |  | 2022-10-13 | 4 | 47 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы (коршун) на траверсу одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоры №36 МН-22 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-6А) фазы «В» (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах гирлянды и линейной арматуре, а также следы птичьего помёта на металлической траверсе и гирлянде изоляторов, что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Михайловская и ПС 110 кВ Северская (ПО КЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ МН-22/НС-21) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-6А) фазы «В» (верхняя) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №36 МН-22 по струе птичьего помёта обусловлено присаживанием птицы на конструкцию опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №35 - №37 ВЛ МН-22 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №35 - №37 ВЛ МН-22. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления контактных соединений заземляющего устройства, привести их к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №35 - №37 ВЛ МН-22. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2022 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и, при необходимости, включить в РП 2024-2030 гг. мероприятия по установке противоприсадочных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.01.2023 год
356855 | 312 | 2022-10-13 | 8 | 7 | 0.010617 | 2022-10-13 | 8 | 56 | 3.4.10 В результате присаживания большого количества птиц на ВЛ произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-7. 4.12 В результате присаживания большого количества птиц на ВЛ произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-7 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356853 | 397 | 2022-10-14 | 6 | 28 | 4.3786 | 2022-10-14 | 7 | 5 | 3.4.8.5 В результате однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" на потребительской Л-81-15 (АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский") произошло повышение напряжения в фазах "А" и "С", в результате чего произошел пробой нижнего опорного изолятора полюса фазы "А" с последующим перекрытием на полюс фазы "В" выключателя В-10 Т-2, разрушением опорного изолятора фазы "А" и отключением В-10 Т-2 от МТЗ-110 Т-2 (МТЗ-10 отсутствует) с выдержкой времени 1,8, В-110 Т-2 отключился с выдержкой времени 2,4. 4.11 Перекрытие нижнего опорного изолятора полюса фазы "А" выключателя В-10 Т-2 на полюс фазы "В" выключателя В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Топчихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие нижнего опорного изолятора полюса фазы "А" выключателя В-10 Т-2 на полюс фазы "В" выключателя В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Топчихинская. на ПС "Топчихинская" №81, ВМПП-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора полюса фазы "А" В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Будон П.С. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо 14.10.2022 в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.11.2022 год
356850 | 417 | 2022-10-14 | 7 | 22 | 0.71599 | 2022-10-14 | 10 | 21 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ Л-74-2 с.Мартыново, что привело к отключению В-10 кВ Л-74-2. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ Л-74-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-10 кВ Л-74-2, VS010-0001111 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №100-101, с регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 24.11.2022 год
356851 | 608 | 2022-10-15 | 0 | 18 |  | 2022-10-15 | 0 | 18 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищной птицы (пустельга, филин), присевшей на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №85 НО-140, произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "С" (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу, по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на проводе и остатки птичьего помёта на поверхности металлических траверс. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединений (ВЛ КН-408/ВЛ НО-140/ ВЛ ПО-141) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединения (ВЛ КН-408/ВЛ НО-140/ ВЛ ПО-141) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). Причиной неуспешного АПВ В ПО-141 на ПС 110 кВ Петропавловская явилось разрегулирование блок-контактов на включение выключателя. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "С " (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №85 ВЛ НО-140 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению присоединений (ВЛ КН-408/ НО-140/ ПО-141) действием защит (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №80 - №85 ВЛ НО-140 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №80 - №85 ВЛ НО-140. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2024 года мероприятие по установке 1-го (или 8-ого) увеличенного изолятора марки U-120 в каждой подвесной гирлянде (на всех фазах) ВЛ НО-140 в пролетах опор №80-№85. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2023 год
356851 | 609 | 2022-10-15 | 17 | 20 | 0.6072 | 2022-10-15 | 18 | 29 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (грач) на крышу ТП-41-2-3 (киоск) между проходными изоляторами фаз "А" и "В", произошло межфазное перекрытие изоляции через тело птицы. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-41-2) было отключено на ПС 35 кВ Нагорная действием УРЗА (МТЗ), вс неуспешными АПВ и РПВ. После удаления птицы, ТП-41-2-3 была успешно введена в работу. 4.12 Перекрытие межфазной изоляции, между проходными изоляторами фаз "А" и "В", на ТП-41-2-3 (кисок) произошло через тело птицы (грач). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-41-2 с. Калмыцкие-Мысы, Спуск №1500 - ТП 41-2-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции РУ-10 кВ (проходные, опорные изоляторы) на ТП-41-2-3. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.11.2022 год
356853 | 402 | 2022-10-15 | 21 | 12 | 0.0099009 | 2022-10-15 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №2, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №2-3, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-50-13-27. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-13-27, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-50-13-27. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.11.2022 год
356853 | 403 | 2022-10-16 | 0 | 46 | 1.065 | 2022-10-16 | 0 | 55 | 3.4.9.3 В результате отгорания кабеля марки АПвП 1х120/16 потребительской Л-81-2 (ООО "ПО Топчихинский мелькомбинат") фазы "В" в кабельном отсеке ячейки №20 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "В" в сторону фазы "А" между трансформатором тока и выключателем, что привело к отключению В-10 Т-2 от МТЗ-110 Т-2 (МТЗ-10 отсутствует). АВР-10 не работало (запрет на включение СВ-10 при коротком замыкании на шинах). Дуговая защита не работала (так как КЗ произошло на расстоянии более 1 метра от проложенного оптоволоконного кабеля, яркости вспышки не хватило для передачи информации исполнительным элементам дуговой защиты). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 18.10.2022 в ООО "ПО Топчихинский мелькомбинат" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить установку МТЗ-10 В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятия по изменению прохождения трассы датчика дуговой защиты на ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 31.12.2023 год
356858 | 522 | 2022-10-16 | 3 | 15 | 4.2875 | 2022-10-16 | 5 | 0 | 3.4.12.2 В результате падения дерева (находящегося вне охранной зоны), из-за воздействия животного (бобра), на провода двухцепной ВЛ-35кВ СЦ-327 "Смазнево - Цемент" и СЦ-328 "Смазнево - Цемент" в пролете опор №№102-103 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" СЦ-327 "Смазнево - Цемент" и перекрытию фазы "В" СЦ-328 "Смазнево - Цемент" через дерево , приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода. на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), 1.Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ СЦ-327 "Смазнево - Цемент" и СЦ-328 "Смазнево - Цемент" в пролете опор №№102-103. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 год
356858 | 523 | 2022-10-16 | 10 | 15 | 0.03 | 2022-10-16 | 12 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9 в пролетах опор №12- №13. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2022 год
356851 | 611 | 2022-10-17 | 14 | 24 | 0.088296 | 2022-10-17 | 15 | 6 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на крышу КРУН-10 кВ ПС 35 кВ База РРЭС, произошло межфазное перекрытие изоляции ошиновки - между проходным изоляторами фазы "А" ВЛ Л-61-2 и фазы "С" ВЛ Л-61-3, что привело к отключению обоих присоединений (ВЛ Л-61-2, Л-61-3) действием УРЗА (ТО). 4.12 Кратковременное межфазное перекрытие изоляции ошиновки фазы «А» ВЛ Л-61-2 и фазы «С» ВЛ Л-61-3, межу проходными изоляторами на крыше КРУН-10 ПС 35 кВ База РРЭС, произошло через тело птицы (сорока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС 35 кВ База РРЭС, Проходной изолятор фазы «А» ВЛ Л-61-2; Воздействие птиц на ПС 35 кВ База РРЭС, Проходной изолятор фазы «С» ВЛ Л-61-3 | Техническое мероприятие 1 Установить птицеотпугивающие устройства, в виде пленки от старых уадио- и видеокассет, по всему периметру ограждения ПС 35 кВ База РРЭС. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2022 год
356851 | 612 | 2022-10-17 | 16 | 30 | 0.16177 | 2022-10-17 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции, произошел электрический пробой между обмотками трансформатора тока (ТТ-59-5) фазы «С» в ячейке В-59-5 ПС 35 кВ Чинетинская (режим однофазного замыкания на землю), что привело к росту величины фазного напряжения до линейных значений, и вследствие этого произошел электрический пробой искровых промежутков разрядника (РВО-10) на фазе "В" ТП-59-5-11, создав режим двухфазного К.З. на землю. В результате чего присоединение (ВЛ Л-59-5 ) было отключено (В-59-5) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.11 Электрический пробой между первичной и вторичной обмотками измерительного трансформатора тока (ТТ-59-5) фазы «С» в ячейке В-59-5 на ПС 35 кВ Чинетинская обусловлен снижением диэлектрических свойств материала диэлектрика с течением времени. Далее произошел электрический пробой искровых промежутков разрядника (РВО-10) фазы "В" на ТП-59-5-11, из-за возникшего режима однофазного замыкания на землю (рост величины фазного напряжения до линейного значения напряжения), и это привело к перегреву нелинейных сопротивлений РВС-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение диэлектрической прочности аппарата на ПС 35 кВ Чинетинская, ТТ-59-5 фазы "С"; Режим однофазного замыкания на землю на ТП-59-5-11, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания трансформаторов тока 1 и 2 сек. ш. 10 кВ на ПС 35 кВ Чинетинская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления изоляции разрядников и ошиновки 10 кВ на ТП-59-5-1, ТП-59-5-2, ТП-59-5-3, ТП-59-5-4, ТП-59-5-5, ТП-59-5-9, ТП-59-5-11. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в паспорт ТП-59-5-11 сведения на установленные аппараты защиты от перенапряжений 10 кВ (разрядники). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной инструктаж электротехническому персоналу Чинетинского УЭС Курьинского РЭС ПО ЗЭС на тему: "Технические характеристики аппаратов для защиты от перенапряжений (разрядник, ограничители перенапряжения). Внешний вид. Конструктивное исполнение." Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2022 год
356855 | 314 | 2022-10-18 | 11 | 46 | 0.003 | 2022-10-18 | 12 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №3, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 2-3 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-19-2 на ПС 110 кВ № 19 "Панкрушихинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №3, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 2-3 фаз "А" и "В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-19-2 с. Панкрушиха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №2-10 ВЛ-10 кВ Л-19-2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356858 | 524 | 2022-10-18 | 12 | 39 | 0.10106 | 2022-10-18 | 12 | 46 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП-35-13-55 (КТП потребителя ЧП "Лапин А.Ю.") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ЧП "Лапин А.Ю." о необходимости приведения собственных э/у КТП-35-13-55 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2023 год
356858 | 525 | 2022-10-18 | 9 | 11 | 0.058674 | 2022-10-18 | 9 | 27 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-75-1 в пролете опор №№286-287, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-75-1 в пролете опор №№286-287. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-75-1 с.Ново-Копылово, Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | Техническое мероприятие 1 На Л-75-1 с.Ново-Копылово, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №286-№287. по заказу №180075414. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356851 | 613 | 2022-10-19 | 11 | 0 | 0.3135 | 2022-10-19 | 12 | 54 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке (ТП-52-3-2) потребителя (ОАО "ВымпелКом"). Произошло повреждение разрядника 10 кВ на фазе "А" ТП 52-3-2. В результате возникновения режима однофазного замыкания на "землю" присоединение (ВЛ Л-52-3) было отключено КУ на ПС 35 кВ Востровская. После отключения РТП-52-3-2 (баланс потребителя), РПВ (В Л-52-3) было успешным. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (ПАО "Вымпелком") с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-52-3-2 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 15.11.2022 год
356851 | 614 | 2022-10-19 | 17 | 15 | 0.46476 | 2022-10-19 | 20 | 4 | 3.4.7.3 В результате старения материала диэлектрика произошел электрический пробой с разрушением опорного (ИО-10) изолятора фазы «А» (нижний, ПК-10) на ТП-52-3-8, что привело к установлению режима однофазного замыкания на "землю" и работе предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Востровская. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-52-3) было отключено КУ (В Л-52-3). 4.11 Диэлектрический пробой с разрушением опорного (ИО-10) изолятора фазы «А» (нижний, ПК-10) на ТП-52-3-8 вызван старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой диэлектрика с разрушением на ТП-52-3-8, Опорный изолятор фазы "А" (нижний, ПК-10) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ ТП-52-3-8. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.11.2022 год
356855 | 316 | 2022-10-19 | 10 | 47 | 0.0294 | 2022-10-19 | 11 | 5 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-23-4-1 фаз"А" и "В" опоры № 5/3/1 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-23-4 на ПС 35/10 кВ №23 "Верхаллакская". 4.11 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-23-4-1 фаз"А" и "В" опоры № 5/3/1 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-23-4-1, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-23-4 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356858 | 526 | 2022-10-21 | 4 | 28 | 0.0074165 | 2022-10-21 | 5 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Елютина д. 5 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Кишкину В.Л проживающей по адресу с. Новоеловка ул. Елютина д. 5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356850 | 421 | 2022-10-21 | 12 | 40 | 0.0624 | 2022-10-21 | 13 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-4-20. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №16,17. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2022 год
356850 | 422 | 2022-10-21 | 16 | 30 | 0.68075 | 2022-10-21 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №270/2-270/3 ВЛ-10 Л-64-1 , что привело к схлесту провода с проводом фазы "В" и отключению В-10 Л-64-1 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №270/2-270/3 ВЛ-10 Л-64-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-64-1 с. Шубенка, Пролет: Опора № 270/2 - Опора № 270/3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод ВЛ-10 кВ Л-64-1 Шубенка в пролете опор № 270/2-270/3. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2022 год
356850 | 423 | 2022-10-22 | 22 | 50 | 0.048333 | 2022-10-23 | 0 | 46 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги в РУ-10 кВ, произошло межфазное перекрытие воздушного промежутка фаз (А,В,С), что привело к термическому разрушению плавких вставок ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" ТП-68-4-8. 4.10 Межфазное перекрытие воздушного промежутка фаз (А,В,С) ТП-68-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие. на ТП-68-4-8, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" , уплотнение шкафа РУ-10 кВ ТП-68-4-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.11.2022 год
356850 | 424 | 2022-10-23 | 9 | 30 | 0.6468 | 2022-10-23 | 11 | 9 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" между РКТП и КТП-68-4-2. 4.3 Обрыв провода фазы "В" между РКТП и КТП-68-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ТП-68-4-2, РЛНД-10/200 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" на КТП-68-4-2 Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.11.2022 год
356850 | 425 | 2022-10-23 | 10 | 42 | 0.012 | 2022-10-23 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло перекрытие по ветвям дерева проводов фаз "В", "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-4, схлест, что привело к отключению АВ-1 ТП-16-1-4. 4.11 Перекрытие по ветвям дерева проводов фаз "В", "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-1-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-4 в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.11.2022 год
356852 | 248 | 2022-10-17 | 8 | 32 | 0.0059334 | 2022-10-17 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №27 ВЛ-10кВ Л-15-4, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-15-4 на ПС 110кВ №15 "Коротоякская". 4.14 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №27 ВЛ-10кВ Л-15-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В". на Л-15-4 пос.Целинный, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-15-4 в пролете опор №19-31 на предмет разрушения колпачков, повреждения изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 30.11.2022 год
356855 | 319 | 2022-10-20 | 10 | 52 | 0.0057 | 2022-10-20 | 11 | 10 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-40-8-2 фаз"А" и "В" опоры № 45 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-40-8 на ПС 110/10 кВ №40 "Буяновская". 4.11 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-40-8-2 фаз"А" и "В" опоры № 45 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-40-8-2, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-40-8 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356858 | 529 | 2022-10-20 | 19 | 58 | 0.0098 | 2022-10-20 | 21 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и « В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-24. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-24, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-24, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по заказу №180077691. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356858 | 532 | 2022-10-21 | 9 | 27 | 1.62 | 2022-10-21 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-70-4 в пролете опор №№195-196, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-70-4 в пролете опор №№195-196. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-70-4 с.Старо-Драченино, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 На Л-70-4, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №195 -№196. по заказу №180077885. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356858 | 533 | 2022-10-21 | 13 | 17 | 0.28024 | 2022-10-21 | 14 | 16 | 3.4.12.5 Межфазное замыкание фазы "А","В", вызванное попаданием в микротрещины воды (ливень) с последующим повреждением изолятора фазы "А" на КТП-35-3-1 и отключению ВЛ-10 кВ Л-35-3 действием УРЗА. 4.12 Разрушение опорного изолятора фазы "А" РУ-10 кВ КТП-35-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на ТП-35-3-1, TP010-0014768 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочные испытания изоляции КТП на ВЛ-10кВ Л-35-3. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2023 год
356858 | 535 | 2022-10-22 | 6 | 59 | 0.0645 | 2022-10-22 | 7 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№170-171 ВЛ-10 кВ Л-5-5, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-5-5 с.Ельцовка, Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№170-171 ВЛ-10 кВ Л-5-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356859 | 349 | 2022-10-23 | 3 | 20 | 1.2705 | 2022-10-23 | 5 | 26 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям на Р-34-13-4 опора №1370-103 ВЛ 10 кВ Л-34-13, произошло перекрытие через тело птицы фазы "В" на металлическую раму Р-34-13-4, от чего произошла работа сигнализации "земля в сети 10 кВ" Л-34-13 и ключом управления был отключен В-10 Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.12 Перекрытие через тело птицы фазы "В" на металлическую раму Р-34-13-4 опора №1370-103 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы фазы "В" на металлическую раму Р-34-13-4 опора №1370-103 ВЛ 10 кВ Л-34-13. на ВЛ-10кВ Л 34-13, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Провести осмотр токоведущих частей Р-34-13-4 опора №1370-103, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.01.2023 год
356851 | 615 | 2022-10-22 | 16 | 9 | 0.014931 | 2022-10-22 | 16 | 23 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 17-22 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-1. В результате двухфазного К.З. присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-1, в пролете опор №2 - №3, вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-1, в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2022 год
356858 | 536 | 2022-10-23 | 0 | 7 | 0.46013 | 2022-10-23 | 2 | 6 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-36-13 в пролете опор №№20-23, произошел обрыв провода фаз "А" и "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№20-23 ВЛ-10 кВ Л-36-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21; Обрыв провода на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22; Обрыв провода на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№20-23 ВЛ-10 кВ Л-36-13. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2023 год
356853 | 408 | 2022-10-23 | 1 | 44 | 0.083065 | 2022-10-23 | 3 | 13 | 3.4.9.3 В результате обрыва шлейфа разрядника фазы "А" на потребительской КТП-88-12-6 (в ведомстве Осачьева В.А.) произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-88-12 действием МТЗ. | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-88-12 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 26.11.2022 год
356855 | 320 | 2022-10-23 | 2 | 46 | 0.22015 | 2022-10-23 | 4 | 45 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -3 до +10), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаз "А, В" на КТП 10/0,4 кВ № 24-11-1 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему межфазному замыканию, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-24-11 на ПС 110/10 кВ №24 "Велижановская". 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -3 до +10), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаз "А, В" на КТП 10/0,4 кВ № 24-11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-24-11-1, TP010-0013674 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции проходных и опорных изоляторов 10кВ на КТП-24-12-8,24-12-9. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2022 год
356851 | 621 | 2022-10-23 | 4 | 0 | 0.46713 | 2022-10-23 | 6 | 23 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с) произошло вырывание крюка (К-22) фазы «А», вместе с изолятором и проводом (А-50), из тела промежуточной ответвительной (УП10-3ДБ) опоры №5 ВЛ Л-14-9, с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №4 - №5. Вследствие двухфазного короткого замыкания (К.З.) присоединение (ВЛ Л-14-9) было отключено (В Л-14-9) действием УРЗА (ТО) с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Вырывание крюка (К-22) фазы «А» из тела промежуточной ответвительной (УП10-3ДБ) опоры №5 ВЛ Л-14-9 вызвано двумя факторами: - ветровое воздействие (шквалистый ветер 25-28 м/с); - крепление крюков в теле опоры не соответствует проектному исполнению (см. фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления крюка в теле опоры на Л-14-9 с. Новичиха, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Включить в план-график капитального ремонта 2024 года замену промежуточной опоры №5 ВЛ Л-14-9 на угловую промежуточную анкерного типа УА10-1 (альбом серии 3.407.1-143.1.11.). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.07.2023 год
356853 | 409 | 2022-10-23 | 4 | 10 | 1.44 | 2022-10-23 | 6 | 50 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел обрыв вязки провода опорного изолятора фазы "А" на КРУН-10 кВ выключателя Л-18-5 с последующим схлестом провода фазы "А" с проводом фазы "В" и отключением В Л-18-5 на ПС 110 кВ Лебяжье. 4.13 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-18-5 п.Центральный, Пролет: ПС - Опора №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опорном изоляторе фазы "А" КРУН-10 ВЛ-18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.11.2022 год
356851 | 623 | 2022-10-23 | 4 | 46 | 0.084 | 2022-10-23 | 5 | 16 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с) произошло падение сухих деревьев (осина), комель которых находятся вне границы охранной зоны ВЛ (15 метров от крайнего провода), на крайний провод (АС-50) фазы "А" в пролётах опор №55 - №56 и №84-№85 ВЛ ЕВ-325 с обрывом провода фазы "А" в обоих пролетах соответственно. Вследствие этого, режим однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации "земля в сети 35 кВ"), присоединение (ВЛ ЕВ-325) было отключено (В ЕВ-325) КУ. 4.4 Обрывы провода (АС-50) фазы "А" ВЛ ЕВ-325 в пролётах опор №55 - №56 и №84-№85 соответственно, вызваны падением деревьев (осина) на провод, из вне охранной зоны ВЛ, вследствие сильной бури (порывы ветра 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья, угрожающие падением на провода на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ДКР, произрастающей вблизи границы охранной зоны ВЛ ЕВ-325, на предмет наличия деревьев, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении вследствие несанкционированной рубки или воздействия погодных явлений. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в Волчихинское лесничество письмо о необходимости уборки (обрезки крон) деревьев за пределами границ охранной зоны ВЛ ЕВ-325, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении вследствие несанкционированной рубки или под воздействием атмосферных явлений. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.12.2022 год
356855 | 324 | 2022-10-23 | 5 | 35 | 0.0075829 | 2022-10-23 | 6 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете от КТП до опоры №1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-14-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете от КТП до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-14-2, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-14-2 в пролете от КТП до опоры №1 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356855 | 325 | 2022-10-23 | 5 | 37 | 0.0086671 | 2022-10-23 | 6 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-2-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-32-2-7 в пролете опор №6-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356853 | 411 | 2022-10-23 | 5 | 42 | 0.18 | 2022-10-23 | 7 | 42 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №98, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №98-99, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-19. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-81-19 с.Лавреньтьевка, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №98-99 на ВЛ-10 кВ Л-81-19. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-81-19. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.11.2022 год
356858 | 543 | 2022-10-23 | 5 | 51 | 0.45825 | 2022-10-23 | 7 | 48 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-28-8 в пролете опор №№33-34, произошел обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№33-34 ВЛ-10 кВ Л-28-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№33-34 ВЛ-10 кВ Л-28-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 544 | 2022-10-23 | 5 | 51 | 0.088932 | 2022-10-23 | 7 | 47 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-28-17 в пролете опор №№32-33, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-28-17 в пролете опор №№32-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-28-17 с.Косиха, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-28-17 с.Косиха , произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №32-№33. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356851 | 626 | 2022-10-23 | 6 | 0 |  | 2022-10-23 | 6 | 0 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с, дождь), вследствие развития атмосферного вихря (смерч), который возникает в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяется вниз, до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки метров, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №379 ВЛ КН-408 на заземлённую металлическую траверсу, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-ого изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе. (см. фото 1-8). В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» не произошло, поэтому АПВ было неуспешным. РПВ было успешным, вследствие восстановления диэлектрических свойств изоляции провода на опоре №379 ВЛ КН-408. 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №379 ВЛ КН-408 вызвано развитием атмосферного вихря (смерчь), возникшего в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространившийся вниз, вплоть до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки метров, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КН-408 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №375 - №380 ВЛ КН-408 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №375 - №380 ВЛ КН-408, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №375 - №380 ВЛ КН-408 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 год
356858 | 546 | 2022-10-23 | 6 | 39 |  | 2022-10-23 | 6 | 39 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки сухого дерева (длиной 34 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А", "В" в пролете опор №№159-160 (двухцепной участок) ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" и возникшего вследствие этого короткого замыкания, произошло отключение В-110 ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС). 4.11 Падение дерева на провод двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролете опор №№159-160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №№159-160. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 28.02.2023 год
356851 | 629 | 2022-10-23 | 6 | 59 |  | 2022-10-23 | 6 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия атмосферных явлений (порывы ветра до 27,0 м/с) в пролёте опор №40 - №41 ВЛ НА-365 произошло разновременное сближение проводов (АС-70/11) фаз «А» (одиночная), «В» (верхняя) и «С» (нижняя), что привело к перекрытию воздушных изолирующих промежутков между ними, о чём свидетельствуют малозаметные следы воздействия токов К.З. на проводах фаз «А», «В» и «С», на 1-ом изоляторе поддерживающей гирлянды (3 стеклянных подвесных изолятора марки ПС-70Е) и разрушение 3-го изолятора фазы «В» на промежуточной (одноцепная) металлической (П35-1) опоре №40, следы воздействия токов К.З. на 3-ем изоляторе поддерживающей гирлянды (3 стеклянных подвесных изолятора марки ПС-70Е) и разрушение 1-ого изолятора фазы «А» (одиночная) на промежуточной (одноцепная) металлической (П35-1) опоре №41 (см. фотографии, лист внепланового осмотра), вследствие чего установился режим межфазных К.З., с последующим отключением присоединения (В НА-365) на ПС 110 кВ Новошипуновская, с неуспешным АПВ и успешным РПВ вследствие самоустранения сближений проводов всех фаз между собой. 4.11 Разновременные кратковременные сближения проводов (АС-70/11) фаз «А» (одиночная), «В» (верхняя) и «С» (нижняя) в пролёте опор №40 - №41 ВЛ НА-365 обусловлено воздействием атмосферных явлений (порывы ветра до 27,0 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Новошипуновская-Алексеевская (ВЛ НА-365), Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры стрел провеса проводов всех фаз в пролётах опор №39 - №43 ВЛ НА-365 и, в случае отклонения от нормативных параметров, запланировать работы по регулировке стрел провеса проводов. (Заказ № 180081073) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену повреждённых 3-го изолятора фазы «В» на опоре №40 и 1-ого изолятора фазы «А» на опоре №41 ВЛ НА-365. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2024 год
356851 | 630 | 2022-10-23 | 6 | 58 | 0.0012 | 2022-10-23 | 7 | 16 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (отпайка ВЛ Л-39-1 за ЛР 39-1-1) - ГК Сервис-Телеком (управляющая ООО НБК), на баланс которой переданы ЭУ ПАО «Вымпелком». Согласно акта взаимодействия (без входящего № на Письме ЗЭС от 01.11.2022 №1.1/29/319-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужил срыв изолятора на отпайке ВЛ Л-39-1 за ЛР 39-1-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ГК Сервис-Телеком (управляющая ООО НБК) с целью предоставления сведений о причинах ТН на отпайке ВЛ Л-39-1 за ЛР 39-1-1 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 25.11.2022 год
356855 | 326 | 2022-10-23 | 7 | 15 | 0.00715 | 2022-10-23 | 7 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-17-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-17-11, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-11 в пролете опор №12-15. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356855 | 327 | 2022-10-23 | 7 | 18 | 0.0061002 | 2022-10-23 | 8 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 25 м/с) произошел обрыв провода марки (А-35) фазы "А" с последующим схлестом фаз "А" и "В" в пролете опор 2/3-2/4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-24-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 25 м/с) произошел обрыв провода марки (А-35) фазы "А" с последующим схлестом фаз "А" и "В" в пролете опор 2/3-2/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-24-2, Пролет: Опора №2/3 - Опора №2/4 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 6-24-2 на предмет уменьшения сечения провода, обрыва прядей. По результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.12.2022 год
356851 | 632 | 2022-10-23 | 8 | 20 | 0.16965 | 2022-10-23 | 9 | 47 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветер 25-28 м/с), произошел срыва изолятора (ШС-10) фазы "А" (верхняя) со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №51/4 ВЛ Л-9-6 Ю, с последующим схлёстом с проводом фазы «В», что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-9-6 Ю) на ПС 110 кВ Устькалманская (В-9-6Ю) действием УРЗА (ТО), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Срыв изолятора фазы "А" (верхняя) со штыря промежуточной (П10-8ДБ) опоры №51/4 ВЛ Л-9-6 Ю вызвано воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с) и усталостью (износом) материала колпачка с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала колпачка на Л-9-6 Ю пос.Приозёрный., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-9-6 Ю в пролётах опор №44/4-№55/4, с целью оценки состояния узлов крепления провода и изоляторов. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.11.2022 год
356855 | 328 | 2022-10-23 | 7 | 44 | 0.048333 | 2022-10-23 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошел обрыв вязки провода марки (А-35) фазы "С" на опоре №257 ВЛ-10 кВ Л-9-24. От возникшего замыкания сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ №9 "Завьяловская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошел обрыв вязки провода марки (А-35) фазы "С" на опоре №257 ВЛ-10 кВ Л-9-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-9-24 с. Овечкино, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-24 в пролётах опор №200-250 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 27.11.2022 год
356851 | 634 | 2022-10-23 | 8 | 35 | 0.14665 | 2022-10-23 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с) произошёл обрыв провода (А-35) фазы «А» в пролёте опор №487- №488 ВЛ Л-17-4Ю, вследствие чего на ПС 110 кВ Курьинская сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-17-4Ю) было отключено КУ. 4.3 Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №487-№488 ВЛ Л-17-4Ю вызван знакопеременными изгибающими нагрузками (деформациями) вызванными ветровым воздействием (порывы 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-17-4 Ю с.Казанцево, Пролет: Опора № 487 - Опора № 488 | Техническое мероприятие 1 Провести неплановый осмотр ВЛ 17-4Ю, в пролетах опор №463-№531, с целью оценки состояния провода, изоляции и узлов их крепления. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2022 год
356855 | 329 | 2022-10-23 | 7 | 45 | 0.058085 | 2022-10-23 | 9 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 25 м/с) произошел излом ветки дерева (осина), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки ПС-25) ВЛ-10 кВ Л-19-6 в пролётах опор № 140/40-140/41, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-19-6. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 25 м/с) произошел излом ветки дерева (осина), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки ПС-25) ВЛ-10 кВ Л-19-6 в пролётах опор № 140/40-140/41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-19-6 с. Береговое, Пролет: Опора № 139/40 - Опора № 139/41 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №140/13-140/14, 140/42-140/43 на ВЛ-10 кВ Л-19-6. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356851 | 635 | 2022-10-23 | 9 | 30 | 0.87402 | 2022-10-23 | 13 | 19 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с) произошло вырывание крюка фазы "А" из тела промежуточной (П10-1Д) опоры №177 ВЛ Л-51-14 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С", вследствие чего присоединение было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.3 Вырывание крюка фазы "А" из стойки промежуточной (П10-1Д) опоры №177 ВЛ Л-51-14 вызвано воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной (28-29 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-51-14 с.Гольцовка. с.Лазурка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-51-14, в пролётах опор №170 - №179. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.12.2022 год
356851 | 636 | 2022-10-23 | 10 | 5 | 0.0075006 | 2022-10-23 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке (линейное ответвления от опоры №6/1 ВЛ Ф-2 от ТП-44-1-19) потребителя (п.Павловка, ул. Центральная, д.28). В результате ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с) произошел срыв изолятора "PEN-провода" на подставной промежуточной опоре, находящейся на балансе потребителя, что привело к схлёсту с фазным проводом (ф.А) в пролете опор №6/1 и подставной опорой. Вследствие этого (режим однофазного короткого замыкания) присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему в с.Павловка Новичихинского района, ул.Центральная, д.28, на замену проводов ответвления и ввода в дом до прибора учета, запитанного от опоры №6/1 ВЛ Ф-2 от ТП-44-1-19, цельным изолированным проводом марки СИП. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.11.2022 год
356859 | 355 | 2022-10-23 | 7 | 50 | 0.70666 | 2022-10-23 | 11 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия погодных явлений (сильный порывистый ветер), произошел схлест проводов разноименных фаз в пролете опор № 200/134 - 210/1 на ВЛ-10 кВ Л-35-2. От возникшего межфазного К.З., присоединение ВЛ 10 кВ Л-35-2 было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Усть-Катунская. 4.12 Схлест проводов разноименных фаз в пролете опор № 200/134 - 210/1 на ВЛ-10 кВ Л-35-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз в пролете опор № 200/134 - 210/1 на ВЛ-10 кВ Л-35-2. на Л-35-2 С. Катунское, Пролет: Опора № 200/134 - Опора № 210/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 200/134 - 210/1 ВЛ 10 кВ Л-35-2. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.12.2022 год
356851 | 637 | 2022-10-23 | 10 | 7 | 0.0065 | 2022-10-23 | 11 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с) произошел крен (наклон вдоль оси в сторону опоры №7) промежуточной (ПН-1ДБ) опоры №1/3 ВЛ Ф-1 от ТП-46-13-5. Это привело к изменению стрелы провеса проводов и последующему схлёсту проводов фазы "А" и PEN-провода в пролете опор №7-№1/3. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-13-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (100А). 4.12 Схлёст проводов (А-25) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №7-№1/3 ВЛ Ф-1 от ТП-46-13-5 вызван креном промежуточной (ПН-1ДБ) опоры №1/3 из-за ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (30 м/с), что соответственно привело к изменению стрел провеса проводов в пролете опор №7-№1/3 ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Крен опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния основания опоры №7 ВЛ Ф-1 от ТП-46-13-5, смежной с опорой №1/3, испытавшей одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2022 год
356855 | 330 | 2022-10-23 | 7 | 55 | 0.049336 | 2022-10-23 | 8 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №42, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 42-43 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-16-2 на ПС 35 кВ № 16 "Новоярковская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №42, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 42-43 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-16-2 пос. Филиповск, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №42-47 ВЛ-10 кВ Л-16-2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356859 | 356 | 2022-10-23 | 8 | 9 | 0.38636 | 2022-10-23 | 11 | 2 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор № 1730/74-1730/75 ВЛ-10 кВ Л-33-17 с последующим схлёстом проводов фаз «В»,«С», от чего действием защит отключился В-10 кВ Л-33-17 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.4 Падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор № 1730/74-1730/75 ВЛ-10 кВ Л-33-17 с последующим схлёстом проводов фаз «В»,«С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор № 1730/74-1730/75 ВЛ-10 кВ Л-33-17 с последующим схлёстом проводов фаз «В»,«С». на Л-33-17 Алтайское ОПХ Пос. Кировский, Пролет: оп. №1730/74 - оп. №1730/75 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-33-17 в пролете опор № 1730/60-173/90 с целью выявления веток угрожающих падением из вне охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.12.2022 год
356851 | 639 | 2022-10-23 | 10 | 27 | 0.044331 | 2022-10-23 | 11 | 2 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с, дождь) и изменения стрел провеса проводов с течением времени, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" на ВЛ Л-17-8, в пролете опор №44/13 - №45/13. В результате этого присоединение (ВЛ Л-17-8) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. После отключения ЛР-17-8-4 (летняя дойка, сезонный потребитель), ВЛ Л-17-8 введена в работу, успешно. 4.12 Схлёст проводов фаз "В" и "С" на ВЛ Л-17-8, в пролете опор №44/13 - 45/13, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной (27-32 м/с) и увеличением стрелы провеса проводов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов на Л-17-8 с.Усть-Таловка, Пролет: Опора № 44/13 - Опора № 45/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ Л-17-8 в пролетах опор №44/13 - №45/13. Обеспечить замеры габарита и стрел провеса проводов с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2022 год
356858 | 548 | 2022-10-23 | 8 | 41 | 0.33234 | 2022-10-23 | 9 | 7 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-32-2 в пролете опор №№16/2-17/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-32-2 в пролете опор №№16/2-17/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный, Пролет: Опора № 16-2 - Опора № 17-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный , произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №16/2-№17/2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год
356858 | 549 | 2022-10-23 | 8 | 49 | 0.0117 | 2022-10-23 | 10 | 46 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «В» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-4. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-4, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №7 - №9. по заказу №180080128. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356851 | 640 | 2022-10-23 | 11 | 31 | 0.029398 | 2022-10-23 | 12 | 6 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» (А-25) в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-40-2-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7 в пролетах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2022 год
356858 | 550 | 2022-10-23 | 8 | 50 | 0.013883 | 2022-10-23 | 10 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «В» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-14. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-14, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-14, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №3 - №4. по заказу №180080009. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2023 год
356858 | 551 | 2022-10-23 | 8 | 57 | 0.0119 | 2022-10-23 | 10 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 76-2-16. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 76-2-16, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 76-2-16, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №7 - №8. по заказу №180080135. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356851 | 641 | 2022-10-23 | 12 | 24 | 0.0035465 | 2022-10-23 | 13 | 20 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 17-22 м/с), из-за наброса ветки дерева (тополь), из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 ВЛ Ф-2 от ТП-66-2-8. В результате двухфазного К.З. присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-66-2-8) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ Ф-2 от ТП-66-2-8, в пролете опор №12 - №13, вызван набросом ветки (тополь), комель которого находится в 15 метрах от границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, из-за воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-2-8, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-66-2-8, в пролетах опор №12 - №13. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение ширины просеки ВЛ Ф-2 от ТП-66-2-8 в пролетах опор №1-№21. При наличии угрожающих падением на провода ДКР запланировать их спиливание (обрезку крон деревьев, вырубку). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.12.2022 год
356852 | 256 | 2022-10-23 | 9 | 10 | 0.18173 | 2022-10-23 | 11 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра на опору и провода ВЛ, произошло возникновение трещины верхней части стойки, в точке крепления крюка изолятора фазы "В" опоры №424/1 ВЛ-10кВ Л-1-10, что привело к выпадению крюка фазы "В", возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-1-10 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.4 Трещины верхней части стойки и выпадение крюка фазы "В" опоры №424/1 ВЛ-10кВ Л-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещины верхней части стойки и выпадение крюка фазы "В". на Л-1-10 с. Попасное, Опора П10-4ДД | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-1-10 в пролете опор №392-440 на предмет повреждения стойки, выпадения крюков. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Заволокин С.Н. 02.12.2022 год
356858 | 552 | 2022-10-23 | 9 | 10 | 0.39101 | 2022-10-23 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №81/2 ВЛ-10 кВ Л-59-5, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №81/2 ВЛ-10 кВ Л-59-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-59-5 с. Новоозерное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор фазы "А" на опоре №81/2 на ВЛ-10 кВ Л-59-5. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2022 год
356858 | 553 | 2022-10-23 | 9 | 12 | 0.01 | 2022-10-23 | 11 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1/3-№2/3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 74-2-1. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 74-2-1, Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 74-2-1, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/3 -№2/3. по заказу №180080241. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356851 | 645 | 2022-10-23 | 14 | 14 | 0.0069996 | 2022-10-23 | 14 | 49 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» ВЛ Ф-4 от ТП-66-4-3 в пролете опор №3 - №4. В результате двухфазного К.З. присоединение (ВЛ Ф-4 от ТП-66-4-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-4. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-4 от ТП-66-4-3, в пролете опор №3 - №4, вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-66-4-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-4 от ТП-66-4-3, в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 26.12.2022 год
356858 | 554 | 2022-10-23 | 9 | 16 | 0.015667 | 2022-10-23 | 10 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «В» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5/2-№6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-14. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-14, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-14, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №5/2 - №6/2. по заказу №180079782. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356851 | 647 | 2022-10-23 | 14 | 35 | 0.010167 | 2022-10-23 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с) произошел излом ж/б приставки промежуточной опоры №2/1 ВЛ Ф-2 от ТП-51-14-12 с падением на землю без обрыва проводов. Вследствие схлеста проводов присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-51-14-12) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.14 Излом ж/б приставки промежуточной (ПН-1ДБ) опоры №2/1 ВЛ Ф-2 от ТП-51-14-12 вызвано давлением ветровой нагрузки (25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-14-12, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) №1/1, №3/1 на ВЛ Ф-2 от ТП-51-14-12, смежных с опорой №2/1, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.10.2022 год
356858 | 555 | 2022-10-23 | 9 | 22 | 0.0214 | 2022-10-23 | 11 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз « В » и « С», произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №10/4 -№11/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-14. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-14, Пролет: Опора № 10-4 - Опора № 11-4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-10-14 в пролетах опор №10/4 - №11/4 . Заказ № 180080453. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2022 год
356855 | 332 | 2022-10-23 | 9 | 33 | 0.0098007 | 2022-10-23 | 10 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-13-9, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-9 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356853 | 415 | 2022-10-23 | 9 | 35 | 0.00093996 | 2022-10-23 | 10 | 22 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24, с последующим перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-62-1-25. 4.12 Падение веток из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток из-за ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-62-1-25, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП 62-1-25 на предмет наличия деревьев, угрожающих воздействием на ВЛ при падении. При обнаружении принять меры по выпиливанию. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 26.11.2022 год
356858 | 557 | 2022-10-23 | 14 | 39 | 0.016 | 2022-10-23 | 15 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло выпадение крюков изоляторов фазы "А" из тела опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-13, повлекшее за собой схлест проводов фаз "А","В" и дальнейшее отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-13. 4.11 Выпадение крюка изолятора фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-13, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка провести ревизию надежности крепления крючьев проводов всех фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-13. Заказ №180015705. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2022 год
356858 | 558 | 2022-10-23 | 14 | 37 | 0.018 | 2022-10-23 | 16 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-17. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-17, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-17, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. по заказу №180079206. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356852 | 260 | 2022-10-23 | 14 | 33 | 0.044582 | 2022-10-23 | 16 | 20 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе в дом потребителя по адресу с. Утянка ул. Мельница дом 1, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №18-20-22. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Утянка ул. Мельница дом 1 об устранении нарушения. Ответственное лицо: гланый инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 25.11.2022 год
356855 | 333 | 2022-10-23 | 9 | 45 | 0.015 | 2022-10-23 | 9 | 54 | 3.4.12.2 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра (до 25 м/с), произошел излом дерева (осина, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 15,2 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-70) фаз "А,В,С" в пролете опор №68-69 ВЛ-35 кВ ЧП-312, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-35 ЧП-312 действием защит на ПС 35 кВ № Нижнечуманская. 4.12 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра (до 25 м/с), произошел излом дерева (осина, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 15,2 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-70) фаз "А,В,С" в пролете опор №68-69 ВЛ-35 кВ ЧП-312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Нижнечуманская-Верхпайвинская (ВЛ ЧП-312, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падению деревьев на провода в пролете опор № 68-69 ВЛ-35 кВ ЧП-312. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести оценку состояния деревьев на предмет падения из-за охраной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 60-70. По результатам оценки определить необходимость вырубки деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 год
356855 | 334 | 2022-10-23 | 9 | 45 | 0.00855 | 2022-10-23 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-11-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-11-13 в пролете опор №6-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356855 | 335 | 2022-10-23 | 14 | 25 | 0.027999 | 2022-10-23 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-4, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-8-4 в пролете опор №15-18. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356853 | 416 | 2022-10-23 | 9 | 45 | 0.1725 | 2022-10-23 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошел излом стойки опоры №181 у ее основания, с последующим падением опоры, схлестом проводов и отключением ВЛ-10 кВ Л-50-3. 4.14 Излом стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на Л-50-3 с.Боровиково., Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Установить ЖБ приставку к опоре №181 ВЛ-10кВ Л-50-3 Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-50-3, при обнаружении дефектов, устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.12.2022 год
356858 | 559 | 2022-10-23 | 14 | 5 | 4.875 | 2022-10-23 | 16 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №41 ВЛ-10 кВ Л-39-7, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №41 ВЛ-10 кВ Л-39-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-39-7 С.Налобиха-очистные сооружения, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №41 ВЛ-10 кВ Л-39-7 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356853 | 417 | 2022-10-23 | 9 | 47 | 0.12891 | 2022-10-23 | 11 | 46 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролет опор №150-151 с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №149-151 и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-16. 4.13 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Л-88-7 с.Калманка - с.Усть-Алейка, Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №149-151 на ВЛ-10 кВ Л-88-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в пролете опор №149-151 на ВЛ-10 кВ Л-88-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.11.2022 год
356858 | 560 | 2022-10-23 | 13 | 51 | 0.01755 | 2022-10-23 | 15 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4 - №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-2. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-2, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №4 - №6. по заказу №180080000. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356852 | 261 | 2022-10-23 | 9 | 47 | 0.13 | 2022-10-23 | 11 | 5 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе в дом потребителя по адресу с. Новоильинка, ул. Челюскинцев дом 11, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №26-6-19. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Челюскинцев дом 11 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 25.11.2022 год
356853 | 418 | 2022-10-23 | 9 | 50 | 0.0011366 | 2022-10-23 | 10 | 52 | 3.4.9.3 Под действием сильного ветра произошёл обрыв оттяжки трубостойки на жилом доме, с последующим схлестом проводов перекидки от опоры №12, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-7-21. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №12 о принятии мер по закреплению трубостойки. Ответственное лицо: Сибилев Е.Г. 25.11.2022 год
356850 | 449 | 2022-10-23 | 13 | 35 | 0.0125 | 2022-10-23 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра 14 м/с (порывы 22м/с), произошел срыв веток в пролете опор №6-7 и замыкание фазы "С" с нулевым проводом, что и явилось причиной отключения АВ-1 на ТП-50-11-5. 4.4 Произошел срыв веток в пролете опор №6-7 и замыкание фазы "С" с нулевым проводом, что и явилось причиной отключения АВ-1 на ТП-50-11-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-5, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку веток в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-5. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.12.2022 год
356855 | 336 | 2022-10-23 | 10 | 38 | 0.014 | 2022-10-23 | 10 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 25 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор №11-12 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №8-12-15. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 25 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор №11-12 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-12-15, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-12-15. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356858 | 562 | 2022-10-23 | 9 | 58 | 1.4225 | 2022-10-23 | 12 | 28 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №№30-32, произошел обрыв провода фаз "В" и "С", с последующим схлестом с проводом фазы "А", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№30-32 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№30-32 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2023 год
356858 | 563 | 2022-10-23 | 13 | 23 | 0.019833 | 2022-10-23 | 15 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1/1 - №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1 - №2/1. по заказу №180079783. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356853 | 419 | 2022-10-23 | 10 | 6 | 0.89042 | 2022-10-23 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 года) и влияния погодных условий произошел обрыв провода в пролете опор №297-298 Л-86-8 с последующим падением провода на землю и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-84-3. 4.2 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-86-8 п. Победим - п. Зелёный, Пролет: Опора № 297 - Опора № 298 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "В" в пролете опор №297-298 на ВЛ-10 кВ Л-86-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-86-8, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.11.2022 год
356855 | 337 | 2022-10-23 | 10 | 55 | 0.041201 | 2022-10-23 | 12 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-9-5, Пролет:Оп.№9 - Оп.№10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ № 28-9-5 в пролетах опор №1-10, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 26.11.2022 год
356850 | 450 | 2022-10-23 | 13 | 15 | 0.183 | 2022-10-23 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра (до 27м/с) сломало дерево (осина высота 25 м), стоящее вне охранной зоны ВЛ в лесном массиве. При падении дерева произошел обрыв проводов фаз (В,С) в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ Л-55-2, что привело к короткому замыканию и отключению В-10кВ Л-55-2 на ПС 110 кВ Солтонская. 4.4 Падение дерева в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ Л-55-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-55-2 Березово, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести дополнительное расширение просеки с вырубкой отдельно стоящих деревьев, обрезкой сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-10кВ Л-55-2 в пролете опор №51-57. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.11.2022 год
356852 | 263 | 2022-10-23 | 10 | 17 | 0.021 | 2022-10-23 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №19-3-6. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-6, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №6-9, №18-19 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 09.12.2022 год
356853 | 420 | 2022-10-23 | 10 | 20 | 0.068831 | 2022-10-23 | 11 | 19 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №3 с последующим схлестом проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №3-4 под действием ветра и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-23-3-6. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на штыревом изоляторе фазы "С" на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-3-6. Ответственное лицо: Райко А.В. 27.11.2022 год
356853 | 421 | 2022-10-23 | 10 | 20 | 0.00099996 | 2022-10-23 | 11 | 10 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4, с последующим перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-3-3. 4.12 Падение веток из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток из-за ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-63-3-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф № 2 от КТП 63-3-3 на предмет наличия деревьев, угрожающих воздействием на ВЛ при падении. При обнаружении принять меры по выпиливанию. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 25.11.2022 год
356855 | 338 | 2022-10-23 | 11 | 0 | 0.02625 | 2022-10-23 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-12-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-12-5 в пролете опор №10-13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356852 | 266 | 2022-10-23 | 10 | 21 | 0.14 | 2022-10-23 | 11 | 45 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе в дом потребителя по адресу с. Плесо-Курья, ул. Центральная дом 20, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №23-5-10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Плесо-Курья ул. Центральная дом 20 об устранении нарушения Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 25.11.2022 год
356853 | 422 | 2022-10-23 | 10 | 33 | 0.067669 | 2022-10-23 | 11 | 31 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 под действием ветра и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-58-8-5. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-8-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на штыревом изоляторе фазы "А" на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-58-8-5. Ответственное лицо: Райко А.В 26.11.2022 год
356859 | 361 | 2022-10-23 | 10 | 36 | 0.032167 | 2022-10-23 | 13 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра и дождя, произошло падение дерева сухого тополя из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-40-1-16 в пролетах опор № 10-11-12, упавшим тополем были оборваны провода фаз «А», «С» в пролетах опор № 10-12, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-40-1-16. 4.4 Обрыв проводов фаз «А», «С» в пролетах опор № 10-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-1-16, вызванный упавшим деревом из-за пределов охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз «А», «С» в пролетах опор № 10-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-1-16, вызванный упавшим деревом из-за пределов охранной зоны. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-1-16, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-1-16. Провести расчистку от ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №10-12, №14-16. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.12.2022 год
356853 | 423 | 2022-10-23 | 10 | 39 | 0.071169 | 2022-10-23 | 11 | 40 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №15 с последующим схлестом проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №14-15 под действием ветра и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№5 от КТП-18-1-1. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-18-1-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на штыревом изоляторе фазы "С" на опоре №15 на ВЛ-0,4 кВ Ф№15 от КТП-58-1-1. Ответственное лицо: Райко А.В. 27.11.2022 год
356852 | 268 | 2022-10-23 | 12 | 53 | 0.013601 | 2022-10-23 | 13 | 27 | 3.4.9.3 В результате замыкания из-за плохого контакта ввода в дом потребителя по адресу с. Виноградовка ул. Центральная дом 18/2, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-35-13. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Виноградовка ул. Центральная дом 18/2 об устранении нарушения. Ответственное лицо: галвный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 25.11.2022 год
356853 | 424 | 2022-10-23 | 10 | 42 | 0.08 | 2022-10-23 | 11 | 42 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №8 с последующим схлестом проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №8-9 под действием ветра и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-20-26-19. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-26-19, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на штыревом изоляторе фазы "С" на опоре №8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-20-26-19. Ответственное лицо: Райко А.В. 27.11.2022 год
356850 | 452 | 2022-10-23 | 12 | 50 | 0.029666 | 2022-10-23 | 14 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра 12 м/с (порывы до 18 м/с) произошел с хлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16, что и явилось причиной отключения АВ2 от ТП-57-5-19. 4.11 С хлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16, что и явилось причиной отключения АВ2 от ТП-57-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-57-5-19 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-57-5-19: Произвести регулировку проводов в пролете опор №№15-16 Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.12.2022 год
356858 | 565 | 2022-10-23 | 10 | 54 | 0.041334 | 2022-10-23 | 12 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №23-№24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-11, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-11, произвести регулировку провода в пролете опор №23-№24. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 28.02.2023 год
356855 | 339 | 2022-10-23 | 11 | 43 | 0.023099 | 2022-10-23 | 13 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/2-2/3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 5-8-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/2-2/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-8-8, Пролет: Опора №2/2 - Опора №2/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-8-8 в пролете опор №2-2/3. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356858 | 566 | 2022-10-23 | 12 | 42 | 0.048334 | 2022-10-23 | 15 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-9-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Анисимово ул. Набережная д. 1.(Крупин А.Н. ) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Крупину А.Н. проживающей по адресу с. Анисимово ул. Набережная д. 1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356858 | 567 | 2022-10-23 | 10 | 54 | 0.285 | 2022-10-23 | 12 | 48 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-2 в пролете опор №№6/6-7/6, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-2 в пролете опор №№6/6-7/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-71-2 с.Усть-Каменка, Пролет: Опора № 6-6 - Опора № 7-6 | Техническое мероприятие 1 На Л-71-2, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6/6 -№7/6. по заказу №180079781. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356850 | 453 | 2022-10-23 | 12 | 17 | 0.0405 | 2022-10-23 | 13 | 38 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер), произошло попадание влаги на вывода АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-8-4-1, что привело к перекрытию и термическому разрушению контактной системы. 4.11 Термическое разрушение АВ 0,4кВ ф.2 ТП-8-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение. на ТП-8-4-1, VN004-00002975 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-8-4-1 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-8-4-1. Уплотнение шкафа РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.11.2022 год
356850 | 454 | 2022-10-23 | 12 | 17 | 0.03375 | 2022-10-23 | 13 | 38 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер), произошло попадание влаги на вывода АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-8-4-1, что привело к перекрытию и термическому разрушению контактной системы. 4.11 Попадание влаги на вывода АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-8-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение. на ТП-8-4-1., VN004-00002975 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.3 на ТП-8-4-1 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-8-4-1, уплотнение шкафа РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.11.2022 год
356858 | 568 | 2022-10-23 | 11 | 15 | 0.2065 | 2022-10-23 | 13 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел наклон опоры №62, приведший к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№62-63, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-7-5 действием УРЗА. 4.4 Наклон опоры №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на Л-7-5 с.Порошино, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №62 ВЛ-10 кВ Л-7-5. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2022 год
356859 | 362 | 2022-10-23 | 12 | 15 | 0.0715 | 2022-10-23 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-17 ф.1, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С", нулевого и их схлест. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.1 в КТП-89-10-17. 4.13 Излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-17 ф.1, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-17 ф.1, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-17 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролёте опор №14-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-17 ф.1, при несоответствии провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.12.2022 год
356858 | 569 | 2022-10-23 | 12 | 14 | 0.013767 | 2022-10-23 | 14 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-26. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-26, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-26, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. по заказу №180078602. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356855 | 340 | 2022-10-23 | 12 | 0 | 0.086251 | 2022-10-23 | 13 | 55 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха (с -3 до +10С) произошло разрушение подвесного изолятора марки (ПФ-70) на опоре №14 ВЛ-10 кВ Л-22-7, что привело к отключению В-10 кВ Л-22-7 на ПС 35/10 кВ № 22 "Покровская". 4.12 В результате перепадов температуры окружающего воздуха (с -3 до +10С) произошло разрушение подвесного изолятора марки (ПФ-70) на опоре №14 ВЛ-10 кВ Л-22-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-22-7 с.Покровка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-22-7 опор №1, 2, 7, 19, 23, 25, на предмет наличия дефектов подвесных изоляторов, выявленные недостатки запланировать к устранению. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2022 год
356858 | 570 | 2022-10-23 | 11 | 20 | 0.021069 | 2022-10-23 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-31-21 в пролете опор №№64-65, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-31-21 в пролете опор №№64-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-31-21 с.Новоповалиха, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-31-21 с.Новоповалиха , произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №64-№65. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2023 год
356858 | 571 | 2022-10-23 | 11 | 30 | 0.0076668 | 2022-10-23 | 13 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «В» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1/1 - №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-4-15. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-74-4-15, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 НаВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-74-4-15, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1 -№2/1. по заказу №180080252. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2023 год
356859 | 363 | 2022-10-23 | 12 | 11 |  | 2022-10-23 | 12 | 11 | 3.4.12.2 Воздействие обильных осадков в виде дождя и порывистого ветра, привело к наклону дерева (находящегося в 20 метрах от крайнего провода, вне охранной зоны) в сторону ВЛ и касанию провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ ТК-1 (102 км от шин ПС 110 кВ Солонешенская), длинна ствола дерева составила более 30 метров. От возникшего однофазного замыкания, действием защит отключился В-110 ТК-1 на Бийской ТЭЦ-1 с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, порывистый ветер до 25 м/с. 4.11 Наклон дерева (находящегося в 20 метрах от крайнего провода, вне охранной зоны) в сторону ВЛ и касание провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ ТК-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон дерева (находящегося в 20 метрах от крайнего провода, вне охранной зоны) в сторону ВЛ и касание провода фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ ТК-1. на Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь (ТК-1), Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ТК-1. Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода, в пролетах опор №4-13, №24-25, №45-46. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ТК-1. Провести замер ширины просеки в пролетах опор №4-13, №24-25, №45-46. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 02.12.2022 год
356853 | 425 | 2022-10-23 | 12 | 1 | 0.038 | 2022-10-23 | 13 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №8-9, с последующим их обрывом, схлестом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-31. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-31, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванные провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-31. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-81-16-31 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.11.2022 год
356858 | 572 | 2022-10-23 | 11 | 35 | 4.7499 | 2022-10-23 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-39-5 в пролете опор №№98-99, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-39-5 в пролете опор №№98-99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №98-№99. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356850 | 455 | 2022-10-23 | 11 | 40 | 0.072435 | 2022-10-23 | 13 | 2 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло касание ДКР проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-58-7-6 в пролете опор №35-36, что стало причиной отключения АВ-1 ТП-58-7-6. 4.11 Касание ДКР проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-58-7-6 в пролете опор №35-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-6, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-6: произвести обрезку ДКР в пролете опор №35-36. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.12.2022 год
356858 | 573 | 2022-10-23 | 11 | 55 | 0.0093296 | 2022-10-23 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел наклон опоры №106 приведший к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№106-107, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-2-12 действием УРЗА. 4.4 Наклон опоры №106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на Л-2-12 с-з Заводской, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №106 ВЛ-10 кВ Л-2-12. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356859 | 364 | 2022-10-23 | 11 | 44 | 0.015 | 2022-10-23 | 12 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса нулевого провода в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-42-4-9, при порыве ветра произошел схлест нулевого провода с фазным проводом. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4кВ Л-3 в КТП-42-4-9. 4.4 Кратковременный схлест нулевого провода с фазным в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-42-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест нулевого провода с фазным в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-42-4-9. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-42-4-9, Пролет: Опора №4/7 - Опора №4/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-42-4-9. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.12.2022 год
356850 | 456 | 2022-10-23 | 12 | 0 | 0.00833 | 2022-10-23 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра 15 м/с (порывы до 22 м/с) произошел кратковременный схлест проводов фаз (А,С - имеются метки от электродуги) в пролете опор №500-501 ВЛ-10кВ Л-49-5, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-49-5 на ПС №49 "Бочкари". 4.11 Схлест проводов фаз "А" "С" в пролете опор №500-501 ВЛ-10кВ Л-49-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-49-5 Бочкари | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ Л-49-5 Бочкари: произвести регулировку проводов в пролёте опор №500-501. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.12.2022 год
356853 | 426 | 2022-10-23 | 11 | 49 | 0.078165 | 2022-10-23 | 14 | 3 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №39-40 на провода, что привело к обрыву проводов всех трех фаз и нулевого провода, с последующим схлестом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-8. 4.4 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-3-8, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-54-3-8, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.11.2022 год
356858 | 503 | 2022-10-01 | 10 | 48 | 0.0058998 | 2022-10-01 | 11 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Елютина д. 40 Агапеев В.П. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Елютина д. 40 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356858 | 507 | 2022-10-01 | 15 | 38 | 0.090869 | 2022-10-01 | 17 | 12 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№303-304, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№303-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 303 - Опора № 304 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское , произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №303-№304. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356858 | 508 | 2022-10-01 | 16 | 27 | 0.0285 | 2022-10-01 | 18 | 21 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор № 29/1- № 30/1 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-21. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-21, Пролет: Опора № 29-1 - Опора № 30-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-21 в пролетах опор №29/1- №30/1. Заказ № 180071839 . Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2022 год
356858 | 509 | 2022-10-01 | 16 | 30 | 0.0041665 | 2022-10-01 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Романово ул. Советская д. 1 Стребкова Г.С, | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Романово, ул. Советская д.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356851 | 588 | 2022-10-02 | 12 | 56 | 0.0054 | 2022-10-02 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате роста нагрузки потребления электроэнергии потребителями, запитанными от ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-9, свыше номинальной нагрузки автоматического выключателя (ВА 57-35-34, Iнр=160А), произошло срабатывание теплового расцепителя АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-54-7-9. 4.12 Срабатывание теплового расцепителя АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-54-7-9 обусловлена ростом нагрузки потребления (более 5 сек) свыше номинальной величины автоматического выключателя (ВА 57-35-34, Iнр=160А) на одной из фаз. Предполагаемые причины такого режима работы сети могут возникнуть в случае перекрытия изоляции любого фазного провода на PEN-проводник через малое сопротивление - режим однофазного К.З. (нарушение изоляции, несанкционированный наброс, либо проезд негабаритного груза под проводами ВЛ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый режим работы сети на ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-9, АВ Ф-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления петли «фаза-нуль» у наиболее удаленных потребителей на ВЛ Ф-1 и Ф-2 от ТП-54-7-9. При несоответствии измеренных параметров, установленным аппаратам АВ Ф-1, АВ Ф-2, запланировать замену аппарата, и (или) подтяжку контактных соединений. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.11.2022 год
356853 | 385 | 2022-10-02 | 9 | 34 | 0.0357 | 2022-10-02 | 10 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и влияния погодных условий произошел пробой изоляции соединительной муфты силового кабеля на опоре №181 с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ-10 кВ Л-60-5. 4.1 Повреждение изоляции соединительной муфты кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции соединительной муфты кабеля на Л-60-5 с.Ребриха-ст.Ребриха, Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля на опоре №181 на ВЛ-10 кВ Л-60-5. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытания кабельных вставок на ВЛ-10 кВ Л-60-5. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 30.11.2022 год
356851 | 589 | 2022-10-01 | 19 | 45 |  | 2022-10-01 | 19 | 45 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы (коршун) на провод (АС-150/24) обводного шлейфа фазы «С» (одиночная) на одноцепной анкерной металлической (У1М) опоре №284/18 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой через тело птицы, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе (АС-150/24) обводного шлейфа, траверсе и 6-ом изоляторе (8 подвесных фарфоровых изоляторов марки ПМ-4,5) в натяжной гирлянде в сторону ПС 110 кВ Шипуновская, а также птица со следами поражения от действия электрического тока на земле у подножья опоры под траверсой, что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АС-150/24) обводного шлейфа и траверсой фазы «С» (одиночная) на одноцепной анкерной металлической (У1М) опоре №284/18 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) по телу крупной птицы (коршун) обусловлено присаживанием птицы на провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора анк. мет.У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №284/15 - №284/20 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №284/15 - №284/20 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)). При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления контактных соединений заземляющего устройства, привести их к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2024 - 2029 мероприятия по оборудованию опор №284/15 - №284/20 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) устройствами птицезащитными типа ЗП-АП2-2. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 год
356850 | 405 | 2022-10-01 | 14 | 51 | 0.022933 | 2022-10-01 | 16 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительных ветровых нагрузок, произошло перетирание провода фазы "С" в вязке, с последующим обрывом в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1, схлестом с проводами фаз (В,А), что привело к отключению АВ-3 ТП-15-4-1. 4.11 Перетирание провода фазы "С" в вязке на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-4-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "С", с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.11.2022 год
356850 | 406 | 2022-10-01 | 14 | 25 | 0.085249 | 2022-10-01 | 17 | 0 | 3.4.8.5 В результате наезда легкового автомобиля на опору №5 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 61-2-9 произошел наклон опоры, что привело замыканию всех фаз проводов, с последующим термическим разрушением АВ 0,4кВ ф.1 и АВ 0,4кВ ф. 2 и низковольтных выводов в РУ 0,4кВ КТП 61-2-9. 4.4 Наезд легкового автомобиля на опору №5 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 61-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение. на 61-2-9, TP010-0008954-16-01 | Техническое мероприятие 1 Замена низвовольтных выводов, АВ 0,4кВ ф-1 и АВ 0,4кВ ф-2 в РУ 0,4кВ КТП 61-2-9. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 01.10.2022 год
356853 | 387 | 2022-10-01 | 11 | 32 | 0.0062991 | 2022-10-01 | 11 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №6-7, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-33. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-33, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-33. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-33, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.11.2022 год
356851 | 591 | 2022-10-03 | 22 | 26 | 1.1253 | 2022-10-04 | 2 | 28 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошло снижение диэлектрических свойств ОПН-10 всех фаз («А», «В» и «С») на опоре №3 ВЛ Л-15-6, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-15-6) было отключено действием УРЗА (ТО) на ПС 110 кВ Тишинская, с неуспешными АПВ и РПВ. 4.11 Диэлектрический пробой изоляции ОПН-10 всех фаз («А», «В» и «С») на опоре №3 ВЛ Л-15-6, обусловлен резким снижением диэлектрических свойств нелинейных сопротивлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой аппарата на Л-15-6 с. Первомайское, ОПНп-10/550/12 УХЛ1 ПА фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН-10 всех фаз (А, В, С) на промежуточной опоре №3 ВЛ Л-15-6. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356850 | 407 | 2022-10-04 | 19 | 9 |  | 2022-10-04 | 19 | 9 | 3.4.12.2 В результате постоянных воздействий на провода ВЛ-110 кВ БВ-13 атмосферных явлений (температурные воздействия, действие ветра), произошел обрыв стального сердечника (один повив из семи жил-провод АС-120/19) фазы "В" опоры №1, что привело к обрыву шлейфа провода фазы "В" (фото 1), касанию оборванного провода металлической части опоры (имеются метки от электродуги на проводе и траверсе фото №2) и отключению действием защит В-110 БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская (ЗСП МЭС) и В-110 БВ-13 на ПС 110 кВ Воеводская. 4.13 Обрыв провода шлейфа марки АС-120/19 фазы "В" ВЛ-110 кВ БВ-13 на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ 110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ТВК ВЛ 110 кВ БВ-13, при обнаружении дефектов принять меры по устранению. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку блок-контактов КСА привода выключателя В-110 БВ-113 на ПС-110 кВ Воеводская. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 13.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести ультрофиолетовое обследование ВЛ 110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 год
356850 | 408 | 2022-10-04 | 9 | 15 | 0.1452 | 2022-10-04 | 9 | 51 | 3.4.10 В результате попадания кошки на ввода ВН силового трансформатора, произошло межфазное замыкание, что привело к термическому разрушению плавких вставок ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-68-5-3 и отключению В-10 кВ Л-68-5. 4.11 Попадание кошки на ввода ВН силового трансформатора ТП-68-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на ТП-68-5-3, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-68-5-3, установить защитный кожух на РУ-10 кВ для исключения попадания животных и птиц. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.11.2022 год
356851 | 594 | 2022-10-05 | 18 | 21 |  | 2022-10-05 | 18 | 21 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы (коршун) на траверсу фазы «С» (одиночная) одноцепной анкерной металлической (У110-1) опоры №284/15 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АС-150/24) обводного шлейфа и траверсой фазы «С» (одиночная) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе (АС-150/24) обводного шлейфа, траверсе и всех изоляторах натяжной гирлянды (8 подвесных фарфоровых изоляторов марки ПМ-4,5) в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС), что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская и ПС 110 кВ Алейская (ПО ЦЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АС-150/24) обводного шлейфа и траверсой фазы «С» (одиночная) на одноцепной анкерной металлической (У110-1) опоре №284/15 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) по струе птичьего помёта обусловлено присаживанием крупной птицы (коршун) на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №284/14 - №284/19 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №284/10 - №284/15 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №284/10 - №284/15 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)). При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления контактных соединений заземляющего устройства, привести их к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2024 - 2029 мероприятия по оборудованию опор №284/15 - №284/20 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) устройствами птицезащитными типа ЗП-АП2-2. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП-2024 мероприятия по замене на опорах №284/15 и №284/18 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) фарфоровых изоляторов на стеклянные. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 год
356858 | 510 | 2022-10-05 | 13 | 23 | 0.14833 | 2022-10-05 | 14 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел износ изоляции обмоток силового трансфоматора КТП-44-10-1, произошёл пробой изоляции, межвитковое замыканию и перегоранию высоковольтного предохранителя ПКТ фазы "А" . 4.16 Пробой изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора и разрушению высоковольтных предохранителей фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции обмоток и межвитковое короткое замыкание на ТП 44-10-1, TP010-0014705; Разрушению высоковольтного предохранителя на ТП-44-10-1, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести замену силового трансформатора КТП 44-10-1 мощностью 160 кВА на 160 кВА. Заказ №180073150 (демонтаж трансформатора) Заказ №180073152 (монтаж трансформатора) Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2022 год
356850 | 409 | 2022-10-06 | 10 | 5 | 0.054163 | 2022-10-06 | 10 | 31 | 3.4.12.5 В результате дождя и потери герметичности проходного изолятора фазы "С", произошло перекрытие на корпус КТП 53-2-19. При замыкании на землю покрышка изолятора треснула. КУ отключен В-10 кВ Л-53-2. 4.11 Перекрытие изолятора фазы "С" на корпус КТП 53-2-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на 53-2-19, VS010-0001160 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора, испытание проходной, опорно-стержневой изоляции КТП 53-2-19. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.11.2022 год
356850 | 410 | 2022-10-06 | 14 | 34 | 0.041195 | 2022-10-06 | 14 | 43 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №196-197 ВЛ-10кВ Л-80-4, что привело к отключению В-10кВ Л-80-4. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №196-197 ВЛ-10кВ Л-80-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-10кВ Л-80-4, VS010-0001101 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №196-197 на ВЛ-10кВ Л-80-4. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.11.2022 год
356858 | 511 | 2022-10-09 | 2 | 41 | 0.020167 | 2022-10-09 | 3 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Беловский ул. Линейная д. 1 (Ежов О.А.) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Ежову О.А. проживающей по адресу с. Беловский ул. Линейная д.1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356859 | 340 | 2022-10-09 | 20 | 23 | 0.0079995 | 2022-10-09 | 20 | 55 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-1 ф.1, произошёл схлест провода фазы "С" с нулевым проводом. От возникшего короткого замыкания, действием защит, отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 89-15-1. 4.4 Схлест провода фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-1 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-1 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-1 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-1 ф.1. Провести ревизию состояния проводов в пролете опор №15-16 на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.11.2022 год
356855 | 308 | 2022-10-09 | 19 | 50 | 0.0015 | 2022-10-09 | 19 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 14 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №3-5 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №23-4-4. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 14 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №3-5 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-23-4-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы вручную в пролётах опор №3-5,6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-23-4-4. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356858 | 512 | 2022-10-09 | 19 | 30 | 0.021 | 2022-10-09 | 20 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. В-Жилино ул.Титова д.33 , Титова Е.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Титовой Е.А. , проживающему по адресу с. В-Жилино, ул. Титова д. 33 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356855 | 309 | 2022-10-09 | 19 | 27 | 0.0015 | 2022-10-09 | 19 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 16 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №2-3 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №16-7-9. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 16 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №2-3 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-7-9, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №2-3,5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-16-7-9. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356851 | 597 | 2022-10-09 | 18 | 2 |  | 2022-10-09 | 18 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием ветровой нагрузки (порывы до 19 м/с), произошло разрушение штыревого изолятора (НС-18А) фазы «В» со срывом с крюка на промежуточной (ПН-1ДБ) опоре №5 ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-27, что привело к падению провода ф."В" и его схлесту с нулевым проводом в пролётах опор №4 - №5 и №5 - №5п. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Разрушение и срыв стеклянного штыревого изолятора (НС-18А) фазы «В» с крюка на промежуточной (ПН-1ДБ) опоре №5 ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-27 обусловлено физическим износом (старение) материала изолятора с течением времени под воздействием атмосферных явлений (перепады температур окр. воздуха, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-16-27, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, проводов, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-27, в пролётах опор №1 - №10. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт, либо замену, неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2022 год
356858 | 513 | 2022-10-09 | 17 | 33 |  | 2022-10-09 | 17 | 33 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки сухого дерева (длиной 36 метров, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А", "В" в пролете опор №№160-161 (двухцепной участок) ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" и возникшего вследствие этого короткого замыкания, произошло отключение В-110 ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС) действием защит. 4.11 Падение дерева на провод двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролете опор №№160-161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №№160-161. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 28.02.2023 год
356851 | 599 | 2022-10-09 | 16 | 40 | 0.0094998 | 2022-10-09 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "С" и PEN-провода в пролёте опор №1 - №1п ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (100 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №1 - №1п ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-4 обусловлен изменением стрел провеса проводов фазы «С» и PEN-провода и воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-6-4, Пролет: Оп.№1 - Оп.№1п | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-4 в пролёте опор №1 - №1п. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.11.2022 год
356852 | 243 | 2022-10-09 | 16 | 35 | 0.010872 | 2022-10-09 | 16 | 39 | 3.4.10 В результате попадания птицы на токоведущие части РКТП-32-8-10, произошло перекрытие через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-7-15 на ПС 35кВ №32 "Заря". 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей РКТП-32-8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы токоведущих частей. на ТП-32-8-10, РКТП-32-8-10 / РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр РКТП на ВЛ-10кВ Л-32-8 на наличие птичьих гнезд. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 18.11.2022 год
356858 | 514 | 2022-10-09 | 15 | 10 | 0.0056665 | 2022-10-09 | 16 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-5-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Украинка, ул. Парковая д. 13, Калмыков В.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Калмыкову В.В., проживающему по адресу с. Украинка, ул. Парковая д.13на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356858 | 515 | 2022-10-07 | 20 | 22 | 0.72319 | 2022-10-07 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-37-13 в пролете опор №№206-1/9, произошел обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№206-1/9 ВЛ-10 кВ Л-37-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк, Пролет: Опора № 206 - Опора № 1-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№206-1/9 ВЛ-10 кВ Л-37-13. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2022 год
356853 | 390 | 2022-10-09 | 14 | 26 | 0.019167 | 2022-10-09 | 16 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и старения изоляции произошло перекрытие токоведущих частей автоматических выключателей с последующим их электродуговым повреждением, и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1, ВЛ-0,4 кВ Ф№2, ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-84-4-12. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-84-4-12, Автомат. выкл. А-3716 100 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-1, АВ-2, АВ-3 в РУ-0,4 КТП-84-4-12. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.11.2022 год
356852 | 245 | 2022-10-08 | 7 | 16 |  | 2022-10-08 | 7 | 16 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов, разрушению 2-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "С" на опоре № 58 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская", аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110кВ на ПС "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 2-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "С" на опоре № 58 ВЛ-110кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 2-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "С". на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 58 фаза "С" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 58 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 55-60 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2022 год
356851 | 601 | 2022-10-09 | 12 | 56 | 0.00465 | 2022-10-09 | 13 | 5 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровым воздействием (порывы до 19 м/с), произошел обрыв вязки провода (А-50) фазы "В" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №159, с последующем кратковременным схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №158-№159. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-45-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.3 Обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы "В" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №159 обусловлен колебаниями провода, вызванных ветровым воздействием (порывы до 19 м/с) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-45-4 п.Чаячий, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления проводов и изоляторов на ВЛ Л-45-4 в пролетах опор №153-№163. При выявлении дефектов, выполнить замену (ремонт) неисправных элементов (колпачки, вязки). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2022 год
356858 | 517 | 2022-10-08 | 12 | 35 | 0.056668 | 2022-10-08 | 14 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-4. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1-1 от ТП-37-16-4, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-4 в пролетах опор №14- №15 . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356851 | 603 | 2022-10-09 | 12 | 50 | 0.0072 | 2022-10-09 | 13 | 26 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов, под действием ветровой нагрузки (порывы до 19 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №5-5 - №6-5 ВЛ Ф-2 от ТП-10-3-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-5 - №6-5 ВЛ Ф-2 от ТП-10-3-4 вызван изменением стрелы провеса проводов с течением времени, под действием ветровой нагрузки (порывы до 19 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-3-4, Пролет: Опора № 5-5 - Опора № 6-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-10-3-4, в пролете опор №5-5 - №6-5. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2022 год
356853 | 391 | 2022-10-09 | 11 | 30 | 0.14 | 2022-10-09 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №263, в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №263-264 с кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "С" при порыве ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-90-32 действием защит. 4.11 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-90-32 Алейск-Слава-Солнечный-Троицк, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №263-264 ВЛ-10 кВ Л-90-32. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-32 на предмет состояния проводов и вязок проводов. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов (при их наличии). Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.11.2022 год
356850 | 412 | 2022-10-08 | 20 | 14 | 0.066665 | 2022-10-08 | 21 | 34 | 3.4.12.5 В результате увлажнения опорного изолятора в РУ-10кВ фазы "А", а так же наличия в его теле микротрещены, произошло замыкание на корпус, переросшее в межфазное, что привело к термическому разрушению плавких вставок фаз (А,В), разрушению опорного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ ТП-68-4-8. 4.11 Разрушение опорного изолятора в РУ-10кВ фазы "А" ТП-68-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение. на 68-4-8., TP010-0008591-14-01; Обрыв цепи. на ТП-68-4-8, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов РУ-10кВ фаз "А", "В", "С", испытание опорно-стержневой, проходной изоляции, уплотнение шкафа РУ-10 кВ на КТП-68-4-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.11.2022 год
356855 | 310 | 2022-10-09 | 11 | 4 | 0.029866 | 2022-10-09 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции на ЛР 6-21-3 опоры № 398 произошло разрушение опорных изоляторов фаз "В", "С" с межфазным замыканием через рамку разъединителя, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-21 на ПС 110кВ "Тюменцевская". 4.12 В результате старения изоляции на ЛР 6-21-3 опоры № 398 произошло разрушение опорных изоляторов фаз "В", "С" с межфазным замыканием через рамку разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1), РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальный осмотр с помощью бинокля ЛР 6-21-1, 6-21-2, 6-21-4, 6-21-5, 6-21-6 на предмет сколов, трещин изоляторов. При необходимости разработать мероприятия. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.12.2022 год
356851 | 604 | 2022-10-09 | 10 | 35 | 0.0064269 | 2022-10-09 | 10 | 37 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РКТП-24-2-20 (опора №119-8 ВЛ Л-24-2) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В», со стороны ТП, через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-24-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ В Л-24-2 было успешным после падения птицы на раму РКТП-24-2-20. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РКТП-24-2-20 (опора №119-8 ВЛ Л-24-2) произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-24-2 с.Первомайское, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РКТП-24-2-20 (опора №119-8 ВЛ Л-24-2). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2022 год
356851 | 605 | 2022-10-09 | 10 | 43 | 1.0529 | 2022-10-09 | 13 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, из-за снижения прочности бетона ж/б приставки промежуточной (ПП10-3ДБ) опоры №20/3 ВЛ Л-23-8, в совокупности с ветровым воздействием (порывы ветра до 19,0 м/с), произошел излом ж/б приставки, с последующим наклоном (креном) опоры №20/3 под углом 45 градусов, что привело к увеличению провеса проводов в пролете опор №19/3 - №20/3 ВЛ Л-23-8 и подсечению проводов фаз «В» и «С» проводом ЛЭП-0,4 кВ, находящейся на балансе потребителя ООО «Мелира», в месте пересечения данных ВЛ. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-23-8) было отключено действием УРЗА на ПС 110 кВ Поспелихинская с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Крен промежуточной (ПП10-3ДБ) опоры №20/3 ВЛ Л-23-8, под углом 45 градусов, обусловлен утратой (физический износ) материала (бетон) приставки своих эксплуатационных свойств с течением времени, под влиянием атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-23-8 с. Мамонтово, Опора ПП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований ж/б приставок опор №19/3, №21/3, смежных с опорой №20/3, ВЛ Л-23-8, подвергшихся одностороннему тяжению провода. При выявлении дефектов, запланировать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.10.2022 год