## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357154 | 198 | 2022-06-06 | 21 | 30 | 0.65334 | 2022-06-07 | 0 | 46 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 221-222 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 221-222 на ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 221-222 на ВЛ 10кВ ф.11-12 на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2022 год
357150 | 487 | 2022-06-06 | 14 | 56 | 0.13417 | 2022-06-06 | 16 | 51 | 3.4.12.2 На провода фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 84-85 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Вследствие перекрытия проводов двух фаз из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 84-85 произошло двухфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 281 - Опора № 282 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.06.2022 год
357152 | 353 | 2022-06-06 | 17 | 15 | 0.083335 | 2022-06-06 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление контактного соединения фазы "В" АВ-0,4кВ Л-1 КТП 35-08-3 10/0,4кВ и наконечником ввода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 35-08-3 10/0,4кВ, с последующим нагревом теплового элемента и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 35-08-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление контактного соединения фазы "В" АВ-0,4кВ Л-1 КТП 35-08-3 10/0,4кВ и наконечником ввода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 35-08-3 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим нагревом теплового элемента и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 35-08-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения ф."В" АВ-0,4кВ Л-1 КТП 35-08-3 10/0,4кВ на КТП 35-08-3, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 35-08-3 10/0,4кВ и КТП 35-08-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180043405. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку контактных соединений в КТП 35-08-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180043407. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений КТП 35-08-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180043517. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 27.06.2022 год
357154 | 255 | 2022-06-07 | 4 | 35 |  | 2022-06-07 | 4 | 35 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-641 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 19 ВЛ С-641 (ремонт не требуется). В результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 19 фазы "А" произошел пробой воздушного пространства и срабатывание 1, 2 ст. ЗНП, с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-641. 4.4 Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 19 фазы "А", приведшее к срабатыванию 1, 2 ст. ЗНП, с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 19 фазы "А" ВЛ 110кВ С-641 на ВЛ110кВ Раздолин.-Мотыгинс. Iцепь(С-641), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-641 (Заказ из SAP № 180-042-499) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2023 г. установку ПЗУ на опоре № 19 (цепь I C-641), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357154 | 256 | 2022-06-07 | 10 | 25 | 0.2025 | 2022-06-07 | 14 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 37-38 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 37-38 на ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 37-38 на ВЛ 10кВ ф.13-04 на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 257 | 2022-06-07 | 10 | 30 | 0.23997 | 2022-06-07 | 15 | 43 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 39-40 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) в пролете опор № 39-40 на ВЛ 10кВ ф.13-02, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 39-40 на ВЛ 10кВ ф.13-02 на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357152 | 355 | 2022-06-07 | 7 | 24 | 0.22934 | 2022-06-07 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением проходного изолятора фазы "С" в ТП 14-05-9 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на корпус ТП и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.14-05 ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы». 4.14 Произошло перекрытие с разрушением проходного изолятора фазы "С" в ТП 14-05-9 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим однофазным замыканием на корпус ТП и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.14-05 ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением проходного изолятора ф."С" на ТП 14-5-9, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-5 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» и ТП 14-05-9 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180043264. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного проходного изолятора фазы "С" в ТП 14-05-9 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055440. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания проходной и опорной изоляции ТП 14-05-9 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055440. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.07.2022 год
357152 | 356 | 2022-06-07 | 8 | 51 | 0.348 | 2022-06-07 | 10 | 3 | 3.4.9.1 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей в ТП 40-35-5В 10/0,4кВ принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044713. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Красноярский край) о включение в состав комиссии представителя ПАО "Россети - Сибирь". Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 год
357150 | 488 | 2022-06-07 | 10 | 13 | 0.273 | 2022-06-07 | 13 | 15 | 3.4.12.2 На провода фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.45-09 в пролёте опор № 184-185 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-09 в пролёте опор № 184-185 произошло трёхфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-09, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.06.2022 год
357150 | 489 | 2022-06-07 | 10 | 15 | 0.002499 | 2022-06-07 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф.74-09, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.74-09 10 кВ на ПС 35 кВ №74 "Тарай" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф.74-09 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.74-09, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 год
357150 | 490 | 2022-06-07 | 21 | 36 |  | 2022-06-07 | 21 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 17 - 18 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 17 - 18 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 34-02-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-02-1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 17 - 18 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.06.2022 год
357152 | 357 | 2022-06-08 | 6 | 15 |  | 2022-06-08 | 6 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) трансформатора ТМ 250/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 250/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в ТП 4-12-8 10/0,4кВ. 4.16 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) трансформатора ТМ 250/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 250/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в ТП 4-12-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением обмоток ТМ 250/10-0,4кВ на ТП 4-12-8, Трансформатор ТМ-63/10; перегорание ПК-10кВ ф."А" на ТП 86-8-2, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3; перегорание ПК-10кВ ф."В" на ТП 86-8-2, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 4-12-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044950. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 4-12-8 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180045015. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора ТМ-250/10-0,4кВ и ПК-10кВ фаз "А", "В" в ТП 4-12-8 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP №180042763, 180042764. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года замену обмоток неисправного трансформатора. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 год
357152 | 358 | 2022-06-08 | 7 | 45 |  | 2022-06-08 | 7 | 45 | 3.4.10 В результате воздействия животных (бобров) в болотистой местности, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №26/81-№26/82, что привело к обрыву проводов трех фаз с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-7 на ПС 35/10кВ №65"Полевое". 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №26/81-№26/82, в результате воздействия животных (бобров) в болотистой местности, что привело к обрыву проводов трех фаз с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-7 на ПС 35/10кВ №65"Полевое". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов трех фаз в пр.оп.№26/81-№26/82 на ВЛ 10 кВ ф.65-7 Полевое-Исаковка, Пролет: Опора № 26/81 - Опора № 26/82 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-7 от ПС 35/10кВ №65 "Полевое", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180043265. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26/81-№26/82 ВЛ-10кВ ф.65-7 от ПС 35/10кВ №65 "Полевое". Заказ SAP №180043266. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.07.2022 год
357156 | 550 | 2022-06-06 | 19 | 20 | 0.0475 | 2022-06-06 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло растяжение провода ВЛ 10 кВ ф.134-11 в пролете опор № 9-10, его провис и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «А» и «В», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.134-11 на ПС 110кВ "Солонцы". 4.12 По причине длительной эксплуатации произошло растяжение провода ВЛ 10 кВ ф.134-11 в пролете опор № 9-10, его провис и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «А» и «В», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.134-11 на ПС 110кВ "Солонцы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-11, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.134-11 участок от опоры №1 до опоры №23. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.07.2022 год
357150 | 492 | 2022-06-08 | 10 | 3 |  | 2022-06-08 | 10 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ТП 70-09-15 произошло разрушение электрической изоляции разрядника фазы "В", что привело к однофазному замыканию фазы "В" на "землю" 4.16 Электродуговое повреждение электрической изоляции разрядника фазы "В" вследствие исчерпания ресурса изолятора на ТП 70-09-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ТП 70-09-15, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "В" на ТП 70-09-15 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.07.2022 год
357150 | 494 | 2022-06-08 | 19 | 15 |  | 2022-06-08 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 122 ВЛ-10 кВ ф.70-09, что привело к её излому и повреждению ЛР 9С-4. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 122 марки УП10-3ДБ произошёл её излом и и повреждение ЛР 9С-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.70-09, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 122 ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 год
357150 | 496 | 2022-06-08 | 20 | 32 |  | 2022-06-08 | 20 | 32 | 3.4.12.2 На изоляцию фазы "А" опоры № 41 ВЛ-10 кВ ф.101-03 упала ветка дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия изоляции фазы "А" на опоре № 41 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло однофазное замыкание на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Опора Пж20-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 17.06.2022 год
357156 | 551 | 2022-06-07 | 7 | 23 | 0.78003 | 2022-06-07 | 8 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.74 ф. 49-74 до РП 59 яч.15 н. А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от яч.74 ПС 49 "Юбилейная" до РП 59 яч.15 н.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от яч.74 ПС 49 "Юбилейная" до РП 59 яч.15 н.А Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 552 | 2022-06-07 | 14 | 50 | 0.23334 | 2022-06-07 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло растяжение провода ВЛ 10 кВ ф.47-1 в пролете опор № 16-17, его провис и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.47-1 на ПС 35кВ "Глядено". 4.12 По причине длительной эксплуатации произошло растяжение провода ВЛ 10 кВ ф.47-1 в пролете опор № 16-17, его провис и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.47-1 на ПС 35кВ "Глядено". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.47-1 участок от опоры №1 до опоры №25. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 17.07.2022 год
357156 | 553 | 2022-06-07 | 15 | 42 | 0.17334 | 2022-06-07 | 16 | 34 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5150 ("Аэронавигация центральной Сибири"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 36 ф.5-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Заместителю директора "Аэронавигация центральной Сибири" Долгину В.В. (г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 26 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.07.2022 год
357156 | 554 | 2022-06-08 | 1 | 10 |  | 2022-06-08 | 1 | 10 | 3.4.10 В следствии попадания в ВН 1Т/10кВ яч.№5 РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №453 животного (крыса), произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "А" и "В" , из-за чего действием МТЗ отключился В/10 кВ ф.10-45 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.12 По причине попадания в РУ 10 кВ ТП 10/0,4кВ №453 крысы, произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "А" и "В" ВН 1Т/10кВ яч.№5, из-за чего действием МТЗ отключился В/10 кВ ф.10-45 на ПС 110кВ "Нагорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-453, ВНР-10/630 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП 10/0,4кВ №453, определить возможные места проникновения животных. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 555 | 2022-06-08 | 13 | 5 |  | 2022-06-08 | 13 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10128 (ИП Винтер Л.В.), действием МТЗ, на ПС 24 "Промбаза" был отключен В/10кВ яч. 4-08 ф.24-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП Винтер Л.В. (660131, г. Красноярск, ул. Металлургов 2ж), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357153 | 220 | 2022-06-07 | 13 | 4 |  | 2022-06-07 | 13 | 4 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при сильных порывов ветра произошёл излом опоры №73 ВЛ-10 кВ ф.34-08, что явилось причиной обрыва и схлёстывания проводов в пролете опор №№72-73, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-08 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.34-08 обнаружен излом опоры №73 ВЛ-10 кВ ф.34-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.34-08 с.Каптырево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-08. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180042720. Ответственное лицо: Цикуненко А.С. 09.07.2022 год
357153 | 221 | 2022-06-08 | 9 | 45 |  | 2022-06-08 | 9 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошло разрушение деревянной опоры №6 ВЛ-04 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №2-3535, что явилось причиной выпадения крюков с изоляторами и проводами из тела опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№5-6, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №2-3535. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ № 2-3535 обнаружена разрушенная деревянная опора №6 ВЛ-04 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №2-3535, что явилось причиной выпадения крюков с изоляторами и проводами из тела опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№5-6, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №2-3535. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 2-3535, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры №6. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 09.07.2022 год
357154 | 259 | 2022-06-08 | 10 | 15 | 0 | 2022-06-08 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-08 в пролете опор №№ 85-86 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 85-86 10кВ ф.11-08 в результате сильного порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 85-86 10кВ ф.11-08 на ВЛ 10 кВ ф. 11-08 д. Усть-Кемь, с. Погод, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-08 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 260 | 2022-06-08 | 15 | 20 | 0 | 2022-06-08 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 329-330 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 329-330 на ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 329-330 на ВЛ 10кВ ф.11-12 на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 329 - Опора № 330 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 261 | 2022-06-09 | 7 | 38 | 0 | 2022-06-09 | 7 | 38 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.56-7 в пролете опор №№ 164-165 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 164-165 на ВЛ 10кВ ф.56-7 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 164-165 на ВЛ 10кВ ф.56-7 на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-7 Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357156 | 556 | 2022-06-09 | 11 | 40 |  | 2022-06-09 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ ТП126 - ул. Бограда 93, что привело к межфазному короткому замыканию и перегорание 2ух ПН 250А руб.2/0,4кВ на ТП126. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4кВ ТП126 - ул. Бограда 93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ0.4кВ ТП126 УЛ.БОГРАДА 93 /ПОЛИКЛИН, Кабель АВВГ 4х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х95 КЛ 0,4кВ ТП126 - ул. Бограда 93. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 557 | 2022-06-09 | 14 | 0 |  | 2022-06-09 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.23-13 (ПС 23 - РП 2 яч.9), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.23-13 на ПС Предмостная 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.23-13 (ПС 23 - РП 2 яч.9). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.23-13 (ПС 23 - РП 2 яч.9), Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.23-13 (ПС 23 - РП 2 яч.9). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ВВИ силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.23-13 (ПС 23 - РП 2 яч.9). Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.09.2022 год
357156 | 558 | 2022-06-09 | 17 | 0 | 1.72 | 2022-06-09 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В несвоевременного выявления дефектов , произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №60 ф. 49-12 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-12 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КМ 10кВ на опоре №60 ф. 49-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 49-12, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты 3КНТп-10 150*240 на опоре №60 ф. 49-12 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.08.2022 год
357156 | 559 | 2022-06-10 | 7 | 20 |  | 2022-06-10 | 7 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ВКЛ-6 кВ от ТП344 яч.3 до ТП 933 (принадлежит ООО "Строймонтаж №9"), действием МТЗ, на РП-14 6 кВ был отключен В/6 кВ яч.3. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Строймонтаж №9» Сидоренко Александру Сергеевичу (660006, Красноярский край, город Красноярск, ул. Лесников, д. 6Г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 560 | 2022-06-10 | 8 | 15 |  | 2022-06-10 | 8 | 15 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ от ПС-92 "Юго-Западная" 110/35/6 кВ, яч.31 до ТП 9028 (принадлежит ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС-92 "Юго-Западная" 110/35/6 кВ был отключен В/6 кВ яч.31. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «КРАСКОМ» Олегу Васильевичу Гончерову (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 01.07.2022 год
357152 | 359 | 2022-06-10 | 11 | 20 | 0.49 | 2022-06-10 | 13 | 47 | 3.4.12.5 В результате сильного обводнения произошло вспучивание грунта с последующим наклоном опоры №32, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №32-33, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.69-08 на ПС 35/10кВ №69 "Еловка". 4.12 Произошло вспучивание грунта с последующим наклоном опоры №32 в результате сильного обводнения, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №32-33, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.69-08 на ПС 35/10кВ №69 "Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №32 на ВЛ 10 кВ ф.69-08 с.Еловка-д.Б.Сыры, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.69-08 от ПС 35/10кВ №69 "Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044922. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №32 ВЛ-10кВ ф.69-08 от ПС 35/10кВ №69 "Еловка" с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180044923. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ ф.69-08 от ПС 35/10кВ №69 "Еловка". Заказ SAP №180044924. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.06.2022 год
357157 | 185 | 2022-06-10 | 22 | 44 |  | 2022-06-10 | 22 | 44 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 15м/с. на провода ВЛ-35кВ Т-59 в пролете опор №№ 6-7. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю при обрыве провода фазы "С" в пролете опор №№ 6-7 упавшим из-за сильного ветра дерева из вне охранной зоны (высота дерева 25м, расстояние до крайнего провода - 15м), на ПС 35кВ Маловка, на ПС 35кВ Тумаково оперативно отключена ВЛ-35кВ Т-59. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на фазе "С". на ВЛ 35 кВ Маловка - Тумаково Т-59, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Маловка - Тумаково Т-59: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180037856; - выполнить ремонт провода на фазе "С" в пролете опор №№ 6-7. заказ №170055866. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 11.06.2022 год
357157 | 196 | 2022-06-11 | 14 | 56 |  | 2022-06-11 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Ухудшение изоляционных свойств электротехнического стекла в гирлянде на фазе "С" металлической опоре №336 в результате старения изоляции от длительного (62года с 1960 года ) срока эксплуатации с электродуговым повреждением второго изолятора. 4.11 Вследствие однофазного замыкания на фазе "С" при электродуговом перекрытии гирлянды изоляторов на металлической опоре №336 с повреждением второго изолятора, на ПС 110кВ Камала 2 тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ отключался В С-806-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на металлической опоре №336 на ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806, Пролет: Опора № 336 - Опора № 337 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180037854. - выполнить замер сопротивления контура заземления металлической опоры № 336. Заказ № 152255802 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806: - на металлической опоре №336 выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "С".142776354. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.08.2022 год
357152 | 360 | 2022-06-10 | 17 | 26 | 0.15334 | 2022-06-10 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №70, с последующим срывом изолятора с места, схлестом проводов фаз «В» и «С» на опоре №70 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.80-4 на ПС 35/10кВ №80 «Малая Косуль». 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №70, вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, схлестом проводов фаз «В» и «С» на опоре №70 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.80-4 на ПС 35/10кВ №80 «Малая Косуль». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.«С» на оп.№70 на ВЛ 10 кВ ф.80-4 с.М.Косуль-с.Б.Косуль, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.80-4 от ПС 35/10кВ №80 "Малая Косуль", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044337. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «С» на опоре №70 ВЛ-10кВ ф.80-4 от ПС 35/10кВ №80 "Малая Косуль". Заказ SAP №180045108. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2022 год
357152 | 361 | 2022-06-10 | 23 | 25 | 0.026672 | 2022-06-10 | 23 | 35 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №88/66-№88/67, на провода ВЛ-10кВ ф.58-4 в пролете опор №88/66-№88/67 и схлестом фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 «Вагино». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №88/66-№88/67, в результате неоднократных порывов ветра до 15 м/с, на провода ВЛ-10кВ ф.58-4 в пролете опор №88/66-№88/67 и схлестом фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 «Вагино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№88/66-88/67 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Пролет: Опора №88/66 - Опора №88/67 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие дерева в пролете опор №88/66-88/67 ВЛ-10кВ ф.58-4 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №180045109. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-4 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044338. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2023 года расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.58-4 ПС 35/10кВ №58 "Вагино" от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2022 год
357152 | 362 | 2022-06-11 | 0 | 55 | 0.11667 | 2022-06-11 | 3 | 15 | 3.4.12.2 По причине порывов ветра (до 12 м/с), произошел наброс постороннего предмета (целлофанового пакета) на провода ВЛ на опоре №69/9, с последующим перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.59-2 на ПС 35/10кВ №59 «Критово». 4.17 Произошел наброс постороннего предмета (целлофанового пакета) на провода ВЛ на опоре №69/9, по причине порывов ветра (до 12 м/с), с последующим перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.59-2 на ПС 35/10кВ №59 «Критово». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на оп.№69/9 на ВЛ 10 кВ ф.59-2 с.Критово-с.Кр.речка, Опора А10-6(2-е крепл) | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-2 от ПС 35/10кВ №59 "Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044339. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие постороннего предмета с опоры №69/9 ВЛ-10кВ ф.59-2 от ПС 35/10кВ №59 "Критово". Заказ SAP №180045892. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357150 | 497 | 2022-06-10 | 10 | 35 | 0.3125 | 2022-06-10 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 125-126 ВЛ-10 кВ ф.33-14, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.33-14 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 125-126 ВЛ-10 кВ ф.33-14 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-14, Пролет: Опора № 103/25 - Опора № 103/26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 125-126 ВЛ-10 кВ ф.33-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 01.07.2022 год
357150 | 498 | 2022-06-10 | 13 | 0 | 0.09 | 2022-06-10 | 13 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 88-89 ВЛ-10 кВ ф.8-09, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.8-09 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 88-89 ВЛ-10 кВ ф.8-09 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-09, Пролет: Опора № 88- Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 88-89 ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 501 | 2022-06-10 | 17 | 55 | 0.015833 | 2022-06-10 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 70-09-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-09-15, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.06.2022 год
357150 | 502 | 2022-06-11 | 12 | 19 |  | 2022-06-11 | 12 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 14-15 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов вследствие падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 14-15 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 7-08-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-08-19, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" от опоры в пролётах опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 16.06.2022 год
357150 | 503 | 2022-06-11 | 12 | 59 | 0.00085 | 2022-06-11 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 14-15 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов вследствие падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 14-15 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 7-08-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-08-19, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" от опоры в пролётах опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 24.06.2022 год
357154 | 243 | 2022-06-10 | 4 | 1 |  | 2022-06-10 | 4 | 1 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) произошло падение дерева (сосна длинной более 28 метров вывернута с корнями), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "С" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 110-111, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием 3 ст. ТЗНП с УАПВ и ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). 4.4 Падение дерева (сосна длинной более 28 метров вывернута с корнями), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "С" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 110-111 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием 3 ст. ТЗНП с УАПВ и ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (сосна длинной более 28 метров вывернута с корнями), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "С" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). на ВЛ110кВ Б.Мурта-Мокрушинская (С-662), Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-665/С-662 (Заказ из SAP № 180-043-169). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 110кВ С-662. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра запланировать в РП 2022 вырубку ОСД, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 год
357150 | 505 | 2022-06-11 | 14 | 0 | 0.014582 | 2022-06-11 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор №3/14-3/15 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор №3/14-3/15 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №45-09-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-09-3, Пролет: Опора №3/14 - Опора №3/15 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №3/14-3/15 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 508 | 2022-06-12 | 12 | 13 | 0.0012495 | 2022-06-12 | 12 | 18 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждения на кабеле потребителя от опоры № 5 до ввода в дом произошло междуфазное к.з. и отключение АВ-0,4кВ Л-1. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.07.2022 год
357150 | 509 | 2022-06-12 | 14 | 27 | 0.0016675 | 2022-06-12 | 14 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №6-09-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-09-51, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 510 | 2022-06-12 | 16 | 56 | 0.00667 | 2022-06-12 | 17 | 0 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 156-157 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 156-157 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. 24.06.2022 год
357150 | 511 | 2022-06-12 | 17 | 41 | 0.009163 | 2022-06-12 | 17 | 46 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.23-112 в пролёте опор № 52-53 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.23-112 в пролёте опор № № 52-53 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф.23-112, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 год
357150 | 512 | 2022-06-12 | 20 | 6 | 0.002 | 2022-06-12 | 20 | 12 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 114-115 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 114-115 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.59-12, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357154 | 244 | 2022-06-11 | 10 | 10 | 0.1475 | 2022-06-11 | 13 | 7 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-09 произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 450-451, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 450-451 ВЛ 10кВ ф.33-09 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 450-451 ВЛ 10кВ ф.33-09. на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Пролет: Опора № 450 - Опора № 451 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 год
357152 | 363 | 2022-06-10 | 15 | 54 |  | 2022-06-10 | 15 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя КГБОУ "Назаровский детский дом №1". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству КГБОУ "Назаровский детский дом №1" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.28-8 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.07.2022 год
357152 | 364 | 2022-06-12 | 10 | 42 | 0.304 | 2022-06-12 | 12 | 36 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.68-5 в пролёте опор №210-№211 и перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.68-5 на ПС 35/10кВ №68 «Васильевка». 4.4 Произошел наброс ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ по причине неоднократных порывов ветра до 15 м/с, на провода ВЛ-10кВ ф.68-5 в пролёте опор №210-№211 и перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.68-5 на ПС 35/10кВ №68 «Васильевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№210-№211 на ВЛ 10 кВ ф.68-5 д.Васильевка-д.Никольск, Пролет: Опора № 210 - Опора № 211 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.68-5 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044361. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки в пролете опор №210-№211 ВЛ-10кВ ф.68-5 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка". Заказ SAP №180044361. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2023 года произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.68-5 ПС 35/10кВ №68 "Васильевка" от угрожающих деревьев. Заказ SAP №142783079. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357152 | 365 | 2022-06-12 | 11 | 55 | 0.019167 | 2022-06-12 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №17/40 -17/42 ВЛ-10кВ ф.99-04 от ПС 35/10кВ №99 "Солгон", что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №17/41 -17/42, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.99-04 на ПС 35/10кВ №99 "Солгон". 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №17/40 -17/42 ВЛ-10кВ ф.99-04 от ПС 35/10кВ №99 "Солгон", в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №17/41 -17/42, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.99-04 на ПС 35/10кВ №99 "Солгон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№17/40 -17/41 на ВЛ 10 кВ ф.99-04 с.Солг - д.Тарх, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41; разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№17/41 -17/42 на ВЛ 10 кВ ф.99-04 с.Солг - д.Тарх, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №17/40-17/42 ВЛ-10кВ ф.99-04 от ПС 35/10кВ №99 "Солгон". Заказ SAP №180045132. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 12.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.99-04 от ПС 35/10кВ № 99 "Солгон", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180045131. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 12.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.07.2022 год
357152 | 366 | 2022-06-12 | 16 | 30 | 0.050668 | 2022-06-12 | 17 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-6 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 35-03-6 10/0,4кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-6 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 35-03-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№9-10 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 35-03-6, Пролет: Опора № 9Л2 - Опора № 10Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180045156. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180045158. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.07.2022 год
357154 | 245 | 2022-06-11 | 17 | 32 | 0.084599 | 2022-06-11 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-10 произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 180-181, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 180-181 ВЛ 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 180-181 ВЛ 10кВ ф.33-10. на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 год
357154 | 248 | 2022-06-11 | 19 | 8 | 0.10333 | 2022-06-11 | 20 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 224-225 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 224-225 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 224-225 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 224 - Опора № 225 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2022 год
357154 | 249 | 2022-06-11 | 20 | 30 | 1.9833 | 2022-06-12 | 0 | 28 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошел износ контакта камеры дугогасительной вакуумной выключателя ВБН/ЭЛКО ТЭ-35II-25/630 УХЛ1 2012 года выпуска, что привело к повышенному электрическому сопротивлению полюса главной цепи ф. "С" на ПС 110/35/6кВ № 45 "Новая Еруда". 4.13 Износ контакта камеры дугогасительной вакуумной выключателя ВБН/ЭЛКО ТЭ-35II-25/630 УХЛ1 2012 года выпуска в результате эксплуатации, приведшее к повышенному электрическому сопротивлению полюса главной цепи ф. "С" на ПС 110/35/6кВ № 45 "Новая Еруда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ контакта камеры дугогасительной вакуумной выключателя ВБН/ЭЛКО ТЭ-35II-25/630 УХЛ1. на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), VL035-001707 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку камер дугогасительных вакуумных выключателя ВБН/ЭЛКО ТЭ-35II-25/630 УХЛ1 (Заказ из SAP № 180-044-690). Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 24.06.2022 год
357152 | 367 | 2022-06-12 | 18 | 10 | 0.078 | 2022-06-12 | 18 | 49 | 3.4.12.5 По причине вспучивания грунта в болотистой местности, произошел наклон опоры №90 ВЛ-10кВ ф.75-1, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №90-91, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.75-1 на ПС 35/10кВ №75 "В.Ададым". 4.12 Произошел наклон опоры №90 ВЛ-10кВ ф.75-1, по причине вспучивания грунта в болотистой местности, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №90-91, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.75-1 на ПС 35/10кВ №75 "В.Ададым". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №90 на ВЛ 10 кВ ф.75-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.75-1 от ПС 35/10кВ №75 "В.Ададым" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180045152. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №90 ВЛ-10кВ ф.75-1 от ПС 35/10кВ №75 "В.Ададым" с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180045153. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 год
357152 | 368 | 2022-06-12 | 21 | 5 | 0.10834 | 2022-06-12 | 23 | 15 | 3.4.10 В результате подседа птицы на СТП 59-02-05 10/0,4кВ установленной на опоре №69/9, произошло междуфазное короткое замыкание между полюсами фаз «В» и «С» через тело птицы с разрушением опорного изолятора фазы "В" и отключением В 10 ф.59-2 на ПС 35/10кВ №59 "Критово". 4.14 Произошло междуфазное короткое замыкание между полюсами фаз «В» и «С» через тело птицы с разрушением опорного изолятора фазы "В", в результате подседа птицы на СТП 59-02-05 10/0,4кВ установленной на опоре №69/9 с отключением В 10 ф.59-2 на ПС 35/10кВ №59 "Критово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф."В" на ТП 59-02-05, РЛНД-10/250 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-2 от ПС 35/10кВ №59 "Критово" и СТП 59-02-05 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044339. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опорного изолятора фазы "В" на СТП 59-02-05 10/0,4кВ. Заказ SAP №180046324. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357154 | 254 | 2022-06-12 | 21 | 10 |  | 2022-06-12 | 21 | 10 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-645 на опоре № 133 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" и гирлянде изоляторов ф. "А" в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-645, что привело к отключению действием 2ст. ТЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская-Партизанская I цепь". 4.4 Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" и гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 133 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-645, приведшее к отключению действием 2ст. ТЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская - Партизанская I цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" и гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 133 ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская - Партизанская I цепь". на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я I цепь(С-645), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-645/646 (Заказ из SAP № 180-044-375). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 132-134 (Заказ из SAP № 180-045-160). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае большого значения измерения сопротивления заземляющих устройств на данном участке, разработать мероприятия по приведению значении к допустимым. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ аналогичных отключении на данном участке ВЛ и в случае выявления предусмотреть установку изоляторов типа ИРМК. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357152 | 369 | 2022-06-13 | 6 | 10 | 0.45 | 2022-06-13 | 10 | 40 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.24-03 в пролёте опор №15-№16 с последующим междуфазным коротким замыканием фаз "А", "В", "С" и отключением В 10 ф.24-03 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". 4.4 Произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.24-03 в пролёте опор №15-№16 в результате неоднократных порывов ветра до 15 м/с, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз "А", "В", "С" и отключением В 10 ф.24-03 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№15-№16 на ВЛ 10 кВ ф.24-03 д.Сорокино, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10кВ ф.24-03 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046467. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.24-03 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Заказ SAP №180046468. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести снятие ветки в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.24-03 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Заказ SAP №180046468. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.24-03 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь" от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.07.2022 год
357154 | 263 | 2022-06-12 | 22 | 44 | 0.49332 | 2022-06-12 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 12 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.51-06 в пролете опор №№ 41-42 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-06 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 41-42 на ВЛ 6кВ ф.51-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.51-06 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 41-42 на ВЛ 6кВ ф.51-06. на ВЛ 6 кВ ф. 51-06 п. Стрелка, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-06. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2022 год
357153 | 223 | 2022-06-10 | 4 | 26 |  | 2022-06-10 | 5 | 42 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытия изоляции вторичного источника питания модема связи, что явилось причиной увеличения тока нагрузки на ИБП, срабатывания защиты от перегрузки, исчезновения питания на контроллере телемеханики марки УТМ МИР КТ 51-М и потери телеуправления от ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево" до Красноярского КРДУ. 4.1 Перекрытия изоляции вторичного источника питания модема связи и исчезновение питания на контроллере телемеханики марки УТМ МИР КТ 51-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря питания. на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская", КП ТМ-800В | Техническое мероприятие 1 Установить модуль расширения мониторинга на источник бесперебойного питания АРС Smart UPS 1500. Ответственное лицо: Глушков В.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку работоспособности УПБ при исчезновении питания сети. Ответственное лицо: Глушков В.В. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытого блока питания марки QUINT-PS/1AC/24DC/5. Ответственное лицо: Глушков В.В. 16.07.2022 год
357154 | 264 | 2022-06-13 | 1 | 4 | 0.0005833 | 2022-06-13 | 1 | 39 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Береговая, 20 д. Рудиковка от опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 20-03-65, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/20-03-65. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Береговая, 20 д. Рудиковка от опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 20-03-65 в результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/20-03-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом по ул. Береговая, 20 д. Рудиковка от опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 20-03-65. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 20-03-65, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/20-03-65. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357150 | 514 | 2022-06-13 | 9 | 52 | 0.015996 | 2022-06-13 | 10 | 0 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники между проводами опоры №27 и жилым домом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло схлёстывание проводов. | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов от опоры № 27 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 516 | 2022-06-13 | 15 | 29 | 0.48401 | 2022-06-13 | 17 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.42-03 в пролёте опор № 2/29-2/30 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А" на "землю" из-за падения дерева на ВЛ-10 кВ ф.42-03 в пролёте опор № 2/29-2/30 произошло однофазное замыкание на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-03, Пролет: Опора № 2/29 - Опора № 2/30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 24.06.2022 год
357154 | 265 | 2022-06-13 | 13 | 52 | 0.045499 | 2022-06-13 | 16 | 54 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.1-15 в пролете опор №№ 33-34 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-15 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 33-34 на ВЛ 10кВ ф.1-15 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-15 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 33-34 на ВЛ 10кВ ф.1-15. на ВЛ 10 кВ ф. 1-15 РРС-7, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-15. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2022 год
357154 | 266 | 2022-06-13 | 21 | 5 | 0.1247 | 2022-06-13 | 22 | 32 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 6кВ ф.51-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 6кВ ф.51-4 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 6кВ ф.51-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 6кВ ф.51-4 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 6кВ ф.51-4. на ВЛ 6 кВ ф. 51-4_Атаманово, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 6кВ ф.51-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.06.2022 год
357153 | 224 | 2022-06-10 | 9 | 34 | 0.023335 | 2022-06-10 | 10 | 2 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (гниение древесины) произошёл излом стойки деревянной опоры № 519 ВЛ 10кВ ф.61-06 у основания, что явилось причиной падения опоры, схлёстывания проводов в пролётах опор №№519-520, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.61-06 на ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ, был обнаружен излом стойки деревянной опоры № 519 ВЛ 10кВ ф.61-06 у основания, что явилось причиной падения опоры, схлёстывания проводов в пролётах опор №№519-520, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.61-06 на ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.61-06 с.Бугуртак-с.Жербатиха, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.61-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180044420. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.07.2022 год
357153 | 225 | 2022-06-11 | 4 | 26 | 0.029283 | 2022-06-11 | 8 | 37 | 3.4.8.5 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №19 Л1 ТП 10/0,4 кВ №53-08-3017и, что явилось причиной излома одностоящей деревянной опоры №19 у основания конструкции, схлёстывания проводов в пролёте опор №№18-19, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3017и. 4.4 При наезде легкового автомобиля на опору №19 Л1 ТП 10/0,4 кВ №53-08-3017и произошёл излом одностоечной деревянной опоры №19 у основания конструкции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-08-3017и, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Идринское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 14.07.2022 год
357153 | 226 | 2022-06-12 | 21 | 40 | 0.46001 | 2022-06-12 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходных изоляторов фазы "А" и фазы "В" на ТП 10/0,4 №4-12-2721, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-12 на ПС 110/10 №4 "Городокская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.4-12 на ТП 10/0,4 №4-12-2721 обнаружены повреждённые проходные изоляторы фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-12 на ПС 110/10 №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 10/0,4 №4-12-2721, VS010-0006320 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных проходных изоляторов на ТП 10/0,4 кВ №4-12-2721. Ответственное лицо: С.А. Цавня 16.07.2022 год
357153 | 227 | 2022-06-13 | 3 | 27 | 0.014 | 2022-06-13 | 6 | 15 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой кабельной вставки от ячейки №15 КРУН 10 ПС 110/10 №4 "Городокская" до опоры №1 ВЛ 10 ф.4-15, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-15 на ПС 110/10 №4 "Городокская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.4-15 обнаружена повреждённая кабельная вставка от ячейки №15 КРУН 10 ПС 110/10 №4 "Городокская" до опоры №1 ВЛ 10 ф.4-15, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-12 на ПС 110/10 №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на ВЛ-10 кВ ф.4-15 с.Новотроицкое, ААШв-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной вставки. Ответственное лицо: С.А. Цавня 16.07.2022 год
357153 | 228 | 2022-06-13 | 8 | 43 | 0.056664 | 2022-06-13 | 9 | 33 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №39-03-193, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-193. 4.4 В результате схлёстывания провода фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №39-03-193 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-03-193, Пролет: Оп №11 - Оп №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №39-03-193 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести перетяжку проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провиса проводов. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 14.07.2022 год
357157 | 199 | 2022-06-12 | 16 | 46 | 0.41801 | 2022-06-12 | 18 | 2 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.24-01. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю на ж/б. опоре №169 при падении провода верхней фазы на металлическую траверсу из-за падения дерева из вне охранной зоне на провода в пролете опор №№ 169-170 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35кВ Александровка оперативно (КИ. фаза "А"=0кВ) отключался В 10 ф.24-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на металлической траверсе. на ВЛ 10 кВ ф. 24-01, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2022 год
357153 | 230 | 2022-06-14 | 5 | 20 |  | 2022-06-14 | 12 | 50 | 3.4.13.2 В связи со сбоем настроек на маршрутизаторе Alcatel-Lucent EnterpriseRT RSOA 5800 для передачи использовался резервный канал (спутниковый модем iDirect X3), при задержке осуществлялся кратковременый переход на основной канал ПД. После администрирования маршрутизатора, пропадания передачи телеметрии с ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптырево" до Красноярского КРДУ прекратились. 4.20 Сбой настроек на маршрутизаторе Alcatel-Lucent EnterpriseRT RSOA 5800 произошел в результате морального устаревания оборудования (прекращен выпуск, отсутствие тех.поддержки производителем). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря связи. на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская", Спутниковый модем iDirect-Х3 | Техническое мероприятие 1 Произвести настройку нового маршрутизатора для замены устаревшего. Ответственное лицо: Соколов В.Д. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену устаревшего маршрутизатора Alcatel-Lucent EnterpriseRT RSOA 5800. Ответственное лицо: Соколов В.Д. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать внеплановую заявку в ПК АСУРЭО для выполнения работ на ПС 110/35/10кВ №34 "Каптырево". Ответственное лицо: Глушков В.В. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Откорректировать схему организации каналов связи ПС 110/35/10кВ №34 "Каптырево" с КРДУ. Согласовать новую схему с КРДУ. Ответственное лицо: Соколов В.Д. 05.08.2022 год
357156 | 561 | 2022-06-12 | 8 | 10 | 0.35 | 2022-06-12 | 8 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3209 (ООО Апрель), действием МТЗ на ПС 110 кВ "Мясокомбинат" был отключен В 10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3209 (ООО Апрель) директору Шевчук Роман Валерьевич (660050, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Кутузова, дом 62) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.07.2022 год
357156 | 562 | 2022-06-12 | 12 | 15 | 0.042 | 2022-06-12 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре оп. №9 ВЛ 10 кВ ф. 45-06, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф. 45-06, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 610 кВ ф.45-06 на ПС 110 кВ "Емельяново 110" от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф. 45-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-6, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф.45-06. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.45-06. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 563 | 2022-06-10 | 18 | 40 | 0.17666 | 2022-06-10 | 19 | 33 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5140 ("Золото Финанс"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 36 ф.5-36. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, исполнительному директору ООО «Золото Финанс»Дмитриевой Н.В. ( г. Красноярск, ул. Мира 19, стр.1, пом.17) ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 564 | 2022-06-10 | 21 | 9 |  | 2022-06-10 | 21 | 9 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 735 до ПС 110кВ "Северная", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-31 на ПС 110кВ "Северная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 735 до ПС 110кВ "Северная", в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10 кВ ф.122-31 на ПС 110кВ "Северная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 735 до ПС 122 Северная, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 735 до ПС 110кВ "Северная". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 565 | 2022-06-11 | 10 | 10 | 8.33e-05 | 2022-06-11 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Во время осмотра ТП 6/0,4 кВ №391 обнаружен повреждённый трансформатор 6/0,4кВ 1Т марки ТМ 160/6. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение внутри бака трансформатора, что привело к исчезновению напряжения у потребителей электрической энергии. 4.13 Повреждение внутри бака трансформатора 6/0,4кВ 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 391, Трансформатор ТМ-160/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора 1Т в ТП 6/0,4кВ №391. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания трансформатора 1Т в ТП 6/0,4кВ №391. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 21.07.2022 год
357156 | 566 | 2022-06-11 | 10 | 20 | 0.2 | 2022-06-11 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения материала произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 6кВ ф.28-19, схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.28-19 на ПС 35кВ "Дачная". 4.12 Произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7 ВЛ 6кВ ф.28-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.28-19 ПС 28 - ПП (1), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.28-19 с целью установления причин отключения. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 6кВ ф.28-19. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.07.2022 год
357156 | 567 | 2022-06-11 | 12 | 20 | 0.3 | 2022-06-11 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Центральная" ф. 9-36 до РП-23 яч.3, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В 10кВ ф.9-36 на ПС 110кВ "Центральная". 4.12 Произошло кратковременное снижение изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Центральная" до РП 23 яч.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ10 кВ ПС 9 яч.36 - РП 23 яч.3, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля АСБ 10 3х240 от ПС 110 кВ "Центральная" яч.36 до РП 23 яч.3. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.08.2022 год
357156 | 568 | 2022-06-11 | 17 | 10 | 0.4 | 2022-06-11 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10110-8-1 (ООО"Навигатор"), действием МТЗ, на РП-57 был отключен В/10кВ яч. 08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО"Навигатор " Пивоварову Е.И. (г. Красноярск, ул. Дубенского ,4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.07.2022 год
357156 | 569 | 2022-06-11 | 19 | 40 | 0.26668 | 2022-06-11 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1037 до ТП 1040, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.8 на РП 63. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 1037 до ТП 1040. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1040 - ТП 1037, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3х240 от ТП 1037 до ТП 1040. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.08.2022 год
357156 | 570 | 2022-06-12 | 0 | 5 |  | 2022-06-12 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1089 до ТП 1084, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.3 на РП 65. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1089 до ТП 1084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1089 , ТП 1084, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3х120 от ТП 1089 до ТП 1084. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 571 | 2022-06-12 | 11 | 1 | 0.64668 | 2022-06-12 | 12 | 38 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 785 (ООО "Строитель-С"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Советская" был отключен В/10 кВ яч.08 ф.2-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Строитель-С", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 572 | 2022-06-12 | 12 | 5 | 0.10666 | 2022-06-12 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №42 ВЛ 10 кВ ф.64-08, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №42-№43 ВЛ 10 кВ ф.64-08, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.64-08 на ПС 35кВ "Дрокино" действием МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №42-№43 ВЛ 10 кВ ф.64-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-8, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №42-№43 ВЛ 10 кВ ф.64-08. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.64-08. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 573 | 2022-06-12 | 16 | 45 | 0.76 | 2022-06-12 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1022 яч.3 до ТП 1076 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 35кВ "Промбаза". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 1022 яч.3 до ТП 1076 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1022 яч.3 до ТП 1076 яч.4, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 1022 яч.3 до ТП 1076 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.08.2022 год
357156 | 574 | 2022-06-12 | 18 | 2 | 0.32932 | 2022-06-12 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №6 ВЛ 10 кВ ф.63-08, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 10 кВ ф.63-08, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключению В 10 кВ ф.63-08 на ПС 35кВ "Элита" от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 10 кВ ф. 63-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 10 кВ ф.63-08. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.63-08. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 575 | 2022-06-13 | 3 | 20 | 1.0667 | 2022-06-13 | 8 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.63 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.49-63 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от яч.63 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3х185 от яч.63 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБл 10 3х185 от яч.63 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 19.07.2022 год
357156 | 576 | 2022-06-13 | 3 | 20 | 1.0667 | 2022-06-13 | 8 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.65 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.49-65 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ф.49-65 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 ф.49-65 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБл-10 3х185 ф.49-65 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 19.07.2022 год
357156 | 577 | 2022-06-13 | 3 | 30 | 1.1666 | 2022-06-13 | 5 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 90 до ТП 91, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-57 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 90 до ТП 91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 90 до ТП 91, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х95 от ТП 90 до ТП 91. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБ-10 3х95 от ТП 90 до ТП 91. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 19.07.2022 год
357156 | 578 | 2022-06-13 | 10 | 0 | 0.01667 | 2022-06-13 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от РП 136 яч.18 до ТП 437,межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ яч.18 в РП 136. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6кВ от РП 136 яч.18 до ТП 437. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 437, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ от РП 136 яч.18 до ТП 437. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 20.07.2022 год
357156 | 580 | 2022-06-13 | 13 | 0 |  | 2022-06-13 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на РП 225 (АО "ЦКБ "Геофизика"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ ф.121-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "ЦКБ "Геофизика" Крылывец Андрей Николаевич (660041, Красноярский край, город Красноярск, ул. Киренского, д. 89), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 581 | 2022-06-13 | 18 | 20 | 2.275 | 2022-06-13 | 22 | 53 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременного выявления дефектов, произошло снижение уровня изоляции КВЛ 10 кВ ф. 27-7 от опоры №4/19 до опоры 4/20, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.139-12 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КВЛ 10кВ ф. 27-7 от опоры №4/19 до опоры 4/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 27-07, Кабель силовой ЦААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х95 ф.27-7 от опоры №4/19 до опоры 4/20. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ЦААБл-10 3х95 ф.27-7 от опоры №4/19 до опоры 4/20. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 19.07.2022 год
357156 | 582 | 2022-06-13 | 20 | 23 | 0.35 | 2022-06-13 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС 110кВ "Пролетарская" 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС 110кВ "Пролетарская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 22.07.2022 год
357156 | 583 | 2022-06-14 | 2 | 1 | 0.41499 | 2022-06-14 | 3 | 24 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6155 (ООО ПК "Аванте"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 04 ф.5-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО ПК «Аванте» Крутову О.В. (г. Красноярск, ул. Копылова 76-а, офис 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.07.2022 год
357154 | 269 | 2022-06-14 | 7 | 5 | 1.166 | 2022-06-14 | 12 | 23 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.16-01 в пролете опор №№ 122-123 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 122-123 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.16-01, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 122-123 ВЛ 10кВ ф.16-01. на ВЛ 10 кВ ф. 16-01 д. Потапово, Городище, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 270 | 2022-06-14 | 11 | 15 |  | 2022-06-14 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "В" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 89-90, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием 3, 4 ст. ТЗНП с УАПВ и ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). 4.4 Падение дерева (береза длинной 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "В" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 89-90 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием 3, 4 ст. ТЗНП с УАПВ и ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод ф. "В" в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662). на ВЛ110кВ Б.Мурта-Мокрушинская (С-662), Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-665/С-662 (Заказ из SAP № 180-043-422). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 110кВ С-662. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра запланировать в РП 2022 вырубку ОСД, угрожающих падением на провода (Заказ из SAP № 142-703-118). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 24.06.2022 год
357154 | 271 | 2022-06-14 | 13 | 10 | 1.06 | 2022-06-14 | 14 | 56 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-05 в пролете опор №№ 78-79 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 78-79 на ВЛ 10кВ ф.11-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 78-79 на ВЛ 10кВ ф.11-05. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 272 | 2022-06-14 | 15 | 55 | 1.3167 | 2022-06-14 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 89-90 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 89-90 на ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 89-90 на ВЛ 10кВ ф.11-12. на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357152 | 370 | 2022-06-14 | 15 | 38 |  | 2022-06-14 | 15 | 38 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ, произошло электродуговое перекрытие по помету птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №54 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72, с последующим отключением от действия 1 ступени ТЗНП В С-72 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур"(ведомственная). 4.12 Произошло электродуговое перекрытие по помету птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №54 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72, в результате воздействия на ЭУ с последующим отключением от действия 1 ступени ТЗНП В С-72 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур"(ведомственная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по помету птиц гирлянды изоляторов ф."С" на ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72 с целью определения причины отключения. Заказ в SAP №180045502. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №54 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72 с целью определения состояния изоляции. Заказ в SAP №180045502. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин ТН ВЛ-110кВ С-72 "Ужур-Малый Имыш". Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках РП 2023 года запланировать установку защитных противоптичьих устройств на участке опор №53-55 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72, для исключения подседа птиц. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 год
357156 | 584 | 2022-06-14 | 13 | 1 | 1.145 | 2022-06-14 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло разрушение пластикового колпачка крепления штыревого изолятора ф."В" на опоре №111 ВЛ 10кВ ф.86-2, в следствии чего изолятор ф."В" на опоре №111 ВЛ 10кВ ф.86-2 слетел с крепления и провод коснулся металлической траверсы, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ф.86-7 на ПС 35кВ "Шуваево". 4.12 Произошло разрушение пластикового колпачка крепления штыревого изолятора ф."В" на опоре №111 ВЛ 10кВ ф.86-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.86-2_Шуваево, Арей, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену пластикового колпачка крепления штыревого изолятора ф."В" на опоре №111 ВЛ 10кВ ф.86-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-2 от опоры №102 до опоры № 111. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.07.2022 год
357156 | 585 | 2022-06-14 | 13 | 13 | 1.82 | 2022-06-14 | 16 | 15 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники ООО "КДСК" в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.2-15 произошёл зацеп и схлёст провода фазы "С" с проводом фазы "В", с последующим обрывом провода ф."С" в пролёте опор № 3-4 ВЛ 10кВ ф.2-15, в следствии чего действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.2-15 на ПС 110кВ "Советская". 4.4 Из-за зацепа провода при проезде крупногабаритной техники, произошёл схлёст провода ф."С" с проводом ф. "В", с последующим обрывом провода ф. "С" в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 10кВ ф.2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВКЛ 10 кВ ф. 2-15, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление провода ф. "С" ВЛ 10кВ ф.2-15 в пролёт оп. № 3-4. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес генерального директора ООО "КДСК" Егоров Антон Владимирович (660048, г.Красноярск, ул. Маерчака, 120/5). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 586 | 2022-06-14 | 13 | 13 | 1.03 | 2022-06-14 | 18 | 22 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники ООО "КДСК" в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.2-08 произошёл зацеп и схлёст провода фазы "С" с проводом фазы "В", с последующим обрывом провода ф."С" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-10кВ ф.2-08, в следствии чего действием МТЗ отключен В/10кВ ф.2-08 на ПС 110кВ "Советская". 4.4 Схлёст провода ф."С" с проводом ф. "В", с последующим обрывом провода ф. "С" в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ-10кВ ф.2-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф. 2-08, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление провода ф. "С" ВЛ 10кВ ф.2-08 в пролёт опор № 3-4 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес генерального директора ООО "КДСК" Егоров Антон Владимирович (660048, г.Красноярск, ул. Маерчака, 120/5) Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 587 | 2022-06-14 | 13 | 23 | 0.12 | 2022-06-14 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 6 яч.12 - ТП 430 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.12 на РП 6 кВ №6. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 6 яч.12 - ТП 430 яч.7, вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.12 на РП 6 кВ №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 6 (яч.12) - ТП 430, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 6 (яч.12) - ТП 430 (яч.7). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.07.2022 год
357156 | 588 | 2022-06-14 | 13 | 43 | 0.2 | 2022-06-14 | 14 | 7 | 3.4.8.1 В следствии производства несанкционированных земляных работ ООО "Промстрой", произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ от ТП 27с до опоры №1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.139-54 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Повреждение КЛ 10кВ от ТП 27с до опоры №1 сторонней организацией 000 "Промстрой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 27-07, Кабель силовой АПвПу-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПУ 10 3х240 от ТП 27с до опоры №1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля АПвПУ 10 3х240 от ТП 27с до опоры №1. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 24.07.2022 год
357150 | 518 | 2022-06-14 | 10 | 37 |  | 2022-06-14 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 4 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №49-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-14-4, Ввод | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от 49-14-4. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.07.2022 год
357150 | 520 | 2022-06-14 | 16 | 1 |  | 2022-06-14 | 16 | 1 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.9-26 в пролёте опор № 54-55 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.9-26 в пролёте опор № № 54-55 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-26 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357150 | 521 | 2022-06-14 | 20 | 53 | 0.00095227 | 2022-06-14 | 21 | 14 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 106-107 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № № 106-107 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.49-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357156 | 589 | 2022-06-14 | 16 | 6 | 0.17332 | 2022-06-14 | 16 | 32 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП75-6-13, действием МТЗ, на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ был отключен В/10кВ ф 75-6 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки,ТП 75-6-13 о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.07.2022 год
357156 | 590 | 2022-06-14 | 16 | 45 |  | 2022-06-14 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов произошло разрушении стойки опоры №6 ВЛ 10кВ ф.144-28, в результате чего действием МТЗ был отключен ф.144-28 на ПС №144 "КИСК" 220/110/10кВ. 4.14 Разрушении стойки опоры №6 ВЛ 10кВ ф.144-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ ф.144-28, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры П10-7ДБ №6 ВЛ 10кВ ф.144-28. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести после аварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.144-28. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.07.2022 год
357156 | 591 | 2022-06-14 | 16 | 50 | 0.5 | 2022-06-14 | 18 | 5 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 747 (ООО ЕнисейСетьСервис), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Советская" был отключен В/10кВ ф.2-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 747 (ООО "ЕнисейСетьСервис") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 592 | 2022-06-14 | 21 | 30 | 0.76665 | 2022-06-14 | 23 | 2 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 1005 до ТП 10132(000 "Гидромонтаж"), действием МТЗ, на РП 57 был отключен В/10кВ яч. 14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "Гидромонтаж" Кузнецову Д.А. (г. Красноярск, ул. Ястынская, 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.07.2022 год
357156 | 593 | 2022-06-15 | 0 | 30 |  | 2022-06-15 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ ПС 110кВ "Советская" (от 3Т) до РП 7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.2-11 на ПС 110кВ "Советская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6кВ ПС 110кВ "Советская" (от 3Т) до РП 7, в следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.2-11 на ПС 110кВ "Советская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ПС-2 (от 3Т) - РП 7, ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х120 КЛ 6кВ ПС 110кВ "Советская" (от 3Т) до РП 7. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтных испытаний силового кабеля ААБлУ -6 3х120 КЛ 6кВ ПС 110кВ "Советская" (от 3Т) до РП 7. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 24.07.2022 год
357152 | 371 | 2022-06-15 | 6 | 42 | 0.00333 | 2022-06-15 | 6 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) трансформатора ТМ 320/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 320/10-0,4кВ, перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в СКТП 39-08-5 10/0,4кВ и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.39-08 на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". 4.16 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) трансформатора ТМ 320/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 320/10-0,4кВ, перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в СКТП 39-08-5 10/0,4кВ и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.39-08 на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением обмоток ТМ 320/10-0,4кВ на СКТП 39-08-5, Трансформатор ТМ-320/10; перегорание ПК-10кВ ф."А" на СКТП 39-08-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; перегорание ПК-10кВ ф."В" на СКТП 39-08-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.39-08 и СКТП 39-08-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180045130,180045129. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения СКТП 39-08-5 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказы SAP №180046720, 180046721. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора ТМ-320/10-0,4кВ и ПК-10кВ фаз "А" и "В" в СКТП 39-08-5 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP №180045127, 180045128. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.07.2022 год
357157 | 200 | 2022-06-15 | 17 | 44 | 0.033336 | 2022-06-15 | 18 | 9 | 3.4.12.5 На ВЛ-35кВ Нагорная - Ирбей тяговая (Т-20) выдавливание ж/б. опоры №4 в болотистой местности, приведшее к ее наклону. 4.4 В результате выдавливания в болоте, с последующим наклоном, ж/б. опоры №4 и воздействия сильного (20м/с.) ветра произошло междуфазное замыкание от перехлеста проводов в пролете опор №№ 3-4; на ПС 110кВ Нагорная действием МТЗ с НАПВ отключался В 35 Т-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 35 кВ Нагорная - Ирбей т. Т-20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-35кВ Нагорная - Ирбей тяговая (Т-20): - выправить ж/б. опору №4. Заказ №142706725: - выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 3-4. Заказ № 142706729 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-35кВ Нагорная - Ирбей тяговая (Т-20): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180034017. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 15.06.2022 год
357152 | 372 | 2022-06-15 | 17 | 29 | 0.14934 | 2022-06-15 | 19 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, произошло нарушение герметичности проходных изоляторов (ИП-10) фаз "А", "В", "С" в ячейке ф.59-4 ПС 35/10кВ №59 "Критово", что повлекло затекание осадков внутрь РУ-10кВ через резиновое уплотнение, с последующим однофазным замыканием и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.59-4 на ПС 35/10кВ №59 "Критово". 4.12 Произошло нарушение герметичности проходных изоляторов (ИП-10) фаз "А", "В", "С" в ячейке ф.59-4 ПС 35/10кВ №59 "Критово", в результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, что повлекло затекание осадков внутрь РУ-10кВ через резиновое уплотнение, с последующим однофазным замыканием и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.59-4 на ПС 35/10кВ №59 "Критово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности проходных изоляторов (ИП-10) ф."А", "В", "С" на ПС "Критово" №59 35/10 кВ, ВПМ-10-20/630 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-4 от ПС 35/10кВ №59 "Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046766. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных проходных изоляторов и резиновых уплотнений фаз "А", "В", "С" ячейки 10кВ ф.59-4 на ПС 35/10кВ №59 "Критово". Заказ SAP №142688887. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр КРУН-10кВ ПС 35/10кВ №59 "Критово", с целью выявления причины отключения для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152131472. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановые испытания проходной и опорной изоляции ячейки 10кВ ф.59-4 на ПС 35/10кВ №59 "Критово". Заказ SAP №180045891. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357154 | 273 | 2022-06-15 | 13 | 8 | 0.12566 | 2022-06-15 | 13 | 39 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-08 в пролете опор №№ 12-13 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-08 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 на ВЛ 10кВ ф.33-08 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-08 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 на ВЛ 10кВ ф.33-08. на ВЛ 10 кВ ф. 33-08 с. Пировское, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 274 | 2022-06-15 | 14 | 26 | 0.43666 | 2022-06-15 | 16 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 47-48 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 47-48 на ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 47-48 на ВЛ 10кВ ф.11-12. на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 275 | 2022-06-15 | 16 | 4 | 0.062333 | 2022-06-15 | 18 | 54 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.21-11 в пролете опор №№ 30-31 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.21-11 на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 30-31 на ВЛ 10кВ ф.21-11 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.21-11 на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 30-31 на ВЛ 10кВ ф.21-11. на ВЛ 10 кВ ф. 21-11 д. Курбатово, Зырянка, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.21-11. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 277 | 2022-06-15 | 17 | 23 |  | 2022-06-15 | 17 | 23 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.15-05 в пролете опор №№ 20-21 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с УАПВ и отключением В 10кВ ф.15-05 на ПС 35/10кВ № 15 "Усть-Кемь". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 20-21 на ВЛ 10кВ ф.15-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с УАПВ и отключением В 10кВ ф.15-05 на ПС 35/10кВ № 15 "Усть-Кемь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 20-21 на ВЛ 10кВ ф.15-05. на ВЛ 10 кВ ф. 15-05 РРС, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.15-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 278 | 2022-06-15 | 16 | 42 |  | 2022-06-15 | 16 | 42 | 3.4.12.3 В результате осмотра ВЛ 110кВ Раздолинская - Партизанская I цепь (С-645) на опоре № 145 (33,6 км от ПС 220кВ Раздолинская) обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф. "А" вследствие воздействия грозового разряда. Срочного ремонта не требуется. Осмотр закончен. В результате осмотра ВЛ 110кВ Раздолинская - Партизанская II цепь (С-646) на опоре № 92 (21,8 км от ПС 220кВ Раздолинская) обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф. "А" вследствие воздействия грозового разряда. Срочного ремонта не требуется. Осмотр закончен. 4.4 На опоре № 145 (33,6 км от ПС 220кВ Раздолинская) обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф. "А" вследствие воздействия грозового разряда. Срочного ремонта не требуется. Осмотр закончен. На опоре № 92 (21,8 км от ПС 220кВ Раздолинская) обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф. "А" вследствие воздействия грозового разряда. Срочного ремонта не требуется. Осмотр закончен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" и гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 145 ВЛ 110кВ С-645 "Раздолинская - Партизанская I цепь". на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я I цепь(С-645), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" и гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 92 ВЛ 110кВ С-646 "Раздолинская - Партизанская II цепь". на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я II цепь(С-646), Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-645/646 (Заказ из SAP № 180-044-375). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 144-146 (Заказ из SAP № 180-045-160). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить изоляторы типа ИРМК на опоре № 145 ф "А" С-645 и С-646 (включить в план ремонтов 2023г.) (Заказ из SAP № 142-805-823). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае несоответствия НТД значения сопротивления заземляющих устройств на данном участке, разработать мероприятия по приведению значении к соответствию НТД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357154 | 280 | 2022-06-15 | 18 | 35 | 0.28233 | 2022-06-15 | 19 | 52 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.16-01 в пролете опор №№ 82-83 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 82-83 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.16-01, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 82-83 10кВ ф.16-01. на ВЛ 10 кВ ф. 16-01 д. Потапово, Городище, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 281 | 2022-06-15 | 20 | 12 | 0.75299 | 2022-06-16 | 0 | 23 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-06 в пролете опор №№ 334-335 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 334-335 на ВЛ 10кВ ф.33-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 334-335 на ВЛ 10кВ ф.33-06. на ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троиц, Пролет: Опора № 334 - Опора № 335 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 282 | 2022-06-15 | 21 | 25 | 5.64 | 2022-06-16 | 4 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-02 в пролете опор №№ 21-22 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-02 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 21-22 на ВЛ 10кВ ф.11-02 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-02 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 21-22 на ВЛ 10кВ ф.11-02. на ВЛ 10 кВ ф. 11-02 с. Озерное, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357150 | 522 | 2022-06-15 | 9 | 21 | 0.17617 | 2022-06-15 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации, произошла его вытяжка в пролётах опор № 448/5/80 - 448/5/81 ВЛ-10 кВ ф.8-14, что привело к обрыву провода фазы "С". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в вытяжке и обрыве провода фазы "С" в пролётах опор № 448/5/80 - 448/5/81 ВЛ-10 кВ ф.8-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 448.5.80 - Опора № 448.5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролётах опор № 448/5/80 - 448/5/81 ВЛ-10 кВ ф.8-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 523 | 2022-06-15 | 16 | 11 | 0.08666 | 2022-06-15 | 16 | 37 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.М-01 в пролёте опор № 83-84 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.М-01 в пролёте опор № № 83-84 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.М-01, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357150 | 524 | 2022-06-15 | 16 | 11 | 1.5413 | 2022-06-15 | 20 | 43 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору 5/2/4 ВЛ-10 кВ ф.70-12 произошло отгорание провода фазы "В" - спуск к ТП 70-12-1 , что привело к обрыву провода фазы "В" и схлёстыванию двух фаз. 4.10 Термическое воздействие при попадании молнии в в опору 5/2/4 ВЛ-10 кВ ф.70-12 выразившееся в отгорании шлейфа фазы "В" - спуск к ТП 70-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 10 кВ ф.70-12, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-12. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" от опоры № 5/2/4 к ТП 70-12-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 год
357150 | 525 | 2022-06-15 | 16 | 42 | 0.42146 | 2022-06-15 | 18 | 38 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.7-02 в пролёте опор № 105-106 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.7-02 в пролёте опор № 105-106 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-02, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357154 | 283 | 2022-06-15 | 22 | 25 | 0.75833 | 2022-06-16 | 6 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 216-217 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 216-217 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 216-217 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 216 - Опора № 217 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357150 | 527 | 2022-06-15 | 17 | 53 | 0.088 | 2022-06-15 | 22 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.8-09, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.65-08 10 кВ на ПС 35 кВ №65 "Карапсель" от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.65-08 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.65-08, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.65-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 01.07.2022 год
357150 | 528 | 2022-06-15 | 17 | 53 | 0.217 | 2022-06-15 | 19 | 26 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 354-355 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 354-355 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-09, Пролет: Опора № 354 - Опора № 355 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 21.07.2022 год
357150 | 529 | 2022-06-15 | 19 | 7 | 0.805 | 2022-06-16 | 0 | 29 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.70-04 в пролёте опор № 238-239 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.70-04 в пролёте опор № 238-239 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.70-04, Пролет: Опора № 238 - Опора № 239 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357150 | 530 | 2022-06-15 | 19 | 12 | 0.47833 | 2022-06-16 | 2 | 2 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.58-04 в пролёте опор № 49-50 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.58-04 в пролёте опор № № 49-50 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.58-04, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357150 | 531 | 2022-06-15 | 19 | 18 | 0.02 | 2022-06-15 | 19 | 30 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.45-04 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" отключился Вф.45-04 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.45-04 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.45-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-04, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 533 | 2022-06-15 | 20 | 19 | 0.4935 | 2022-06-16 | 3 | 22 | 3.4.12.2 На изолятор фазы "А" опоры № 171 ВЛ-10 кВ ф.70-14 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Вследствие перекрытия изоляции фазы "А" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на опору № 171 произошло однофазное замыкание фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.70-14, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.70-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357150 | 534 | 2022-06-16 | 0 | 13 | 0.004666 | 2022-06-16 | 0 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6/2/2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6/2/2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 65-09-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-09-15, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6/2/2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 год
357156 | 594 | 2022-06-15 | 10 | 50 | 2.67 | 2022-06-15 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС 110кВ "Радиотехническая". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 24.07.2022 год
357156 | 595 | 2022-06-15 | 10 | 50 | 2.4 | 2022-06-15 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.3 до ТП 397 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС 110кВ "Радиотехническая". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.3 до ТП 397 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.3 до ТП 397 яч.1, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.3 до ТП 397 яч.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.3 до ТП 397 яч.1. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 24.07.2022 год
357156 | 597 | 2022-06-16 | 10 | 30 | 1.0934 | 2022-06-16 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 768 яч.4 до РП 66 яч.13, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.15-22 на ПС 110кВ "Злобинская" 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 768 яч.4 до РП 66 яч.13, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.15-22 на ПС 110кВ "Злобинская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 66 до ТП 768, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6кВ ф.15-22 от ТП 768 яч.4 до РП 66 яч.13. Ответственное лицо: Жук В.П. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания АСБ-6 3х240 КЛ 6кВ ф.15-22 от ТП 768 яч.4 до РП 66 яч.13 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 17.07.2022 год
357156 | 598 | 2022-06-16 | 12 | 0 | 0.03333 | 2022-06-16 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110кВ "Мичуринская" яч.19 до ТП 708 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.119-19 на ПС 110кВ "Мичуринская". 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110кВ "Мичуринская" яч.19 до ТП 708 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.119-19 на ПС 110кВ "Мичуринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 119 до ТП 708, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 110кВ "Мичуринская" до ТП 708. Ответственное лицо: Жук В.П. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 110кВ "Мичуринская" до ТП 708. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 17.07.2022 год
357156 | 599 | 2022-06-16 | 12 | 30 | 0.45 | 2022-06-16 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов произошло снижение уровня изоляции концевой кабельной муфты на оп.64/3 КВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.45-7 на ПС 45 "Емельяново 110" 110/35/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции концевой кабельной муфты на оп.64/3 КВЛ 10кВ ф.45-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-7, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты 3КВТп-10-70/120 на оп.64/3 КВЛ 10кВ ф.45-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.07.2022 год
357152 | 373 | 2022-06-16 | 9 | 37 | 0.037666 | 2022-06-16 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата Л-3 типа ВА 57-35-34 250А, произошло нарушение электрического контакта с последующим нагревом и выгоранием АВ-0,4кВ Л-3, Л-1, Л-2, Л-4, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 70-18-3 10/0,4кВ. 4.10 Произошло нарушение электрического контакта с последующим нагревом и выгоранием АВ-0,4кВ Л-3, Л-1, Л-2, Л-4, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата Л-3 типа ВА 57-35-34 250А, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 70-18-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 70-18-3, Автомат. выкл. А-3775 125 А 3p; выгорание АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 70-18-3, Автомат. выкл. А-3144 400А 3p; выгорание АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 70-18-3, Автомат. выкл. А-3726 160 А 3p; выгорание АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 70-18-3, ВА 57-35-84 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений с заменой автоматических выключателей АВ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 в РУ-0,4кВ ТП 70-18-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055848. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ТП 70-18-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046683. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ТП 70-18-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180046884. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.07.2022 год
357152 | 374 | 2022-06-16 | 15 | 10 | 0.031665 | 2022-06-16 | 15 | 48 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 15 м/с) и наклона дерева растущего в болотистой местности за пределами границы охранной зоны ВЛ, произошло касание ветки провода фазы "С" в пролете опор №4/15-4/16 ВЛ-10кВ ф.53-2, с последующим однофазным коротким замыканием и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.53-2 на ПС 35/10кВ №53«Б.Улуй». 4.12 Произошло касание ветки провода фазы "С" в пролете опор №4/15-4/16 ВЛ-10кВ ф.53-2, в результате порывов ветра (до 15 м/с) и наклона дерева растущего в болотистой местности за пределами границы охранной зоны ВЛ, с последующим однофазным коротким замыканием и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.53-2 на ПС 35/10кВ №53«Б.Улуй». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветки провода ф."С" в пр.оп.№4/15-4/16 на ВЛ 10 кВ ф.53-2 Тихий Ручей-МСО, Пролет: Опора № 4/15 - Опора № 4/16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.53-2 от ПС 35/10кВ №53 "Б.Улуй", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180055274. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести валку дерева угрожающего падением на провода в пролете опор №4/15-№4/16 ВЛ-10кВ ф.53-2 от ПС 35/10кВ №53 "Б.Улуй". Заказ SAP №180055264. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.07.2022 год
357154 | 284 | 2022-06-16 | 10 | 50 | 1.36 | 2022-06-16 | 13 | 6 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-05 в пролете опор №№ 91-92 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 91-92 на ВЛ 10кВ ф.11-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 91-92 на ВЛ 10кВ ф.11-05. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 285 | 2022-06-16 | 16 | 16 |  | 2022-06-16 | 16 | 16 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.57-2 в пролете опор №№ 15-16 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с УАПВ и отключением В 10кВ ф.57-2 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.57-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с УАПВ и отключением В 10кВ ф.57-2 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.57-2. на ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357154 | 286 | 2022-06-16 | 16 | 35 | 0.88334 | 2022-06-16 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.56-7 в пролете опор №№ 150-151 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 150-151 на ВЛ 10кВ ф.56-7 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 150-151 на ВЛ 10кВ ф.56-7. на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357153 | 231 | 2022-06-16 | 10 | 50 |  | 2022-06-16 | 10 | 50 | 3.4.12.3 16.06.2022г. в 10 часов 50 минут во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) с последующим протеканием разряда на тело опоры №26 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз «А» и «С» на опоре №26 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) (Приложения №№ 6-8), что явилось причиной двухфазного короткого замыкания, действия МТЗ и отключения В 35 кВ Т-32 на ПС 220 "Крупская тяговая" (КЖД). 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32), что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «С» на опоре №26 ВЛ 35 кВ Т-32, возникновения двухфазного короткого замыкания и отключения В-35 кВ Т-32 на ПС 220 "Крупская тяговая" (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Крупская тяг.-Колмаков. (Т-32), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Заказ SAP - 180045740. Ответственное лицо: Середа Е.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опор №№21-31 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Заказ SAP - 180045799. Ответственное лицо: Середа Е.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» опоры №26 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Заказ SAP - 142810594. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену перекрытых гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» опоры №26 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357154 | 287 | 2022-06-16 | 16 | 56 | 1.68 | 2022-06-16 | 21 | 44 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.56-6 в пролете опор №№ 267-268 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.56-6 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 267-268 на ВЛ 10кВ ф.56-6 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.56-6 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 267-268 на ВЛ 10кВ ф.56-6. на ВЛ 10 кВ ф. 56-6 д. Еловка, Бузуново, Пролет: Опора № 267 - Опора № 268 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-6. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357153 | 232 | 2022-06-16 | 13 | 34 |  | 2022-06-16 | 13 | 34 | 3.4.12.3 16.06.2022г. в 13 час. 34 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Т-21 с последующим протеканием разряда на тело опоры №101 произошло перекрытие гирлянд изоляторов марки (ПС-70) фазы «В» и фазы «С» (Приложения №№6-9), что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21, что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы «В» и фазы «С» на опоре №101 ВЛ 35 кВ Т-21, возникновения двухфазного короткого замыкания и отключения В-35 кВ Т-21 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) участок опор №1-384. Заказ SAP - 180045803. Ответственное лицо: Середа Е.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №101 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21). Заказ SAP -180046136. Ответственное лицо: Середа Е.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №101 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-21). Заказ SAP № 142755177. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2023 года замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №101 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-21). Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.07.2022 год
357154 | 288 | 2022-06-16 | 18 | 48 | 1.2733 | 2022-06-16 | 21 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 381-382 ВЛ 10кВ ф.55-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 381-382 ВЛ 10кВ ф.55-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 381-382 ВЛ 10кВ ф.55-1. на ВЛ 10 кВ ф. 55-1, Пролет: Опора № 381 - Опора № 382 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 381-382 ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 год
357154 | 289 | 2022-06-16 | 18 | 54 | 0.148 | 2022-06-16 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (днем при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной 23 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 59-60, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-1 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Падение дерева (береза длинной 23 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 59-60 в результате повышенной ветровой нагрузки (днем при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-1 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 59-60 ВЛ 10кВ ф.73-1. на ВЛ 10 кВ ф. 73-1, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 59-60 ВЛ 10кВ ф.73-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 год
357153 | 233 | 2022-06-16 | 13 | 43 | 0.028335 | 2022-06-16 | 14 | 17 | 3.4.12.3 16.06.2022г. в 13 час. 43 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Т-22 с последующим протеканием разряда на тело опоры №83 произошло перекрытие гирлянд изоляторов (изоляторы ПС-70) фазы «А» и фазы «С» (Приложения №№6-9), что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «С» на опоре №83 ВЛ 35 кВ Т-22, возникновения двухфазного короткого замыкания и отключения В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-22), VL035-000591 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) участок опор №1-384. Заказ SAP - 180045804. Ответственное лицо: Середа Е.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №83 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP -180046137. Ответственное лицо: Середа Е.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №83 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP № 142755258. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2023 года замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №83 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-22). Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.07.2022 год
357154 | 290 | 2022-06-16 | 22 | 9 | 0.063996 | 2022-06-16 | 22 | 41 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.31-07 в пролете опор №№ 20-21 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10кВ ф.31-07 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10кВ ф.31-07. на ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357153 | 234 | 2022-06-16 | 15 | 36 | 0.29332 | 2022-06-16 | 16 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановке потребителя "База отдыха" действием МТЗ с НАПВ отключен В 10 кВ ф.51-12 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.07.2022 год
357150 | 535 | 2022-06-16 | 9 | 40 | 0.384 | 2022-06-16 | 11 | 16 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 2/1 произошло разрушение электрической изоляции неподвижной колонки ЛР 3С-2 фазы "С", что привело к двухфазному замыканию фазы "В, С". 4.11 Электродуговое повреждение электрической изоляции неподвижной колонки ЛР 3С-2 вследствие грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.42-03, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт электрической изоляции неподвижной колонки ЛР 3С-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 08.07.2022 год
357150 | 536 | 2022-06-16 | 10 | 8 |  | 2022-06-16 | 10 | 8 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.9-26 в пролёте опор № 46-47 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.9-26 в пролёте опор № № 46-47 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-26 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357150 | 537 | 2022-06-16 | 11 | 0 | 0.005 | 2022-06-16 | 11 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР в пролётах опор №184-185 ВЛ 10 кВ ф.52-04 произошло перекрытие фазы "В", "С" электрической дугой. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в пролётах опор №184-185 ВЛ 10 кВ ф.52-04 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.52-04, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ДКР согласно листа осмотра на ф.52-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.08.2022 год
357150 | 539 | 2022-06-16 | 21 | 13 | 0.6715 | 2022-06-17 | 1 | 10 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 333-334 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 333-334 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 333 - Опора № 334 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357150 | 540 | 2022-06-16 | 21 | 13 | 0.1395 | 2022-06-16 | 22 | 46 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 188-189 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 188-189 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357150 | 541 | 2022-06-16 | 21 | 14 | 0.019992 | 2022-06-16 | 21 | 19 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.6-09 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" отключился Вф.6-09 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.6-09 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.6-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357150 | 542 | 2022-06-16 | 21 | 21 | 0.053499 | 2022-06-16 | 23 | 8 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.23-112 в пролёте опор № 65-66 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.23-112 в пролёте опор № № 65-66 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф.23-112, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357150 | 544 | 2022-06-16 | 21 | 56 |  | 2022-06-16 | 21 | 56 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.4-10 на ПС 110 кВ №4 "Юго-Восточная" отключился Вф.4-10 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.4-10 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.4-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357157 | 201 | 2022-06-16 | 17 | 30 | 0.0435 | 2022-06-16 | 21 | 51 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 12м/с. на ВЛ-10кВ ф.29-06 в пролете опор №№ 32-33. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 32-33 упавшей из вне охранной зоны ветки с дерева из-за сильного ветра, на ПС 35/10кВ №29 "УПТФ" действием МТЗ с НАПВ отключился В 10 29-06. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 29-06, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2022 год
357157 | 202 | 2022-06-16 | 17 | 30 | 0.35817 | 2022-06-16 | 22 | 37 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 12м/с. на ВЛ-10кВ ф.29-08 в пролете опор №№ 28-29. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 28-29 влетевшей из-за сильного (12м/с.) ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС 35кВ УПТФ действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.29-08. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 29-08, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2022 год
357157 | 205 | 2022-06-16 | 20 | 6 | 4.9 | 2022-06-17 | 2 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в Потребительской электроустановке (повреждение на ЛР КТП 48-05-1/25 ООО Енисей -телеком). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 30.06.2022 год
357157 | 206 | 2022-06-16 | 21 | 39 |  | 2022-06-16 | 21 | 39 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне ВЛ-6кВ ф.23-01) 4.12 В следствие срабатывания РТ 6 на опорах №2, №9 при прохождении грозового разряда, на ПС 35 кВ Юлия действием ТО с УАПВ отключался В 6 ф. 23-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание РТ-6 на ВЛ 6 кВ ф. 23-01, Опора ОА10-3ДБ; срабатывание РТ-6 на ВЛ 6 кВ ф. 23-01, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 30.06.2022 год
357157 | 207 | 2022-06-16 | 22 | 35 | 0.15001 | 2022-06-16 | 23 | 0 | 3.4.12.3 Гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.40-06. 4.13 Вследствие работы РТ 10 на опорах №3, №10 на ПС 35/10 кВ №40 Сушиновка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 40-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: работа РТ-6 на ВЛ 10 кВ ф. 40-06, Опора П10-7ДБ; Работа РТ-6 на ВЛ 10 кВ ф. 40-06, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.06.2022 год
357156 | 600 | 2022-06-16 | 14 | 9 |  | 2022-06-16 | 14 | 9 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №122 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фаз "А" и траверсой опоры с отключением с УАПВ ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235). 4.12 По причине попадания молнии в опору №122 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фаз "А" и траверсой опоры с отключением с УАПВ ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235). Заказ ТОРО № 180020470. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции ф.А оп.122 ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235). Заказ ТОРО № 142706763 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №122 ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235). Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату замера сопротивления контура заземления на опоре №122 ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235), при необходимости, разработать мероприятия для снижения сопротивления контура заземления на опоре №122 ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235) до требуемого значения. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2022 год
357156 | 601 | 2022-06-16 | 15 | 1 | 3.6983 | 2022-06-16 | 20 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ с нарушение структуры материала, произошло растрескивание изолятора ф."С" на оп.№4 ВЛ-10кВ ф.121-18, что привело к замыканию провода ф."С" на траверсу опоры №4 и отключению от ОЗЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. 4.12 Растрескивание изолятора ф."С" на оп.№4 ВЛ-10кВ ф.121-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."С" на оп.№4 ВЛ-10кВ ф.121-18 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 602 | 2022-06-16 | 15 | 5 | 0.09501 | 2022-06-16 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. № 30/11 ВЛ 10 кВ ф.121-03, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 30/11 - 30/12 ВЛ 10 кВ ф.121-03, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению,действием МТЗ, В/10 кВ ф. 45-4 на ПС 110кВ "Мясокомбинат". Красноярскэнерго, ПО КЭС, Емельяновский РЭС. В 15:05 16.06.22 на ПС Мясокомбинат отключился ф.121-03 действием от МТЗ. Потребители: 15 ТП (из них 13 вед.), быт д.Бугачево, (200 чел.), сады. СЗО нет. Нагрузка 0,3МВт. Погода: +18, дождь, гроза. 16.06.22 в 15:24 на ПС №121 Мясокомбинат 110/35/10кВ вкл. ф.121-03, потребители запитаны 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 30/11 - 30/12 ВЛ 10 кВ ф.121-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.121-03, Пролет: Опора № 30/11 - Опора № 30/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 30/11 - 30/12 ВЛ 10 кВ ф.121-03. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.121-03. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357157 | 208 | 2022-06-17 | 9 | 35 | 0.24 | 2022-06-17 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев из вне охранной зоны угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф. 50-03 в пролете опор №№ 144-145. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№144-145 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ, на ПС Имбежская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 50-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.50-03, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.50-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.06.2022 год
357157 | 209 | 2022-06-17 | 10 | 10 | 0.03625 | 2022-06-17 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Недопустимая степень загнивания верхней части древесины опор №№ 1.8: 1.9 из-за длительного срока эксплуатации - 20 лет. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№1.8-1.9 при выпадении крючьев из-за сильного ветра (12м/с), на КТПН 47-07-3/2х400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 47-07-3, Пролет: Опора № 1-8 - Опора № 1-9 | Техническое мероприятие 1 Л-1 от КТПН 47-07-3/2х400: - произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ с целью выявления развивающихся дефектов. Выполнить замену опор № 1-8, № 1-9. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Л-1 от КТПН 47-07-3/2х400: - выполнить замену одностоечных опор № 1-8, № 1-9. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.07.2022 год
357157 | 210 | 2022-06-17 | 16 | 21 |  | 2022-06-17 | 16 | 21 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения в зоне прохождения ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905), металлическая опора №17. 4.11 Вследствие однофазного замыкания от электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" (с электродуговым повреждением 6-го изолятора в двойной гирлянде) на траверсу металлической опоры №17 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием ТО с УАПВ отключался В -110 -С-905. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие гирлянды на фазе "С". на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180041877; - выполнить замер сопротивления контура заземления металлической опоры №17.Заказ № 180042474 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905 опора №17: - выполнить замену поврежденного изолятора на фазе "С". Заказ №142707081. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2022 год
357157 | 211 | 2022-06-18 | 15 | 20 | 0.26834 | 2022-06-18 | 16 | 30 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне ВЛ-35кВ Т-21 в пролете опор №№ 103-105) 4.11 Вследствие однофазного замыкания при электродуговом перекрытием (с повреждением изоляторов в гирлянде на фазе "А" ) гирлянды изоляторов на фазе "А" на ж\б опоре №104 с обрывом провода сторону ж/б. опоры № 105 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 110кВ Нагорная оперативно (КИ. фаза "А"=0кВ) отключена ВЛ 35кВ Нагорная - У. Яруль с отпайкой на ПС Латынцево (Т-21). При осмотре на опоре №104 выявлен поврежденный изолятор на фазе "В"(устранено, выполнена замена изоляторов, ремонт провода в пролете опор №№ 103-105). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Нагорная - У.Яруль с отп. Т-21, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104; обрыв провода на ВЛ 35 кВ Нагорная - У.Яруль с отп. Т-21, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105; электродуговое повреждение. на ВЛ 35 кВ Нагорная - У.Яруль с отп. Т-21, Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Нагорная - У.Яруль с отп. Т-21: - выполнить ремонт провода в пролетах опор №№ 103-105. Заказ № 170055945. - выполнить Замену изоляторов на ж/б. опоре №104. Заказ № 170055946. - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180045387 - выполнить замер сопротивления контура заземления ж/б. опоры №104. Заказ № 18004542. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 19.06.2022 год
357156 | 605 | 2022-06-16 | 15 | 45 | 0.17499 | 2022-06-16 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №9 ВЛ 10 кВ ф. 45-4, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф. 45-4, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф. 45-4 на ПС 110кВ "Емельяново 110" от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф. 45-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф. 45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 606 | 2022-06-16 | 15 | 50 | 0.09 | 2022-06-16 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №19 ВЛ 10 кВ ф. 86-7, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ ф. 86-7, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В/10 кВ ф. 86-7 на ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ ф. 86-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.86-7_Шуваево, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ ф.86-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.86-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 607 | 2022-06-16 | 16 | 10 | 0.033336 | 2022-06-16 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №34 ВЛ 10 кВ ф. 45-4, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.88-4, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф. 45-4 на ПС №88 "Талая" 35/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.88-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ф.88-4_Талая, Булановка, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.88-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.88-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 608 | 2022-06-16 | 16 | 20 | 0.08334 | 2022-06-16 | 16 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя "Маганский психоневрологический интернат", действием МТЗ, на ПС №35 Маганск 35/10кВ был отключен В/10кВ , ф 35-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю Маганского психоневрологического интерната В.В. Заболоцкому, 662514 Красноярский край, Березовский район, поселок Березовский, ул. Победы, 1г, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.07.2022 год
357156 | 609 | 2022-06-16 | 16 | 50 | 0.051996 | 2022-06-16 | 17 | 16 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №15 ВЛ 10 кВ ф. 45-6, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ ф.45-6, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф. 45-6 на ПС "Емельяново" 110/35/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ ф.45-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-6, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ ф.45-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.45-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 610 | 2022-06-16 | 18 | 10 | 0.26666 | 2022-06-16 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №11 ВЛ 10 кВ ф. 167-5, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.167-5, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф. 167-5 на ПС "Арийск" 35/10кВ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.167-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф. 45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 611 | 2022-06-16 | 18 | 15 | 0.5 | 2022-06-16 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №88 ВЛ-10кВ ф.136-3, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №87-№88 ВЛ-10кВ ф.136-3, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф.136-3 на ПС 35/10 кВ Никольское. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №87-№88 ВЛ-10кВ ф.136-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.136-3, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №87-№88 ВЛ-10кВ ф.136-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.136-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 612 | 2022-06-16 | 22 | 20 | 0.03333 | 2022-06-16 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.49-63 от ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-63 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ф.49-63 от ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3х185 от от ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 613 | 2022-06-17 | 10 | 2 | 0.49334 | 2022-06-17 | 12 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 147-12-3, действием МТЗ, на ПС 110кВ "Речпорт" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.147-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Щередин О.В. ( г. Красноярск. ул. М. Залки 15, пом. 236), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.07.2022 год
357156 | 614 | 2022-06-17 | 10 | 40 | 0.075 | 2022-06-17 | 10 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6155 (ООО ПК «Аванте»"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 04 ф.5-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО ПК «Аванте» Крутову О.В. ( г. Красноярск, Ул. Копылова 76-а, офис 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.07.2022 год
357156 | 615 | 2022-06-17 | 14 | 56 |  | 2022-06-17 | 14 | 56 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 0,4кВ от Р17 ТП 931 до павильона "Старый Замок", произошло оперативное отключение Р17 на ТП 931. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Шилов В.М., (г. Красноярск, ул. Светлогорская 35/1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 616 | 2022-06-17 | 15 | 30 |  | 2022-06-17 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПП до ТП 816, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению В/6кВ ф.28-03 на ПС Дачная 35/6кВ. 4.12 Пробой изоляции с замыканием на землю КЛ 6кВ от ПП до ТП 816 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ от ПП до ТП 816, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6кВ от ПП до ТП 816. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 617 | 2022-06-17 | 16 | 35 | 0.15 | 2022-06-17 | 16 | 50 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 31с ("Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС №139 Солнечный 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 49 ф.139-49. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Главному инженеру ТСО "Энергия Сибири" Синетутову А.С. (г. Красноярск, ул. Алексеева 49, оф. 521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.07.2022 год
357156 | 618 | 2022-06-17 | 20 | 50 | 1.505 | 2022-06-17 | 22 | 59 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от РП-2 яч.22 до ТП-6 яч.10 (ООО "СТК"), действием МТЗ на ПС 110/6 кВ "Предмостная" был отключен В/6 кВ ф.23-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, КЛ 6 кВ от РП-2 яч.22 до ТП-6 яч.10, генеральному директору ООО "СЕТЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Степанову Сергею Юрьевичу, 660064, Красноярский край, г. Красноярск, Капитанская ул., д. 6, пом 236, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.07.2022 год
357156 | 619 | 2022-06-18 | 7 | 49 | 0.006 | 2022-06-18 | 8 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от РП 136 12Л до ул.Щорса 60 (Нитка А), что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб.№12 РУ 0,4 кВ РП-136. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ РП 136 12Л - ул. Щорса 60 (об/ж №28). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ РП 136 12Л - об/ж №28, Кабель АСБ 4X120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля АСБ 4X120 КЛ 0,4 кВ РП 136 12Л - ул. Щорса 60. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.12.2022 год
357156 | 620 | 2022-06-18 | 14 | 0 | 0.51666 | 2022-06-18 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ТТ-10кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ТТ-10кВ ф.С в яч. ф.116-3 на ПС №116 Творогово 35/10кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.116-3 на ПС №116 Творогово 35/10кВ. 4.1 Произошел пробой изоляции ТТ-10кВ ф.С в яч. 3 ф.116-3 на ПС №116 Творогово 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №116 "Творогово" 35/10кВ, ТТ литой ТПЛ-10 100/5 0,5 ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТТ-10кВ ф.С в яч. В-10кВ ф.136-3 на ПС №116 Творогово 35/10кВ. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 31.07.2022 год
357156 | 621 | 2022-06-18 | 22 | 10 |  | 2022-06-18 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.5-25 от ПС 110кВ "Восточная" до ТП 65, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-25 от ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.5-25 от ПС 110кВ "Восточная" до ТП 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.5-25 ( в ст. ТП 65), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3х120 от ПС 110кВ "Восточная" до ТП 65. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357154 | 291 | 2022-06-17 | 17 | 27 | 0.0675 | 2022-06-17 | 18 | 48 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами шквалистые усиления 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 216-217 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 216-217 на ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами шквалистые усиления 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 216-217 на ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 216 - Опора № 217 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357150 | 548 | 2022-06-17 | 9 | 50 | 0.196 | 2022-06-17 | 12 | 38 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 367-368 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 367-368 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 367 - Опора № 368 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357154 | 293 | 2022-06-18 | 14 | 12 | 0.34667 | 2022-06-18 | 17 | 40 | 3.4.12.3 В результате повышенного грозового фронта произошло воздействие грозы на изолятор ШС-10 на опоре № 13 ф. "А" на ВЛ 10кВ ф.57-2, вследствие этого произошло разрушение изолятора с последующим падением провода на ф. "В", что привело к междуфазному КЗ с действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-2 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 Повреждение изолятора ШС-10 на опоре № 13 ф. "А" на ВЛ 10кВ ф.57-2 в результате воздействия грозы, приведшее к разрушение изолятора с последующим падением провода на ф. "В", что привело к междуфазному КЗ с действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-2 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ШС-10 на опоре № 13 ф. "А" на ВЛ 10кВ ф.57-2 в результате воздействия грозы. на ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора ШС-10 на опоре № 13 ф. "А" на ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357154 | 294 | 2022-06-19 | 7 | 21 | 0.1545 | 2022-06-19 | 12 | 30 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору № 51 в период грозового сезона произошло ее расщепление, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 50-52 с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.35-14 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 4), состояние удовлетворительное. 4.4 Расщепление опоры № 51 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 50-52 с последующим междуфазным коротким замыканием действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.35-14 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 4), состояние удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры № 51 ВЛ 10кВ ф.35-14. на ВЛ 10 кВ ф. 35-14 д. Золотой Ключ, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.35-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опору № 51 ВЛ 10кВ ф.35-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357150 | 549 | 2022-06-18 | 16 | 17 | 0.338 | 2022-06-18 | 21 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямых попаданий молний в опоры № 157, 158, 159, 160 произошло их расщепление с выпаданием крюков и изоляции, что привело к схлёстываниям проводов в пролётах опор № 157-160. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в расщеплении грозой стоек опор № 157, 158, 159, 160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стоек опор № 157, 158, 159, 160 ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 551 | 2022-06-19 | 12 | 15 | 0.47884 | 2022-06-19 | 15 | 4 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 172-173 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 172-173 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357150 | 552 | 2022-06-19 | 19 | 20 | 0.045332 | 2022-06-19 | 20 | 28 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "В", "С" на ЛР 9С-2 произошло отключение Вф.50-09 10 кВ на ПС 35 кВ № 50 "Мокруша" от МТЗ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 9С-2 между фазой "В", "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.50-09, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357153 | 235 | 2022-06-17 | 18 | 26 | 0.0031736 | 2022-06-17 | 18 | 54 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №3 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-01-800. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №49-01-800 обнаружено что в результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №3 - 6 ВЛ-0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-01-800. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-01-800, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №49-01-800 после стихийных явлений заказ в ПК САП № 180045285. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.07.2022 год
357153 | 236 | 2022-06-18 | 10 | 9 | 0.01833 | 2022-06-18 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-02-522, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-522. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-02-522 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-522. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-02-522, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-02-522 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.07.2022 год
357153 | 237 | 2022-06-18 | 16 | 32 |  | 2022-06-18 | 16 | 32 | 3.4.12.3 18.06.2022г. в 16 час. 32 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская с последующим протеканием разряда на тело опоры №44 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №44 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская (Приложения №№ 6-8), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю , действия 2 ступени ТНЗНП и отключения В 110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ 110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская, что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 44 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская, возникновения однофазного короткого замыкания на землю и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская участок опор №30-62. Заказ SAP -180045806 Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №44 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская . Заказ SAP -180045809 . Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов, на опоре №44 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская. Заказ SAP-170056081. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземления опор №№ 38-43, 45-47 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская . Заказ SAP -180048034. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2022 год
357153 | 238 | 2022-06-18 | 16 | 40 | 0.41627 | 2022-06-18 | 20 | 23 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3/5/1-3/5/2 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №51-02-529, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-529. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-02-529 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3/5/1-3/5/2, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-529. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-02-529, Пролет: Оп.3-5-1 - Оп.3-5-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №51-02-529 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.07.2022 год
357153 | 239 | 2022-06-19 | 15 | 11 |  | 2022-06-19 | 15 | 11 | 3.4.12.3 19.06.2022г. в 15 час. 11 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Т-22 с последующим протеканием разряда на тело опоры №199 произошло перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70 фазы «А» и фазы «В» (Приложения №№6-9), что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «В» на опоре №199 ВЛ 35 кВ Т-22, возникновения двухфазного короткого замыкания и отключения В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на Т-22, L035-000591 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) участок опор №1-384. Заказ SAP - 180045804. Ответственное лицо: Середа Е.В. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №№193 - 202 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP -180046137. Ответственное лицо: Середа Е.В. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №199 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP № 142755258. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2023 года замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №199 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-22). Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.07.2022 год
357153 | 240 | 2022-06-19 | 23 | 15 | 0.03076 | 2022-06-20 | 0 | 15 | 3.4.8.5 При повреждении вводного кабеля 0,4 кВ потребителя по адресу ул. Симбирская 22 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной действия теплового расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №37-08-1423. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №61-02-1006. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ САП №180045880. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.07.2022 год
357153 | 241 | 2022-06-20 | 0 | 22 | 0.28233 | 2022-06-20 | 1 | 39 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№152-153 ВЛ 10 кВ Ф.32-10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.32-10 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-10 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№152-153, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-10 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.32-10 Ойский, Пролет: Оп. №152 - Оп. №153 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-10 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.07.2022 год
357152 | 375 | 2022-06-19 | 11 | 15 | 0.188 | 2022-06-19 | 13 | 36 | 3.4.10 В результате подседа птицы на опору №45 ВЛ-10 ф.59-4, произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводом фазы "В" и заземляющим спуском РВО-10, с последующим однофазным замыканием на землю через тело птицы и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.59-4 на ПС 35/10кВ №59 "Критово". 4.12 Произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводом фазы "В" и заземляющим спуском РВО-10, в результате подседа птицы на опору №45 ВЛ-10 ф.59-4, с последующим однофазным замыканием на землю через тело птицы и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.59-4 на ПС 35/10кВ №59 "Критово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подсед птицы на оп.№45 ВЛ-10 ф.59-4 на ВЛ 10 кВ ф.59-4 с.Критово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-4 от ПС 35/10кВ №59 "Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046766. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие птицы с опоры №45 ВЛ-10кВ ф.59-4 от ПС 35/10кВ №59 "Критово". Заказ SAP №180046768. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357152 | 376 | 2022-06-17 | 17 | 29 | 0.15634 | 2022-06-17 | 18 | 22 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при попадании грозового разряда в вышку сотовой связи ЗАО "Енисейтелеком", произошло перегорание плавких вставок предохранителей ПК-10кВ фаз "А" и "В" в ТП 11-18-04 10/0,4кВ с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.11-18 на ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". 4.4 Произошло перегорание плавких вставок предохранителей ПК-10кВ фаз "А" и "В" в ТП 11-18-04 10/0,4кВ, по причине прохождения грозового фронта при попадании грозового разряда в вышку сотовой связи ЗАО "Енисейтелеком", с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.11-18 на ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ ф."А" на ТП 11-18-4, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3; перегорание ПК-10кВ ф."В" на ТП 11-18-4, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-18 от ПС 110/35/10кВ №11 «Боготольская» и ТП 11-18-04 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046419. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А" и "В" в ТП 11-18-04 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказ SAP №180046506. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2022 год
357150 | 553 | 2022-06-20 | 10 | 3 | 1.2948 | 2022-06-20 | 17 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямых попаданий молний в опоры № 85, 86,87,88 произошло их расщепление с выпаданием крюков и изоляции, что привело к схлёстываниям проводов в пролётах опор № 85-88. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в расщеплении грозой стоек опор № 85, 86,87,88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стоек опор № 85, 86,87,88 ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 554 | 2022-06-20 | 11 | 10 | 0.01667 | 2022-06-20 | 11 | 20 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 48-49 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 48-49 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 01.07.2022 год
357150 | 555 | 2022-06-20 | 17 | 16 | 0.284 | 2022-06-20 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с (1994 г.) в ТП 70-12-1 произошло старение изоляции кабельной муфты марки КМА, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А", "В". 4.16 В результате старения электрической изоляции фазы "А", "В" концевой кабельной муфты марки КМА произошёл пробой изоляции фазы "А", "В", что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ Вф.70-12 10 кВ на ПС 35 кВ №70 "Чечеул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ТП 70-12-1 (КРЭК, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-12. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной муфты марки КМА в ТП 70-12-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357150 | 556 | 2022-06-20 | 17 | 16 | 0.50167 | 2022-06-20 | 22 | 17 | 3.4.12.2 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 387-388 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 387-388 произошло однофазное замыкание фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 387 - Опора № 388 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 01.07.2022 год
357153 | 242 | 2022-06-20 | 14 | 27 | 0.029891 | 2022-06-20 | 14 | 59 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 11 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и обнаружено что в результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-08-3007и, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 КТП 10/0,4 кВ №53-08-3007и после стихийных явлений заказ в ПК САП № 180045792. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.07.2022 год
357153 | 243 | 2022-06-20 | 18 | 5 | 3.5334 | 2022-06-20 | 19 | 51 | 3.4.9.3 В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №149/1-149/2 ВЛ-10 кВ ф.3-19 (ведомственная СНТ Нива-М), что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.3-19 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. Ответственное лицо: С.А. Цавня 22.07.2022 год
357153 | 244 | 2022-06-20 | 18 | 52 | 0.033835 | 2022-06-20 | 19 | 50 | 3.4.12.2 Во время осмотра ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 17-06-844 обнаружено схлёстывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5/2-5/3, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 17-06-844. 4.4 Схлёстывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5/2-5/3 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 17-06-844. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-0,4 кВ Л3 ТП 17-06-844, Пролет: Опора №5/2 - Опора №5/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №17-06-844 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Копленко А.А. 21.07.2022 год
357152 | 378 | 2022-06-19 | 18 | 35 | 0.013167 | 2022-06-19 | 19 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-10-11В принадлежащей ЗАО "Енисейтелеком". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048180. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Енисейтелеком" о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-10-11В 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.07.2022 год
357152 | 379 | 2022-06-19 | 7 | 10 | 0.525 | 2022-06-19 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" в ТП 4-13-1 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» с отключением В 10 ф.4-13 на ПС 220/35/10кВ №4 "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС). 4.14 Произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ТП 4-13-1 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» с отключением В 10 ф.4-13 на ПС 220/35/10кВ №4 "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов ф."А", "В", "С" на ТП 4-13-1 "Шипиловка", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-13 и ТП 4-13-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046554. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных проходных изоляторов в ТП 4-13-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №17005603. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания проходной и опорной изоляции ТП 4-13-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180047122. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 год
357152 | 380 | 2022-06-19 | 0 | 20 |  | 2022-06-19 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов фаз "А", "В" на опоре №10 и на опоре №15, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10 ф.4-11 на ПС 220/35/10кВ №4 "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС). 4.14 Произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов фаз "А", "В" на опоре №10 и на опоре №15, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10 ф.4-11 на ПС 220/35/10кВ №4 "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов ф."А", "В" на ВЛ 10 кВ ф.4-11, Опора П10-7ДБ; разрушение опорных изоляторов ф."А", "В" на ВЛ 10 кВ ф.4-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-11 от ПС 220/35/10кВ №4 "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046553. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных опорных изоляторов на опоре №10, №15 ВЛ-10кВ ф.4-11 от ПС 220/35/10кВ №4 "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС). Заказ SAP №17005602. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 год
357152 | 381 | 2022-06-18 | 18 | 30 | 0.011 | 2022-06-18 | 19 | 25 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 18 м/с, произошло падение дерева (высотой 18 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №34-35, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №33-№36, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.93-5 на ПС 35/10кВ №93 «Удачное». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 18 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №34-35, в результате неоднократных порывов ветра до 18 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №33-№36, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.93-5 на ПС 35/10кВ №93 «Удачное». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№34-35 на ВЛ 10 кВ ф.93-5 с.Удачное-д Ишимка, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.93-5 от ПС 35/10кВ №93 «Удачное», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044722. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.93-5 от ПС 35/10кВ №93 «Удачное» . Заказ SAP №170055789. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №33-№36 ВЛ-10кВ ф.93-5 от ПС 35/10кВ №93 «Удачное» . Заказ SAP №170055790. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ в рамках РП 2022 года провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357152 | 382 | 2022-06-18 | 10 | 0 | 0.038573 | 2022-06-18 | 10 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей к ТП 31-06-16В, принадлежащей Быкову Александру Владимировичу. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-06 от ПС 110/10кВ №31 "Парная", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180046973. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо владельцу отпайки до ТП 31-06-16В 10/0,4кВ Быкову Александру Владимировичу, о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.31-06 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 18.07.2022 год
357152 | 383 | 2022-06-17 | 21 | 37 |  | 2022-06-17 | 21 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры №42, 106, 110, 111 ВЛ-10 ф.45-11, произошло расщепление тела опор, что привело к выпадению крюка изолятора фазы "В" из тела опоры №111, схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №110-№111 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-11 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". 4.4 Произошло расщепление тела опор №42, 106, 110, 111 ВЛ-10 ф.45-11 по причине прохождения грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры, что привело к выпадению крюка изолятора фазы "В" из тела опоры №111, схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №110-№111 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-11 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление тела опоры №42 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; расщепление тела опоры №106 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; расщепление тела опоры №110 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ; расщепление тела опоры №111 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №42, 106, 110, 111 ф.45-11 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №170055990. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.45-11 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046739. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2022 год
357152 | 384 | 2022-06-17 | 17 | 47 | 0.64401 | 2022-06-17 | 19 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.77-119 со старением изоляции, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.77-119 от опоры №53 до РП-3 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.77-119 на ПС 110/10кВ №77 "Сельмаш". 4.16 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.77-119 от опоры №53 до РП-3 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.77-119 со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.77-119 на ПС 110/10кВ №77 "Сельмаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ ф.77-119 на ВЛ 10 кВ ф.77-119, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.77-119 от ПС 110/10кВ №77 "Сельмаш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046552. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.77-119 от опоры №53 до РП-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №17005601. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.77-119 от опоры №53 до РП-3 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180046883. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 год
357152 | 385 | 2022-06-17 | 12 | 4 | 0.27332 | 2022-06-17 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №114-115 ВЛ-10кВ ф.39-07, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №114-115, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-07 на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №114-115 ВЛ-10кВ ф.39-07, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №114-115, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-07 на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№114-115 на ВЛ 10 кВ ф.39-07 Курорт оз.Учум, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №114-115 ВЛ-10кВ ф.39-07 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Заказ SAP №180046893. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-07 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046892. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.07.2022 год
357154 | 296 | 2022-06-21 | 7 | 2 | 0.08167 | 2022-06-21 | 7 | 51 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.57-2 (АО "КрасЭКо", присутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "КрасЭКо". Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357156 | 622 | 2022-06-19 | 7 | 25 | 0.075 | 2022-06-19 | 7 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 13 лет, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 6 яч.10 - ТП 401 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.10 на РП 6 кВ №6. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 6 (яч.10) - ТП 401. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 6 (яч.10) - ТП 401, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 6 (яч.10) - ТП 401(яч.6). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.07.2022 год
357156 | 624 | 2022-06-19 | 15 | 10 | 0.29 | 2022-06-19 | 16 | 37 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 127-5-9 (арендует "Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС 147 "Речпорт" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.147-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо арендатору электроустановки, Главному инженеру ТСО "Энергия Сибири" Синетутову А.С. (г. Красноярск, ул. Алексеева 49, оф. 521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 625 | 2022-06-19 | 19 | 0 | 0.425 | 2022-06-19 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №79 ВЛ 10 кВ ф. 66-3, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ ф.66-3, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф. 66-3 на ПС №66 Стеклозавод 35/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ ф.66-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.66-3 п. Пам. 13 Борц., Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ ф.66-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.66-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 626 | 2022-06-19 | 20 | 50 | 0.805 | 2022-06-19 | 21 | 59 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ТП 235 - ТП 2003 (ООО "ДМ ТРЕЙДИНГ"), действием МТЗ на ПС 110/6 "Предмостная" был отключен В/6 кВ ф.23-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, КЛ 6 кВ ТП 235 - ТП 2003, директору ООО "ДМ ТРЕЙДИНГ" Черномурову Андрею Михайловичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.07.2022 год
357156 | 627 | 2022-06-19 | 21 | 1 |  | 2022-06-19 | 21 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 до ТП 584 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.26-04 на ПС 220кВ "Зеленая" (КП МЭС). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 585 яч.4 до ТП 584 яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3х150 от ТП 585 яч.4 до ТП 584 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААШв 10 3х150 от ТП 585 яч.4 до ТП 584 яч.2. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 22.07.2022 год
357156 | 628 | 2022-06-20 | 9 | 10 | 2.1583 | 2022-06-20 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПП до ТП 816, что привело к замыканию на землю и отключению от ОЗЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. 4.12 Пробой изоляции с замыканием на землю КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП 357. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 47 яч. 7 (до ТП 357), АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 6кВ от ПП до ТП 816. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 629 | 2022-06-20 | 14 | 25 | 0.1125 | 2022-06-20 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания произошёл излом стойки опоры №19 произошёл схлест проводов со схлёстом проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 в ТП87-3-8. 4.1 Произошёл излом стойки опоры №19 произошёл схлест проводов и отключение АВ-0,4кВ Л-2 в ТП87-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП- 87-3-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Замена стоек оп. №19 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП- 87-3-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2022 год
357156 | 630 | 2022-06-20 | 18 | 0 | 0.3 | 2022-06-20 | 18 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8128 (ООО УК "Сосны"), оперативно с землёй, на ПС Дачная 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.28-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8128 (ООО УК Сосны) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 631 | 2022-06-20 | 22 | 35 |  | 2022-06-20 | 22 | 35 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 915 до ТП 916 (КРАСКОМ), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ" был отключен В/10кВ яч. 57 ф.49-57. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» А.Н. Русецкому ( г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.09.2022 год
357156 | 632 | 2022-06-20 | 23 | 42 | 0.1125 | 2022-06-21 | 0 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 46 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 172 яч.8 до ТП 545 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.8 на РП 172. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от РП 172 яч.8 до ТП 545 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 172 яч.8 до ТП 545 яч.3, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 172 яч.8 до ТП 545 яч.3. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.07.2022 год
357157 | 212 | 2022-06-21 | 16 | 2 | 5.2289 | 2022-06-21 | 19 | 51 | 3.4.12.5 Выдавливание в болоте одностоечной опоры №1.84 ВЛ-10кВ ф.5-10. 4.4 Вследствие одного фазного замыкания на землю при обрыве провода фазы "В" на выдавленной в болоте опоре №1-84 в сторону опоры №1.85 на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" оперативно отключен В10 ф.5-10. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Опора П10-7ДБ; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора №1-84 - Опора №1-85 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - выправить опору №1-84 - произвести ремонт провода ф. "В". - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.06.2022 год
357157 | 213 | 2022-06-21 | 16 | 20 | 2.2497 | 2022-06-21 | 22 | 57 | 3.4.12.3 Грозовое воздействие на одностоечную деревянную опору №21 ВЛ-10кВ ф.80-07 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре №21 при выпадении крючьев с изоляторами с тела опоры в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35кВ Ветвистое действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.80-07. (устранено, выполнен перемонтаж крючьев., замена опоры не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 80-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 80-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.06.2022 год
357157 | 214 | 2022-06-21 | 17 | 26 | 0.011167 | 2022-06-21 | 18 | 33 | 3.4.12.3 Грозовое воздействие на одностоечную деревянную опору №3 ВЛ-10кВ ф.83-02 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на поврежденной одностоечной опоре №3 при выпадении крючьев с изоляторами с тела опоры в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35кВ Первоманская действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф.83-02. (устранено, выполнен перемонтаж крючьев., выполнена замена опоры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на поврежденной грозой опоре. на ВЛ 6 кВ ф. 83-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 83-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.06.2022 год
357157 | 215 | 2022-06-21 | 19 | 20 | 0.105 | 2022-06-21 | 20 | 5 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в районе ВЛ-10кВ ф.148-04 в пролете опор №№3.43-3.44). 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю на фазе "С" в пролете опор №№3.43-3.44 из-за упавшего на провод из вне охранной зоны поврежденного молнией дерева (17м до крайнего провода, высота дерева 21м), на ПС 35 кВ Шалинская оперативно (КИ. фаза "С"=0кВ) отключен В 10 ф.148-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 3-43 - Опора № 3-44 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - в пролете опор №№ 3.43-3.44 выполнить вырубку деревьев из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.09.2022 год
357157 | 216 | 2022-06-21 | 20 | 40 | 0.14402 | 2022-06-21 | 20 | 56 | 3.4.9.1 Повреждение на ведомственной ТП 148-01-21/100кВА, отпайка от опоры №69 ВЛ 10кВ ф.148-01 принадлежит ОАО "КрасЭКо". | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.06.2022 год
357157 | 217 | 2022-06-21 | 20 | 57 | 0.14266 | 2022-06-21 | 21 | 21 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза районе ВЛ-10кВ ф.81-06, одностоечная опора №152). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов при выпадении крючьев на одностоечной опоре №152 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35 кВ Сугристое действием МТЗ (АПВ нет) НРПВ отключался В 10 ф.81-06. (устранено, выполнена замена одностоечной опоры №152). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена грозовым разрядом. на ВЛ 10 кВ ф. 81-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 81-06: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.06.2022 год
357157 | 218 | 2022-06-21 | 21 | 45 | 0.40934 | 2022-06-22 | 2 | 52 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в районе ВЛ-10кВ ф.10-04, опоры №№ 15.28, 15.29). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечных опорах №№ 15.28, 15.29 при выпадении с опор крючьев верхних фаз в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35 кВ Переясловка действием ТО с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф. 10-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов при повреждении поры на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, Опора П10-7ДБ; с хлест проводов при повреждении поры на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2022 год
357152 | 386 | 2022-06-21 | 16 | 4 | 0.043332 | 2022-06-21 | 17 | 9 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №199 ВЛ-10 ф.40-7, произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела опоры №199, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №199-200, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №199-200 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-07 на ПС 110/35/10 № 40"Тюхтет". 4.4 Произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела опоры №199, в результате прохождения грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №199 ВЛ-10 ф.40-7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №199-200, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №199-200 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-07 на ПС 110/35/10 № 40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."В" из тела оп.№199 на ВЛ 10 кВ ф.40-7 с.Тюхтет-с.Ч.ручей, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-7 от ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180046764. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "В" на опоре №199 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №199-200 ВЛ-10кВ ф.40-7 от ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет». Заказ SAP №180046770. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2022 год
357150 | 557 | 2022-06-21 | 6 | 29 | 0.36283 | 2022-06-21 | 11 | 40 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролёте опор № 156-157 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролёте опор № 156-157 произошло однофазное замыкание фазы "В" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-16, Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 01.07.2022 год
357150 | 558 | 2022-06-21 | 11 | 54 | 0.77201 | 2022-06-21 | 15 | 7 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/96- 10/97 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/96- 10/97 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357156 | 633 | 2022-06-21 | 14 | 30 | 2.0417 | 2022-06-21 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №29 ВЛ 10 кВ ф. 45-13, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 10 кВ ф. 45-13, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф. 45-13 на ПС №45 "Емельяново" 110/35/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 10 кВ ф. 45-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-13, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 10 кВ ф. 45-13. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-13. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 634 | 2022-06-21 | 14 | 50 | 1.5 | 2022-06-21 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации проходного изолятора ввода фазы "А" ВЛ в КТП 127-5-1 более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции проходного изолятора ввода ф.А ВЛ в КТП 127-5-1 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.147-12 на ПС 147 "Речпорт" 110/10кВ. 4.1 Произошел пробой изоляции проходного изолятора ввода фазы "А" в КТП 127-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-127-5-1, ВН-16/200 (10 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ввода фазы "А" ИП 10 630-75 в КТП 127-5-1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 635 | 2022-06-21 | 22 | 10 | 0.096666 | 2022-06-22 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. В результате внутренних повреждений трансформатора произошло перегорание высоковольтных вставок в ТП 94-5-10. 4.1 Произошло внутренние повреждение силового трансформатора 1Т на ТП-94-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-94-5-10, Трансформатор ТМ-560/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора 1Т на ТП-94-5-10. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2022 год
357156 | 636 | 2022-06-22 | 5 | 30 | 0.135 | 2022-06-22 | 5 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 783 до ТП 708, что привело к пробою изоляции с замыканием на землю и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.119-42 на ПС 110кВ "Мичуринская".. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.119-42 от ПС 119 до ТП 713. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.119-42 от ПС 119 до ТП 713, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 783 до ТП 708. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.07.2022 год
357156 | 637 | 2022-06-22 | 10 | 15 | 0.013 | 2022-06-22 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре оп. №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 135-3-6, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 135-3-6, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» и отключению, действием МТЗ, АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 135-3-6. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 135-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 135-3-6 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 135-3-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 135-3-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357152 | 389 | 2022-06-22 | 13 | 1 | 0.11084 | 2022-06-22 | 15 | 14 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры №69, №70, №71, №73, №74 ВЛ-10кВ ф.91-01, произошло расщепление тела стойки деревянных опор №69, №70, №71, №73, №74, с последующим падением опор №70, №71, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.91-01 на ПС 35/10кВ № 91 "Курбатовская". 4.4 Произошло расщепление тела стойки деревянных опор №69, №70, №71, №73, №74, в результате прохождения грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры №69, №70, №71, №73, №74 ВЛ-10кВ ф.91-01, с последующим падением опор №70, №71, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.91-01 на ПС 35/10кВ № 91 "Курбатовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление тела стойки оп.№69 на ВЛ 10 кВ ф.91-01 п.Ровное-д.Кызылка, Опора П10-7ДБ; расщепление тела стойки оп.№71 на ВЛ 10 кВ ф.91-01 п.Ровное-д.Кызылка, Опора П10-7ДБ; расщепление тела стойки оп.№73 на ВЛ 10 кВ ф.91-01 п.Ровное-д.Кызылка, Опора П10-7ДБ; расщепление тела стойки оп.№74 на ВЛ 10 кВ ф.91-01 п.Ровное-д.Кызылка, Опора П10-7ДБ; расщепление тела стойки оп.№70 на ВЛ 10 кВ ф.91-01 п.Ровное-д.Кызылка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.91-01 от ПС 35/10кВ №91 "Курбатовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180047026. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опор №69, №70, №71, №73, №74 и регулировку стрелы провеса в пролете опор №69-№72 ВЛ-10кВ ф.91-01 от ПС 35/10кВ №91 "Курбатовская". Заказ SAP №170055994. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.07.2022 год
357157 | 219 | 2022-06-22 | 8 | 30 | 0.06 | 2022-06-22 | 10 | 30 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха после сильного ливня от +15*С до +10*С в зоне ВЛ-10кВ ф.70-06. 4.11 Вследствие однофазного замыкания на фазе "С" при электродуговом повреждении опорного изолятора на ЛР КТПН 70-06-2/160 из-за перепада по температуре окружающего воздуха от +15*С до +10*С после проливного дождя, на 35/10 кВ №70 Маловка оперативно (КИ. фаза "С"=0кВ) отключен В 10 ф.70-06 (устранено, выполнена замена опорного изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ЛР КТПН 70-06-2/160 на ЛР КТПН 70-06-2/160, ВЛ-10кВ ф.70-06 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ 70-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 22.06.2022 год
357150 | 560 | 2022-06-22 | 8 | 35 | 0.046249 | 2022-06-22 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5.1- №5.2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5.1- №5.2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 33-07-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 5.1- №5.2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.07.2022 год
357153 | 245 | 2022-06-22 | 8 | 53 | 2.7533 | 2022-06-22 | 12 | 49 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв провода фазы "В" на опоре №118 ВЛ 10 кВ Ф.15-06, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№117-118, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.15-06 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-06, на опоре №118 был обнаружен оборванный провод фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№117-118, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.15-06 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.15-06 ПС№15-с.Каратузское., Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого провода. Заказ SAP - №170055952. Ответственное лицо: Копленко А.А. 23.07.2022 год
357153 | 247 | 2022-06-22 | 19 | 8 | 0.027535 | 2022-06-22 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с и падение веток на провода произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№1-2 Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-517, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ № 51-01-517 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№1-2, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-517, Пролет: Оп.1 - Оп.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-517 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.07.2022 год
357153 | 248 | 2022-06-22 | 19 | 47 | 0.21375 | 2022-06-22 | 23 | 32 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошло падение дерева расположенного за охранной зоной ВЛ в пролете опор №№8-1 -:- 8-2 Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-555, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-11-555. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №51-11-55 обнаружено падение дерева расположенного за охранной зоной ВЛ в пролете опор №№8-1 -:- 8-2 Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-555, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-11-555. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-11-555, Пролет: Оп.8-1 - Оп.8-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-555 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.07.2022 год
357152 | 390 | 2022-06-22 | 20 | 25 | 0.01 | 2022-06-22 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 30-5-7В принадлежащей ОАО "МегаФон". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ №30 "Ораки", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048058. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ОАО "МегаФон" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.30-05 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.07.2022 год
357152 | 391 | 2022-06-22 | 22 | 20 | 0.015667 | 2022-06-22 | 23 | 54 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №82 ВЛ-10 ф.39-14, произошло расщепление тела стойки опоры №82 с выпадением крюка изолятора фазы "В", с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролетах опор №81-№83, схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №81-№83 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-14 на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". 4.4 Произошло расщепление тела стойки опоры №82 с выпадением крюка изолятора фазы "В", в результате прохождения грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №82 ВЛ-10 ф.39-14, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролетах опор №81-№83, схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №81-№83 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-14 на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление тела стойки оп.№82 на ВЛ 10 кВ ф.39-14 с.Учум-курорт, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №82 ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Заказ SAP №170056042. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №81-№83 ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Заказ SAP №180047066. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180047014. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.07.2022 год
357150 | 561 | 2022-06-23 | 6 | 15 | 0.48302 | 2022-06-23 | 12 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф.35-03, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.35-03 10 кВ на ПС 35/10кВ Красная №35 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф.35-03 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357157 | 220 | 2022-06-23 | 11 | 49 |  | 2022-06-23 | 11 | 49 | 3.4.7.3 Старение междуфазной изоляции в кабельной разделки внутренней установки в ячейке в 10 ф.24-10 с 1975г. (36 лет эксплуатации). 4.11 Вследствие междуфазного замыкания при электродуговом повреждении междуфазной изоляции в концевой разделки в ячейке В 10 от снижения изоляционных свойств от длительного (36 лет) срока эксплуатации, на ПС 35 кВ Александровка действием МТЗ с НАПВ (НРПВ) отключался В 10 ф.24-10 . (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение концевой разделки внутренней установки. на ПС 35кВ Александровка, ВЛ-10кВ ф.24-10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2022 год
357154 | 279 | 2022-06-23 | 10 | 26 | 0.098132 | 2022-06-23 | 12 | 34 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами шквалистые усиления 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 117-118 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами шквалистые усиления 25 м/с. и более) в пролете опор № 117-118 на ВЛ 10кВ ф.13-02, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор № 117-118 на ВЛ 10кВ ф.13-02. на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357153 | 249 | 2022-06-23 | 12 | 34 | 0.016916 | 2022-06-23 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло ослабление контактного соединения вывода 0,4 кВ фазы "В" на АВ 0,4 кВ Л.1, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к Л.1 ТП 10/0,4 кВ №7-04-143. 4.3 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №7-04-143 в РУ 0,4 кВ обнаружено нарушение контактного соединения вывода 0,4 кВ фазы "В" АВ 0,4 кВ Л.1, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к АВ 0,4 кВ Л.1 в ТП 10/0,4 кВ №7-04-143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения контактного соединения. на АВ 0,4 кВ Л1 ТП 7-04-143, VN004-00043375 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7-04-143. Ответственное лицо: Цавня С.А. 24.07.2022 год
357154 | 297 | 2022-06-23 | 16 | 55 | 0.71668 | 2022-06-23 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами шквалистые усиления 25 м/с. и более) на ВЛ 6кВ ф.46-05 в пролете опор №№ 22-23 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.46-05 на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами шквалистые усиления 25 м/с. и более) в пролете опор №№ 22-23 на ВЛ 6кВ ф.46-05, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.46-05 на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 22-23 на ВЛ 6кВ ф.46-05. на ВЛ 6 кВ Ф 46-05, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.46-05. Ответственное лицо: Науменко И.И. 30.06.2022 год
357154 | 298 | 2022-06-23 | 21 | 55 | 0 | 2022-06-23 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.11-10 (Администрация г. Енисейска, отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в администрацию г. Енисейска. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357154 | 299 | 2022-06-23 | 22 | 20 | 0.30667 | 2022-06-24 | 5 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами шквалистые усиления 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 52-53 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами шквалистые усиления 25 м/с. и более) в пролете опор №№ 52-53 на ВЛ 10кВ ф.13-02, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор № 52-53 на ВЛ 10кВ ф.13-02. на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357153 | 250 | 2022-06-23 | 22 | 25 | 0.84666 | 2022-06-24 | 2 | 43 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с и тяжения проводов произошёл излом деревянной анкерной опоры №161 ВЛ 10 кВ Ф.10-06 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте от опоры №№161-162 возникновения короткого замыкания работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.10-06 на ПС 35/10 кВ №10 "Мигна". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 обнаружен излом деревянной анкерной опоры №161 ВЛ 10 кВ ф.10-06 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте от опоры №№161-162 возникновения короткого замыкания работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.10-06 на ПС 35/10 кВ №10 "Мигна". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.10-06 Мигна, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-06 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.07.2022 год
357152 | 392 | 2022-06-23 | 13 | 19 | 0.10303 | 2022-06-23 | 18 | 0 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №388-389, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №387-№390, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №388-389 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №388-389, по причине неоднократных порывов ветра до 15 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №387-№390, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №388-389 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп. №388-389 на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, Пролет: Опора № 388 - Опора № 389 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180045566. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №388-№389 ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое» . Заказ SAP №180048380. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №387-№390 ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое» . Заказ SAP №180048381. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 год
357152 | 393 | 2022-06-23 | 20 | 30 | 0.93534 | 2022-06-24 | 0 | 34 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.40-3 в пролёте опор №327-№328 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-3 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". 4.4 Произошел наброс ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, по причине неоднократных порывов ветра до 15 м/с, на провода ВЛ-10кВ ф.40-03 в пролёте опор №327-№328 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 40-03 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№327-№328 на ВЛ 10 кВ ф.40-3 п.Тюхтет-с.Двинка, Пролет: Опора № 327 - Опора № 328 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-3 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049459. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки в пролете опор №327-№328 ВЛ-10кВ ф.40-3 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180049560. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2022 года произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.40-3 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет" от угрожающих деревьев. Заказ SAP 210364734. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357150 | 563 | 2022-06-23 | 10 | 50 | 0.082831 | 2022-06-23 | 12 | 1 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.50-06 в пролёте опор № 159/4/51-159/4-52 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.50-06 в пролёте опор № 159/4/51-159/4-52 произошло однофазное замыкание фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.50-06, Пролет: Опора № 159/4/51 - Опора № 159/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-06 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.07.2022 год
357150 | 564 | 2022-06-23 | 22 | 8 | 0.11101 | 2022-06-23 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.М-02, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.М-02 10 кВ в РП-10кВ ФМКК от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.М-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.07.2022 год
357150 | 566 | 2022-06-23 | 22 | 20 |  | 2022-06-23 | 22 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф.9-26, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.9-26 10 кВ на ПС 110/35/10кВ ЗЛМК №9 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф.9-26 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-26 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф.9-26 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.07.2022 год
357150 | 567 | 2022-06-23 | 22 | 30 | 0.007992 | 2022-06-23 | 22 | 32 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.6-09 на ПС 110 кВ №4 "Юго-Восточная" отключился Вф.6-09 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.6-09 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.6-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357150 | 568 | 2022-06-23 | 22 | 33 | 0.000833 | 2022-06-23 | 22 | 38 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 0,4 кВ Л-1 в ТП 45-14-23 отключился А-0,4 кВ. Повреждения ВЛ-0,4 кВ Л-1. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" в результате грозового разряда в ЛЭП 0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-23, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 год
357150 | 569 | 2022-06-23 | 23 | 16 | 0.0074704 | 2022-06-23 | 23 | 20 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.6-09 на ПС 110 кВ №4 "Юго-Восточная" отключился Вф.8-09 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.8-09 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.8-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-09, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 год
357150 | 570 | 2022-06-23 | 23 | 42 | 0.085998 | 2022-06-24 | 1 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 161-162 ВЛ-10 кВ ф.8-07, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.8-07 10 кВ на ПС 110/35/10кВ ЗЛМК №9 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 161-162 ВЛ-10 кВ ф.8-07 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 161-162ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 571 | 2022-06-24 | 0 | 12 | 0.153 | 2022-06-24 | 2 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямых попаданий молний в опоры № 193, 195 произошло их расщепление с выпаданием крюков и изоляции, что привело к схлёстываниям проводов в пролётах опор № 193, 195. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в расщеплении грозой стоек опор №193, 195. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стоек опор № 193, 195 ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357156 | 638 | 2022-06-22 | 13 | 5 | 1.785 | 2022-06-22 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода с опоры 61, ф.139-10, что привело к схлесту фазных проводов и межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-10 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.1 Произошел обрыв провода в пролёте опор № 60- 61 ВЛ 10 кВ ф. 139-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 139-10, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление линейного провода АС-50, в пролёте опор № 60- 61 ВЛ 10 кВ ф. 139-10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 639 | 2022-06-23 | 7 | 2 | 0.32083 | 2022-06-23 | 8 | 19 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8023 (АО Сибирский ЭНТЦ), действием МТЗ, на ПС 123 Телевизорная был отключен В/10кВ ф.123-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8023 (АО Сибирский ЭНТЦ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 640 | 2022-06-23 | 15 | 0 | 0.21666 | 2022-06-23 | 16 | 5 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3201 (ООО ССК), действием МТЗ, на ПС 121 Мясокомбинат был отключен В/10кВ ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3201 (ООО "ССК") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 641 | 2022-06-23 | 17 | 50 | 0.16665 | 2022-06-23 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 692 (ООО "Универсал Крайпотребсоюза"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 37 ф.5-37. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Универсал Крайпотребсоюза" Радочину Игорю Николаевичу, г.Красноярск, ул. Березина 7, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 642 | 2022-06-23 | 20 | 0 | 0.425 | 2022-06-24 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №34 ВЛ 10 кВ ф.88-1, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.88-1, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф.88-1 на ПС №88 "Талая" 35/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ ф.88-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.88-1, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ ф.88-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.88-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 643 | 2022-06-23 | 21 | 35 | 0.135 | 2022-06-23 | 22 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №34 ВЛ 10 кВ ф.135-2, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ ф.135-2, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, ВЛ 10 кВ ф.135-2 на ПС №135 "Заря" 35/10кВ 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ ф.135-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.135-2, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ ф.135-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.135-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 644 | 2022-06-24 | 4 | 35 | 0.525 | 2022-06-24 | 5 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации масляного выключателя тип: ВМГ-10-600-20 с ПЭ-11, более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции выключателя 10кВ яч.3 на РП 69, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№3 на РП 69. 4.12 Пробой изоляции масляного выключателя тип: ВМГ-10-600-20 с ПЭ-11 10кВ в яч.3 на РП 69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-69, ВМГ-10-600-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт масляного выключателя тип: ВМГ-10-600-20 с ПЭ-11 10кВ в яч.3 на РП 69. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357152 | 394 | 2022-06-24 | 1 | 12 | 0.24334 | 2022-06-24 | 2 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей в ТП 40-35-38В 10/0,4кВ принадлежащей Потребительскому кооперативу "Гаражный кооператив №5" (г.Шарыпово). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048728. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству Потребительского кооператива "Гаражный кооператив №5" Куваеву Юрию Александровичу, о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.40-35 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.07.2022 год
357152 | 395 | 2022-06-24 | 8 | 27 | 0.049165 | 2022-06-24 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опора №13/5 - КТП 36-06-1 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.36-06, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опора №13/5 - КТП 36-06-1 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.36-06 на ПС 110/10кВ №36 "Чулымская". 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опора №13/5 - КТП 36-06-1 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.36-06, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опора №13/5 - КТП 36-06-1 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.36-06 на ПС 110/10кВ №36 "Чулымская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№13/5 - КТП 36-06-1 10/0,4кВ на ВЛ 10 кВ ф.36-06В Чулым, Спуск к КТП 36-06-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.36-06В от ПС 110/10кВ №36 "Чулымская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049403. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опора №13/5 - КТП 36-06-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180049405. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.07.2022 год
357157 | 221 | 2022-06-24 | 8 | 15 | 1.8992 | 2022-06-24 | 12 | 40 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провод ВЛ-10кВ ф.5-05 в пролете опор №№ 17-18. 4.4 Вследствие межфазного замыкания при с хлёсте от пляски проводов в пролете опор №17-25 из-за сильного (18м/с) ветра на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" отключался В 10 ф.5-05. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 5-05, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-05: - выполнить выпилку угрожающих деревьев в пролете опор №17-25. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 30.06.2022 год
357157 | 222 | 2022-06-24 | 12 | 50 | 0.46133 | 2022-06-24 | 15 | 43 | 3.4.7.3 Старение изоляции ТМ-160/10 из-за длительного срока эксплуатации ( с 1998 - 24 года эксплуатации). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания в обмотке ВН ТМ-160 из-за ухудшения междуфазной изоляции от длительного срока эксплуатации, на ТП 17-10-3/160 сработали ПК-10, отключён ЛР КТП 17-10-3/160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание обмотки ВН. на ТП 17-10-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 КТП 17-10-3/160: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2022 год
357157 | 223 | 2022-06-24 | 14 | 0 | 0.010001 | 2022-06-24 | 14 | 40 | 3.4.12.2 Падение веток на ввод 0,23кВ от опоры № 8 из-за ветра 18м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 25-07-5/250. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23 кВ в здание от опоры №8 (Красноярский край, Уярский район, д. Ольгино ул Верхнея д. 5) из-за длительной ветровой нагрузки 18 м/с из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода, на КТП 25-07-5/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 25-07-5, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 25-07-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.06.2022 год
357157 | 224 | 2022-06-24 | 18 | 5 | 0.142 | 2022-06-24 | 18 | 17 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза в зоне ВЛ-6кВ ф.23-01) 4.12 В следствие срабатывания РТ 6 на опорах №2, №9 при прохождении грозового разряда, на ПС 35 кВ Юлия действием МТЗ с УРПВ отключался В 6 ф. 23-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание РТ-6 на ВЛ 6 кВ ф. 23-01, Опора ОА10-3ДБ; срабатывание РТ-6 на ВЛ 6 кВ ф. 23-01, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 27.07.2022 год
357157 | 225 | 2022-06-24 | 18 | 35 | 0.032501 | 2022-06-24 | 20 | 45 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18 м/с. на провод ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 30-01-2/400 в пролете опор №№8-№3-3. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№8-№3-3, на ЗТП 30-01-2/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. ( Выполнена регулировка стрелы провиса проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за сильного ветра 18 м/с на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-01-8, Пролет: Опора № 3-3 - Опора № 3-4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 30-01-2/400: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В, 27.07.2022 год
357152 | 396 | 2022-06-24 | 13 | 23 | 0.10067 | 2022-06-24 | 15 | 54 | 3.4.12.5 По причине вспучивания грунта в болотистой местности, произошел наклон опоры №23 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 69-06-26 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролетах опор №22-№24, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 69-06-26 10/0,4кВ. 4.12 Произошел наклон опоры №23 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 69-06-26 10/0,4кВ по причине вспучивания грунта в болотистой местности, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролетах опор №22-№24, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 69-06-26 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №23 на ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП 69-06-26, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 69-06-26 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048056. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №23 с подсыпкой ПГС, утрамбовкой грунта вокруг тела опоры и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №22-№24 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 69-06-26 10/0,4кВ. Заказы SAP №180048049, 180048051. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 29.07.2022 год
357157 | 226 | 2022-06-25 | 12 | 29 | 0.058029 | 2022-06-25 | 12 | 33 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.33-07 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между штыревыми изоляторами на ж/б. опоре №1 от попадания птицы, на ПС 35/10кВ №33 "ККЗ" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.33-07. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между штыревыми изоляторами. на ВЛ 10 кВ ф. 33-07, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2022 год
357157 | 227 | 2022-06-25 | 12 | 41 | 0.03501 | 2022-06-25 | 12 | 48 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 10-11. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 10-11 влетевшей, из-за сильного ветра, ветки с дерева из вне охранной зоны; на ПС 35/6кВ №13 "Заозёрновская" действием МТЗ с НАПВ, отключfлся В 6 ф.13-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 13-02, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 13-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.06.2022 год
357157 | 228 | 2022-06-25 | 17 | 46 | 0.11583 | 2022-06-25 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Старение изоляции кабельной муфты с 1961г. (60 лет эксплуатации). 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в концевой разделке внутренней установки от РВ-10 до тр-ра ТМ-630 из-за потери изоляционных свойств от длительного (60 лет) срока эксплуатации, на ЗТП 3-04-4/630 сработали ПК-10. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание в концевой разделке внутренней установки. на ЗКТП 3-04-4/360, 1Т. | Техническое мероприятие 1 ЗТП 3-04-4/630: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 01.07.2022 год
357150 | 573 | 2022-06-24 | 3 | 16 | 0.25 | 2022-06-24 | 4 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.70-04, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.70-04 10 кВ на ПС 35/10кВ Чечеул №70 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.70-04 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.70-04, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.07.2022 год
357154 | 300 | 2022-06-24 | 9 | 38 | 0.072 | 2022-06-24 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами шквалистые усиления 25 м/с. и более) с сухого дерева (сосна более 21 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10кВ ф.32-05, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 С сухого дерева (сосна более 21 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10кВ ф.32-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами шквалистые усиления 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10кВ ф.32-05. на ВЛ 10 кВ ф. 32-05 д. Чумница, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.07.2022 год
357154 | 301 | 2022-06-24 | 11 | 13 | 0.041252 | 2022-06-24 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации, а также выпадения обильных осадков (проливной дождь, ливень, град при прохождения грозового фронта) нарушена герметичность в верхней части Рк, что привело к разрушению Рк ф. "В" на КТП 34-14-103 ВЛ 10кВ ф.34-14 и пробою изоляции с последующим отключением оперативно "Земля в сети" В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Повреждение Рк на КТП 34-14-103 ВЛ 10кВ ф.34-14 в результате сверхнормативного срока эксплуатации, а также выпадения обильных осадков (проливной дождь, ливень, град при прохождения грозового фронта), приведшее к разрушению Рк ф. "В" на КТП 34-14-103 и пробою изоляции с последующим отключением оперативно "Земля в сети" В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Рк ф. "В" на КТП 34-14-103 ВЛ 10кВ ф.34-14. на КТП 34-14-103, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 34-14-103. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену Рк ф. "В" на КТП 34-14-103 ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 год
357150 | 574 | 2022-06-24 | 3 | 32 | 0.44017 | 2022-06-24 | 5 | 51 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.58-05 в пролёте опор № 21-22 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В" на "землю" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.58-05 в пролёте опор № 21-22 произошло однофазное замыкание фазы "В" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.58-05, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 01.07.2022 год
357154 | 302 | 2022-06-24 | 22 | 5 | 0.15166 | 2022-06-24 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.60-3 в пролете опор №№ 8-9 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-3 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10кВ ф.60-3 в результате резкого порыва ветра (местами порывы до 12 м/с, при грозах до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-3 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10кВ ф.60-3. на ВЛ 10 кВ ф. 60-3 д. Российка, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.60-3. Ответственное лицо: Пакин А.В. 08.07.2022 год
357152 | 397 | 2022-06-24 | 18 | 35 | 0.069 | 2022-06-24 | 20 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло истирание вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №136, с последующим обрывом вязки, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №135-137, схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №136-137 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.90-4 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». 4.1 Произошло истирание вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №136, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим обрывом вязки, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №135-137, схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №136-137 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.90-4 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода к изолятору ф.«В» на оп.№136 на ВЛ 10 кВ ф.90-4 Кирчиж-Биктимировка, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.90-4 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048382. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №136, регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №135-№137 ВЛ-10кВ ф.90-4 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Заказ SAP №180048383. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произведен проработка с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 год
357152 | 398 | 2022-06-25 | 8 | 30 | 0.07 | 2022-06-25 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №77, с последующим срывом изолятора с места, падением провода на металлическую траверсу и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.9-26 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №77, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, падением провода на металлическую траверсу и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.9-26 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «В» на оп.№77 на ВЛ 10 кВ ф.9-26 г.Шарыпово, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №77 ВЛ-10кВ ф.9-26 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС)". Заказ SAP №180049468. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-26 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС)", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049467. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №76-78 ВЛ-10кВ ф.9-26 от ПС 220/110/10 кВ "БУР-1" (КПМЭС)". Заказ SAP №180049466. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.07.2022 год
357152 | 399 | 2022-06-25 | 12 | 11 | 0.032534 | 2022-06-25 | 13 | 12 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 17 м/с, произошло падение дерева (высотой 16 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №261/18-№261/19, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №261/17-№261/20, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №261/18-№261/19 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-1 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 16 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №261/18-№261/19, в результате неоднократных порывов ветра до 17 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №261/17-№261/20, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №261/18-№261/19 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-1 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№261/18-№261/19 на ВЛ 10 кВ ф.65-1 Полевое-Шпагино, Пролет: Опора № 261/18 - Опора № 261/19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-1 от ПС 35/10кВ №65 «Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048384. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №261/18-№261/19 ВЛ-10кВ ф.65-1 от ПС 35/10кВ №65 «Полевое» . Заказ SAP №180048385. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №261/17-№261/20 ВЛ-10кВ ф.65-1 от ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Заказ SAP №180048385. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 год
357152 | 400 | 2022-06-25 | 13 | 2 | 0.14127 | 2022-06-25 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №108/1-№108/4 ВЛ-10кВ ф.73-1, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №108/2-№108/3, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.73-1 на ПС 35/10кВ №73 "Глядень". 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №108/1-№108/4 ВЛ-10кВ ф.73-1, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №108/2-№108/3, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.73-1 на ПС 35/10кВ №73 "Глядень". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№108/1-№108/2 на ВЛ 10 кВ ф.73-1, Пролет: Опора № 108/1 - Опора № 108/2; разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№108/2-№108/3 на ВЛ 10 кВ ф.73-1, Пролет: Опора № 108/2 - Опора № 108/3; разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№108/3-№108/4 на ВЛ 10 кВ ф.73-1, Пролет: Опора № 108/3 - Опора № 108/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №108/1-№108/4 ВЛ-10 ф.73-1 от ПС 35/10кВ №73 "Глядень". Заказ SAP №180049085. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.73-1 от ПС 35/10кВ №73 "Глядень", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049084. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.07.2022 год
357154 | 303 | 2022-06-26 | 13 | 50 | 0.75 | 2022-06-26 | 21 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах до 18 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 458-459 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (береза длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 458-459 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 458-459 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 458 - Опора № 459 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 458-459 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 08.07.2022 год
357152 | 401 | 2022-06-26 | 19 | 22 | 0.036 | 2022-06-26 | 20 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №10, с последующим провесом провода в пролётах опор №9-№11 и схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №10-№11, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №10, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим провесом провода в пролётах опор №9-№11 и схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №10-№11, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода ф."В" на оп.№10 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 82-3-2, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №10 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-2 10/0,4кВ. Заказы SAP №180048937, 180048961. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 82-3-2 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048935. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.07.2022 год
357150 | 577 | 2022-06-24 | 7 | 2 | 1.1315 | 2022-06-24 | 8 | 35 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 252-253 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. высота дерева 18 метров 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 252-253 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-02, Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.07.2022 год
357150 | 578 | 2022-06-24 | 9 | 46 | 0.007666 | 2022-06-24 | 10 | 9 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.83-07 в пролёте опор № 13-14 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. высота дерева 18 метров 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.83-07 в пролёте опор № 13-14 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-07, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 01.07.2022 год
357150 | 582 | 2022-06-24 | 17 | 30 | 0.0075829 | 2022-06-24 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор №8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 8-9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-11-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 08.07.2022 год
357150 | 583 | 2022-06-24 | 19 | 25 | 0.01333 | 2022-06-24 | 19 | 33 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 227/5-227/6 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 227/5-227/6 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.34-03, Пролет: Опора № 227/5 - Опора № 227/6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 01.07.2022 год
357150 | 584 | 2022-06-24 | 19 | 25 | 0.29165 | 2022-06-24 | 20 | 15 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 227/5-227/6 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 227/5-227/6 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.34-03, Пролет: Опора № 227/5 - Опора № 227/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 01.07.2022 год
357150 | 586 | 2022-06-25 | 8 | 38 | 0.030666 | 2022-06-25 | 10 | 10 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 182-183 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 182-183 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.59-12, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 587 | 2022-06-25 | 8 | 46 | 0.30999 | 2022-06-25 | 9 | 48 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 161-162 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 161-162 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 588 | 2022-06-25 | 8 | 57 | 1.1 | 2022-06-25 | 9 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Устьянск-Новогородка (Т-43) в пролётах опор № 19-20 на провод фазы "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к обрыву провода и отключению ВЛ 35 кВ Абан-Устьянск (Т-42), ВЛ 35 кВ Устьянск-Новогородка (Т-43) при схлёстывании проводов. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 23 м. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева выразившееся в обрыве провода фазы "С" в пролёте опор № 19-20 на ВЛ 35 кВ Устьянск-Новогородка (Т-43). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Устьянск-Новогородка Т-43, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Устьянск-Новогородка (Т-43) по всей длине. Номер заказа 180049293 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Устьянск-Новогородка (Т-43). Номер заказа 142817147 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролётах опор №19-20 ВЛ 35 кВ Устьянск-Новогородка (Т-43). Номер заказа 210364612 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Абанского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Устьянск-Новогородка (Т-43) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.12.2022 год
357150 | 590 | 2022-06-25 | 15 | 50 |  | 2022-06-25 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 17 м/с на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831), ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832) в пролётах опор № 110-111 на провода фазы "А", "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "А", "В", "С" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на провода в пролёте опор № 110-111, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами ф."А", "В", "С" на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831), ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831), ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Номер заказа: 180046967 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.07.2022 год
357150 | 592 | 2022-06-25 | 16 | 52 | 4.58 | 2022-06-26 | 0 | 30 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда вблизи ТП 101-03-1 произошло разрушение электрической изоляции проходного изолятора фазы "А", что привело к двухфазному к.з. фазы "А","В" 4.11 Электродуговое повреждение электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" вследствие грозового разряда в ТП 101-03-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 101-03-1, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "А" на ТП 101-03-1 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 08.07.2022 год
357150 | 593 | 2022-06-25 | 18 | 9 | 0.01 | 2022-06-25 | 18 | 15 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.65-14 на ПС 110 кВ №4 "Юго-Восточная" отключился Вф.65-14 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.65-14 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.65-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 594 | 2022-06-26 | 7 | 11 | 0.028 | 2022-06-26 | 7 | 23 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.34-03 в пролёте опор № 235/84/1-235/84/2 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.34-03 в пролёте опор № 235/84/1-235/84/2 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.34-03, Пролет: Опора № 235/84/1 - Опора № 235/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 596 | 2022-06-26 | 13 | 31 | 0.14667 | 2022-06-26 | 14 | 14 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-12 в пролёте опор № 242-243 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 17 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.37-12 в пролёте опор № 242-243 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.37-12, Пролет: Опора № 242 - Опора № 243 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.07.2022 год
357150 | 597 | 2022-06-26 | 19 | 16 |  | 2022-06-26 | 19 | 16 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 98 произошло перекрытие электрической дугой изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кодинская-Заледеево с о. С-871, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Номер заказа 180049159 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Номер заказа 180049126 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Номер заказа 210364723 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2022 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 год
357153 | 251 | 2022-06-24 | 17 | 18 | 0.02 | 2022-06-24 | 19 | 18 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№198/21-198/22 ВЛ 10 кВ Ф.36-15, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.36-15 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-15 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№198/21-198/22, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.36-15 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.36-15 с.Дубенское, д.В.Ключи, Пролет: Оп №198/21 - Оп №198/22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-15. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180046906. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 28.07.2022 год
357153 | 252 | 2022-06-24 | 22 | 0 | 1.008 | 2022-06-25 | 0 | 24 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 обнаружено повреждение на ведомственной отпайке (Мега фон) зо Р 10 кВ №37-02-448. Повреждение на ведомственной отпайке явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сяткин В.А. 01.07.2022 год
357152 | 403 | 2022-06-27 | 1 | 30 |  | 2022-06-27 | 1 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №80 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72/С-73, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А", "В" ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72 и фаз "А", "В" ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-73 с отключением В С-72 и В С-73 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур"(ведомственная). На ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72/С-73 глухозаземленный грозотрос по всей длинне. 4.11 Произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А", "В" ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72 и фаз "А", "В" ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-73, в результате прохождения грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №80 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72/С-73, с отключением В С-72 и В С-73 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур"(ведомственная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А", "В" на оп.№80 на ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер контура заземления опор №79, 80, 81 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72/73. Заказ SAP №180048592. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирляндах фаз "А", "В" на опоре №80 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72. Заказ SAP №170056130. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирляндах фаз "А", "В" на опоре №80 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-73. Заказ SAP №170056132. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку состояния грозозащитного троса на опоре №80 ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72/73 Заказ SAP №180048594. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Ужур-Малый Имыш" С-72/73 с целью определения причины отключения. Заказ SAP №180045502. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.06.2022 год
357154 | 304 | 2022-06-27 | 1 | 40 |  | 2022-06-27 | 1 | 40 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-651 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" в пролете опор №№ 218-219 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-651, что привело к отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь". 4.4 Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" в пролете опор №№ 218-219 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-651, приведшее к отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ 110кВ С-651. на ВЛ110кВ Брянка-Новая Еруда Iцепь(С-651), Пролет: Опора № 218 - Опора № 219 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-651 (Заказ из SAP № 180-047-736). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 28.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 217-220 (Заказ из SAP № 180-048-800). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 08.07.2022 год
357157 | 229 | 2022-06-27 | 8 | 45 | 0.54 | 2022-06-27 | 10 | 33 | 3.4.10 Воздействие на ТП 19-02-10/400 животных. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания выше предохранительной колодки в РУ-10кВ КТПН 19-02-10/400 из-за проникновения животного в РУ-10кВ, на ПС 35/10кВ №19 Тальская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.19-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на предохранительной колодке в РУ 10кВ. на КТПН 19-02-10/400, ВЛ-10кВ ф.19-02. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 19-02: - на КТПН 19-02-10/400 наметить и выполнить мероприятие по исключению попадания животный во внутрь ТП. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.10.2022 год
357154 | 305 | 2022-06-27 | 8 | 59 | 0.27495 | 2022-06-27 | 9 | 26 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с., при грозах 15-20 м/с., днем местами шквалистые усиления ветра 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.56-1 в пролете опор №№ 526-527 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 526-527 на ВЛ 10кВ ф.56-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с., при грозах 15-20 м/с., днем местами шквалистые усиления ветра 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 526-527 на ВЛ 10кВ ф.56-1. на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Пролет: Опора № 526 - Опора № 527 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 08.07.2022 год
357157 | 230 | 2022-06-27 | 9 | 10 | 0.0155 | 2022-06-27 | 10 | 43 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности провода А-16 из-за длительного (40лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванного провода верхней фазы в пролете опор №№1-2 из-за исчерпания ресурса эксплуатации (40 лет), на КТПН 48-10-11/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-10-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-10-11: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.06.2022 год
357150 | 600 | 2022-06-27 | 5 | 26 |  | 2022-06-27 | 5 | 26 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 117 произошло перекрытие изоляции фазы "А" на "землю" ВЛ 110 кВ Приангарская– Чунояр 1 цепь с отпайками (С-855) электрической дугой по телу опоры и перекрытие изоляции фазы "В" на "землю" ВЛ 110 кВ Приангарская– Чунояр II цепь с отпайками (С-856). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 117 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь (С-855) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ110 кВ ПС Приангарская-Чунояр С-855, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр двух цепей ВЛ 110 кВ Приангарская– Чунояр с отпайками (С-855/С-856). Номер заказа 180049179 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Номер заказа 180049123 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 117 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Номер заказа 210364724 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во ремонтную программу 2023 года мероприятие по замене изоляции на опоре № 117 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 год
357154 | 306 | 2022-06-27 | 14 | 10 | 0.40666 | 2022-06-27 | 16 | 12 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с., при грозах 15-20 м/с., днем местами шквалистые усиления ветра 25 м/с. и более) с дерева (береза длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/46-186/47 ВЛ 10кВ ф.55-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 С дерева (береза длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/46-186/47 ВЛ 10кВ ф.55-6 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с., при грозах 15-20 м/с., днем местами шквалистые усиления ветра 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/46-186/47 ВЛ 10кВ ф.55-6. на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, Пролет: Опора №186/46 - Опора №186/47 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 186/46-186/47 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 08.07.2022 год
357152 | 405 | 2022-06-27 | 6 | 30 | 0.24 | 2022-06-27 | 9 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №139 ВЛ-10 ф.58-4, произошло выпадение крюков изоляторов фаз «А», «В», «С» из тела опоры №139, с последующей разрегулировкой стрел провеса проводов в пролетах опор №138-140, схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №139-140 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10 № 58"Вагино". 4.4 Произошло выпадение крюков изоляторов фаз «А», «В», «С» из тела опоры №139, при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №139 ВЛ-10 ф.58-4, с последующей разрегулировкой стрел провеса проводов в пролетах опор №138-140, схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №139-140 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10 № 58"Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюков изоляторов ф.«А», «В», «С» из тела оп.№139 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №139 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №138-№140 ВЛ-10кВ ф.58-4 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №170056142. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-4 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180044338. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357152 | 406 | 2022-06-27 | 8 | 43 | 0.14833 | 2022-06-27 | 10 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №97-№98 ВЛ-10кВ ф.55-10, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №97-№98, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-10 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №97-№98 ВЛ-10кВ ф.55-10, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №97-№98, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-10 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№97-№98 на ВЛ 10 кВ ф.55-10 Анаш-Зеленоборск, Пролет: Опора № 97ф.10 - Опора № 98ф.10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180047665. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №97-№98 ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Заказ SAP №180048468. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.07.2022 год
357152 | 407 | 2022-06-27 | 9 | 35 | 0.40393 | 2022-06-27 | 12 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (40 лет) с изменением свойств материалов (высыхание верха опоры), произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры №16/15, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №16/15-№16/16, с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №16/15-№16/16 и отключением В 10 ф.78-7 на ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры №16/15, вследствие длительной эксплуатации (40 лет) с изменением свойств материалов (высыхание верха опоры), с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №16/15-№16/16, с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №16/15-№16/16 и отключением В 10 ф.78-7 на ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."А" из тела оп.№16/15 на ВЛ 10 кВ ф.78-7, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре №16/15 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16/15-№16/16 ВЛ-10кВ ф.78-7 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". Заказ SAP №180049406. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.78-7 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049404. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.07.2022 год
357152 | 408 | 2022-06-27 | 10 | 50 | 0.18 | 2022-06-27 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №185, с последующей разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №185-№186, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.7-6 на ПС 110/35/10кВ №7 "Степная". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №185, в результате длительной эксплуатации (45 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №185-№186, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.7-6 на ПС 110/35/10кВ №7 "Степная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф."А" на оп.№185 на ВЛ 10 кВ ф.7-6, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №185 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №185-№186 ВЛ-10кВ ф.7-6 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная". Заказ SAP №180049414. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-6 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049412. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.07.2022 год
357152 | 409 | 2022-06-27 | 11 | 40 | 0.023345 | 2022-06-27 | 11 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.4-13, с последующим уменьшением изоляционного расстояния фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.4-13 на ПС 220/35/10кВ №4-В "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС). 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.4-13, в результате длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов, с последующим уменьшением изоляционного расстояния фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.4-13 на ПС 220/35/10кВ №4-В "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№25-№26 на ВЛ 10 кВ ф.4-13, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опора №25-№26 ВЛ-10кВ ф.4-13 от ПС 220/35/10кВ №4-В "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС). Заказ SAP №180049416. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-13 от ПС 220/35/10кВ №4-В "Красная Сопка" (принадлежит КПМЭС) с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180049415. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.07.2022 год
357152 | 411 | 2022-06-27 | 15 | 30 | 0.085 | 2022-06-27 | 17 | 12 | 3.4.10 Вследствие проникновения животного (кота) в РУ-10кВ ТП 24-02-2 10/0,4кВ, произошло перекрытие изоляции между ошиновкой фазы "В" и "С" в ТП 24-02-2 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителя ПК-10кВ фазы "В" и "С" и отключением В 10 ф.24-02 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". 4.12 Произошло перекрытие изоляции между ошиновкой фазы "В" и "С" в ТП 24-02-2 10/0,4кВ, вследствие проникновения животного (кота) в РУ-10кВ ТП 24-02-2 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителя ПК-10кВ фазы "В" и "С" и отключением В 10 ф.24-02 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПК-10кВ ф."В" на КТП 24-02-2/250 кВА, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У3; перегорание предохранителя ПК-10кВ ф."С" на КТП 24-02-2/250 кВА, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь" и ТП 24-02-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP № 180049470, 180049471. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителей ПКТ101-10-8-20 У3 фазы "В" и "С" в ТП 24-02-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180049472. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести работу по защите ТП 24-02-2 10/0,4кВ с целью исключения проникновения животных. Заказ SAP №180049473. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357152 | 412 | 2022-06-27 | 15 | 50 | 0.0155 | 2022-06-27 | 17 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры №176/9, №176/12 ВЛ-10кВ ф.55-07, произошло расщепление тела стойки деревянных опор №176/9, №176/12, с последующим падением опоры №176/12, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.55-07 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". 4.4 Произошло расщепление тела стойки деревянных опор №176/9, №176/12, в результате прохождения грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры №176/9, №176/12 ВЛ-10кВ ф.55-07, с последующим падением опоры №176/12, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.55-07 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление тела стойки деревянной оп.№176/9 на ВЛ10 кВ ф.55-07 Табажак-Тесь-Прим, Опора П10-1Д; расщепление тела стойки деревянной оп.№176/12 на ВЛ10 кВ ф.55-07 Табажак-Тесь-Прим, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180047559. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №176/9, №176/12 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №176/9-№176/13 ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Заказ SAP №170056008. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.07.2022 год
357152 | 413 | 2022-06-27 | 16 | 20 |  | 2022-06-27 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ВЛ-10кВ ф.10-31"В" принадлежащей ЗАО "АМК-фарма". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО "АМК-фарма" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-31"В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.07.2022 год
357152 | 415 | 2022-06-27 | 22 | 3 | 0.024334 | 2022-06-27 | 23 | 16 | 3.4.12.5 По причине сильного обводнения почвы, произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №70 ВЛ-10кВ ф.66-5, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №69-№70, схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №69-№70 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.66-5 на ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка". 4.12 Произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №70 ВЛ-10кВ ф.66-5, по причине сильного обводнения почвы, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №69-№70, схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №69-№70 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.66-5 на ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №70 на ВЛ 10 кВ ф.66-5 Зачулымка-Сахарное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.66-5 от ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048386. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №68-№71 ВЛ-10кВ ф.66-5 от ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка". Заказ SAP №180048387. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести выправку опоры №70 ВЛ-10кВ ф.66-5 от ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка" с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180048387. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 год
357153 | 253 | 2022-06-27 | 16 | 0 | 0.0075 | 2022-06-27 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №2-19-2422 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 400/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", перегорания плавких вставок предохранителей марки ПК 10 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №2-19-2422 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.11 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", перегорания плавких вставок предохранителей марки ПК 10 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №2-19-2422 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 2-19-2422, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ SAP - №180048724. Ответственное лицо: Цавня С.А. 04.08.2022 год
357153 | 254 | 2022-06-27 | 19 | 50 | 0.84002 | 2022-06-27 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №3-13-3212, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.3-13 обнаружен повреждённый проходной фарфоровый изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №3-13-3212, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 10/0,4 кВ №3-13-3212., VS010-0006364 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №3-13-3212. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180048729. Заменить повреждённый изолятор Заказ SAP - №170056133. Ответственное лицо: Цавня С.А. 04.08.2022 год
357150 | 601 | 2022-06-27 | 15 | 31 |  | 2022-06-27 | 15 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло окисление контактных зажимов фазы "А", "В" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-1, что привело к их перегреву. 4.10 Перегрев контактных зажимов фазы "А", "В" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ-0,4 кв Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 41-04-28, VN004-00114986 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357153 | 255 | 2022-06-28 | 1 | 1 | 0.35201 | 2022-06-28 | 2 | 5 | 3.4.12.3 Во время грозы от прямого попадания молнии в опору №450 ВЛ-10 кВ ф.33-07 произошло повреждение деревянной траверсы , что явилось причиной падения састи траверсы и повисания её на проводах, схлёстывания проводов спуска 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ №33-07-281, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.11 Во время вне очередного осмотра ВЛ-10 кВ ф 33-07 обнаружено повреждение деревянной траверсы опоры №450 , что явилось причиной схлёстывания проводов спуски 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ №33-07-281, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения опоры грозой на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж опоры № 450 ВЛ-10 кВ Ф33-07. Заказ SAP - №180049391. Ответственное лицо: Самышин А.Н 09.08.2022 год
357156 | 645 | 2022-06-24 | 7 | 10 | 0.1 | 2022-06-24 | 7 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 46 лет, по причине изменения свойств материалов, произошло нарушение прочности провода, повлекшее его растяжение в пролете опор № 55-56 ВЛ 10кВ ф36-14, в следствии чего при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от ТО В 10кВ ф36-14 на ПС Вознесенка 110/10кВ. 4.12 Произошло растяжение провода в пролете опор № 55-56 ВЛ 10кВ ф36-14, в следствии чего при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.07.2022 год
357156 | 646 | 2022-06-24 | 10 | 1 | 0.52668 | 2022-06-24 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №4 ВЛ 10 кВ ф.167-7, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ ф.167-7, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф.167-7 на ПС "Арийск" 35/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ ф.167-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.167-7 "Арийск, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ ф.167-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.167-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 647 | 2022-06-24 | 15 | 10 |  | 2022-06-24 | 15 | 10 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 959 (В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 959 ("Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 79 ф.49-79.), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 79 ф.49-79. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Красноярский жилищно- коммунальный комплекс» О.В. Гончерову, ул. Парижской коммуны д. 41, г. Красноярск, 660049, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 648 | 2022-06-24 | 15 | 27 |  | 2022-06-24 | 15 | 27 | 3.4.8.4 Вследствие наброса постороннего предмета на ВЛ 110 кВ С-245 с перекрытием между шлейфом фазы "С" и траверсой на анкерной опоре № 38, произошло однофазного КЗ и, действием МТЗ, 1 ст. ТЗНП, НАПВ отключилась ВЛ 110 кВ С-245 на ПС КИСК. 4.4 Произошёл наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ С-245 с перекрытием между шлейфом фазы "С" и траверсой на анкерной опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 110кВ КИСК-Речпорт С-246, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-245 Заказ ТОРО № 180047051 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ С-245 опора 38 для проверки состояния провода, замера расстояний от провода до заземлённых частей опоры. Заказ ТОРО № 180034752 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату верхового осмотра опоры № 38 ВЛ 110кВ С-245, при необходимости увеличения габарита между шлейфом фазы "С" и траверсой, разработать соответствующее техническое решение. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2022 год
357156 | 649 | 2022-06-24 | 19 | 10 | 0.015 | 2022-06-24 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре оп. №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» и отключению, действием МТЗ, АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП 88-1-7. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7 (б/х), Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 650 | 2022-06-25 | 0 | 20 | 0.9 | 2022-06-25 | 4 | 50 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки при грозе произошел излом ветки дереве произрастающего вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.167-5, падения её на провода в пролете оп. 29-30, это привело к замыканию проводов и отключению В-10кВ ф.167-5 на ПС 35/10кВ 167 Арейское. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ ф.167-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 10 кВ ф. 167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 651 | 2022-06-25 | 4 | 30 | 2 | 2022-06-25 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации, более 32 лет, произошло изменение свойств материала стеклопластиковго цилиндра изоляционного полюса ВК-10-630-20 с возникновением замыкания на землю в ячейке № 7 и, действием дуговой защиты отключился В 10кВ 167-7 на ПС Арийск 35/10кВ. 4.1 Произошло электродуговое повреждение В-10кВ ф.167-7 ПС Арийск 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №167 "Арийская" 35/10кВ, ВК-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Ремонт выключателя ВК-10-630-20 В-10кВ ф.167-7 на ПС 35/10кВ Арейское. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 31.08.2022 год
357156 | 652 | 2022-06-25 | 5 | 5 | 0.88334 | 2022-06-25 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки при грозе произошел излом ветки дереве произрастающего вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.167-5, падения её на провода в пролете оп. 29-30, это привело к замыканию проводов и отключению В-10кВ ф.167-5 на ПС 35/10кВ 167 Арейское. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ ф.167-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 653 | 2022-06-25 | 5 | 55 | 0.41665 | 2022-06-25 | 6 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 1204 (ООО "Республики 47"), действием МТЗ, на РП 107 был отключен В/10кВ яч.№7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 1204 (ООО "Республики 47") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 654 | 2022-06-25 | 8 | 35 | 0.37503 | 2022-06-25 | 9 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6069 (ПКК «Ост-Вест»), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 22 ф.71-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ПКК «Ост-Вест» А.В. Болотову, г.Красноярск, ул. С. Лазо,16, кв.213, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 655 | 2022-06-25 | 11 | 30 |  | 2022-06-25 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6кВ от оп.11 до ПП ф.28-19 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-19 на ПС 28 "Дачная" 35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ-6кВ от оп.11 до ПП ф.28-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.28-19 ПС 28 - ПП (1), Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6кВ от оп.11 до ПП ф.28-19. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 656 | 2022-06-25 | 12 | 10 | 0.79998 | 2022-06-25 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП5007 - ТП5009, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС Весна 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ТП5007 - ТП5009. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП5007 - ТП5009, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП5007 - ТП5009. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 657 | 2022-06-25 | 13 | 30 | 0.16668 | 2022-06-25 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 11с яч.6 до ТП 17 яч.6 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-58 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ ААБл-10 3х95 ТП 11 яч.6 до ТП 17 яч.6 н.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 11 яч.6 до ТП 17 яч.6 н.А, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 ТП 11 яч.6 до ТП 17 яч.6 н.А Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 658 | 2022-06-25 | 13 | 45 | 0.64169 | 2022-06-25 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.6 до ТП 10 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.1 до ТП 4 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.1 до ТП 4 яч.6, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.1 до ТП 4 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 659 | 2022-06-25 | 14 | 20 |  | 2022-06-25 | 14 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5085 (ООО "Ментал плюс"), действием МТЗ, на РП 3 был отключен В/10 кВ яч.21 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Ментал плюс", С.Н. Каунову, ул. Кирова 2, пом. 80, комн. 9,10, г. Красноярск, 660049 о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 660 | 2022-06-25 | 16 | 30 | 1 | 2022-06-25 | 19 | 0 | 3.4.12.2 В следствие повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, произошло падение крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.36-14 на провода ВЛ 10кВ ф.36-14 в пролёте опор №55-56, образовался схлёст проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению действием ТО В 10кВ ф.36-14 на ПС Вознесенка 110/10кВ. 4.4 Произошло падение крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.36-14 на провода ВЛ 10кВ ф.36-14 в пролёте опор №55-56, образовался схлёст проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.08.2022 год
357156 | 661 | 2022-06-25 | 17 | 40 |  | 2022-06-25 | 17 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 1216 (ООО "Электрические Сети Сибири"), действием МТЗ, на РП 109 был отключен В/10кВ яч.19 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири» Зиновьеву В.А., ул. 26 Бакинских Комиссаров 2б, г. Красноярск, 660004 о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 662 | 2022-06-25 | 23 | 40 | 0.38268 | 2022-06-26 | 1 | 2 | 3.4.7.3 В результате старение изоляции проходного изолятора ф.А на ТП 86-2-9, произошло отключение В-10кВ ф.86-2 в ПС 35/10кВ №86 Шуваево. 4.1 Произошел пробой проходного изолятора ф.А на ТП 86-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-86-2-9, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора на ТП-86-2-9. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 663 | 2022-06-26 | 0 | 20 | 0.225 | 2022-06-26 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС №177 Бугач тяговая 110/27,5/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х70 КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 664 | 2022-06-26 | 0 | 49 |  | 2022-06-26 | 0 | 49 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-0,4 кВ от Р-15 РУ 0,4 кВ ТП 398 до ул. Судостроительная 125 (магазин"Продукты", принадлежит ИП Телешов А. В.), оперативно отключен Р-15 Р-15 РУ 0,4 кВ ТП 398. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, КЛ 0,4 кВ от Р-15 ТП-398 до ул. Судостроительная 125, ИП Телешову Алексею Петровичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.07.2022 год
357156 | 665 | 2022-06-26 | 1 | 20 | 0.89837 | 2022-06-26 | 2 | 9 | 3.4.12.3 Вследствие атмосферного перенапряжения произошло перекрытие опорно-стержневой изоляции СВ-35кВ и, действием ТО, на ПС №135 "Заря" 35/10кВ отключились ВТ-19, ВТ-20. 4.4 Перекрытие опорно-стержневой изоляции СВ-35кВ (без повреждения оборудования) на ПС №135 "Заря" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС №135 "Заря" 35/10кВ, ВТ-35-630-10 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции и замену масла с промывкой ВТ-35-630-10 с ПП-67 СВ-35кВ на ПС №135 "Заря" 35/10кВ. Заказ ТОРО № 170056068. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ОРУ 35кВ на ПС №135 "Заря" 35/10кВ. Заказ ТОРО № 170056068 Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 06.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивлений контура с проверкой металлосвязи на оборудовании ОРУ 35 кВ ПС №135 "Заря" 35/10кВ. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 06.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату измерения сопротивлений заземления и заземляющих устройств и проверкой металлосвязи на ПС №135 "Заря" 35/10кВ определить необходимость и объём дополнительных мероприятий по приведению к нормативу согласно НТД грозозащиты ПС. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 06.08.2022 год
357156 | 666 | 2022-06-26 | 2 | 38 | 0.09 | 2022-06-26 | 3 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №4 ВЛ 10 кВ ф.63-7, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ ф.63-7, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф.63-7 на ПС №63 Элита 35/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ ф.63-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.63-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-10кВ ф.63-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.63-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 667 | 2022-06-26 | 3 | 20 | 0.27 | 2022-06-26 | 4 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №34 ВЛ 10 кВ ф.64-1, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ ф.64-1, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф.64-1 на РП 10кВ №2 Бугачево-Минино. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ ф.64-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.64-1, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ ф.64-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.64-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 668 | 2022-06-26 | 11 | 15 | 1.025 | 2022-06-26 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.49, ф.1-39 до ТП 641, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-39 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ ОП.49 ф.10-39 до ТП 641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10кВ ТП641-ТП639(ф.10-49 оп39-оп53), АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 оп.49, ф.10-39 до ТП 641. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 669 | 2022-06-26 | 13 | 30 |  | 2022-06-26 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.15-34 ПС Злобинская 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165, КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165 / Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 670 | 2022-06-26 | 14 | 20 | 0.16666 | 2022-06-26 | 15 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8022 (КРО ОГО ВФСО "Динамо"), действием МТЗ, на ПС Дачная 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.28-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8022 (КРО ОГО ВФСО "Динамо") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 671 | 2022-06-26 | 15 | 10 | 0.33336 | 2022-06-26 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС15 яч.32 до РП 58 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.15-32 на ПС 110кВ "Злобинская" 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.15-32 от ПС 15 до РП 58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-32 от ПС 15 до РП 58, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6кВ ф.15-32 от ПС 15 яч.32 до РП 58 яч.6. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.07.2022 год
357156 | 672 | 2022-06-26 | 16 | 50 | 0.0024167 | 2022-06-26 | 19 | 15 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя (МУП ЕЭС) на отпайке ВЛ 10 кВ ф.45-3 от опоры 41/4 до КТП 45-3-12, действием МТЗ, на ПС 110кВ Емельяново был отключен В 10 ф.45-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.45-3 от опоры 45/4 до КТП 45-3-12, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности МУП ЕЭС. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 673 | 2022-06-26 | 16 | 50 | 0.35 | 2022-06-26 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта в виде неисправности в блок-контакте выключателя В Т-20 35кВ на ПС №45 Емельяново-110 110/35/10кВ (без повреждения оборудования), при возникновении КЗ на ВЛ 35кВ Т-20, действием МТЗ, не отключился В Т-20 35кВ. В результате отказа В Т-20 35кВ, действием МТЗ, произошло не селективное отключение В 2Т 35 кВ на ПС №45 Емельяново-110 110/35/10кВ, что привело к отключению 2 сек 35кВ. 3.4.12.3 Вследствие атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №12 и фазы "С" на опоре №26 на ВЛ 35кВ Т-20, с возникновением двухфазного КЗ на землю и, действием МТЗ, на ПС №45 Емельяново-110 110/35/10кВ отключилась В 2Т 35 кВ. 4.13 Произошла неисправность в блок-контакте выключателя В Т-20 35кВ на ПС №45 Емельяново-110 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС №45 "Емельяново-110" 110/35/10кВ, В Т-20 С-35М-630-10 с ШПЭ-12 4.4 Произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №12 и фазы "С" на опоре №26 на ВЛ 35 кВ Т-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35кВ Емельяново-Заря Т-20, Опора № 12 / Опора пром. мет.П110-2 (сталь); Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35кВ Емельяново-Заря Т-20, Опора № 26 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию привода выключателя В Т-20 35кВ на ПС №45 Емельяново-110 110/35/10кВ. Заказ ТОРО №180048264 Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-20. Заказ ТОРО №180047052 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №12 и фазы "С" на опоре №26 ВЛ 35 кВ Т-20. Заказ ТОРО №170056005 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СП ПО КЭС не тему "Порядок выполнения осмотра оборудования подстанций. При осмотре открытых распределительных устройств проверять состояние клемных ящиков, шкафов приводов выключателей, шкафов защит (плотное закрытие, исправность и работоспособность замков, запоров, наличие и работоспособность устройств обогрева, состояние коммутации, аппаратуры, отсутствие осиных гнезд, гнездовий птиц и грызунов)" Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО КЭС не тему "Порядок выполнения осмотра оборудования подстанций. При осмотре открытых распределительных устройств проверять состояние клемных ящиков, шкафов приводов выключателей, шкафов защит (плотное закрытие, исправность и работоспособность замков, запоров, наличие и работоспособность устройств обогрева, состояние коммутации, аппаратуры, отсутствие осиных гнезд, гнездовий птиц и грызунов)" Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 29.07.2022 год
357156 | 674 | 2022-06-26 | 17 | 15 | 0.06666 | 2022-06-26 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел пробой изоляции концевой муфты на ОП №1 кабельной перемычки КЛ 6 кВ ОП 1-1-1 - ОП 1 на КВЛ 6 кВ ф 25-26- ТП 590. В результате чего действием МТЗ произошло отключение В 6 ф.25-26 на ПС 110кВ РТИ. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты на ОП №1 кабельной перемычки КЛ 6 кВ ОП 1-1-1 - ОП 1 на КВЛ 6 кВ ф. 25-26- ТП 590. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 6 кВ ф.25-26 -ТП 590, 3КНТп-10-150/240 оп.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на ОП.№1 ф.25-26 ПС 110кВ РТИ. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.07.2022 год
357156 | 675 | 2022-06-26 | 18 | 15 | 3.7917 | 2022-06-27 | 1 | 50 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №48 ВЛ 10кВ ф.45-4 произошло разрушение изолятора ф."А" на опоре №48 ВЛ 10кВ ф.45-4 от ПС №45 "Емельяново-110" 110/35/10кВ. 4.4 Произошло разрушение изолятора ф."А" на опоре №48 ВЛ 10кВ ф.45-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-13, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" опоре №48 ВЛ 10кВ ф.45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 676 | 2022-06-26 | 19 | 46 |  | 2022-06-26 | 19 | 46 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП-476 до ТП-436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 10кВ от ТП-476 до ТП-436. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 677 | 2022-06-27 | 4 | 0 | 0.25 | 2022-06-27 | 4 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6034 (ООО «Интел Веста») действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 11 ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ООО «Интел Веста», генеральному директору Е.Л. Розиной г.Красноярск, ул. Березина 80и, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 678 | 2022-06-27 | 6 | 20 | 0.35001 | 2022-06-27 | 7 | 30 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №5 ВЛ 10 кВ ф.45-4, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 10 кВ ф.45-4, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.45-4 на ПС № 45 "Емельяново-110" 110/35/10 кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 10 кВ ф.45-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 10 кВ ф.45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357156 | 679 | 2022-06-27 | 7 | 30 | 0.37503 | 2022-06-27 | 7 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6034 (ООО «Интел Веста»), действием МТЗ, на ПС №33 "Молодежная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 2-4 ф.33-2-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Интел Веста» Е.Л. Розиной, ул. Березина, 80и, г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.08.2022 год
357156 | 680 | 2022-06-27 | 11 | 10 | 0.225 | 2022-06-27 | 11 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ООО "Железобетон", действием МТЗ, на ПС №42 Березовская 110/35/6кВ был отключен В/6кВ, ф 42-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО Железобетон Грубер Анатолий Викторовичу 662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт Березовка, ул. Юности, д.13, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.08.2022 год
357156 | 681 | 2022-06-27 | 11 | 15 |  | 2022-06-27 | 11 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 562 («Арена Север» ГАУРЦСС), действием МТЗ, на ПС 181 "Весна-2" был отключен В/10кВ яч. 44 ф.181-44. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему спортивным сооружением ледовый дворец «Арена Север» ГАУРЦСС О.Л. Бучатскому, ул. 9 Мая, 74 г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 682 | 2022-06-27 | 14 | 35 | 0.075 | 2022-06-27 | 14 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5047 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 39 ф.71-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Красноярский жилищно- коммунальный комплекс» О.В. Гончерову ул. Парижской коммуны д. 41, г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 683 | 2022-06-27 | 14 | 40 | 1.2084 | 2022-06-27 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС № 4 "Городская" 110/6кВ яч.31 до РП 27, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.4-31 на ПС № 4 "Городская" 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля СБ-6 3х150 КЛ 6кВ от ПС № 4 "Городская" 110/6кВ яч.31 до РП 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции пробой кабеля на КЛ-6кВ ф.4-31 от ПС "Городская" до РП-27, КЛ-6кВ ф.431 от ПС "Городская" до РП-27 / Кабель силовой СБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля СБ-6 3х150 КЛ 6кВ от ПС № 4 "Городская" 110/6кВ яч.31 до РП 27. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля СБ-6 3х150 КЛ 6кВ от ПС № 4 "Городская" 110/6кВ яч.31 до РП 27. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.08.2022 год
357156 | 684 | 2022-06-27 | 15 | 20 | 0.95 | 2022-06-27 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре оп. №18 ВЛ 10 кВ ф.134-5, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ ф.134-5, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «С» и «В» и отключению В 10 кВ ф.134-5 на ПС №134 "Солонцы" 110/10 кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ ф.134-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.134-5_Солонцы, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ ф.134-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.134-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 685 | 2022-06-27 | 17 | 24 | 1.84 | 2022-06-27 | 17 | 36 | 3.4.8.4 Вследствие перекрытия воздушного пространства между проводом ф.С ВЛ 110кВ С-233 в пролёте опор № 51-52 и оторванным порывом ветра, с крыши сооружения, металлическим проф листом произошло однофазное КЗ и, действием 1ст. ТЗНП, ТО, с неуспешным АПВ, на ПС КИСК отключилась ВЛ 110 кВ С-233. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ С-233. Заказ ТОРО №180048451 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в Администрацию Советского района нарушении охранной зоны ВЛ 110 кВ С-233. Ответственное лицо: Власов Алексей Александрович 01.07.2022 год
357156 | 686 | 2022-06-27 | 18 | 40 | 0.53669 | 2022-06-27 | 19 | 26 | 3.4.12.3 Вследствие попадания молнии в опору №45 ВЛ 35кВ Т-17 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фаз "А", "В", "С" и траверсой опоры №45 и действием МТЗ, отключилась ВЛ 35кВ Т-17. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фаз "А", "В", "С" и траверсой опоры №45 ВЛ 35кВ Т-17 (без повреждения оборудования). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35кВ Мясокомбинат-Дрокино Т-17, Опора анк. ж/б. АУБ 35-136-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Т-17. Заказ ТОРО № 180049021. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 05.08.2022 год
357156 | 687 | 2022-06-27 | 20 | 30 | 0.275 | 2022-06-27 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 17/3 (Винтер Л.В.), действием МТЗ, на ПС №139 "Солнечный" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 14 ф.139-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Винтер Л.В. ул. Металлургов 2жг. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 688 | 2022-06-27 | 20 | 30 | 2.25 | 2022-06-27 | 23 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 139-10-22 ("ООО «Нарцисс»"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 10 ф.139-10 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО «Нарцисс» Кизимову П.Н. Свободный пр-кт, д. 34 стр. 2г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 689 | 2022-06-27 | 20 | 30 | 0.26672 | 2022-06-27 | 20 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 71 (ООО «Рестораны»), действием МТЗ, на ПС №139 "Солнечный" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 22 ф.139-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Управляющему ООО «Рестораны» Катункиной Э.В. ул. Урицкого 94 г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 690 | 2022-06-27 | 20 | 30 | 0.3 | 2022-06-27 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 139-10-68/2 ("ОЦ «Орлиха»"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 24 ф.139-24 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Главному энергетику ОЦ «Орлиха» А.Ю. Гайдай пр. Ульяновский,5 г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 691 | 2022-06-27 | 20 | 40 | 1.05 | 2022-06-27 | 21 | 50 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 900 (Директору «Енисейсетьсервис» Мелешко И.Ю. ), действием МТЗ, на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 76 ф.49-76. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Директору «Енисейсетьсервис» Мелешко И.Ю. ул.Сергея Лазо 6А, оф. 117г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 692 | 2022-06-27 | 20 | 40 | 1.05 | 2022-06-27 | 21 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 973 (Зотову А.В.), действием МТЗ, на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 67 ф.49-67. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Зотову А.В.ул. Парашютная,10 кв. 58г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 693 | 2022-06-27 | 20 | 40 | 0.81669 | 2022-06-27 | 21 | 50 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 907 ("ООО КрасКом"), действием МТЗ, на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 63 ф.49-63. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» О.В. Гончерову ул. Парижской коммуны д. 41,г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 694 | 2022-06-27 | 20 | 40 | 1.2834 | 2022-06-27 | 21 | 50 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9132 (ООО " Городские электрические сети"), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 15 ф49-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Городские электрические сети» Савицкому В.В., ул. П. Железняка 24В, г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.08.2022 год
357156 | 695 | 2022-06-27 | 20 | 40 | 0.93336 | 2022-06-27 | 21 | 50 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9035 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч.03 ф.49-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» О.В. Гончеровуул. Парижской коммуны д. 41,г. Красноярск, 660049, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 696 | 2022-06-27 | 21 | 10 | 1.75 | 2022-06-28 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре оп. №15 ВЛ 10 кВ ф.94-1, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ ф.94-1, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.94-1 на ПС №94 "Частроостровсая" 110/10 кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ ф.94-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.94-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ ф.94-01. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357156 | 697 | 2022-06-27 | 22 | 10 | 1.0667 | 2022-06-28 | 3 | 30 | 3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения произошло разрушение изолятора ф."А" на опоре № 29/3/1 ВЛ-10кВ ф.63-7 с перекрытием изоляционного промежутка. 4.1 В результате грозового перенапряжения произошло разрушение изолятора ф."А" на оп.29/3/1 ВЛ-10кВ ф.63-7 от ПС 35/10кВ №63 Элита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ВЛ 10 кВ ф.63-7, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы ВЛ 10 кВ ф.63-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 698 | 2022-06-27 | 22 | 10 | 0.46666 | 2022-06-28 | 0 | 30 | 3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения произошло разрушение провода ф."В" на оп.20 ВЛ-10кВ ф.87-3 с отключением фидера 87-3 на ПС №87 Устюг 35/10кВ. 4.1 В результате грозового перенапряжения произошло разрушение провода ф."В" на оп.20 ВЛ-10кВ ф.87-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление провода фазы "В" на опоре 20 ВЛ-10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 699 | 2022-06-27 | 22 | 20 | 0.04667 | 2022-06-27 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №19 ВЛ 10 кВ ф.86-3, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 ВЛ 10 кВ ф.86-3, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.86-3 на ПС №86 "Шуваево" 35/10 кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 ВЛ 10 кВ ф.86-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-03_Шуваево,, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 ВЛ 10 кВ ф.86-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 700 | 2022-06-27 | 22 | 51 |  | 2022-06-27 | 22 | 51 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра до 15 м/с, произошло падение отдельно стоящего дерева, из-за пределов охранной зоны, на провод фазы "А" в пролёте опор №38-39 ВЛ 110кВ КИСК-СН РП-220 КТМЭ С-236, с перекрытием изоляционнго промежутка и возникновением однофазного короткого замыкания и, действием 2 ст. ТЗНП, с УАПВ отключилась ВЛ 110 кВ С-236 на ПС 220 кВ КИСК. 4.4 Падение отдельно стоящего дерева, из-за пределов охранной зоны, на провод фазы "А" в пролёте опор №38-39 ВЛ 110кВ КИСК-СН РП-220 КТМЭ С-236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ КИСК-СН РП-220 КТМЭ С-236, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-226/236 на предмет наличия угрожающих падением ОСД на провода из-за пределов охранной зоны. Заказ ТОРО №180049020 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ С-226/236. Заказ ТОРО № 142768203. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра включить в РП 2023 года работы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ С-226/236. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.07.2022 год
357156 | 701 | 2022-06-27 | 23 | 20 | 0.34668 | 2022-06-28 | 0 | 12 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП А57-С (ООО «А-Сервис»), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 02 ф.139-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директоруГлавному инженеру ООО «А-Сервис» Л.Л. Соколовскому ул. Взлетная,7, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2022 год
357156 | 702 | 2022-06-28 | 0 | 30 | 0.13332 | 2022-06-28 | 0 | 50 | 3.4.12.2 В следствие повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, произошло падение крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.36-14 на провода ВЛ 10кВ ф.36-14 в пролёте опор №56-57, образовался схлёст проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению действием ТО В 10кВ ф.36-14 на ПС Вознесенка 110/10кВ. 4.12 Произошло падение крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.36-14 на провода ВЛ 10кВ ф.36-14 в пролёте опор №56-57, образовался схлёст проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.08.2022 год
357156 | 704 | 2022-06-28 | 4 | 40 | 1.5 | 2022-06-28 | 12 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 869 (АО "КТТК"), действием МТЗ, на ПС 28 Дачная был отключен В/6кВ ф.28-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 869 (АО "КТТК") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 705 | 2022-06-28 | 5 | 30 | 0.34668 | 2022-06-28 | 6 | 22 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 46 лет, с изменением свойств и старением материала произошло растяжение провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 10кВ ф.36-14, при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от ТО В 10кВ ф.36-14 на ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ. 4.12 Произошло растяжение провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 10кВ ф.36-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 3-4 ВЛ 10кВ ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 05.08.2022 год
357156 | 706 | 2022-06-28 | 5 | 35 | 0.05 | 2022-06-28 | 5 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9083 (АО "Терминалнефтегаз"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 12, ф.49-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Терминалнефтегаз" Коновалову Виталию Владимировичу , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357150 | 602 | 2022-06-27 | 12 | 36 |  | 2022-06-27 | 12 | 36 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 187 произошло перекрытие изоляции фазы "С" электрической дугой по телу опоры № 187 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 187 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-220кВ ГПП г. Кодинска - оп.695 Д-142, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142) Номер заказа 180050065 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 180050066 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 187 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 210364753 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2023 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 187 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 год
357150 | 603 | 2022-06-27 | 18 | 6 |  | 2022-06-27 | 18 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 18 м/с на траверсу опоры № 235 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию изоляции фазы "С" на "землю"по телу опоры. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на траверсу опоры № 235, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазой "С" и "землёй" по телу опоры на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-809, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа: 180050009 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 08.07.2022 год
357154 | 307 | 2022-06-28 | 8 | 47 | 0.076051 | 2022-06-28 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с., при грозах шквалистые усиления 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.33-10 произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 158-159, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 158-159 ВЛ 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с., при грозах шквалистые усиления 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 158-159 ВЛ 10кВ ф.33-10. на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.07.2022 год
357153 | 256 | 2022-06-28 | 8 | 55 | 0.014333 | 2022-06-28 | 10 | 21 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-10-225. 4.4 Схлёстывание проводов фазы "А" с "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №34-10-225, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-10-225. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-10-225, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №34-10-225. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180048186. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 29.07.2022 год
357152 | 416 | 2022-06-28 | 11 | 15 | 0.0078664 | 2022-06-28 | 12 | 14 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.60-9 в пролёте опор №30/5-№30/6 и перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.60-9 на ПС 35/10кВ №60 «Владимировка». 4.4 Произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ по причине неоднократных порывов ветра до 20 м/с, на провода ВЛ-10кВ ф.60-9 в пролёте опор №30/5-№30/6 и перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.60-9 на ПС 35/10кВ №60 «Владимировка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№30/5-№30/6 на ВЛ 10 кВ ф.60-9 с.Владимировка, Пролет: Опора №30-5 - Опора №30-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие ветки в пролете опор №30/5-№30/6 ВЛ-10кВ ф.60-9 от ПС 35/10кВ №60 "Владимировка" Заказ SAP №180048721. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 В рамках РП 2022 года произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.60-9 ПС 35/10кВ №60 "Владимировка", от угрожающих деревьев. Заказ SAP №142731926. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.60-9 от ПС 35/10кВ №60 "Владимировка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048721. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357157 | 231 | 2022-06-28 | 8 | 14 | 0.043 | 2022-06-28 | 8 | 20 | 3.4.9.1 Из-за повреждения на ведомственной КТПН 5-05-1/400 (КрасЭКО) на ПС110/35/10кВ №5 "Агинская" от МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.5-05. Устранено. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-05: - оформить документы в соответствии с требованием Распоряжения от 06.06.20221 №1229 Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 30.06.2022 год
357157 | 232 | 2022-06-28 | 8 | 15 | 0.4485 | 2022-06-28 | 9 | 24 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в районе ВЛ-10кВ Ф.48-10 в пролете опор №№ 268-274. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечных опорах №№ 269-273 при выпадении крючьев в момент прохождения грозового перенапряжения, на ПС 110/35/10кВ №48 Нагорная действием МТЗ отключался В 10 кВ ф. 48-10. (устранено, выполнена замена поврежденных опор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление одностоечных опор №№ 269-273. на одностоечные опоры П10-7ДБ №№ 1269-273 ВЛ 10 кВ ф. 48-10, ВЛ 10 кВ ф. 48-10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 30.06.2022 год
357157 | 233 | 2022-06-28 | 9 | 35 | 0.20575 | 2022-06-28 | 9 | 40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, грозовое воздействие на на КТПН5-07-2/400. 4.11 Вследствие межфазного замыкания при электродуговом повреждении проходных (на фазе "А" и "В") изоляторов на КТПН 5-07-2/400 в момент прохождения грозового разряда, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.5-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на фазе "А" и "В". на КТПН 5-07-2/400, ВЛ-10кВ ф.5-07. | Техническое мероприятие 1 КТПН5-07-2/400 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 28.06.2022 год
357157 | 234 | 2022-06-28 | 17 | 38 | 0.011322 | 2022-06-28 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провод ВЛ-10кВ ф.80-07 в пролете опор №№ 303-304. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлёста проводов в пролётах опор №№303-:-304 из - за порывов ветра 18м/с, на ПС 35/10кВ №80 "Ветвистое" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 80-07. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 80-07, Пролет: Опора № 303 - Опора № 304 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 80-07: - Выполнить замену опоры №304 с перетяжкой провода в пролёте опор №№303-304. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 80-07: - Выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.06.2022 год
357154 | 308 | 2022-06-28 | 12 | 49 | 0.19933 | 2022-06-28 | 17 | 9 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с., при грозах шквалистые усиления 25 м/с. и более) с дерева (береза длинной 22-23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 104-105 ВЛ 10кВ ф.13-02, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 С дерева (береза длинной 22-23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 104-105 ВЛ 10кВ ф.13-02 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с., при грозах шквалистые усиления 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 104-105 ВЛ 10кВ ф.13-02. на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 104-105 ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 08.07.2022 год
357152 | 417 | 2022-06-28 | 1 | 22 | 0.015169 | 2022-06-28 | 1 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.23-16, с последующим уменьшением изоляционного расстояния фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.23-16 на ПС 110/10кВ №23 "Стройиндустрия". 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.23-16, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим уменьшением изоляционного расстояния фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.23-16 на ПС 110/10кВ №23 "Стройиндустрия". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№5-№6 на ВЛ 10 кВ ф.23-16, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.23-16 от ПС 110/10кВ №23 "Стройиндустрия". Заказ SAP №180049418. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.23-16 от ПС 110/10кВ №23 "Стройиндустрия" с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180049417. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.07.2022 год
357152 | 418 | 2022-06-28 | 2 | 40 | 0.18666 | 2022-06-28 | 6 | 24 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.19-11 в пролёте опор №64/12-№64/13 с последующим междуфазным коротким замыканием фаз "А", "В", "С" и отключением реклоузера на опоре №120/б ф.23-16 от ПС 110/10кВ №243 "Береш". 4.4 Произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.19-11 в пролёте опор №64/12-№64/13, по причине неоднократных порывов ветра до 20 м/с, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз "А", "В", "С" и отключением реклоузера на опоре №120/б ф.23-16 от ПС 110/10кВ №243 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№64/12-№64/13 на ВЛ 10 кВ ф.19-11 с.Линево с.Усть-Парная, Пролет: Опора № 64/12 - Опора № 64/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10кВ ф.19-11 от ПС 110/10кВ №23 "Береш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049554. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №64/12-64/13 ВЛ-10кВ ф.19-11 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". Заказ SAP №180049555. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести снятие ветки в пролете опор №64/12-64/13 ВЛ-10кВ ф.19-11 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". Заказ SAP №180049555. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.19-11 от ПС 110/10кВ №23 "Береш" от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2023 год
357152 | 419 | 2022-06-28 | 2 | 45 | 0.10834 | 2022-06-28 | 4 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (высыхание верха опоры), произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры №79, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №79-№80, с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №79-№80 и отключением В 10 ф.86-6 на ПС 35/10кВ №86 "Ельник". 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры №79, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (высыхание верха опоры), с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №79-№80, с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №79-№80 и отключением В 10 ф.86-6 на ПС 35/10кВ №86 "Ельник". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."А" из тела оп.№79 на ВЛ 10 кВ ф.86-6, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре №79 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ ф.86-6 от ПС 35/10кВ №86 "Ельник". Заказ SAP №180049410. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.86-6 от ПС 35/10кВ №86 "Ельник", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049409 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.07.2022 год
357152 | 420 | 2022-06-28 | 5 | 30 | 0.29167 | 2022-06-28 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №88, что при порыве ветра привело к срыву изолятора с места, разрегулировке стрелы провиса провода фазы «А» в пролетах опор №87-№89, схлестом проводов фаз "А" и "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.24-02 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №88, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к срыву изолятора с места, разрегулировке стрелы провиса провода фазы «А» в пролетах опор №87-№89, схлестом проводов фаз "А" и "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.24-02 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «А» на оп.№88 на ВЛ 10 кВ ф.24-02 с.Ивановка с.Едет, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №88 ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110/10 кВ "Инголь". Заказ SAP №180049550. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110/10кВ "Инголь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049551. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №87-№89 ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110/10кВ "Инголь". Заказ SAP №180049552. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357152 | 421 | 2022-06-28 | 5 | 42 | 0.06666 | 2022-06-28 | 6 | 2 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 17 метров), растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ в пролёте опор №35-№36, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №34-№37, схлестом проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №35-№36 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-35 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". 4.4 Произошло падение дерева (высотой 17 метров), растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ в пролёте опор №35-№36, в результате неоднократных порывов ветра до 20 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №34-№37, схлестом проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №35-№36 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-35 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода в пр.оп.№35-№36 на ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049464. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №34-№37 ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180049465. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести снятие дерева в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180049465. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.40-35 ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2023 год
357152 | 422 | 2022-06-28 | 11 | 14 | 0.50833 | 2022-06-28 | 13 | 16 | 3.4.12.5 По причине сильного обводнения почвы, произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №35 ВЛ-10кВ ф.93-07, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №35-№36, схлесту проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №35-№36 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-07 на ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская". 4.12 Произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №35 ВЛ-10кВ ф.93-07, по причине сильного обводнения почвы, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №35-№36, схлесту проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №35-№36 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-07 на ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №35 на ВЛ 10 кВ ф.33-07 п.Балахта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-07 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049087. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №35 ВЛ-10кВ ф.33-07 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская" с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180049089. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ ф.33-07 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №180049090. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357152 | 423 | 2022-06-28 | 13 | 57 | 0.6325 | 2022-06-28 | 16 | 42 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 16 метров), растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ в пролёте опор №59/81- №59/82, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №59/81- №59/82, схлестом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №59/81- №59/82 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-12 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". 4.4 Произошло падение дерева (высотой 16 метров), растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ в пролёте опор №59/81- №59/82, в результате неоднократных порывов ветра до 20 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №59/81- №59/82, схлестом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №59/81- №59/82 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-12 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода в пр.оп.№59/81- №59/82 на ВЛ 10 кВ ф.33-12 п.Балахта-д.Ямская, Пролет: Опора № 59/81 - Опора № 59/82 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049095. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №59/81-№59/82 ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №180049096. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести снятие ветвей дерева в пролете опор №59/81-№59/82 ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №180049096. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357152 | 424 | 2022-06-28 | 17 | 35 | 0.24833 | 2022-06-28 | 20 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры №130, №131, №132 ВЛ-10кВ ф.38-05, произошло расщепление тела стойки деревянных опор №130, №131, №132, с последующим падением опоры №131, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.38-05 на ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур". 4.4 Произошло расщепление тела стойки деревянных опор №130, №131, №132, в результате прохождения грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры №130, №131, №132 ВЛ-10кВ ф.38-05, с последующим падением опоры №131, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.38-05 на ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление тела стойки деревянной оп.№130 на ВЛ 10 кВ ф.38-05 с.Кр.Ключ, Опора П10-7ДБ; расщепление тела стойки деревянной оп.№131 на ВЛ 10 кВ ф.38-05 с.Кр.Ключ, Опора П10-7ДБ; расщепление тела стойки деревянной оп.№132 на ВЛ 10 кВ ф.38-05 с.Кр.Ключ, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180048307. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №130, №131, №132 и регулировку стрелы провеса в пролетах опор №130-№132 ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур". Заказ SAP №170056074. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357156 | 707 | 2022-06-28 | 9 | 0 | 0.08334 | 2022-06-28 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 6 (яч.12) - ТП 430, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.12 на РП-6. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 6 (яч.12) - ТП 430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 6 (яч.12) - ТП 430, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 708 | 2022-06-28 | 10 | 0 | 0.02 | 2022-06-28 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В результате воздействия высоких ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 87-6-3, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 87-6-3 от защит. 4.12 В результате воздействия высоких ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 87-6-3, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 87-6-3 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП 87-6-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 87-6-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 709 | 2022-06-28 | 10 | 35 | 0.09999 | 2022-06-28 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №33 ВЛ 10 кВ ф.64-5, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 кВ ф.64-5, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.64-5 на ПС №64 "Дрокино" 35/10 кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 кВ ф.64-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-5, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 кВ ф.64-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357156 | 710 | 2022-06-28 | 11 | 39 | 0.015 | 2022-06-28 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №17 ВЛ 10 кВ ф.78-5, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 10 кВ ф.78-5, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.78-5 на ПС №78 "Таскино" 35/10 кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 10 кВ ф.78-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.78-5 Таскино, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 10 кВ ф.78-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357156 | 711 | 2022-06-28 | 11 | 45 | 0.01 | 2022-06-28 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения внутренней изоляции АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 45-2-28 произошло разрушение междуфазной изоляции, короткое замыкание фаз "А" и "В" и отключение АВ 0,4кВ Л-1 в ТП45-2-2 от защит. 4.12 В результате старения внутренней изоляции АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 45-2-28 произошло разрушение междуфазной изоляции, короткое замыкание фаз "А" и "В" и отключение АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 45-2-2 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 45-2-2 МУП ЕЭС, Автомат. выкл. А-3144 500А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ А-3144 500А 3p 0,4кВ Л-1 в ТП45-2-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2022 год
357157 | 235 | 2022-06-22 | 15 | 38 | 0.11066 | 2022-06-22 | 17 | 1 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.81-06 в пролете опор №№ 151-153. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 151-153 при сильном ветре на ПС 35 кВ Сугристое действием МТЗ (АПВ нет) НРПВ отключался В 10 ф.81-06. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 81-06, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 81-06, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 81-06: - выполнить замену одностоечной опоры №152 Ответственное лицо: Степанов В.С. 29.07.2022 год
357156 | 712 | 2022-06-28 | 12 | 18 | 0.02833 | 2022-06-28 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №2 ВЛ 10 кВ ф.86-03, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ 10 кВ ф.86-03, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.86-03 на ПС №86 Шуваево 35/10кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ 10 кВ ф.86-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-03_Шуваево,, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ 10 кВ ф.86-03. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357156 | 713 | 2022-06-28 | 13 | 35 | 0.005 | 2022-06-28 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения материала вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-4, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 88-1-4 от защит. 4.12 В результате старения материала вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-4, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 88-1-4 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 714 | 2022-06-28 | 13 | 56 | 0.02 | 2022-06-28 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В результате старения материала вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 134-6-1, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 134-6-1 от защит. 4.12 В результате старения материала вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 134-6-1, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 134-6-1 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-134-6-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 134-6-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 715 | 2022-06-28 | 14 | 10 | 0.2 | 2022-06-28 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №10 ВЛ 10 кВ ф.45-6, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 10 кВ ф.45-6, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф.45-6 на ПС №45 Емельяново-110. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 10 кВ ф.45-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.45-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 10 кВ ф.45-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 716 | 2022-06-28 | 14 | 40 |  | 2022-06-28 | 14 | 40 | 3.4.8.5 В результате воздействие на ЭУ с повреждением вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 45-6-8, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением АВ-0.4кВ Л-7 в ТП 45-6-8 от защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить повторное включение ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 45-6-8 после выполнения АВР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 717 | 2022-06-28 | 14 | 56 | 0.006334 | 2022-06-28 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения материала вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-5, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 88-1-5 от защит. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 718 | 2022-06-28 | 15 | 33 | 0.50835 | 2022-06-28 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №10 ВЛ 10 кВ ф. 2-16, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВКЛ 10 кВ ф. 2-16, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению, действием МТЗ, ВЛ 10 кВ ф. 2-16 на ПС Советская 110/10кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВКЛ 10 кВ ф. 2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 2-16, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВКЛ 10 кВ ф. 2-16. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 719 | 2022-06-28 | 16 | 35 |  | 2022-06-28 | 16 | 35 | 3.4.8.5 В результате межфазного КЗ на вводе в ж/д ул. Цветочная 1"А" (с. Никольское, Емельяновский район, Красноярский край) от опоры № 19 ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП 136-6-4 произошло, действием теплового расцепителя, отключение АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 136-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить повторное включение ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП136-6-4 после выполнения АВР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 720 | 2022-06-28 | 17 | 25 | 0.02 | 2022-06-28 | 18 | 25 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта сопровождавшегося усилением ветра и дождем произошло повреждение молнией провода в пролете оп.9-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-134-1-28, в результате чего действием МТЗ отключен АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 134-1-28. 4.4 Произошло повреждение провода в пролете оп.9-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-134-1-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 134-2-28, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете оп.9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-134-1-28. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357150 | 591 | 2022-06-27 | 8 | 35 | 0.023752 | 2022-06-27 | 8 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 8-09-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-09-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 599 | 2022-06-27 | 9 | 11 | 0.092668 | 2022-06-27 | 11 | 30 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролёте опор № 170-171 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролёте опор № 170-171 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-01, Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357157 | 236 | 2022-06-29 | 15 | 35 |  | 2022-06-29 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Старение изоляции от длительного срока (20лет) эксплуатации ЛР№1/25-21. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№1/25-21 при потере изоляционных свойств фарфора от длительного срока эксплуатации, на ПС 110/35/10 кВ №25 Уяр-городская действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф. 25-21. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов. на ЛР№1/25-21, ВЛ-10кВ ф.25-24. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.25-21: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.06.2022 год
357154 | 309 | 2022-06-29 | 9 | 30 | 0.060167 | 2022-06-29 | 15 | 31 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе Казачинского РЭС произошло повреждение, при попадании молнии, силового трансформатора 1Т (КТП 37-07-01), что привело к выбросу масла с расширителя трансформатора и перегоранию высоковольтных вставок в РУ 10кВ ПК 10кВ (3 шт.). 4.4 Повреждение, при попадании молнии, силового трансформатора 1Т (КТП 37-07-01) в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе Казачинского РЭС, приведшее к выбросу масла с расширителя трансформатора и перегоранию высоковольтных вставок в РУ 10кВ ПК 10кВ (3 шт.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора 1Т. на КТП 37-07-01, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КТП 37-07-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора 1Т (КТП 37-07-01) в РУ 10кВ. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.07.2022 год
357154 | 310 | 2022-06-29 | 9 | 45 | 0.058333 | 2022-06-29 | 15 | 35 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в КТП 37-06-29 произошло перекрытие отходящих АВ 0,4кВ Л1, Л2, Л3 по верхним контактам в РУ 0,4кВ КТП 37-06-29, что привело к перегоранию высоковольтных вставок в РУ 10кВ ПК 10кВ (3 шт.). 4.4 Перекрытие отходящих АВ 0,4кВ Л1, Л2, Л3 по верхним контактам в РУ 0,4кВ КТП 37-06-29 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в КТП 37-06-29, приведшее к перегоранию высоковольтных вставок в РУ 10кВ ПК 10кВ (3 шт.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4кВ Л1, Л2, Л3. на КТП 37-06-29, TP010-0025650 (КТП 37-06-29) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КТП 37-06-29. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л1, Л2, Л3 в РУ 0,4кВ КТП 37-06-29. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.07.2022 год
357153 | 258 | 2022-06-29 | 12 | 50 | 0.041999 | 2022-06-29 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной опоры №23 ВЛ-04 кВ Л.1 ТП 27,5/0,4 кВ №3537 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№22-23, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 27,5/0,4 кВ №3537. 4.1 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной опоры №23 ВЛ-04 кВ Л.1 ТП 27,5/0,4 кВ №3537 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№22-23, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 27,5/0,4 кВ №3537. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-3537 (ДПР), Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 27,5/0,4 кВ №3537. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ САП №180049332. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 01.08.2022 год
357156 | 721 | 2022-06-29 | 8 | 40 | 0.73332 | 2022-06-29 | 10 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КВЛ ТП556 - ТП5092 (СНТ "Родник"), действием МТЗ, на ПС Заводская 220/110/6кВ был отключен В/6 кВ 14-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "Родник" В.А. Барсукову (660052, Красноярский край, город Красноярск, Кузнецовское плато), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2022 год
357156 | 722 | 2022-06-29 | 10 | 20 | 1.0667 | 2022-06-29 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №207/2 ВЛ 10 кВ ф.87-3, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №207/2-№207/3 ВЛ 10 кВ ф.87-3, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 6 кВ ф.87-3 на ПС № 87 "Устюг" 35/10 кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №207/2-№207/3 ВЛ 10 кВ ф.87-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 207/2 - Опора № 207/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №207/2-№207/3 ВЛ 10 кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357156 | 723 | 2022-06-29 | 12 | 35 | 0.06 | 2022-06-29 | 15 | 35 | 3.4.7.3 При нахождении опоры в болотистой местности произошел наклон опоры № 2 ВЛ 0,4кВ Л-3, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №2-3, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-3 от ТП 47-4-5. 4.12 Произошел наклон опоры № 2 ВЛ 0,4кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л 3 от ТП 47-4-5, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 2 и перетяжку проводов с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 47-4-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357156 | 724 | 2022-06-29 | 17 | 20 | 0.0010765 | 2022-06-29 | 17 | 37 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ от ТП 645 руб.№6 до школы ул. Чернышевского 51, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению руб.№6/0,4кВ на ТП 645. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-0,4 кВ от ТП 645 руб.№6 до школы ул. Чернышевского 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ от ТП 645 до школы №69, Кабель ААБ 3Х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3Х70 КЛ-0,4 кВ от ТП 645 руб.№6 до школы ул. Чернышевского 51. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2022 год
357156 | 725 | 2022-06-29 | 19 | 1 | 0.15301 | 2022-06-29 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ яч.8 РП №200 - РП №264, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.30-31 на ПС № 30 "Белые росы" 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ яч.8 РП №200 - РП №264. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ яч.8 РП 200 - РП 264, Кабель силовой АПвПг-10 1х300 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПг-10 1х300 КЛ 6 кВ яч.8 РП №200 - РП №264. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 726 | 2022-06-29 | 19 | 1 | 0.26 | 2022-06-29 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от РП 59 до ТП 943, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.1 на РП-59. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ от РП 59 до ТП 943. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от РП 59 до ТП 943, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ-10кВ от РП 59 до ТП 943. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2022 год
357156 | 727 | 2022-06-29 | 20 | 45 | 1.0433 | 2022-06-30 | 1 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств материала колпачка К-7 фазы "В" на приёмной траверсе ТП 810, произошло его растрескивание со срывом изолятора фазы "В" с приёмной траверсы на ТП 810, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С", возникновению межфазного короткого замыкания и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.28-21 на ПС Дачная 35/6кВ. 4.1 Произошёл срыв изолятора фазы "В" с приёмной траверсы на ТП 810. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 6 кВ ф. 28-21, Спуск с оп.7 в ТП 810 | Техническое мероприятие 1 Выполнить аварийно восстановительные работы на приёмной траверсе ТП 810. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 728 | 2022-06-29 | 22 | 0 | 0.34998 | 2022-06-29 | 22 | 35 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 740 (ООО "Крассети"), действием МТЗ, на РП 129 был отключен В/10кВ яч.15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 740 (ООО "Крассети") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 729 | 2022-06-29 | 22 | 35 |  | 2022-06-29 | 22 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 778 (ИП Русин В.В.), действием МТЗ, на РП 129 был отключен В/10кВ яч.3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 778 (ИП Русин В.В.) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357152 | 425 | 2022-06-29 | 9 | 37 |  | 2022-06-29 | 9 | 37 | 3.4.10 В результате подседа птицы на вентильный разрядник Рк 10 1ТСН фазы "В" ПС 110/10кВ №32 "Приморская", произошло уменьшение изоляционного расстояния между разрядниками Рк 10 1ТСН фаз "А" и "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с разрушением Рк 10 1ТСН фазы "В" и отключением от действия дифференциальной защиты силового трансформатора 1Т на ПС 110/10кВ №32 "Приморская". Отключение ВЛ-110кВ Новоселовск.-Н.Огур с отп. 1цепь (С-775) от действия 1 ступени ТЗНП произошло в результате включения КЗ 110 1Т на ПС 110/10кВ №32 "Приморская" на действие дифференциальной защиты силового трансформатора 1Т. 4.11 Произошло уменьшение изоляционного расстояния между разрядниками Рк 10 1ТСН фаз "А" и "В", в результате подседа птицы на вентильный разрядник Рк 10 1ТСН фазы "В" ПС 110/10кВ №32 "Приморская", что привело к междуфазному короткому замыканию с разрушением Рк 10 1ТСН фазы "В" и отключением от действия дифференциальной защиты силового трансформатора 1Т на ПС 110/10кВ №32 "Приморская". Отключение ВЛ-110кВ Новоселовск.-Н.Огур с отп. 1цепь (С-775) от действия 1 ступени ТЗНП произошло в результате включения КЗ 110 1Т на ПС 110/10кВ №32 "Приморская" на действие дифференциальной защиты силового трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение Рк 10 1ТСН фазы "В" на ПС "Приморская" №32 110/10 кВ, РВЗ-10 / 400 I | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Рк 10 1ТСН фазы "В" на ПС 110/10кВ №32 "Приморская". Заказ SAP №152130945. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ПС 110/10кВ №32 "Приморская". Заказ SAP №152131311. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытания и измерения Рк 10 1ТСН на ПС 110/10кВ №32 "Приморская" после замены. Заказ SAP №180049843. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом службы ПС причин технологического нарушения на ПС 110/10кВ №32 "Приморская" 29.06.22г. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.07.2022 год
357152 | 426 | 2022-06-29 | 10 | 46 |  | 2022-06-29 | 10 | 46 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло разрушение изоляции контрольного кабеля АКВВГ 14х2,5 В 35 2Т ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с последующим замыканием на землю и срабатыванием защиты контроля изоляции сети оперативного тока. 4.2 Произошло разрушение изоляции контрольного кабеля АКВВГ 14х2,5 В 35 2Т ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", по причине длительной эксплуатации и изменением свойств материалов, с последующим замыканием на землю и срабатыванием защиты контроля изоляции сети оперативного тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляции контрольного кабеля АВВГ 14х2,5 на ПС "Тюхтет" №40 110/35/10 кВ, С-35М-630-10 с ШПЭ-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену контрольного кабеля В 2Т 35 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Ответственное лицо: начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования РЗА ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Ответственное лицо: начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. 29.07.2022 год
357100 | 427 | 2022-06-29 | 16 | 44 |  | 2022-06-29 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие нарушения структуры материала. в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №3/1/3 со схлестом проводов фаз "А" и "С" со схлёстом проводов, что привело срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ-0,4кВ Л 1 от КТП-88-1-2. 4.1 Произошёл излом стойки опоры №3/1/3 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-2, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №3/1/3 и установку ж/б приставки на опору №3/1/3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 88-1-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.07.2022 год
357156 | 730 | 2022-06-30 | 4 | 55 | 0.29169 | 2022-06-30 | 5 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.119-49 на ПС Мичуринская 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2022 год
357156 | 731 | 2022-06-30 | 5 | 30 | 0.075 | 2022-06-30 | 6 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 704 до ТП 720, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.119-37 на ПС Мичуринская 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 704 до ТП 720. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 704 до ТП 720, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 704 до ТП 720. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 704 до ТП 720. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.07.2022 год
357156 | 732 | 2022-06-30 | 6 | 40 | 0.11332 | 2022-06-30 | 6 | 57 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №20 ВЛ 10 кВ ф.134-2, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ 10 кВ ф.134-2, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 10 кВ ф.134-2 на ПС №134 "Солонцы" 110/10 кВ от МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ 10 кВ ф.134-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ 10 кВ ф.134-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.08.2022 год
357157 | 237 | 2022-06-30 | 18 | 3 | 0.24333 | 2022-06-30 | 20 | 29 | 3.4.12.2 Падение дерева из вне охранной зоны из-за ветра 18 м/с. на ВЛ-10кВ ф.18-03 в пролете опор №№5.25-5.26. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлеста проводов от падения из-за сильного (18м/с.) дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 5.25-5.26, на РП 10 кВ №18 "Дом Престарелых" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.18-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 18-03, Пролет: Опора №5-25 - Опора №5-26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 18-03: - выполнить выпилку угрожающих деревьев в пр. оп.№№5-25;5-26 Ответственное лицо: Журавлев А.В. 30.11.2022 год
357157 | 238 | 2022-06-30 | 18 | 13 | 0.038167 | 2022-06-30 | 22 | 2 | 3.4.12.2 Падения дерева на провода в пролетах опор №№ 2.10 - 2.11 за ЛР №2 ф.27-06. Отпайка за ЛР №2 ф.27-06 из-за ветра 18м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлест проводов в пролете опор №№ 2.10-2.11 упавшей из-за сильного ветра из вне охранной зоны ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС 110/10кВ №27 Совхозы действием МТЗ с НАПВ, НРПВ, отключался В 10 ф.27-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 27-06, Пролет: Опора №2/10 - Опора №2/11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 27-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 год
357157 | 240 | 2022-06-30 | 19 | 41 | 0.144 | 2022-06-30 | 21 | 29 | 3.4.9.3 Из-за повреждение на ведомственной отпайке ВЛ 10 ПАО "МЕГАФОН" на ПС110/10кВ №6 "Унер" от МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.6-08. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 6-08: - оформить документы в соответствии с требованием Распоряжения от 06.06.20221 №1229 Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 01.07.2022 год
357157 | 241 | 2022-06-30 | 19 | 50 | 0.10836 | 2022-06-30 | 20 | 0 | 3.4.12.3 Грозовое перенапряжение в районе ВЛ-35кВ Саянская – Переясловка с отпайкой на ПС ПУР (Т-16) в пролете топор №№58-59. 4.11 В результате грозового перенапряжения на опоре №85 произошло электродуговое повреждение провода верхней фазы в поддерживающем зажиме с обрывом провода и падением на провода других фаз с последующим междуфазным замыканием и на ПС 220кВ Саянская действием ТО с НАПВ отключался В 35 Т-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода верхней фазы в момент прохождения грозового разряда. на ВЛ 35 кВ Саянская т.-Переясл. с отп.Т-16, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-35кВ Саянская – Переясловка с отпайкой на ПС 35кВ ПУР (Т-16): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №1800493614; - выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 58-59. Заказ № 170056091; - выполнить замеры сопротивления КЗ ж/б. опор №№ 58-59. Заказ №180049828. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 01.07.2022 год
357157 | 242 | 2022-06-30 | 20 | 44 | 0.27866 | 2022-07-01 | 0 | 13 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения гроза в районе ВЛ-10кВ ф.60-01. 4.4 Вследствие межфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №36-35 из-за разрушения опоры №36 в момент прохождения грозового разряда, на ПС35/10 кВ №60 "Победа" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.60-01 . Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена в момент прохождения грозового разряда. на ВЛ 10 кВ ф. 60-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 60-01 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.06.2022 год
357157 | 243 | 2022-06-30 | 20 | 45 | 0.234 | 2022-06-30 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Ухудшение изоляционных свойств межвитковой изоляции из-за старения от длительного (40лет) срока эксплуатации в ячейке 10кВ ф.48-12 на РП 10кВ №35 "Ирбейское". 4.12 Вследствие однофазного замыкания на фазе "С" от перекрытия ТТ 10кВ из-за ухудшения изоляционных свойств межвитковой изоляции от длительного (40 лет) срока эксплуатации на РП 10кВ №35 "Ирбейское", на ПС 110/35/10кВ Нагорная оперативно (КИ ф. «С» =0кВ) отключен В 10 кВ ф. 48-12. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции. на РП 10кВ №35 Ирбейское, ВЛ-10кВ ф.48-12. | Техническое мероприятие 1 РП-10№35 Ирбейское" - выполнить замену повреждённого ТТ-10кВ в ячейке В 10 ф.48-12. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.06.2022 год
357152 | 428 | 2022-06-30 | 9 | 15 | 0.0585 | 2022-06-30 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ ТП 3-3-2 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-9 ТП 3-3-2 10/0,4кВ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ ТП 3-3-2 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-9 ТП 3-3-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№5-№6 на ВЛ 0,4 кВ ТП 3-3-2 Л9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП 3-3-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180049481. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП 3-3-2 10/0,4кВ и ТП 3-3-2 10/0,4кВ, с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180049419. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.07.2022 год
357152 | 429 | 2022-06-30 | 11 | 30 | 0.064166 | 2022-06-30 | 13 | 20 | 3.4.8.1 В результате проведения несанкционированных погрузочно - разгрузочных работ неустановленным автотранспортным средством в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 83-1-1 10/0,4кВ в пролетах опор №3/9-№3/11, произошел обрыв проводов с последующим схлестом фаз "А", "В", "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 83-1-1 10/0,4кВ. 4.4 Произошел обрыв проводов с последующим схлестом фаз "А", "В", "С" в результате проведения несанкционированных погрузочно - разгрузочных работ неустановленным автотранспортным средством в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 83-1-1 10/0,4кВ в пролетах опор №3/9-№3/11, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 83-1-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пр.оп.№3/9-№3/10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 83-1-1, Пролет: Опора №3/9 - Опора №3/10; обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пр.оп.№3/10-№3/11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 83-1-1, Пролет: Опора №3/10 - Опора №3/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 83-1-1 10/0,4кВ и ТП 83-1-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180043244. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №3/9-№3/11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 83-1-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180043344. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №3/8-№3/12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 83-1-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170042344. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для установления транспортного средства и привлечения к ответственности виновного лица. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.08.2022 год
357152 | 430 | 2022-06-30 | 16 | 38 | 0.007002 | 2022-06-30 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ВЛ-10кВ ф.72-09, принадлежащей СНТ «Берёзка». | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-09 от ПС 110/6кВ №72 "Горячегорская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180049553. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству СНТ "Березка" Дорохову А.А. о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.72-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 год
357156 | 733 | 2022-06-30 | 9 | 46 |  | 2022-06-30 | 9 | 46 | 3.4.7.3 В результате старения материала вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 134-4-35, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 134-4-35 от защит. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 134-4-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛИ 0,4 кВ Л1 КТП №134-4-35 п. Солонцы, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП №134-4-35. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 734 | 2022-06-30 | 10 | 15 | 2.4167 | 2022-06-30 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 39 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 399 яч.5 - ТП 31 яч.3 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-8 на ПС №126 Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 399 яч.5 - ТП 31 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 399 яч.5 - ТП 31 яч.3 н.А, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ТП 399 яч.5 - ТП 31 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 259 | 2022-06-30 | 13 | 18 | 0.088824 | 2022-06-30 | 16 | 8 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта выдавило опору №22 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6/0,4 кВ № 62-04-3509, что явилось причиной принятия решения об отключении персоналом Л1 и устранении неисправности. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 6/0,4 кВ №62-04-3509 обнаружено выдавливание из грунта опоры №22, что явилось причиной отключения электрической энергии персоналом РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 62-04-3509, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №22 ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 6/0,4 кВ № 62-04-3509. Заказ САП №180049331. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 01.08.2022 год
357153 | 260 | 2022-06-30 | 17 | 50 | 0.3145 | 2022-06-30 | 18 | 41 | 3.4.12.3 30.06.2022г. в 17 час. 50 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41) с последующим протеканием разряда на тело опоры № 47 произошло разрушение штыревого изолятора (ШФ-35) фазы «А» и падения провода (АС-35) на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю, срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №15 «Каратузская» (ХП МЭС), перегорание провода фазы «А» на опоре №47 с последующим падением его на землю. (Приложение №№5,6,7). 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41), что явилось причиной разрушения штыревого изолятора, перегорания провода фазы «А» на опоре №47, срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №15 «Каратузская» (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41), Пролет: Оп.№ 47 - Оп.№ 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41) участок опор №1-160. Заказ SAP - 180049816. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревого фарфорового изолятора (ШФ-35) фазы "А"опоры №47 ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41). Заказ SAP -180050101. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода (АС-35) фазы "А" в пролете опор №46-48 ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41). Заказ SAP - 170056174. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.07.2022 год
357153 | 261 | 2022-06-30 | 17 | 51 | 0.13417 | 2022-06-30 | 19 | 46 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково в пролёте опор №№122-123 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№122-123, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ №51 "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково в пролёте опор №№122-123 была обнаружена заброшеная ветром на провода в пролете опор №№122-123 сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№122-123, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ №51 "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветки дерева. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №122 - Оп. №123 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ САП №180049335. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 01.08.2022 год
357156 | 735 | 2022-06-30 | 10 | 15 |  | 2022-06-30 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-10 на ПС №126 Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 262 | 2022-06-30 | 21 | 37 | 0.072 | 2022-06-30 | 22 | 49 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при порывах ветра до 18 м/с и тяжением провода на ЛР 10 кВ №20-09-2306 был оборван шлейф фазы "В", что явилось причиной вывода в ремонт на ПС 35/10 кВ №20 "Б.Ничка" ВЛ 10 кВ ф.20-09. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-09 на ЛР 10 кВ №20-09-2306 был обнаружен оборванный шлейф фазы "В", что явилось причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ ф.20-09 на ПС 35/10 кВ №20 "Б.Ничка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ ф.20-09 с.Большая Ничка, Спуск: Оп.№110 - ТП 20-09-2306 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-09 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180049296. Ответственное лицо: Цавня С.А. 04.08.2022 год
357153 | 263 | 2022-06-30 | 22 | 8 | 0.0186 | 2022-07-01 | 1 | 14 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №9-14-133 произошло перекрытие по нижним контактам АВ 0,4 кВ, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к Л-2 ТП 10/0,4 кВ №9-14-133. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №9-14-133 в РУ 0,4 кВ обнаружено выгорание АВ 0,4 кВ Л-2, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к АВ 0,4 кВ Л-2 в ТП 10/0,4 кВ №9-14-133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на ТП 9-14-133, Автомат. выкл. А-3163 80 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного АВ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №9-14-133. Заказ SAP - №180049362 Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.08.2022 год
357153 | 264 | 2022-06-30 | 22 | 8 | 0.031 | 2022-07-01 | 1 | 14 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №9-14-133 произошло перекрытие по нижним контактам АВ 0,4 кВ, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к Л-1 ТП 10/0,4 кВ №9-14-133. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №9-14-133 в РУ 0,4 кВ обнаружено выгорание АВ 0,4 кВ Л-1, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП 10/0,4 кВ №9-14-133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на ТП 9-14-133, ВА 57-35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного АВ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №9-14-133. Заказ SAP - №180049362 Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.08.2022 год
357156 | 736 | 2022-06-30 | 10 | 30 | 0.18584 | 2022-06-30 | 14 | 13 | 3.4.8.5 В результате воздействие на ЭУ с повреждением вязки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 45-7-25, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 45-7-25 от защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить повторное включение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 45-7-25 после выполнения АВР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 737 | 2022-06-30 | 11 | 50 |  | 2022-06-30 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В ходе осмотра ВЛ 110 кВ С-8 29.06.22 в пролёте опор №57-58 обнаружен расщепленный молнией тополь, на территории Злобинского кладбища, ветви которого угрожают паданием на провода ВЛ 110 кВ С-8. 4.4 Наличие тополя, на территории Злобинского кладбища, ветви которого угрожают паданием на провода ВЛ 110 кВ С-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево угрожающее падением на ВЛ 110кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 С-8, Пролет : Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку угрожающего падением на провода дерева пролёте опор №57-58 ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Красноярская ТЭЦ-2 II цепь (С-8). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2022 год
357157 | 245 | 2022-06-30 | 18 | 46 |  | 2022-06-30 | 18 | 46 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения в зоне прохождения ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41) опора №153. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия с провода на траверсу гирлянды изоляторов фазы "А" на ж/б. опоры №153 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В С-41-110; на ПС 550 Тайшет действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с провода на траверсу гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Опора пром.ж/б. ДП110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180049700; - выполнить замер сопротивления контура заземления ж/б. опоры №153. Заказ №180050335. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41): - на ж/б. опоре №153 выполнить замену гирлянды изоляторов. Заказ № 142817683; Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41): - выполнить замеры КЗ на опорах №№152-148; №№ 154-158. Заказ № 153415344 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.05.2023 год
357156 | 738 | 2022-06-30 | 15 | 30 | 0.53749 | 2022-06-30 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло снижение уровня изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от оп 92/10/5 до оп 92/10/6 ф.13-2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.130-2 на ПС 130 "Узловая" 220/110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ от оп 92/10/5 до оп 92/10/6 ф.130-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-1, 3КНТп-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-25/50 КЛ 10 кВ от оп 92/10/5 до оп 92/10/6 ф.130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.08.2022 год
357150 | 605 | 2022-06-27 | 19 | 11 | 2.2185 | 2022-06-28 | 2 | 50 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.7-10 в пролёте опор № 298-299 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.7-10 в пролёте опор № 298-299 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-10, Пролет: Опора № 298 - Опора № 299 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.07.2022 год
357150 | 607 | 2022-06-27 | 20 | 27 |  | 2022-06-27 | 20 | 27 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.123-07 в пролёте опор № 121-122 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.123-07 в пролёте опор № 121-122 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.123-07, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 08.07.2022 год
357150 | 608 | 2022-06-27 | 20 | 50 | 0.0062505 | 2022-06-27 | 21 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 8-9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 42-03-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-03-19, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 08.07.2022 год
357150 | 609 | 2022-06-27 | 21 | 30 | 0.0062505 | 2022-06-27 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор №5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 42-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-03-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.07.2022 год
357150 | 610 | 2022-06-27 | 23 | 40 | 0.1988 | 2022-06-28 | 1 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.35-02, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.35-02 10 кВ на ПС 35/10кВ Красная №35 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.35-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 611 | 2022-06-28 | 7 | 25 |  | 2022-06-28 | 7 | 25 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 88.26-88.27 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 88.26-88.27 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Пролет: Опора № 88.26 - Опора № 88.27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 612 | 2022-06-28 | 8 | 34 | 0.304 | 2022-06-28 | 16 | 10 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда вблизи опор № 76, 77, 78 произошло разрушение электрической изоляции фазы "А" на опоре 76, излом траверсы на опоре № 77 и разрушение электрической изоляции фазы "С" на опоре 78. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в повреждении электрической изоляции фазы "А" на опоре 76, изломе траверсы на опоре № 77 и разрушении электрической изоляции фазы "С" на опоре 78 вследствие грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.63-01, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену электрической изоляции фазы "А" на опоре 76, фазы "С" на опоре 78 ВЛ 10 кВ ф.63-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену траверсы на опоре № 77 ВЛ 10 кВ ф.63-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 613 | 2022-06-28 | 8 | 34 | 0.304 | 2022-06-28 | 16 | 10 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 18/1 ВЛ-10 кВ ф.63-09 произошло её расщепление и разрушение. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в повреждении опоры № 18/1 ВЛ-10 кВ ф.63-09 вследствие грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.63-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-09. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 18/1 ВЛ 10 кВ ф.63-09. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 614 | 2022-06-28 | 8 | 34 | 0.028334 | 2022-06-28 | 9 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.63-03 , и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.63-03 10 кВ на ПС 35/10кВ Стретенка №63 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.63-03 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.63-03, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.63-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 615 | 2022-06-28 | 10 | 9 | 0.37583 | 2022-06-28 | 17 | 40 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 69-70 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 69-70 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 616 | 2022-06-28 | 11 | 5 | 0.5123 | 2022-06-28 | 13 | 26 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.7-02 в пролёте опор № 54-55 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.7-02 в пролёте опор № 54-55 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-02, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.07.2022 год
357150 | 617 | 2022-06-28 | 19 | 9 | 0.045 | 2022-06-28 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор №6-7 произошел обрыв провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 8-9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №35-02-9А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-02-9А, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 618 | 2022-06-28 | 21 | 30 | 0.34534 | 2022-06-28 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф.65-14, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.65-14 10 кВ на ПС 35/10кВ Карапсель №65 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф.65-14 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 619 | 2022-06-28 | 22 | 50 | 0.45 | 2022-06-29 | 6 | 20 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.101-05 в пролёте опор № 18-19 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.101-05 в пролёте опор № 18-19 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-05, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-05 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 08.07.2022 год
357150 | 620 | 2022-06-30 | 18 | 41 | 0.36 | 2022-06-30 | 20 | 15 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/90-10/91 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок, что привело к их обрыву. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/90-10/91 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 10/90-10/91 ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 621 | 2022-06-30 | 20 | 4 | 1.3334 | 2022-07-01 | 2 | 11 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 114/2-114/3 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 114/2-114/3 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Пролет: Опора № 114/2 - Опора № 114/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 622 | 2022-06-30 | 20 | 4 | 0.44652 | 2022-07-01 | 2 | 11 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролёте опор № 167-168 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролёте опор № 167-168 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 623 | 2022-06-30 | 20 | 4 | 0.1606 | 2022-06-30 | 22 | 16 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 88-89 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 88-89 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-02, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 05.08.2022 год
357150 | 624 | 2022-06-30 | 20 | 10 | 0.0145 | 2022-06-30 | 20 | 13 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.33-08 на ПС 110 кВ №4 "Юго-Восточная" отключился Вф.33-08 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.33-08 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.33-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.07.2022 год
357150 | 625 | 2022-06-30 | 21 | 9 | 0.378 | 2022-06-30 | 23 | 15 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 206-207 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 206-207 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357150 | 626 | 2022-06-30 | 23 | 27 | 0.453 | 2022-07-01 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности провода выразившееся в разрегулировке стрелы провеса провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 3/10-3/11, что в последующем при воздействии ветровой нагрузки привело к его обрыву. 4.1 Нарушение структуры материала провода фазы "А" в пролёте опор № 3/10-3/11 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 3/10-3/11 на ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.07.2022 год
357152 | 293 | 2022-05-14 | 17 | 25 | 0.38749 | 2022-05-14 | 20 | 0 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с, произошло падение подгоревшего от низового пожара у основания дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №62-№63 ВЛ-10кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №61-№64, схлестом проводов в пролёте опор №62-№63 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-7 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). 4.4 Произошло падение подгоревшего от низового пожара у основания дерева (высотой 15 метров), при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №62-№63 ВЛ-10кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №61-№64, схлестом проводов в пролёте опор №62-№63 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-7 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№62-№63 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-7 от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС), с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №1800160841. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева в пролете опор №62-№63 ВЛ-10кВ ф.1-7 от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС) . Заказ SAP №1800160843. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №61-№64 ВЛ-10кВ ф.1-7 от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Заказ SAP №1800160843. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.06.2022 год
357154 | 188 | 2022-05-14 | 13 | 11 | 0.0473 | 2022-05-14 | 13 | 44 | 3.4.8.5 По заявке МЧС на ПС "Шила" 110/10кВ оперативно по заявке МЧС откл. ф.55-2. Нарушено электроснабжение: ТП-7шт. (в т.ч. 1 ведом.), 1 нас.пункт (с. Шила), 723 чел.. СЗО: 1 котельн. Нагрузка 86 кВт. Обесточения инфраструктурных объектов и мед. учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.55-2 по заявке у МЧС от 14.05.2022г. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 год
357154 | 189 | 2022-05-14 | 13 | 44 | 0.14039 | 2022-05-14 | 14 | 10 | 3.4.8.5 По заявке МЧС оперативно по заявке МЧС откл ВЛ 35кВ Т-75 "Сухобузимская - Маяк с отпайками". Балансовая принадлежность ВЛ: Сухобузимский РЭС. Протяженность ВЛ - 22,7 км. Нарушено электроснабжение: 3НП (д. Седельниково, д. Малиновка, д. Кекур), 19ТП(3 вед.), СЗО нет, 560 чел. Нагрузка - 0,324 МВт. Обесточения инфраструктурных объектов и мед. учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. В 14 час. 10 мин. потребители ПС Маяк запитаны по ВЛ 35кВ Т-76 "Сухобузимская - Маяк с отпайками". В 16 час. 39 мин. на ПС Мингуль откл. ведомственный ф.74-1. включена ВЛ 35кВ Т-75 "Сухобузимская - Маяк с отпайками". Причина: по заявке МЧС для отключения потребительской ПС 74 Мингуль в виду отсутствия персонала. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 35кВ Т-75 "Сухобузимская - Маяк с отпайками" по заявке у МЧС от 14.05.2022г. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357154 | 190 | 2022-05-14 | 15 | 20 |  | 2022-05-14 | 22 | 50 | 3.4.7.4 В результате длительного воздействия высокого входного напряжения (>250В) не выполнено автоматическое переключение ИБП APC SmartUPS-1500 в режим работы от внешней сети вследствие чего, произошел разряд АБ ИБП APC SmartUPS-1500 с последующим обесточиванием оборудования связи и прекращением передачи ТМ ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам связи. 4.13 Исчерпание ресурса внутренней АБ ИБП APC SmartUPS-1500, приведшего к автоматическому отключению нагрузки ИБП APC SmartUPS-1500, обесточиванию оборудования связи и прекращению передачи ТМ ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность АБ в ИБП APC SmartUPS-1500 на ПС 110/35/6кВ № 43 "Партизанская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса внутренней АБ ИБП APC SmartUPS-1500 на ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская", ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ИБП APC SmartUPS-1500. Ответственное лицо: Зуев А.П. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра принять решение о необходимости (отсутствии необходимости) замены АБ и провести внеочередное техническое обслуживание ИБП APC SmartUPS-1500 в соответствии с принятым решением. Ответственное лицо: Зуев А.П. 17.06.2022 год
357154 | 191 | 2022-05-14 | 16 | 45 | 0.01667 | 2022-05-14 | 16 | 55 | 3.4.8.5 В результате лесного пожара (горела сухая трава) произошло возгорание одностоечных опор №№ 81, 90-91, 94, 96,98-101, 106, 108, 110, анкерных опор №№ 93, 103, 107, 114 ВЛ 10кВ ф.23-16, что привело к отключению В 10кВ ф.23-16 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". 4.9 При пожаре, который в двигался в сторону с. Мокрушинское, произошло возгорание одностоечных опор №№ 81, 90-91, 94, 96,98-101, 106, 108, 110, анкерных опор №№ 93, 103, 107, 114 ВЛ 10кВ ф.23-16, приведшее к отключению В 10кВ ф.23-16 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". При пожаре, который в двигался в сторону с. Мокрушинское, произошло возгорание одностоечных опор №№ 81, 90-91, 94, 96,98-101, 106, 108, 110, анкерных опор №№ 93, 103, 107, 114 ВЛ 10кВ ф.23-16, приведшее к отключению В 10кВ ф.23-16 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание опоры № 81 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 90 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 91 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 93 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора УП10-4ДБ; Выгорание опоры № 94 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 96 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 98 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 99 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 100 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 101 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 103 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора УА10-4ДБ; Выгорание опоры № 106 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 107 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 108 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 110 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора П10-7ДБ; Выгорание опоры № 114 на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену одностоечных опор №№ 81, 90-91, 94, 96,98-101, 106, 108, 110 (12шт.), анкерных опор №№ 93, 103, 107, 114 (4шт.) ВЛ 10кВ ф.23-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 14.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.05.2022 год
357154 | 192 | 2022-05-14 | 19 | 19 |  | 2022-05-14 | 19 | 19 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-646 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 74 ВЛ С-646 (ремонт не требуется). В результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 74 фазы "А" произошел пробой воздушного пространства и срабатывание 1 ст. ТЗНП, ТО, с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-646. 4.4 Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 74 фазы "А", приведшее к срабатыванию 1 ст. ТЗНП, ТО, с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-646. При осмотре ВЛ 110кВ С-646 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 74 ВЛ С-646 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 74 фазы "А" на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я II цепь(С-646), Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-646 (Заказ из SAP №180-035-984). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2023 г. установку ПЗУ на опоре № 74 (цепь I C-645, цепь II С-646), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357152 | 294 | 2022-05-15 | 10 | 0 | 0.034995 | 2022-05-15 | 10 | 14 | 3.4.9.3 Вследствие прохождения низового пожара на ВЛ-6кВ на потребительской отпайке, принадлежащей СНТ " Березка", произошло отключение ВЛ-6 кВ Ф 72-09 на ПС 110/6 кВ №72 "Горячегорская" от действия МТЗ с НАПВ. Поврежденного оборудования, принадлежащего ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-6 кВ ф.72-09 от ПС 110/10 "Горячегорская" на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP №180038912. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес владельца отпайки ВЛ-6 кВ СНТ " Березка" претензионное письмо. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 15.06.2022 год
357154 | 193 | 2022-05-14 | 21 | 33 | 0.67083 | 2022-05-15 | 0 | 14 | 3.4.8.5 По заявке МЧС (оперативно по запросу дежурного ЕДДС) на ПС "Мокрушинская" отключен ф.23-18. Балансовая принадлежность: Казачинский РЭС, протяженность ВЛ: 23,28км. Нарушено электроснабжение: 14ТП (3ТП потр.), 4НП (д. Челноки, д. Водорезово, д. Березняки, д. Подпорожье), 467 человек. СЗО: 1 школа, 1 ВНБ. Нагрузка - 0,25 МВт. Обесточения инфраструктурных объектов и мед. учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. Погода: норм. Причина: возгорание травы вблизи д. Березняки, д. Челноки. 15.05.2022г. в 00 час. 14 мин. на ПС "Мокрушинская" включен ф.23-18. Все потребители запитаны. Возгорание устранено. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.23-18 по заявке у МЧС от 14.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 194 | 2022-05-14 | 22 | 9 | 2.8534 | 2022-05-15 | 1 | 43 | 3.4.8.5 По заявке МЧС оперативно по запросу дежурного МЧС отключена ВЛ 35кВ Т-2 "Мокрушинская - Вороковка". Балансовая принадлежность ВЛ: ПО СЭС. Протяженность ВЛ - 27,74 км. Нарушено электроснабжение: 1ПС-35кВ (ПС "Вороковка"), 31ТП, 5НП(д. Вороковка, д. Чумница, д. Матвеевка, д. Щелкановка, д. Талажанка), 1085чел, СЗО: 2 котельных, 2 д/сада, 3 школы. Нагрузка - 0,8мВт. Обесточения инфраструктурных объектов и мед. учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. Погода: норм. Причина: возгорание травы. 15.05.2022г. в 01 час. 43 мин. включена ВЛ 35кВ Т-2 "Мокрушинская - Вороковка". Все потребители запитаны. Возгорание устранено. Повреждения отсутствуют. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 35кВ Т-2 "Мокрушинская - Вороковка" по заявке у МЧС от 14.05.2022г. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.05.2022 год
357150 | 217 | 2022-05-15 | 3 | 59 |  | 2022-05-15 | 3 | 59 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре № 68 по продуктам жизнедеятельности птиц, без повреждения ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-809, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 18003848 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 68 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 142758467, 142758471 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену пробитой изоляции в гирляндах изоляторов фазы "С" на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 142758560 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 68, замену пробитой изоляции в гирляндах изоляторов фазы "С" на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.06.2022 год
357154 | 195 | 2022-05-15 | 0 | 33 | 0.22082 | 2022-05-15 | 1 | 26 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.23-18 в пролете опор №№ 50-51 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.23-18 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 50-51 на ВЛ 10кВ ф.23-18 в результате повышенной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.23-18 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 50-51 на ВЛ 10кВ ф.23-18 на ВЛ 10 кВ ф. 23-18 д. Челноки, Березняки, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.23-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357150 | 562 | 2022-05-15 | 14 | 0 |  | 2022-05-15 | 14 | 0 | 3.4.12.4 Многократные поочередные перекрытия воздушных промежутков между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 115-116 ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832), произошедшие в результате выноса раскаленных зольных продуктов горения из очага верхового пожара на границе охранной зоны ВЛ 4.9 В результате верхового пожара, проходящего по границе охранной зоны ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832), ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск I цепь с отпайками (С-831), произошел выброс зольных продуктов горения в сторону ВЛ, приведший к нарушению изоляционных промежутков между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832), в результате чего при возникновениях КЗ происходили отключения ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832) действием защит. Перекрытие по пламени и продуктам горения от верхового пожара вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832), ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск I цепь с отпайками (С-831) на предмет отсутствия повреждений элементов, вызванных воздействием раскаленных зольных продуктов горения, с устранением выявленных замечаний Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в КГАУ "Лесопожарный центр" для подтверждения факта о пожаре на территории Пойменского лесничества. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2022 год
357154 | 196 | 2022-05-15 | 13 | 38 | 0.84288 | 2022-05-15 | 15 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.55-1 (Повреждение на потребительской отпайки ГУФСИН - опора № 311 отпайка отключена, отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ИК5 ГУФСИН. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 10.06.2022 год
357156 | 413 | 2022-05-14 | 1 | 12 | 0.42334 | 2022-05-14 | 3 | 19 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 147-12-3 (ИП Щередин О.В.), действием МТЗ на ПС 110кВ "Речпорт" отключился в 10кВ ф.147-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 147-12-3, Щередину О.В.( г. Красноярск, ул. М. Залки 15, пом. 236 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 414 | 2022-05-14 | 4 | 45 | 0.057919 | 2022-05-14 | 6 | 8 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 561 руб.№2 до ж.д. ул. Аэровокзальная 5, к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб.№.2 на ж.д. Аэровокзальная 5,7. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 561 руб.2 до ж.д. ул. Аэровокзальная,5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 561-ж.д ул.Аэровокзальная,5, Кабель ААБ 4X120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 4х120 от ТП 561 руб.№2 до ж.д. ул. Аэровокзальная,5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 415 | 2022-05-14 | 16 | 40 | 0.79998 | 2022-05-14 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6069 ("ПКК ОСТ-Вест"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Весна" был отключен В 10кВ ф.71-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ПКК ОСТ-Вест" Болотову А.В. (г. Красноярск, ул. С. Лазо, д.16, кв.212), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 416 | 2022-05-14 | 17 | 1 | 1.7833 | 2022-05-14 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 33 лет) на ПС 35кВ "Сокол", произошло нарушение структуры материала (разрушение изоляции) ввода ВПФ-35/630, вследствие чего произошло перекрытие изоляционного промежутка ф."С" на землю В 1Т 35кВ в сторону 1 сек. 35кВ, в результате которого оперативно с землей выведена в ремонт ВЛ 35кВ Березовская-Маганск Т-15 на ПС 110кВ "Березовская". 4.1 По причине длительной эксплуатации (более 33 лет) на ПС 35кВ "Сокол", произошло нарушение структуры материала (разрушение изоляции) ввода ВПФ-35/630, вследствие чего произошло перекрытие изоляционного промежутка ф."С" на землю В 1Т 35кВ в сторону 1 сек. 35кВ, в результате которого оперативно с землей выведена в ремонт ВЛ 35кВ Березовская-Маганск Т-15 на ПС 110кВ "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №79 "Сокол" 35/10кВ, ВВФ-35-630 ф.С в ст. сек. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену высоковольтного ввода ВПФ-35/630 фазы "С" В 1Т 35кВ на ПС 35кВ "Сокол" в сторону 1сек. 35кВ. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания выключателя В 1Т 35кВ на ПС 35кВ "Сокол". Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 01.07.2022 год
357156 | 417 | 2022-05-14 | 19 | 10 | 0.225 | 2022-05-14 | 19 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения провода шлейфа фазы "В" , произошел обрыв шлейфа на опоре №15/18/1 ВЛ 10кВ ф.135-3, что привело к межфазному короткому замыканию фаз "А" и "В", и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.135-3 на ПС №35кВ "Заря". 4.1 Произошел обрыв шлейфа на опоре №15/18/1 ВЛ 10кВ ф.135-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф. 135-3 МУП ЕЭС, Пролет: - Опора № 15/18/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа ВЛ 10кВ ф.135-3 на опоре №15/18/1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 418 | 2022-05-14 | 22 | 14 | 0.25598 | 2022-05-14 | 22 | 46 | 3.4.8.2 В следствии возникновения ДТП легкового автомобиля с опорой №32 произошел схлёст проводов фаз «А» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.44-5 на ПС 35кВ Бархатово (без повреждения оборудования). 4.4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить обращение в полицию с целью установления и привлечения к ответственности виновных лиц. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 419 | 2022-05-14 | 22 | 40 | 0.01667 | 2022-05-14 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения провода ВЛ 10кВ ф.144-28 произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 28-29, что привело схлесту проводов фаз А и В, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.144-28 на ПС №144 "КИСК". В следствии длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №28-№29 ВЛ 10кВ 144-28, что привело схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.144-28 на ПС 220кВ "КИСК". 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №28-№29 ВЛ 10кВ 144-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.144-28, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №28-№29 на ВЛ 10кВ ф.144-28. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 420 | 2022-05-14 | 23 | 15 | 0.175 | 2022-05-15 | 1 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6102 ("ООО Гармония"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Нагорная" был отключен В 10кВ ф.10-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО Гармония" Холджигитову С.С (г. Красноярск, Академгородок 24, кв.7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 421 | 2022-05-15 | 2 | 30 |  | 2022-05-15 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 476 до ТП 436, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.10-14 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 476 до ТП 436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-476 до ТП-436, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ 10кВ от ТП-476 до ТП-436. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.07.2022 год
357156 | 422 | 2022-05-15 | 13 | 40 | 0.20001 | 2022-05-15 | 14 | 20 | 3.4.10 В результате проникновения животного (крыса) в РУ 10кВ ТП 251 1 секции шин 10кВ, произошло уменьшение расстояния между токоведущими частями и произошло отключение от МТЗ на РП 75 яч.6, в результате данного отключения не осуществлялось электроснабжение потребителей от РП 75 яч.6. 4.12 Произошло уменьшение расстояния между токоведущими частями и произошло отключение действием МТЗ на РП 75 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 75 до ТП 231, Кабель силовой СБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку отпугивателя крыс и грызунов в ЗРУ 10кВ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.07.2022 год
357156 | 423 | 2022-05-15 | 16 | 10 | 1.95 | 2022-05-15 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.№1 до оп.№1/2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-22 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от оп.№1 до оп.№1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х240 КЛ 10кВ от оп.№1 до оп.№1/2 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 424 | 2022-05-15 | 21 | 0 | 0.18334 | 2022-05-15 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от РП 9 яч.7 до ТП 1110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ на РП 9 яч.7. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от РП 9 яч.7 до ТП 1110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 9 яч. 7 - ТП 1110, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП 9 яч.7 до ТП 1110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 425 | 2022-05-15 | 21 | 0 | 0.23332 | 2022-05-15 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 136 до ТП 191, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч 11 на РП 9. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 136 до ТП 191. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 136 , ТП 191, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 136 до ТП 191. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357153 | 168 | 2022-05-15 | 21 | 2 | 0.02233 | 2022-05-15 | 21 | 35 | 3.4.8.5 При повреждении вводного АВ 0,4 кВ потребителя по адресу ул. Береговая 58 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной действия теплового расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №61-02-1006. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №61-02-1006. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 17.06.2022 год
357153 | 169 | 2022-05-16 | 2 | 30 |  | 2022-05-16 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изоляции фазы "А" внутри бака трансформатора марки ТМ 63 КТП 10/0,4 кВ №9-05-27, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.1 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №9-05-27 обнаружен выброс масла из бака тарнсформатора ТМ 63/10, повреждение внутри бака трансформатора явилось причиной отсутствия напряжения у потребителей от ТП 10/0,4 кВ № 9-05-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на КТП 9-05-27, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора марки ТМ 63/10 на ТП 10/0,4 кВ №9-05-27. Заказ в SAP № 180036816, 180036817. Ответственное лицо: С.А. Цавня 17.06.2022 год
357157 | 96 | 2022-05-14 | 8 | 11 | 0.50835 | 2022-05-14 | 9 | 12 | 3.4.9.1 ПС 220кВ Мана тяговая на балансе и на обслуживании электротехнического персонала ОАО "РЖД". | Организационное мероприятие 1 ПС 220кВ Мана тяговая: - направить письмо владельцу о создании комиссии, проведения расследования и включения в состав комиссии по расследованию данного ТН представителей ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Куприянов А.Ю. 31.05.2022 год
357153 | 170 | 2022-05-15 | 14 | 38 |  | 2022-05-15 | 14 | 38 | 3.4.8.2 При проведении сельскохозяйственных посевных работ произошло загрязнение гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «С» на опоре №50 ВЛ-35 кВ Т-32 пылевыми отложениями, что привело к возникновению двухфазного на землю короткого замыкания и отключению В-35 кВ Т-32 на ПС 220 "Крупская тяговая" (КЖД). 4.12 В результате оседания пылевых отложений на гирлянды изоляторов при проведении сельскохозяйственных посевных работ, произошло перекрытие двух гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «С» на опоре №50 ВЛ 35 кВ Т-32, что явилось причиной возникновения двухфазного на землю короткого замыкания и отключения В-35 кВ Т-32 на ПС 220 "Крупская тяговая" (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов. на ВЛ 35 кВ Крупская тяг.-Колмаков. (Т-32), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) участок опор №1-178. Заказ SAP -180035626. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №50 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Заказ SAP -180036720. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» опоры №50 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Заказ SAP -142745786. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену перекрытых гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» опоры №50 ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32). Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357153 | 171 | 2022-05-15 | 0 | 58 |  | 2022-05-15 | 0 | 58 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №178 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «В», возникновению однофазного короткого замыкания на землю , действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-96 на ПС 110/35/10 кВ №53 Идринская. 4.12 В результате увлажнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №178 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) произошло перекрытие гирлянды изоляторов, что и явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю , действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-96 на ПС 110/35/10 кВ №53 Идринская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Идринская-Беллыкская (С-96), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) участок опор №150-210. Заказ SAP - 180036993. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайки от С-96 на ПС Н.Сыда участок опор №1-51. Заказ SAP - 180037310. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение контура заземления опоры №178 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96)Заказ SAP - 180037311. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену гирлянд изоляторов опоры №178 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96). Заказ SAP - 142749453. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести установку ЭПЗУ (птицезащитных устройств) на ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) опоре №178. Заказ SAP -142749458. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену гирлянд изоляторов, установку ЭПЗУ (птицезащитных устройств) на опоре №178 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96). Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357152 | 295 | 2022-05-16 | 5 | 4 | 0.6092 | 2022-05-16 | 5 | 47 | 3.4.7.3 Произошло межвитковое КЗ силового трансформатора ТМ-250/10 на ТП №1-03-10 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением, что привело к перегоранию ПК-10 с обесточиванием ТП №1-03-10 10/0,4кВ 4.12 Произошло межвитковое КЗ силового трансформатора ТМ-250/10 на ТП №1-03-10 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с их старением, что привело к перегоранию ПК-10 с обесточиванием ТП №1-03-10 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое к.з ТП 1-03-10 на ТП 1-03-10; перегорание ПК-10 на ТП 1-03-10; перегорание ПК-10 на ТП 1-03-10; перегорание ПК-10 на ТП 1-03-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-250/10 , установку ПК-10 на ТП № 1-03-10 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180037205, 180037206. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания оборудования 10 кВ на ТП 1-03-10 после проведенной замены силового трансформатора. Заказы САП № 180039480, 180039481, 180039482. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 18.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 1-03-10. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180036894. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 год
357152 | 296 | 2022-05-16 | 7 | 14 | 0.010417 | 2022-05-16 | 9 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) трансформатора ТМ 40/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 40/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" ТП 57-06-13 10/0,4кВ от ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка». 4.12 В результате длительной эксплуатации (52 года) трансформатора ТМ 40/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 40/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" ТП 57-06-13 10/0,4кВ от ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ТМ 100/10-0,4кВ на ТП 57-6-13, Трансформатор ТМ-40/10; перегорание ПК-10кВ фаза "А" на ТП 57-6-13, Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 У3; перегорание ПК-10кВ фаза "В" на ТП 57-6-13, Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-40/10 на аналогичный по параметрам, установку ПК-10 в ТП 57-06-13 10/0,4кВ. Заказ SAP №180035609. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 57-06-13 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180035608. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года замену обмоток неисправного трансформатора. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 год
357152 | 297 | 2022-05-16 | 13 | 33 | 0.020667 | 2022-05-16 | 15 | 37 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 51 год) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №6, с последующим провесом провода в пролётах опор №6-№7, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №6 -№7 с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 40-07-22 10/0,4кВ. 4.1 В следствии длительной эксплуатации (более 51 год) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №6, с последующим провесом провода в пролётах опор №6-№7, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №6 -№7 с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 40-07-22 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: порвис провода в пролете. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-7-22, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №6, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 40-07-22 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180035974. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 40-07-22 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035973. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года замену не изолированного провода на СИП по ВЛ-0,4 кВ. Л-3 от ТП 40-07-22 пр.оп№5-№7 ,№10-№12 . Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 год
357152 | 298 | 2022-05-16 | 14 | 7 | 0.50234 | 2022-05-16 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №106 ВЛ-10кВ ф 39-08 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-08 . Опора №106 ВЛ-10кВ ф 39-08 от ПС №39 Учум 110/10 кВ. не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №106 ВЛ-10кВ ф 39-08 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-08 . Опора №106 ВЛ-10кВ ф 39-08 от ПС №39 Учум 110/10 кВ. не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 10кВ ф.39-08, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 106 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №105 и № 107 . Заказы SAP № 170055392, 180039210. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 39-08 от ПС№ 39 Учум 110/ 10кВ, с целью выявления причины отключе.ния и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180036893. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 год
357152 | 299 | 2022-05-16 | 16 | 2 | 0.102 | 2022-05-16 | 17 | 10 | 3.4.8.5 По причине низового пожара пересеченной местности вблизи д.Новая Еловка Большеулуйского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.76-2, произошло возгорание и повреждение опор №94, 95, 116, 122, 143, 146, 149, 150, 151, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.76-2 на ПС 35/10кВ №76 "Н-Еловка" от действия ТО. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №94, 95, 116, 122, 143, 146, 149, 150, 151, по причине низового пожара пересеченной местности вблизи д.Новая Еловка Большеулуйского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.76-2, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.76-2 на ПС 35/10кВ №76 "Н-Еловка" от действия ТО. Произошло возгорание и повреждение опор №94, 95, 116, 122, 143, 146, 149, 150, 151, по причине низового пожара пересеченной местности вблизи д.Новая Еловка Большеулуйского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.76-2, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.76-2 на ПС 35/10кВ №76 "Н-Еловка" от действия ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной оп.№94 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора П10-1Д; повреждение деревянной оп.№95 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора П10-1Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№116 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№122 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора УП10-3ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№143 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№146 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№149 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№150 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№151 на ВЛ 10 кВ ф.76-2 д. Н. Еловка-д. Лапшиха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №94, 95, 116, 122, 143, 146, 149, 150, 151 ВЛ-10 ф.76-2 от ПС 35/10кВ №76 "Н-Еловка". Заказы SAP №170055293, №170055294. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 ф.76-2 от ПС 35/10кВ №76 "Н-Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035963. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №116-123, №142-153 ВЛ-10 ф.76-2 от ПС 35/10кВ №76 "Н-Еловка". Заказ SAP №180036490. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.76-2 для выявления поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180035963. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Ачинского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Ачинского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ необходимости проведения вырубки угрожающих падением на провода подгоревших деревьев расположенных вне охранной зоны в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.07.2022 год
357153 | 172 | 2022-05-16 | 16 | 29 | 0.39501 | 2022-05-16 | 17 | 48 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (образование микротрещин) произошло разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" и перекрытие проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на ТП 6-01-370 , что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ. ф. 6-01 на ПС35/10 кВ. №6 "Курагинская". 4.11 В результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6-01, на ТП 10/0,4 кВ №6-01-370 обнаружено повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" и перекрытие проходного изолятора 10 кВ фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ. ф. 6-01 на ПС35/10 кВ. №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.6-01 п. Курагино-с. Курское, Спуск: Оп. №552 - ТП-6-01-370 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "С" на ТП 6-01-370 ф. 6-01 от ПС35/10 кВ. №6 "Курагинская". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.06.2022 год
357153 | 173 | 2022-05-16 | 20 | 57 | 0.015833 | 2022-05-16 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ в ячейке №8 КЛ-10 кВ ф.49-08, что привело к междуфазному замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.49-08 на ПС 110/10 кВ №49 "Н.Берёзовская". 4.11 В результате разрушения изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ в ячейке №08 КЛ-10 кВ ф.49-08 произошло междуфазное короткое замыкание между фазами "А", "В" и "С", что явилось причиной работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-08 на ПС 110/10 кВ №49 "Н.Берёзовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты. на ПС 110/10 кВ №49 "Н.Берёзовская", Ячейка КРУ К-30 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой кабельной муфты. Заказ SAP - №170055351. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.06.2022 год
357156 | 426 | 2022-05-16 | 8 | 20 | 0.61998 | 2022-05-16 | 9 | 22 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 1260 ("Стадион Локомотив"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Центральная" был отключен В 10кВ ф.9-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему "Стадион Локомотив" Голомаздину А.Н. (г. Красноярск, остров Отдыха,8), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.06.2022 год
357156 | 427 | 2022-05-16 | 11 | 10 | 0.03 | 2022-05-16 | 12 | 40 | 3.4.8.5 В следствии возгорания жилого строения по адресу: Шуваевский сельсовет, ТСН Сойки, ул. Георгиевская уч.9,11 произошло загорание возгорание с последующем падением опоры №4 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-29, что привело к обрыву провода СИП и короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 94-6-29. 4.9 По причине возгорания жилого строения по адресу: Шуваевский сельсовет, ТСН Сойки, ул. Георгиевская уч.9, произошло возгорание стойки опоры №4 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-29, что привело к падением опоры и обрыву провода СИП с возникновением короткого замыкания и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 94-6-29. По причине возникновения пожара на приусадебном участке произошло возгорание опоры №4 ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-29 расположенной вблизи частных домовладений, что привело к ее повреждению огнём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-29, Опора УПН-1Д; Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-29, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №4 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-29. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 3-4 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-29. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр для установления очагов загорания вблизи ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-29 вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-29. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.07.2022 годТехническое мероприятие 5 По результатам расследования причин аварий на ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-29, произошедших вследствие природных пожаров, результатов осмотров трасс ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-29 выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-29. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС г. Красноярска с требованием предоставлением информации о пожаре. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.07.2022 год
357156 | 428 | 2022-05-16 | 11 | 20 |  | 2022-05-16 | 11 | 20 | 3.4.8.5 В следствии возгорания жилого строения по адресу: Шуваевский сельсовет, ТСН Сойки, ул. Георгиевская уч.9, 11, произошло возгорание с последующем падением опоры №5 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-28, что привело к обрыву провода СИП и короткому замыканию с отключением АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 94-6-28. 4.9 По причине возгорания жилого строения по адресу: Шуваевский сельсовет, ТСН Сойки, ул. Георгиевская уч.9, 11, произошло возгорание стойки опоры №5 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-28, что привело к падением опоры и обрыву провода СИП с возникновением короткого замыкания и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 94-6-28. По причине возникновения пожара на приусадебном участке произошло возгорание опоры №5 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-28 расположенной вблизи частных домовладений, что привело к ее повреждению огнём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-28, Опора УПН-1Д; Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-28, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №5 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-28. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 4-5 ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП 94-6-28. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр для установления очагов загорания вблизи ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-28 вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-28. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС г. Красноярска с требованием предоставлением информации о пожаре. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам расследования причин аварий на ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-28, произошедших вследствие природных пожаров, результатов осмотров трасс ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-28 выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛИ-0,4 кВ Л 2 от КСТП 94-6-28. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 31.10.2022 год
357156 | 429 | 2022-05-16 | 14 | 40 | 1.0333 | 2022-05-16 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Вследствии длительной эксплуатации более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №19-№20 ВЛ 6кВ, что привело к межфазному короткому замыканию фаз "А" и "В", и отключению действием МТЗ ф."Причал" в РП 122. 4.12 Произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №19-№20 ВЛ 6кВ ф."Причал". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 6 кВ ф."Причал" РП122 -КТП629, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор №19-20 ВЛ 6кВ ф."Причал" Ответственное лицо: Жук В.П. 29.07.2022 год
357156 | 430 | 2022-05-16 | 16 | 15 | 0.25 | 2022-05-16 | 16 | 45 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8092 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Советская" был отключен В 10кВ ф.2-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 431 | 2022-05-16 | 16 | 15 | 0.70002 | 2022-05-16 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 725 до ТП 746, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.2-16 на ПС 110кВ "Советская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 725 до ТП 746. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 725 до ТП 746; от ТП 746, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 725 до ТП 746. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.07.2022 год
357156 | 432 | 2022-05-16 | 18 | 30 | 0.59332 | 2022-05-16 | 19 | 59 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 75-6-24 (Р.В. Степнов), действием МТЗ на ПС 35кВ «Кулаковская» отключился В 10кВ ф.75-6 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Р.В. Степнову (ул. Мичурина, д. 53, кв. 12, г. Красноярск, 660050), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 433 | 2022-05-16 | 19 | 40 | 0.05 | 2022-05-16 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 731 до ТП 724, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ яч.12 на РП 18. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6кВ от ТП 731 до ТП 724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 731 до ТП 724, ААБлУ -6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 731 до ТП 724 Ответственное лицо: Жук В.П. 29.07.2022 год
357156 | 434 | 2022-05-16 | 19 | 55 | 0.43332 | 2022-05-16 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 502 до ТП 516, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-41 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 502 до ТП 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 502 , ТП 516, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3-150 от ТП 502 до ТП 516. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 435 | 2022-05-16 | 20 | 5 |  | 2022-05-16 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 199 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ ф.5-57 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 199 н. Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.57 - РП 199 яч.5 н.Б, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х240 от ПС 110кВ "Восточная" до РП 199 н. Б. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 436 | 2022-05-16 | 22 | 0 | 0.11499 | 2022-05-16 | 22 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 55 лет, а так же загрязнения опорных изоляторов ИОР-10-7,5, произошло повреждение выключателя ГДР в ТП-231, что привело к отключение действием МТЗ В 10кВ в РП 75 яч.6. 4.2 Произошло повреждение опорных изоляторов ИОР-10-7,5 выключателя ГДР в ТП-231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-231, ГДР | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов ИОР-10-7,5 выключателя ГДР в ТП-231 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 437 | 2022-05-16 | 22 | 15 | 0.062668 | 2022-05-16 | 23 | 49 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации 1Т в ТП 6028, произошел нагрев контактного соединения, фазы "B" на стороне низкого напряжения, в результате которого произошел неполнофазный режим работы трансформатора 1Т (отсутствие фазы "В"), по причине которого был оперативно отключен ВН 1Т/6кВ в ТП 6028. 4.1 По причине длительной эксплуатации 1Т в ТП 6028, произошел нагрев контактного соединения, фазы "B" на стороне низкого напряжения, в результате которого произошел неполнофазный режим работы трансформатора 1Т (отсутствие фазы "В"), по причине которого был оперативно отключен ВН 1Т/6кВ в ТП 6028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 6028, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений трансформатора 1Т в ТП 6028. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания трансформатора 1Т в ТП 6028. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 28.06.2022 год
357156 | 438 | 2022-05-16 | 23 | 5 | 1.6333 | 2022-05-17 | 1 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 109 яч.10 до ТП 184, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.33-1-10 на ПС 110кВ "Молодёжная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от РП 109 яч.10 до ТП 184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-109 яч.10 до ТП 184, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от РП 109 яч.10 до ТП 184. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357153 | 174 | 2022-05-17 | 11 | 5 | 0.05675 | 2022-05-17 | 14 | 55 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода в пролёте от опоры №№11-12 ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №33-09-122Е была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-09-122Е. 4.4 Во время внеочередного осмотра Л1 от КТП 10/0,4 кВ №33-09-122Е была обнаружена заброшеная сломанная ветка дерева в пролёте от опоры №№11-12, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-09-122Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сломанная ветка на проводах. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-09-122Е, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №33-09-127Е после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №33-09-127Е. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 19.06.2022 год
357153 | 175 | 2022-05-17 | 12 | 55 | 0.1025 | 2022-05-17 | 16 | 20 | 3.4.8.5 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2818. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 19.06.2022 год
357152 | 300 | 2022-05-17 | 8 | 8 | 0.22 | 2022-05-17 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 131 ВЛ-10 ф.30-05 , с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №130-№132, с касанием тела ж.б.опоры и необходимостью вывода В 10 ф.30-05 на ПС 110/10кВ №30"Ораки". 4.1 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 131 ВЛ-10 ф.30-05 , с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролёте опор №130-№132, с касанием тела ж.б.опоры и необходимостью вывода В 10 ф.30-05 на ПС 110/10кВ №30"Ораки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ № 30 "Ораки", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180036935. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 131 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№130 -№132 ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ № 30"Ораки". Заказ SAP №180036937. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 01.06.2022 год
357152 | 301 | 2022-05-17 | 9 | 13 | 0.11 | 2022-05-17 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов деревянной промежуточной опоры, что при привело к излому опоры № 5 у основания, наклону опоры, схлёсту проводов в пролете опор №5-№6, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 33-10-13 10/0,4кВ. 4.1 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов деревянной промежуточной опоры, что при привело к излому опоры № 5 у основания, наклону опоры, схлёсту проводов в пролете опор №5-№6, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 33-10-13 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры № 5 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-10-13, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180036930. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки опоры № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170055299. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №4-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4кВ. Заказ SAP №180036936. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.06.2022 год
357152 | 302 | 2022-05-17 | 11 | 39 | 0.20333 | 2022-05-17 | 13 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление контакта шлейфа фазы "А" на СР 23-15/31-11 на опоре №179, что привело к нагреву контакта и отгоранию шлейфа и необходимости оперативного отключения В 10 ф.23-15 на ПС 110/10кВ №23 "Береш" для ремонта шлейфа на СР 23-15/31-11 фазы «А». 4.6 Произошло отгорание шлейфа на СР 23-15/31-11 фазы «А» на опоре №179, вследствие длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов и ослабления контакта шлейфа, что привело к необходимости оперативного отключения В 10 ф.23-15 на ПС 110/10кВ №23 "Береш" для ремонта шлейфа на СР 23-15/31-11 фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на СР 23-15/31-11 фазы «А» на опоре №179 на ВЛ 10 кВ ф.23-15, СР 23-15/31-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа фазы "А", ревизию контактных соединений разъединителя СР 23-15/31-11 ВЛ 10 кВ ф.23-15 от ПС 110/10 №23 "Береш". Заказ SAP №180039234. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-15 от ПС 110/10кВ №23 "Береш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180039235. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 24.06.2022 год
357152 | 303 | 2022-05-17 | 19 | 47 | 0.3645 | 2022-05-17 | 23 | 50 | 3.4.8.5 По причине низового пожара растительности на сухостойном поле вблизи д.Подкаменка Бирилюсского района с распространением в охранную зону ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 65-7-7 10/0,4кВ, произошло возгорание и повреждение опор №10, 14, 17, 18, 19, 12/1, отключенной ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 65-7-7 10/0,4кВ по заявке Д.ЕДДС ф.65-7. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №10, 14, 17, 18, 19, 12/1, по причине низового пожара растительности на сухостойном поле вблизи д.Подкаменка Бирилюсского района с распространением в охранную зону ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 65-7-7 10/0,4кВ, отключенной по заявке Д.ЕДДС ф.65-7. Произошло возгорание и повреждение опор №10, 14, 17, 18, 19, 12/1, по причине низового пожара растительности на сухостойном поле вблизи д.Подкаменка Бирилюсского района с распространением в охранную зону ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 65-7-7 10/0,4кВ и падением опор отключенной ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 65-7-7 10/0,4кВ по заявке Д.ЕДДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной на ж/б приставке оп.№10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-7-7, Опора П1ДБ-2; разрушение деревянной на ж/б приставке оп.№14 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-7-7, Опора А1ДБ-2; разрушение деревянной на ж/б приставке оп.№17 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-7-7, Опора П1ДБ-2; разрушение деревянной на ж/б приставке оп.№18 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-7-7, Опора П1ДБ-2; разрушение деревянной на ж/б приставке оп.№19 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-7-7, Опора П1ДБ-2; разрушение деревянной на ж/б приставке оп.№12/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-7-7, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-07 и ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 65-7-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180040273. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №10, 14, 17, 18, 19, 12/1 и регулировку стрел провеса в пролетах опор №10-19 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 65-7-7 10/0,4кВ. Заказы SAP №170055388, 170055389. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.65-07 для выявления поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180040273. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Большеулуйского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Большеулуйского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По итогам осмотра ВЛ-10кВ ф.65-07, провести анализ необходимости проведения вырубки угрожающих падением на провода подгоревших деревьев расположенных вне охранной зоны в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 год
357152 | 304 | 2022-05-17 | 21 | 29 |  | 2022-05-17 | 21 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ и ТП 22-4-1 6/0,4кВ, произошел пробой изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В 6 ф.22-9 на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ между ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ и ТП 22-4-1 6/0,4кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В 6 ф.22-9 на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительной муфты. на ВЛ 6 кВ ф.22-9, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.22-9 от ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180038830. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-6кВ между ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ и ТП 2-4-1 6/0,4кВ. Заказ SAP №170055550. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты между ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ и ТП 2-4-1 6/0,4кВ. Заказ САП № 180040022. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357156 | 335 | 2022-05-17 | 9 | 36 | 0.5001 | 2022-05-17 | 9 | 46 | 3.4.9.1 Вследствие отключения 1сек.35кВ и 2сек.35кВ на ПС 110кВ Х/к Енисей (ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»), при выполнении оперативных переключений по переводу нагрузки ПС 110кВ Х/к Енисей с ВЛ 110 кВ С-9 на ВЛ 110 кВ С-10, на ПС 110кВ Х/к Енисей были отключены ВЛ-35кВ Т-10 и ВЛ-35кВ Т-11. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» Скобников Константин Сергеевич (660023, Красноярский край, г Красноярск, ул Рейдовая, зд. 68Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 30.05.2022 год
357156 | 363 | 2022-05-17 | 9 | 36 | 0.8335 | 2022-05-17 | 9 | 46 | 3.4.9.1 Вследствие отключения 1сек.35кВ и 2сек.35кВ на ПС 110кВ Х/к Енисей (ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»), при выполнении оперативных переключений по переводу нагрузки ПС 110кВ Х/к Енисей с ВЛ 110 кВ С-9 на ВЛ 110 кВ С-10, на ПС 110кВ Х/к Енисей были отключены ВЛ-35кВ Т-10 и ВЛ-35кВ Т-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» Скобников Константин Сергеевич (660023, Красноярский край, г Красноярск, ул Рейдовая, зд. 68Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 30.05.2022 год
357156 | 364 | 2022-05-17 | 10 | 55 |  | 2022-05-17 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от РП 63 яч.17 до ТП 1069, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП 63 яч.17. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от РП 63 яч.17 до ТП 1069. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-63 яч.17 до ТП 1069, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 10 3х95 КЛ 10кВ от РП 63 яч.17 до ТП 1069. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 369 | 2022-05-17 | 10 | 55 | 0.048006 | 2022-05-17 | 11 | 11 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 220кВ "Зелёная"(КПМЭС) до ТП 536, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.26-16 на ПС 220кВ "Зелёная" (КПМЭС). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ПС 220кВ "Зелёная"(КПМЭС) до ТП 536. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.26-16 в ст. ТП 536, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от ПС 220кВ "Зелёная"(КПМЭС) до ТП 536. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 439 | 2022-05-17 | 11 | 5 | 0.165 | 2022-05-17 | 11 | 38 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2078 (ООО "Динор"), действием МТЗ на РП 75 был отключен В 10кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2078, генеральному директору ООО "Динор"(г.Красноярск, ул. Свердловская, д.61, оф.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 440 | 2022-05-17 | 12 | 28 | 0.09 | 2022-05-17 | 12 | 37 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ (ООО "Энергия Сибири"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Солнечный" был отключен В 10кВ ф.139-03(вед). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ТСО "Энергия Сибири" Синетутову А.С. (г. Красноярск, ул. Алексеева 49, оф. 521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 441 | 2022-05-17 | 13 | 10 | 0.075 | 2022-05-17 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от РП 23 яч.8 до ТП 1112 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП 23 яч.8. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6кВ от РП 23 яч.8 до ТП 1112 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 23 яч.8 - ТП 1112 яч.3, Кабель силовой ААБ 3х120 № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6кВ от РП 23 яч.8 до ТП 1112 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.08.2022 год
357156 | 442 | 2022-05-17 | 16 | 20 |  | 2022-05-17 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 110 кВ "Восточная" до ТП 5106, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-40 на ПС 110 кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от КЛ 10кВ от ПС 110 кВ "Восточная" до ТП 5106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.40 - ТП 5106, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3х150 от ПС 110 кВ "Восточная" до ТП 5106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 443 | 2022-05-17 | 17 | 20 |  | 2022-05-17 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 5162 яч.10 до ТП 5106, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.10 на ТП 5162. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 5162 яч.10 до ТП 5106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 5162 - ТП 5106, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 от ТП 5162 яч.10 до ТП 5106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357154 | 197 | 2022-05-17 | 20 | 30 | 0.374 | 2022-05-17 | 22 | 12 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.16-01 в пролете опор №№ 57-58 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 57-58 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.16-01, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 57-58 ВЛ 10кВ ф.16-01 на ВЛ 10 кВ ф. 16-01 д. Потапово, Городище, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357156 | 444 | 2022-05-18 | 6 | 25 | 0.05 | 2022-05-18 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.6 на РП 126. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001. Ответственное лицо: Жук В.П. 19.06.2022 год
357157 | 100 | 2022-05-15 | 12 | 5 | 1.725 | 2022-05-15 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Падение из-за ветра (11м/с) на провода ранее подгоревшего от низового пожара дерева в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ-35кВ Т-59. (высота дерева 24м., расстояние от комля до крайнего провода 20м, ширина просеки со стороны упавшего дерева 16,5м до крайнего провода , охранная зона 15м). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№8-9, упавшим от ветра из вне охранной зоны ранее подгоревшим от низового пожара деревом; на ПС 35кВ Маловка действием МТЗ с НАПВ отключался СВ 35 кВ с погашением ВЛ-35кВ Маловка - Тумаково (Т-59). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Маловка - Тумаково Т-59, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Маловка - Тумаково Т-59: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ №180037856. - в пролете опор №№ 8-9 выполнить ремонт провода. Заказ №170055447 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Маловка - Тумаково Т-59: - в РП на 2023г. включить вырубку деревьев из вне охранной зоны , угрожающих падением на провода Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2022 год
357156 | 445 | 2022-05-18 | 12 | 0 | 8.33e-05 | 2022-05-18 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 399 8Л до ул.Судостроительная 133 (Нитка А), что привело к двухфазному короткому замыканию и оперативному отключению руб.№8. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 399 8Л до ул.Судостроительная 133 (Нитка А), в следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, что привело к двухфазному короткому замыканию и оперативному отключению руб.№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 399 8Л - Судостр 133, Кабель ААБ 4X120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ААБ 4X120 от ТП 399 8Л до Судострительная 133 (Нитка А). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357156 | 446 | 2022-05-18 | 12 | 49 | 0.07667 | 2022-05-18 | 13 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 898 (КГУЗ "ДПС "Пионерская речка"), действием ОЗЗ, на РП 211 был отключен В/6кВ яч. 2 (ф.28-24). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Гл.врачу КГУЗ "ДПС"Пионерская речка", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357150 | 262 | 2022-05-14 | 6 | 4 | 0.13367 | 2022-05-14 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1985 года) произошло старение изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТМ-63/10, что привело к двухфазному замыканию обмотки фазы "А", "В". 4.11 Электродуговое повреждение в результате короткого замыкания фазы "А","В" силового трансформатора марки ТМ-63/10 в ТП 10/0,4 кВ № 45-01-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 45-01-12, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора марки ТМ-63/10 в ТП 10/0,4 кВ № 45-01-12. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 263 | 2022-05-14 | 11 | 15 | 0.15 | 2022-05-14 | 12 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 8/5-8/6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов двух фаз под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 8/5-8/6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 15-16-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 15-16-5, Пролет: Опора № 8/5 - Опора № 8/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 8/5-8/6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.05.2022 год
357150 | 264 | 2022-05-14 | 13 | 28 | 0.012495 | 2022-05-14 | 13 | 33 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.70-04 в пролёте опор № 137-138 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.70-04 в пролёте опор № 137-138 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.70-04 10 кВ на ПС 35 кВ №70 "Чечеул" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.70-04, Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.05.2022 год
357150 | 265 | 2022-05-14 | 14 | 17 | 0.013751 | 2022-05-14 | 15 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов двух фаз под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 65-09-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-09-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 19.06.2022 год
357150 | 266 | 2022-05-14 | 19 | 33 | 0.002 | 2022-05-14 | 19 | 39 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 124-125 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 124-125 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.59-12 10 кВ на ПС 35 кВ №59 "Орловка" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.59-12, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 269 | 2022-05-15 | 8 | 28 | 0.004002 | 2022-05-15 | 8 | 32 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 134-135 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров.схлёстыванию проводов. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 134-135 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.52-03 10 кВ на ПС 35 кВ №52 "Сухово" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.06.2022 год
357152 | 203 | 2022-05-18 | 12 | 1 | 0.0001333 | 2022-05-18 | 12 | 9 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП 80-04-04 вследствие возгорания жилого дома по адресу с.Б.Косуль ул. Ленина №164. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 80-04-04 , находящейся в зоне возгорания на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ САП №180035979. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Обратится в органы ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара у частного лица. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 20.06.2022 год
357150 | 323 | 2022-05-15 | 19 | 6 | 0.24167 | 2022-05-15 | 21 | 31 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники произошёл обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №171-172 ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46). 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц выразившееся в обрыве провода фазы "С" в пролёте опор №171-172 ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон Т-46, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46). Номер заказа 180038161. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор № 171-172 ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46). Номер заказа 170055445. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту повреждения имущества филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2022 год
357150 | 324 | 2022-05-15 | 22 | 23 | 0.1165 | 2022-05-16 | 2 | 16 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор №222-223 произошёл обрыв проводов фазы "В", "С". 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций выразившееся в обрыве проводов в пролёте опор №222-223 ВЛ-10 кВ ф.6-11 при проезде крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проводов фазы "В", "С" в пролете опор № 222-223 ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в полицию. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 год
357152 | 305 | 2022-05-18 | 19 | 50 | 0.175 | 2022-05-18 | 22 | 45 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №230-№231, с последующим перекрытием по ветке фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.11-16 на ПС 110/35/10кВ №11«Боготольская». 4.4 По причине сильных порывов ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №230-№231, с последующим перекрытием по ветке фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.11-16 на ПС 110/35/10кВ №11«Боготольская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр. оп.№230-№231 на ВЛ 10 кВ ф.11-16 г.Боготол-с.Булатово, Пролет: Опора № 230 - Опора № 231 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035976. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки, замер габарита и стрелы провиса проводов в пролете опор №230-№231 ВЛ-10 кВ. ф.11-16. Заказ SAP№180035976. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.06.2022 год
357150 | 325 | 2022-05-16 | 12 | 52 | 0.67669 | 2022-05-16 | 13 | 50 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 15 произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" в результате воздействия грозового разряда в опору № 15 ВЛ-10 кВ ф.7-09 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.7-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-08. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 326 | 2022-05-16 | 13 | 59 |  | 2022-05-16 | 13 | 59 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 58 произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "В" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" в результате воздействия грозового разряда в опору № 58 ВЛ-10 кВ ф.23-112 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.23-112, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357156 | 447 | 2022-05-18 | 16 | 0 | 0.15 | 2022-05-18 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ООО «Золотой квартал», действием МТЗ, на ПС №40 Базаиха 35/6кВ был отключен В/6кВ, ф 40-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору А.Г. Касимцеву ООО «Золотой квартал» 660031, Красноярский край, г. Красноярск, Рязанская ул., д. 69г, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.06.2022 год
357156 | 448 | 2022-05-18 | 16 | 50 | 0.18668 | 2022-05-18 | 17 | 18 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 75-6-29, ДНТ «Мирный», действием МТЗ, на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ был отключен В/10кВ ф 75-6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю ДНТ «Мирный» А.С. Токареву, ул. Читинская, д. 2, кв. 36, г. Красноярск, 660046, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.06.2022 год
357156 | 449 | 2022-05-18 | 16 | 55 | 0.16334 | 2022-05-18 | 17 | 23 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (СНТ "Мраморный карьер") на ВЛ 6 кВ, действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В 6 кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Мраморный карьер" Просенцову Игорь Анатольевичу (660042, Красноярский край, город Красноярск, пер. Медицинский, д. 6, кв.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.05.2022 год
357156 | 450 | 2022-05-18 | 22 | 10 | 1.1083 | 2022-05-19 | 0 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6166 ( Гурин А.А. ), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 11 ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Гурину А.А.(г. Красноярск, ул. Сосновского 82, пом.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.06.2022 год
357150 | 328 | 2022-05-16 | 16 | 14 |  | 2022-05-16 | 16 | 14 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, вследствие грозового разряда вблизи опоры № 126 произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" из-за ионизации воздушного электроизоляционного промежутка, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" и двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" в результате воздействия грозового разряда в опору № 126 ВЛ-10 кВ ф.70-09 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.70-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 329 | 2022-05-16 | 16 | 27 | 0.105 | 2022-05-16 | 17 | 30 | 3.4.12.2 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Дзержинский РЭС: 16.05.22 в 16-27 действием МТЗ, с НАПВ, НРПВ отключился ф.46-01 на ПС 35/10кВ Колон №46. Обесточено: 16 ТП, д.Веселое. населения 400 чел., СЗО-2 ( Школа, дет сад.) Нагрузка: Р-0,1 МВт. Балансовая принадлежность - Дзержинский РЭС, протяженность - 18км. Количество точек учета - 96.Погода: температура +19С, ветер 3 м/с, без осадков. В 17-30 введен в работу ф.46-01 на ПС 35/10кВ Колон №46. Потребители запитаны. Причина отключения : повреждение на потребительской ТП 10/0,4кВ № 8-08-14 . 1,0500 4.4 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Дзержинский РЭС: 16.05.22 в 16-27 действием МТЗ, с НАПВ, НРПВ отключился ф.46-01 на ПС 35/10кВ Колон №46. Обесточено: 16 ТП, д.Веселое. населения 400 чел., СЗО-2 ( Школа, дет сад.) Нагрузка: Р-0,1 МВт. Балансовая принадлежность - Дзержинский РЭС, протяженность - 18км. Количество точек учета - 96.Погода: температура +19С, ветер 3 м/с, без осадков. В 17-30 введен в работу ф.46-01 на ПС 35/10кВ Колон №46. Потребители запитаны. Причина отключения : повреждение на потребительской ТП 10/0,4кВ № 8-08-14 . 1,0500 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.46-01, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 повреждение на потребительской ТП 10/0,4кВ № 8-08-14 . Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 330 | 2022-05-16 | 18 | 36 | 2.1943 | 2022-05-17 | 2 | 10 | 3.4.12.2 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Нижнеингашский РЭС: 16.05.22 в 18-36 действием МТЗ, с НАПВ, НРПВ, отключился ф.33-01 на ПС 35/10кВ Нижний Ингаш №33. Обесточено: 12 ТП, 6 нас.пунктов (часть п.Нижний Ингаш, д.Копейка, д.Максаковка, д.Ивановка, д.Горелый Борок, д.Рудовка), 720 чел., СЗО-5 (объект водоснабжения-4, котельная). Нагрузка: Р-0,29МВт. Балансовая принадлежность - Нижнеингашский РЭС, протяженность – 33,7км. Количество точек учета - 349. Причина выясняется. Погода: температура +22С, ветер 2 м/с, без осадков. Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в 19- 4.4 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Нижнеингашский РЭС: 16.05.22 в 18-36 действием МТЗ, с НАПВ, НРПВ, отключился ф.33-01 на ПС 35/10кВ Нижний Ингаш №33. Обесточено: 12 ТП, 6 нас.пунктов (часть п.Нижний Ингаш, д.Копейка, д.Максаковка, д.Ивановка, д.Горелый Борок, д.Рудовка), 720 чел., СЗО-5 (объект водоснабжения-4, котельная). Нагрузка: Р-0,29МВт. Балансовая принадлежность - Нижнеингашский РЭС, протяженность – 33,7км. Количество точек учета - 349. Причина выясняется. Погода: температура +22С, ветер 2 м/с, без осадков. Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в 19- Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Механическое воздействие атмосферных явлений Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.06.2022 год
357150 | 331 | 2022-05-16 | 18 | 37 | 0.24 | 2022-05-16 | 19 | 37 | 3.4.12.2 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Абанский РЭС: 16.05.22 в 18-37 действием МТЗ, с НАПВ, НРПВ, отключился ф.42-03 на ПС 35/10кВ Устьянск №42. Обесточено: 15 ТП, 1 нас.пункт (с.Устьянск), 950 чел., СЗО-8 (школа-1, дет.сад-1, котельная-1, объект водоснабжения-5). Нагрузка: Р-0,24 МВт. Балансовая принадлежность - Абанский РЭС, протяженность - 18км. Количество точек учета - 334. Погода: температура +22С, ветер 2 м/с, без осадков. В 19-37 введен в работу ф.42-03 на ПС 35/10кВ Устьянск №42. Все потребители запитаны. Причина отключения: Разрушение разрядника ф «С» на опоре № 2/35. 4.4 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Абанский РЭС: 16.05.22 в 18-37 действием МТЗ, с НАПВ, НРПВ, отключился ф.42-03 на ПС 35/10кВ Устьянск №42. Обесточено: 15 ТП, 1 нас.пункт (с.Устьянск), 950 чел., СЗО-8 (школа-1, дет.сад-1, котельная-1, объект водоснабжения-5). Нагрузка: Р-0,24 МВт. Балансовая принадлежность - Абанский РЭС, протяженность - 18км. Количество точек учета - 334. Погода: температура +22С, ветер 2 м/с, без осадков. В 19-37 введен в работу ф.42-03 на ПС 35/10кВ Устьянск №42. Все потребители запитаны. Причина отключения: Разрушение разрядника ф «С» на опоре № 2/35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника ф «С» на опоре № 2/35. на ВЛ 10 кВ ф.42-03, Пролет: Опора № 1/2 - Опора № 2/1 | Организационное мероприятие 1 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Абанский РЭС: 16.05.22 в 18-37 действием МТЗ, с НАПВ, НРПВ, отключился ф.42-03 на ПС 35/10кВ Устьянск №42. Обесточено: 15 ТП, 1 нас.пункт (с.Устьянск), 950 чел., СЗО-8 (школа-1, дет.сад-1, котельная-1, объект водоснабжения-5). Нагрузка: Р-0,24 МВт. Балансовая принадлежность - Абанский РЭС, протяженность - 18км. Количество точек учета - 334. Погода: температура +22С, ветер 2 м/с, без осадков. В 19-37 введен в работу ф.42-03 на ПС 35/10кВ Устьянск №42. Все потребители запитаны. Причина отключения: Разрушение разрядника ф «С» на опоре № 2/35. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357154 | 199 | 2022-05-18 | 10 | 59 | 0 | 2022-05-18 | 10 | 59 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в Северо-Енисейском районе произошло разрушение ОПН 6кВ, установленных в ячейке В 6 1Т, что привело к повреждению дугогасительных камер В 6 1Т и выходу выключателя из строя. 4.4 Разрушение ОПН 6кВ, установленных в ячейке В 6 1Т в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в Северо-Енисейском районе, приведшее к повреждению дугогасительных камер В 6 1Т и выходу выключателя из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН 6кВ на ПС 110/35/6 кВ №45 "Новая Еруда", РВП-6 фА; Разрушение ОПН 6кВ на ПС 110/35/6 кВ №45 "Новая Еруда", РВП-6 фВ; Разрушение ОПН 6кВ на ПС 110/35/6 кВ №45 "Новая Еруда", РВП-6 фС; Повреждение дугогасительной камеры В 6 1Т на ПС 110/35/6 кВ №45 "Новая Еруда", ВВТЭ-М-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Демонтаж ОПН 6кВ, установленных в ячейке В 6 1Т. Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Замена дугогасительных камер В 6 1Т ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 170-055-562). Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 17.06.2022 год
357154 | 200 | 2022-05-18 | 13 | 17 | 0 | 2022-05-18 | 13 | 17 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.15-05 в пролете опор №№ 34-35 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.15-05 на ПС 35/10кВ № 15 "Усть-Кемь". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 34-35 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.15-05, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.15-05 на ПС 35/10кВ № 15 "Усть-Кемь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.15-05 на ВЛ 10 кВ ф. 15-05 РРС, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.15-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357150 | 332 | 2022-05-16 | 19 | 25 | 9.8583 | 2022-05-17 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Изменение свойств метала крыши ячейки Вф.33-01 10 кВ в процессе длительной эксплуатации (с 1977 г.) выразившееся в изломе (появлении трещины в месте сварки) деталей крыши КРУН 10 кВ, вследствие чего на опорную изоляцию выключателя попала вода с включением ржавчины и грязи. Сопутствующей причиной появления трещины в месте сварного соединения деталей на крыше КРУН 10 кВ послужили ветровые нагрузки на кануне 07.05.2022 года (29 м/с) и 16.05.2022 (15 м/с). 4.2 Механический износ сварного соединения деталей на крыши ячейки выключателя фидера 33-01 приведший к попаданию влаги в отсек ячейки и перекрытию трёх фаз Вф. 33-01 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ПС "Нижний Ингаш" №33 35/10кВ, ВМП-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр 1 и 2 сек - 10 кВ на наличие подобных дефектов в ячейках КРУН 10 кВ на ПС 35 кВ № 33 "Нижний Ингаш" Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить капитальный ремонт выключателя ф.33-01 10 кВ. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт крыши КРУН 10 кВ Вф.33-01 10 кВ на ПС 35 кВ № 33 "Нижний Ингаш". Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт опорно-стержневой изоляции Вф.33-01 10 кВ на ПС 35 кВ № 33 "Нижний Ингаш". Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановые инструктажи персоналу занятому осмотром и ремонтом оборудования на предмет: "Проверки механического износа сварного соединения деталей ячеек КРУН-10 кВ". Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 333 | 2022-05-17 | 8 | 32 | 0.63833 | 2022-05-17 | 14 | 55 | 3.4.8.5 17.05.22 в 08-32 на ТП 49-03-7 оперативно отключен силовой трансформатор по причине подозрения на внутреннее повреждение. Обесточено: 1 ТП, 1 нас.пункт (д. Ношино, часть ул. Советская), 50 чел., СЗО-1 ( объект водоснабжения). Нагрузка: Р-0,1 МВт. Балансовая принадлежность: Абанский РЭС 17.05.22 в 14-55 на ТП 49-03-7 после замены введен в работу силовой трансформатор. Потребители полностью запитаны. | Техническое мероприятие 1 17.05.22 в 08-32 на ТП 49-03-7 оперативно отключен силовой трансформатор по причине подозрения на внутреннее повреждение. Обесточено: 1 ТП, 1 нас.пункт (д. Ношино, часть ул. Советская), 50 чел., СЗО-1 ( объект водоснабжения). Нагрузка: Р-0,1 МВт. Балансовая принадлежность: Абанский РЭС 17.05.22 в 14-55 на ТП 49-03-7 после замены введен в работу силовой трансформатор. Потребители полностью запитаны. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.06.2022 год
357150 | 334 | 2022-05-17 | 9 | 29 | 0.055919 | 2022-05-17 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № от опоры №11 ул. Пушкина д. 35 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры №11 ул. Пушкина д. 35 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-2, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 11 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.06.2022 год
357150 | 335 | 2022-05-17 | 10 | 54 | 0.13316 | 2022-05-17 | 11 | 41 | 3.4.12.2 На провод фазы ""А, С"" ВЛ-10 кВ ф. 45-14 в пролёте опор № 315-316 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Высота дерева 21 метр, ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы ""А, С"" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 315-316 произошло двухфазное замыкание фазы ""А, С"", что привело к отключению от МТЗ ф.45-14 на ПС 35/10кВ Шеломки №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 315 - Опора № 316 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.06.2022 год
357150 | 336 | 2022-05-17 | 11 | 12 | 0.11667 | 2022-05-17 | 15 | 52 | 3.4.8.5 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Дзержинский РЭС: 17.05.22 в 15-52 введена в работу ТП №6-11-15. Потребители полностью запитаны. Причина- повреждение проходного изолятора ф. В. | Техническое мероприятие 1 Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Дзержинский РЭС: 17.05.22 в 15-52 введена в работу ТП №6-11-15. Потребители полностью запитаны. Причина- повреждение проходного изолятора ф. В. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.06.2022 год
357150 | 337 | 2022-05-17 | 17 | 22 | 0.004998 | 2022-05-17 | 17 | 27 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 159-160 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Высота дерева 21 метр, ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 159-160 произошло двухфазное замыкание фазы ""А, В"", что привело к отключению от МТЗ ф.45-14 на ПС 35/10кВ Сухово №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.06.2022 год
357150 | 338 | 2022-05-17 | 23 | 8 |  | 2022-05-17 | 23 | 8 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф. 65-14 в пролёте опор № 53-54 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Высота дерева 22 метр, ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 53-54 произошло двухфазное замыкание фазы "А, С", что привело к отключению от МТЗ ф.65-14 на ПС 35/10кВ Карапсель №65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65- на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.05.2022 год
357150 | 339 | 2022-05-18 | 10 | 15 | 0.06 | 2022-05-18 | 10 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №101-07-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 101-07-10, Опора УП1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.06.2022 год
357150 | 340 | 2022-05-18 | 10 | 15 | 0.06 | 2022-05-18 | 10 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 101-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 101-07-10, Опора УП1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 16 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.06.2022 год
357150 | 341 | 2022-05-18 | 11 | 55 | 0.32334 | 2022-05-18 | 13 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на изоляцию фазы "А" опоры № 51 ВЛ-10 кВ ф.6-09. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в падение ветки дерева из вне охранной зоны на изоляцию фазы "А" опоры № 51 ВЛ-10 кВ ф.6-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.06.2022 год
357150 | 342 | 2022-05-18 | 13 | 3 |  | 2022-05-18 | 13 | 3 | 3.4.12.3 18.05.22 в 13-03 в результате грозового разряда в тело опоры № 178 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826) произошло перекрытие изоляции фазы "А" электрической дугой на "землю" с последующим переходом электрической дуги на ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-813/С-825) фазы "А, В" на "землю" по телу опоры № 178 18.05.22 в 17-13 в результате грозового разряда в тело опоры № 177А ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-813/С-825) произошло перекрытие изоляции фазы "В,С" электрической дугой. 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов на опорах № 178, 177 А ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-813/С-825) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Георгиевка с о.С-814, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826), ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-813/С-825). Номер заказа 180039023 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826), ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-813/С-825). Номер заказа 180039022 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 178, 177А, 176 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826), ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-813/С-825). Номер заказа 142758333 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2023 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 178, 177А, 176 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826), ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-813/С-825). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.06.2022 год
357150 | 344 | 2022-05-18 | 13 | 43 | 0.89165 | 2022-05-18 | 15 | 30 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 16 произошло перекрытие изоляции фаз "А, В, С" электрической дугой по телу опоры № 16 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "А, В, С" на опоре № 16 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142), VL220-000051 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142) Номер заказа 180039204 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 180039329 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 16 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 142758669 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по замене изоляции на опоре № 16 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.06.2022 год
357150 | 345 | 2022-05-18 | 14 | 10 | 0.0075 | 2022-05-18 | 21 | 40 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 19-20 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 19-20 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.06.2022 год
357150 | 348 | 2022-05-18 | 15 | 16 | 0.12 | 2022-05-18 | 20 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 19 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 19 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №45-01-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-01-16, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 19 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.06.2022 год
357150 | 350 | 2022-05-18 | 16 | 11 | 0.579 | 2022-05-18 | 22 | 37 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.45-04 от ПС 35 кВ №45 "Шеломки" по заявке МЧС для безопасной работы по тушению низового пожара за пределами охранной зоны ВЛ в п.Хайрюзовка | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.45-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.06.2022 год
357150 | 355 | 2022-05-18 | 17 | 38 | 0.002668 | 2022-05-18 | 17 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 15 - 16 ВЛ-10 кВ ф.9-28, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.9-28 10 кВ на ПС 110/35/10кВ ЗЛМК №9 от ТО. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 15 - 16 ВЛ-10 кВ ф.9-28 в результате воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-28 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 15 - 16 ВЛ-10 кВ ф.9-28 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.07.2022 год
357150 | 356 | 2022-05-18 | 17 | 50 | 0.6 | 2022-05-18 | 23 | 50 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 289-290 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 289-290 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 289 - Опора № 290 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 27.06.2022 год
357150 | 357 | 2022-05-18 | 18 | 11 | 0.08167 | 2022-05-18 | 19 | 0 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-19 в пролёте опор № 146-147 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 16 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.5-19 в пролёте опор № 146-147 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-19, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.06.2022 год
357150 | 358 | 2022-05-18 | 18 | 12 | 0.025 | 2022-05-18 | 18 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 58 - 59 ВЛ-10 кВ ф.8-09, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.8-09 10 кВ от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 58 - 59 ВЛ-10 кВ ф.8-09 в результате воздействия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-09, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 58 - 59 ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.07.2022 год
357150 | 359 | 2022-05-18 | 18 | 17 | 0.105 | 2022-05-18 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 1/10 - 1/11 ВЛ-10 кВ ф.49-01, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.49-01 10 кВ на ПС 35/10кВ Березовка №49 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 1/10 - 1/11 ВЛ-10 кВ ф.49-01 в результате воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.49-01, Пролет: Опора № 1/10 - Опора № 1/11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 1/10 - 1/11 ВЛ-10 кВ ф.49-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 03.07.2022 год
357150 | 360 | 2022-05-18 | 18 | 24 | 0.14667 | 2022-05-18 | 19 | 52 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 16-17 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 16-17 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.06.2022 год
357150 | 361 | 2022-05-18 | 19 | 9 |  | 2022-05-18 | 19 | 9 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 108-109 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 108-109 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.17-04, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-04. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 27.06.2022 год
357150 | 362 | 2022-05-18 | 19 | 19 | 0.005 | 2022-05-18 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5.7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5.7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-14-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-6, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 16 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.06.2022 год
357150 | 365 | 2022-05-19 | 1 | 58 | 0.028334 | 2022-05-19 | 2 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 11/2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 11/2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №670Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-14-670Б, Ввод оп №11/2 - дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 11/2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.05.2022 год
357150 | 366 | 2022-05-18 | 21 | 25 | 0.01 | 2022-05-18 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6/21 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6/21 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 5-19-4 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-4, Пролет: Опора № 6/21 - Опора № 6/22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6/21 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 20.06.2022 год
357156 | 451 | 2022-05-19 | 4 | 25 | 0.88002 | 2022-05-19 | 5 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от РП 129 яч.18 до ТП 714 яч.2 нитка В, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП 129 яч.18. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от РП 129 яч.18 до ТП 714 яч.2 нитка В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП129 яч.18 - ТП714 яч.2 нитка В, ААШвУ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от РП 129 яч.18 до ТП 714 яч.2 нитка В. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357152 | 306 | 2022-05-19 | 16 | 35 | 0.054835 | 2022-05-19 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение концевой кабельной муфты на оп № 120/75 с отключением В-2/8-14 на оп № 120/1/1. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение концевой кабельной муфты на оп № 120/75 с отключением В-2/8-14 на оп № 120/1/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: концевая кабельная муфта на оп.№120/75 на ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур, Спуск от оп до ТП 1-04-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре № 120/75 ВЛ-10кВ ф. 8-14 . Заказы SAP № 170055393. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 8-14 от ПС№ 8 Ужур (КПМЭС) 220/110/ 10кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180037637. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные испытания концевой кабельной муфты на опоре № 120/75 ВЛ-10кВ ф. 8-14 . Заказ SAP № 180039480. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 20.06.2022 год
357152 | 307 | 2022-05-19 | 20 | 55 | 1.225 | 2022-05-19 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №45/56 ф. 40-22, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-22 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №45/56 ф. 40-22, в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-22 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции кабельной муфты на опоре №45/56 на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №45/56 ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №170055582. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180039938. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №45/56 ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180039995. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2022 год
357152 | 308 | 2022-05-19 | 21 | 35 | 0.16667 | 2022-05-19 | 23 | 15 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 18 м/с, произошел излом подгнившего дерева из вне охранной зоны более 10 метров с падением на провода в пролете опор №480-№481 ВЛ-10 кВ. ф.55-03 в следствии чего произошло уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №480-№481 и отключением В 10 ф. 55-03 на ПС 35/10кВ № 55"Поваренкино". 4.4 При неоднократных порывах ветра до 18 м/с, произошел излом подгнившего дерева из вне охранной зоны более 10 метров с падением на провода в пролете опор №480-№481 ВЛ-10 кВ. ф.55-03 в следствии чего произошло уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №480-№481 и отключением В 10 ф. 55-03 на ПС 35/10кВ № 55"Поваренкино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролете оп.№480-№481 на ВЛ 10 кВ ф.55-3 с.Поварёнкино-с.Пасечно, Пролет: Опора № 480 - Опора № 481 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-03 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180039307. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева, замер габарита и стрелы провиса проводов в пролете оп.№480-№481 ВЛ-10 кВ. ф. 55-03 от ПС №55 "Поваренкино". Заказ SAP№180039310. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.06.2022 год
357152 | 309 | 2022-05-19 | 22 | 33 | 0.00075 | 2022-05-19 | 22 | 36 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел наклон опоры №31,№34,№36 поперек оси что привело к провису провода в пролете опор №31-№32,№34-№35,№35-№36 и кратковременному схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор № 31 -№32, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 40-07-13 10/0,4кВ. 4.1 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел наклон опоры №31,№34,№36 поперек оси что привело к провису провода в пролете опор №31-№32,№34-№35,№35-№36 и кратковременному схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор № 31 -№32, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 40-07-13 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете 31-32. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-13, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-07-13 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180039301. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор №31,№34,№36 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40-07-13. Заказ SAP 180039302. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №31-32,№34-35,№35-36 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40-07-13. Заказ SAP 180040051. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.06.2022 год
357156 | 452 | 2022-05-19 | 10 | 55 | 1.225 | 2022-05-19 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате загнивания деревянной стоки (срок эксплуатации 39 лет)опоры №184 ВЛ 10кВ ф.86-4 произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фазы А, В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.86-4 на ПС 35/10кВ №86 Шуваево от МТЗ. 4.1 В результате загнивания деревянной стоки опоры (срок эксплуатации 39 лет) №184 ВЛ 10кВ ф.86-4 произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фазы А, В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.86-4 на ПС 35/10кВ №86 Шуваево от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры П10-1Д №184 на ВЛ 10кВ ф.86-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 453 | 2022-05-19 | 20 | 1 | 0.44833 | 2022-05-20 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 67 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от оп.9/3-КТП830, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.3-03 на ПС 3 "Железнодорожная" 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от оп.9/3-КТП830, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 67 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.3-03 на ПС 3 "Железнодорожная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф. 3-03, Кабель силовой АВВГнг-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГнг-6 3х185 КЛ 6 кВ от оп.9/3 до КТП 830. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357157 | 147 | 2022-05-14 | 5 | 58 |  | 2022-05-14 | 5 | 58 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности грозозащитного троса от длительного (61год) срока эксплуатации. 4.13 Вследствие однофазного замыкания на ВЛ-110кВ С-54 при обрыве грозозащитного троса в пролете опор №№ 222-2223 из-за ухудшения механической прочности от длительного (61 год) срока эксплуатации, На ПС 110 кВ Камала-2 действием 1 зона ДЗ, 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-806; на ПС 110 кВ Камарчага действием 3 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-54. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозозащитного троса в пролете на ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54, Пролет: Опора № 222 - Опора № 223. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180037854 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806: выполнить ремонт грозозащитного троса на ВЛ-110кВ С-54 в пролете опор №№220-223. Заказ № 170055522. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2022 год
357157 | 148 | 2022-05-15 | 17 | 1 | 0.0645 | 2022-05-15 | 23 | 28 | 3.4.8.5 Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10-04-9 по заявке МЧС для тушения пожара рядом с охранной зоной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10-04-9: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 149 | 2022-05-15 | 18 | 33 | 0.10333 | 2022-05-15 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление с недопустимым наклоном и загниванием древесины на ВЛ-10кВ ф.59-03 одностоечной опоры № 46 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№496-47 из-за недопустимого наклона одностоечной опоры №46, на ПС 35 кВ Тумаково действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.59-03. (устранено, выполнена замена одностоечной опоры №46). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины на ВЛ 10 кВ ф. 59-03, Опора П10-1Д; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 59-03, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 59-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 22.06.2022 год
357157 | 150 | 2022-05-15 | 20 | 44 | 0.05332 | 2022-05-15 | 20 | 52 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 129-04-1/400 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН 129-04-1/400 по птице , действием ТО с НАПВ на ПС 200 кВ Мана тяговая отключался В 10 ф. 129-04 (самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание между опорными изоляторами. на ЛР КТПН 129-04-1/400, ВЛ 10 кВ ф. 129-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.129-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 27.06.2022 год
357157 | 151 | 2022-05-16 | 21 | 0 | 0.105 | 2022-05-16 | 21 | 15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования на ведомственной ТП 10/0,4кВ КТП 48-03-14/160 (крестьянское хозяйство "КОЛОС"). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 22.06.2022 год
357157 | 152 | 2022-05-17 | 0 | 8 | 0.15067 | 2022-05-17 | 7 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление одностоечной опоры №4.83 ВЛ-10кВ ф.19-04 с недопустимой степенью загнивания древесины. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 4.83-4.84 при повреждении одностоечной опоры № 4.83 из-за ухудшения механической прочности древесины от длительного (52года) срока эксплуатации, на 35/10 кВ №19 Тальская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.19-04. (устранено, выполнена замена одностоечной опоры №4.83). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Опора П10-4Д; с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Пролет: Опора № 4-83 - Опора № 4-84 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 22.06.2022 год
357157 | 153 | 2022-05-17 | 11 | 46 | 0.11733 | 2022-05-17 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры №6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-01-1/630 (загнивание древесины более допустимого, наклон опоры сверх допустимого срок эксплуатации с 1970г. - 51 год). 4.16 Вследствие невозможности устранения с хлеста проводов при невозможности проведения работ на одностоечной опоре № 6 из-за недопустимого загнивания у основания, для замены опоры на КТПН 30-01-1/630 оперативно отключен АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания стойки у основания. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-01-1, Опора У2ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН 13-04-16/160: - выполнить замену одностоечной опоры №6. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.05.2022 год
357157 | 154 | 2022-05-17 | 16 | 10 | 0.26672 | 2022-05-17 | 16 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.3-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 14-15 влетевшей из-за сильного ветра ветки из вне охранной зоны, на РП 10кВ ЗЗРК действием МТЗ с НАПВ отключался в 10 ф.3-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 04.07.2022 год
357157 | 155 | 2022-05-17 | 16 | 10 | 1.4169 | 2022-05-17 | 16 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.3-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№15-2.1 влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны, на РП 10кВ №ЗЗРК№ действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.3-01. (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Пролет: - Опора №2/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 04.07.2022 год
357157 | 156 | 2022-05-18 | 14 | 36 |  | 2022-05-18 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ ф.5-10 в пролете опор №№65-70 4.12 В следствии междуфазного замыкания от с хлеста проводов от ветвей деревьев в пролете опор №№65-70, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действие МТЗ с УАПВ отключался В10 ф.5-10. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролетах опор №№65-67 ветви деревьев в проводах на ВЛ 10 кВ ф. 5-10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.05.2022 год
357157 | 157 | 2022-05-18 | 16 | 38 | 0.16 | 2022-05-18 | 16 | 53 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (17м/с) нагрузки на на ВЛ-10кВ ф.188-02 в пролете опор №№ 7.8-7.10. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (17м/с.) ветра проводов в пролете опор №№ 7.8-7.10, на ПС 35 кВ Шалинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 148-02, Пролет: Опора № 7-8 - Опора № 7-9; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 148-02, Пролет: Опора № 7-9 - Опора № 7-10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 22.06.2022 год
357157 | 158 | 2022-05-18 | 18 | 2 | 0.18549 | 2022-05-18 | 18 | 55 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.28-08 по заявке МЧС для тушения рядом сохранной зоной жилого дома по адресу: Красноярский край, рыбинский район, ст. Н-Солянка, ул. Тимирязева д.6. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 28-08: \- выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 30.06.2022 год
357157 | 159 | 2022-05-18 | 19 | 15 |  | 2022-05-18 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования на ведомственной ТП 25-21-1/630 (ИП Храмцов В.И.) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-21: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.06.2022 год
357150 | 367 | 2022-05-19 | 5 | 22 | 0.32001 | 2022-05-19 | 6 | 26 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролёте опор №122/111-122/112 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Высота дерева 23 метра, ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы ""А, С"" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролёте опор №122/111-122/112 произошло двухфазное замыкание фазы ""А, С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.06.2022 год
357150 | 368 | 2022-05-19 | 8 | 49 | 0.85384 | 2022-05-19 | 12 | 44 | 3.4.12.2 На изолятор фазы "В" ВЛ-10 кВ ф. 41-16 опора № 47 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф. 41-16 опор № 47 произошло замыкание фазы "А", на ""землю"". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-16, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.06.2022 год
357150 | 370 | 2022-05-19 | 19 | 34 | 0.13433 | 2022-05-20 | 2 | 17 | 3.4.12.2 На изолятор фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.33-01 опора № 15 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.33-01 опор № 15 произошло замыкание фазы "А", на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.05.2022 год
357150 | 371 | 2022-05-19 | 20 | 32 | 0.027666 | 2022-05-19 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2.11 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2.11 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/04кВ № 81-14-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 81-14-3, Пролет: Опора № 2.11 - ввод в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.11 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 20.06.2022 год
357150 | 372 | 2022-05-19 | 23 | 47 | 0.81024 | 2022-05-20 | 3 | 30 | 3.4.12.1 На изолятор фазы "В" ВЛ-10 кВ ф. 41-16 опора № 47 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.2 Вследствие перекрытия провода фазы "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф. 41-16 опор № 47 произошло замыкание фазы ""А"", на ""землю"". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.41-16, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 41-16 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357152 | 310 | 2022-05-20 | 11 | 5 | 0.2835 | 2022-05-20 | 14 | 14 | 3.4.12.5 В сезон таяния грунта произошло его пучение, что привело к наклону опоры № 47 и провису проводов в пролете опор № 47-48, к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению В 10 ф.69-01 на ПС 35/10 № 69 "Еловка". 4.4 В сезон таяния грунта произошло его пучение, что привело к наклону опоры № 47 и провису проводов в пролете опор № 47-48, к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению В 10 ф.69-01 на ПС 35/10 № 69 "Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.69-01 с.Еловка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.69-01 от ПС 35/10кВ № 69 "Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180039227 . Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 47 ВЛ-10 ф.69-01от ПС 35/10кВ № 69 "Еловка", произвести подсыпку и трамбовку грунта к опоре. Заказ SAP №180039236. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 46-48 ВЛ-10кВ ф.69-01 от ПС 35/10кВ № 69 "Еловка". Заказ SAP №180039237. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 год
357152 | 311 | 2022-05-20 | 8 | 30 | 0.0024167 | 2022-05-20 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов деревянной промежуточной опоры № 1/9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ (загнивание стойки опоры более допустимого), что привело к ее излому у основания, наклону опоры, схлёсту проводов в пролете опор № 1/8 - 1/9, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-8 10/0,4кВ. В перечне опор на которые запрещен подъём опора № 1/9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ отсутствует. 4.1 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов деревянной промежуточной опоры № 1/9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ ( загнивание стойки опоры более допустимого), что привело к ее излому у основания, наклону опоры, схлёсту проводов в пролете опор № 1/8 - 1/9, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-8 10/0,4кВ. В перечне опор на которые запрещен подъём опора № 1/9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ отсутствует. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180039224. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 1/9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055488. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/8 - 1/10. Заказ SAP №180039226. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 год
357154 | 201 | 2022-05-20 | 8 | 55 | 1.9725 | 2022-05-20 | 13 | 18 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 5-20 м/с. при грозах шквалистые усиления ветра до 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.33-05 в пролете опор №№ 615-616 произошел схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-05 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" на ВЛ 10кВ ф.33-05 в пролете опор №№ 615-616 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 5-20 м/с. при грозах шквалистые усиления ветра до 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-05 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" на ВЛ 10кВ ф.33-05 в пролете опор №№ 615-616 на ВЛ 10 кВ ф. 33-05 д. Н.Николаевка, Пролет: Опора № 615 - Опора № 616 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 202 | 2022-05-21 | 13 | 20 | 0.02 | 2022-05-21 | 13 | 23 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.1-14 в пролете опор №№ 37-38 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 37-38 на ВЛ 10кВ ф.1-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 37-38 на ВЛ 10кВ ф.1-14 на ВЛ 10 кВ ф. 1-14 д. Усть-Тунгуска, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.06.2022 год
357154 | 203 | 2022-05-21 | 16 | 47 | 0.03 | 2022-05-21 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.51-06 в пролете опор №№ 34/7-34/8 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-06 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 34/7-34/8 на ВЛ 6кВ ф.51-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.51-06 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 34/7-34/8 на ВЛ 6кВ ф.51-06 на ВЛ 6 кВ ф. 51-06 п. Стрелка, Пролет: Опора № 34/7 - Опора № 34/8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-06. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.06.2022 год
357152 | 312 | 2022-05-20 | 12 | 40 | 0.023333 | 2022-05-20 | 15 | 0 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием N и фаз «В» и «С» в пролете №1-№2 с отключением АВ-0,4кВ Л-16 на ЗТП 23-06/21-5 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием N и фаз «В» и «С» в пролете №1-№2 с отключением АВ-0,4кВ Л-16 на ЗТП 23-06/21-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№1-№2 на ВЛ 0,4 кВ Л16 ЗТП 23-06/21-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-16 от ТП 23-06/21-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180040002. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №1-№3 ВЛ 0,4 кВ Л-16 от ТП 23-06/21-5. Заказ SAP №180040003. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 24.06.2022 год
357150 | 384 | 2022-05-20 | 17 | 31 |  | 2022-05-20 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1970 г.) произошло старение изоляции фарфорового изолятора фазы "С" на траверсе опоры № 118 ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52), что привело к потере прочности и излому изолятора. 4.1 Нарушение структуры материала фарфорового изолятора фазы "С" марки ШЖБ-35 в результате длительной эксплуатации ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово Т-52, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52). Номер заказа 180039203. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "С" на опоре № 118 ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52). Номер заказа 170055499. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357152 | 313 | 2022-05-20 | 13 | 0 | 0.030416 | 2022-05-20 | 19 | 5 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 18 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №4-№5 с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ЗТП 20-01-2 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4, при неоднократных порывах ветра до 18 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №4-№5 с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ЗТП 20-01-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" пр. оп.№4-№5 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 20-01-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от от ТП 20-01-2 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180039939. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-6 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 20-01-2. Заказ SAP № 180040001. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2022 год
357152 | 314 | 2022-05-21 | 15 | 6 | 0.063 | 2022-05-21 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №21, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №20-22, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №21-22 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ЗТП 20-01-7 10/0,4кВ. 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №21, вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №20-22, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №21-22 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ЗТП 20-01-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «А» на оп.№21 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 20-01-7, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на опоре №21 ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП 20-01-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180040633. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №20-22 ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП 20-01-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180040629. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП 20-01-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180040628. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 год
357152 | 315 | 2022-05-22 | 11 | 45 | 1.5833 | 2022-05-22 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ ф.20-8 от опоры №12 ВЛ-6кВ ф.20-8 до РП-1 6/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 6 ф.20-8 на ПС 110/35/6кВ №20 "Назаровская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-6кВ ф.20-8 от опоры №12 ВЛ-6кВ ф.20-8 до РП-1 6/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 6 ф.20-8 на ПС 110/35/6кВ №20 "Назаровская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-6кВ ф.20-8 на ВЛ 6 кВ ф.20-8, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-8 от от ПС 110/35/6кВ №20 "Назаровская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180038830. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.20-8 от опоры №12 ВЛ-6кВ ф.20-8 до РП-1 6/0,4кВ с установкой соединительной муфты. Заказ SAP №170055551. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.20-8 от опоры №12 ВЛ-6кВ ф.20-8 до РП-1 6/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180038241. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.06.2022 год
357154 | 204 | 2022-05-21 | 22 | 12 | 0.25916 | 2022-05-22 | 3 | 23 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 27-28 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 27-28 на ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 27-28 на ВЛ 10кВ ф.13-04 на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.06.2022 год
357154 | 205 | 2022-05-22 | 8 | 10 | 0.00668 | 2022-05-22 | 8 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.1-14 в пролете опор №№ 24-25 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 на ВЛ 10кВ ф.1-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 на ВЛ 10кВ ф.1-14 на ВЛ 10 кВ ф. 1-14 д. Усть-Тунгуска, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.06.2022 год
357152 | 316 | 2022-05-22 | 12 | 50 | 0.01075 | 2022-05-22 | 13 | 33 | 3.4.7.3 В следствии изменения свойств материалов, ослаблением контактного соединения, произошел нагрев болтового соединения кабельного наконечника провода фазы "С" с контактом АВ 0,4 кВ Л1, что привело к нагреву теплового элемента защиты автоматического выключателя и последующему отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. 4.13 В следствии изменения свойств материалов, ослаблением контактного соединения, произошел нагрев болтового соединения кабельного наконечника провода фазы "С" с контактом АВ 0,4 кВ Л1, что привело к нагреву теплового элемента защиты автоматического выключателя и последующему отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта АВ 0,4 кВ Л1 на КТП 35-08-8, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-08-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180039474. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию контактных соединений АВ 0,4 кВ Л1 ТП 35-08-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №180039476. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ТП 35-08-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180039475. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 24.06.2022 год
357152 | 318 | 2022-05-22 | 12 | 57 | 3.3 | 2022-05-22 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Отключение ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-НГРЭС" I цепь с отпайками (С-31) от действия 1 ступени ТЗНП произошло в результате включения КЗ 110 1Т на ПС 110/10кВ №15 "Центральная" на действие дифференциальной защиты силового трансформатора 1Т. 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 47 лет), произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" на шинном мосту 10кВ 1Т ПС 110/10кВ №15 "Центральная", что привело к междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С" с отключением от действия дифференциальной защиты силового трансформатора 1Т на ПС 110/10кВ №15 "Центральная". 4.1 Произошло отключение ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-НГРЭС" I цепь с отпайками (С-31) от действия 1 ступени ТЗНП в результате включения КЗ 110 1Т на ПС 110/10кВ №15 "Центральная" от действия дифференциальной защиты силового трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: включения КЗ 110 1Т на ПС 110/10кВ №15 "Центральная" на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-НГРЭС"_С-31, Пролет: Опора № 10 - ПС Центральная 4.14 Произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" на шинном мосту 10кВ 1Т ПС 110/10кВ №15 "Центральная", в результате длительной эксплуатации (более 47 лет), что привело к междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С" с отключением от действия дифференциальной защиты силового трансформатора 1Т на ПС 110/10кВ №15 "Центральная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опорного изолятора фазы "С" на ПС "Центральная" №15 110/10 кВ, Ячейка КРУ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора на шинном мосту 10/1Т ф."С" ПС 110/10кВ №15 "Центральная". Заказ SAP №152131005. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ПС 110/10кВ №15 "Центральная". Заказ SAP №52130967. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-НГРЭС" I цепь с отпайками (С-31). Заказ SAP №180041021. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести высоковольтные испытания шинного моста 10 1Т ПС 110/10кВ №15 "Центральная" после замены изолятора. Заказ SAP №180041313. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеплановые высоковольтные испытания шинного моста 10 2Т ПС 110/10кВ №15 "Центральная". Заказ SAP №152492431. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес подразделения «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД» с разъяснением причины отказа работы АПВ ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-НГРЭС" I цепь с отпайками (С-31) на ПС 110/27,5/10кВ №10-Т "Ачинск Тяговая". Ответственное лицо: начальник ОДС ПО ЗЭС Тихонов Е.В. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом Ачинского РЭС причин технологического нарушения на ПС 110/10кВ №15 "Центральная" 22.05.22г. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом службы ПС причин технологического нарушения на ПС 110/10кВ №15 "Центральная" 22.05.22г. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 27.06.2022 год
357153 | 176 | 2022-05-20 | 10 | 38 | 0.0050667 | 2022-05-20 | 15 | 42 | 3.4.12.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.4-15 на опоре №106 была обнаружен сорванный с изолятора провод фазы "В", что явилось причиной касания провода тела опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 № 4 "Городокская". 4.4 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода на опоре №106 ВЛ-10 кВ ф.4-15 был сорван и разбит о тело опоры изолятор с проводом фазы "В", что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 № 4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора.. на ВЛ-10 кВ ф.4-15 с.Новотроицкое, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-15. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180038604. Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №106. Заказ SAP № 170055453. Ответственное лицо: С.А. Цавня 25.06.2022 год
357153 | 177 | 2022-05-20 | 13 | 44 | 0.84 | 2022-05-20 | 16 | 44 | 3.4.12.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-06 на опоре №248 был обнаружен слетевший изолятор фазы "А", что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-06 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.4 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода на опоре №248 ВЛ-10 кВ ф.9-06 был сорван с крюка и разбит о тело опоры изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-06 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.9-06 с.Лугавское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-06. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180038606. Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №248. Заказ SAP № 170055454. Ответственное лицо: С.А. Цавня 25.06.2022 год
357156 | 454 | 2022-05-20 | 14 | 0 | 0.05 | 2022-05-20 | 14 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя СНТ «Керамзит» на ТП75-6-7, действием МТЗ, на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ был отключен В/10кВ ф. 75-6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю СНТ «Керамзит» Л.Ф. Швецовой, 662510, Красноярский край, Березовский р-н, с Зыково, Советская ул, д. 30, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 455 | 2022-05-20 | 14 | 5 | 0.025 | 2022-05-20 | 14 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ТП 397 яч.5 - ТП 3038 (ООО "Белые Росы"), действием МТЗ, на РП 6 кВ 142 был отключен В/6 кВ яч.16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО "Белые Росы" Чурбакову Анатолию Андреевичу (660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, офис 12-06а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 24.06.2022 год
357156 | 456 | 2022-05-21 | 3 | 5 | 0.1 | 2022-05-21 | 3 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП130-1-21, Ситнер А.Э, действием МТЗ, на ПС ПС №130 Узловая 220/110/10кВ был отключен В/10кВ ф 130-1 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Ситнер А.Э, 662518, Красноярский край, Березовский р-н, мкр-н «Есаулово-сити» ул. Денеро, 3, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 26.06.2022 год
357156 | 457 | 2022-05-21 | 11 | 40 |  | 2022-05-21 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.3 до РП 119, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению отдействием МТЗ В/10кВ ф.16-10 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от оп.3 до РП 119, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.16-10 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 16-10, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от оп.3 до РП 119. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 458 | 2022-05-21 | 13 | 35 | 0.01667 | 2022-05-21 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 229 до ж.д ул. Яковлева 20, что привело к межфазному короткому замыканию что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению на ТП 229 руб.№13. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 229 до ж.д ул. Яковлева 20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ от ТП 229 до ж.д Яковлева,20, Кабель ААБл 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 ТП 229 до ж.д Яковлева,20 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 459 | 2022-05-21 | 15 | 50 | 0.04666 | 2022-05-21 | 16 | 4 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств материалов и разрегулировки проводов в пролёте, произошло увеличение стрелы провеса провода ВЛ 10кВ ф.8-3 в пролетах опор 106-107, что привело к междуфазному короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролете опор и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.8-3 на ПС Кача. 4.1 В результате разрегулировки проводов в пролёте, произошло увеличение стрелы провеса провода ВЛ 10кВ ф.8-3 в пролетах опор 106-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.8-3, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №106-107 ВЛ 10кВ ф.8-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 461 | 2022-05-21 | 16 | 17 | 0.30666 | 2022-05-21 | 17 | 49 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП130-2-13 ДНТ Виктория, действием МТЗ,на ПС № 130 «Узловая» 220/110/10 кВ отключался выключатель 10 кВ яч. № Ф 130-2 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю ДНТ Виктория В.Г. Молчанову, 662518, Красноярский край, Березовский р-н, с Есаулово, Майская ул., д. 1, кв. 2, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 462 | 2022-05-21 | 17 | 44 | 0.96 | 2022-05-21 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 584 яч.2 до ТП 585 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-04 на ПС 126 "Зеленая" 220/10/10кВ (КП МЭС). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 584 яч.2 до ТП 585 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*150 от ТП 584 яч.2 до ТП 585 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 463 | 2022-05-21 | 18 | 30 | 0.051667 | 2022-05-21 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины опоры №15 ВЛ 0,4кВ от ТП 136-6-3, произошел излом стойки опоры, что привело к схлесту проводов фаз А В и С, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ в ТП 136-6-3 от защит. 4.1 В результате загнивания древесины опоры №15 ВЛ 0,4кВ от ТП 136-6-3, произошел излом стойки опоры, что привело к схлесту проводов фаз А В и С, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ в ТП 136-6-3 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ от КТП-136-6-3, Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №15 ВЛ 0,4кВ от ТП 136-6-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.07.2022 год
357156 | 464 | 2022-05-21 | 18 | 30 | 0.09999 | 2022-05-21 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.11 РП 105 до ТП 900, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП 105. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от яч.11 РП 105 до ТП 900. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 105 яч.11 - ТП 900, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 2*120 т яч.11 РП 105 до ТП 900. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 465 | 2022-05-21 | 20 | 25 | 0.66668 | 2022-05-21 | 22 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя КЛ 10кВ от ТП 532 до ТП 534 (ФНС России), действием МТЗ на РП 105 был отключен В 10кВ яч. №17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю "ФНС России" Д.С. Буракову (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 4Б, офис 472), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 466 | 2022-05-22 | 0 | 5 |  | 2022-05-22 | 0 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 195 (ПСК "Союз"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Советская" был отключен В/10 кВ ф.2-35. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ПСК "Союз", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 467 | 2022-05-22 | 8 | 44 |  | 2022-05-22 | 8 | 44 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 203("Енисейсетьсервис"), оперативно с "землей"на ПС 110кВ "Весна 2" был отключен В 10кВ ф.181-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Енисейсетьсервис" Мелешко И.Ю., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 468 | 2022-05-22 | 14 | 10 | 0.08334 | 2022-05-22 | 14 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КВЛ 6 кВ (ООО "Яхт-клуб "Адмирал"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ "Плотина" был отключен В/6 кВ ф.102-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Эко-Парк Адмирал» Быкову Сергею Глебовичу (улица Залив "Шумиха", 5/33 Дивногорск, 663090), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 469 | 2022-05-22 | 23 | 14 |  | 2022-05-23 | 10 | 26 | 3.4.7.4 Вследствие несоответствия компонентов климатического оборудования действующим нормативным документам Распоряжения Минэкономразвития России от 11.08.2016 № 219Р-АУ и Приказа ПАО «Россети» от 05.02.2020 №46 произошло отключенного АВ 0,4 кВ питающего кондиционер с повышением температуры выше критического значения в помещении ОПУ на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8) выше 30 град. С, в результате произошёл сбой программного обеспечения в контроллере КП МИР КТ-51 в шкафу ТМ №1 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8) с полным прекращением передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Цемзавод (№8) в Красноярское РДУ и ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". 4.20 Сбой программного обеспечения в контроллере КП МИР КТ-51 в шкафу ТМ №1 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС №8 "Цемзавод" 110/6кВ, КП МИР КТ-51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр помещений ОПУ на ПС 110 кВ"Телевизорная" (№123), ПС 110 кВ "Городская" №4, ПС 110 кВ "Озёрная" №188, ПС 110 кВ "Сморгунова" №185 с проверкой состояния климатического оборудования (кондиционеров, обогревателей). Ответственное лицо: Сюськин М.А. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр помещений ОПУ на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8) с проверкой состояния климатического оборудования (кондиционеров, обогревателей). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести техническое обслуживание оборудования климатического контроля (кондиционера) на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8) согласно Распоряжения Минэкономразвития России от 11.08.2016 № 219Р-АУ и Приказа ПАО «Россети» от 05.02.2020 №46. Ответственное лицо: Власов А.А. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу ОВБ СП ПО КЭС "Осуществление контроля температурного режима оборудования СДТУ в помещениях ОПУ ПС и принятия мер по регулированию температурного режима (кондиционирования, вентиляции, отопления)" Ответственное лицо: Сюськин М.А. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести инструктаж персоналу ОВБ Свердловского РЭС "Осуществление контроля температурного режима оборудования СДТУ в помещениях ОПУ ПС и принятия мер по регулированию температурного режима (кондиционирования, вентиляции, отопления)" Ответственное лицо: Лалетин С.М. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести инструктаж персоналу СЭ КЭС УЭ ПО КиТАСУ на тему " Осуществление удалённого контроля температурного режима оборудования СДТУ и принятия мер по ликвидации критических режимов работы". Ответственное лицо: Дрепак О.А. 10.06.2022 год
357152 | 319 | 2022-05-23 | 19 | 31 | 1.085 | 2022-05-23 | 23 | 8 | 3.4.12.2 При ветровом воздействии до 18 м/с, произошло падение сухого дерева (осина 24м, комель сгнил) за пределами охранной зоны ВЛ с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете опор №56-57 ВЛ 35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4 и необходимостью оперативного вывода В Т-4 на ПС 110/35/27,5кВ №12-Т "Критово Тяговая"(принадлежит ОАО "РЖД"). 4.4 Произошло падение сухого дерева (осина 24м, комель сгнил) за пределами охранной зоны ВЛ по причине ветрового воздействия до 18 м/с, с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете опор №56-57 ВЛ 35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4 и необходимостью оперативного вывода В Т-4 на ПС 110/35/27,5кВ №12-Т "Критово Тяговая"(принадлежит ОАО "РЖД"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" в пр.оп.№56-57 на ВЛ 35 кВ "Критово-тяга-Вагино"_Т-4, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4 для определения наличия деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ SAP №180032497. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №56-57 ВЛ 35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4. Заказ SAP №170054952. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ запланировать в РП 2023 года вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 год
357154 | 206 | 2022-05-23 | 12 | 29 | 0.1677 | 2022-05-23 | 14 | 26 | 3.4.8.2 В результате наезда грузового автомобиля сторонней организации не установленной марки на опору № 21/3 ВЛ 10кВ ф.55-3 произошел излом ж/б приставки и основания опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.55-3 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Излом ж/б приставки и основания опоры № 21/3 ВЛ 10кВ ф.55-3 в результате наезда грузового автомобиля сторонней организации не установленной марки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.55-3 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки и основания опоры № 21/3 ВЛ 10кВ ф.55-3 в результате наезда грузового автомобиля сторонней организации не установленной марки на ВЛ 10 кВ ф. 55-3, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить ж/б приставку и опору № 21/3 ВЛ 10кВ ф.55-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением полицию Сухобузимского ГОВД. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 10.06.2022 год
357154 | 207 | 2022-05-23 | 23 | 24 | 1.6267 | 2022-05-24 | 3 | 28 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 45 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 18 м/с.) произошло разрушение траверсы опоры № 111 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Разрушение траверсы опоры № 111 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 45 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы опоры № 111 ВЛ 10кВ ф.34-16 на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, Опора УА10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 111 ВЛ 10кВ ф.34-16 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.06.2022 год
357156 | 470 | 2022-05-23 | 13 | 45 | 0.035416 | 2022-05-23 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины опоры №8 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 140-10-7, произошел излом стойки опоры, что привело к схлесту проводов фаз А В и С, междуфазному замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 140-10-7. 4.1 произошел излом стойки опоры №8 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 140-10-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-140-10-7, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-140-10-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 471 | 2022-05-23 | 17 | 24 | 0.26 | 2022-05-23 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 65 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.21 до ТП 321 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч. 21 ПС-7 110/6 "Медпрепараты". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.21 до ТП 321 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 65 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч. 21 ПС-7 110/6 "Медпрепараты". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.7-21 (ПС 7 - ТП 321), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 от ПС-7 яч.21 до ТП 321 яч.1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 472 | 2022-05-23 | 17 | 24 | 0.81669 | 2022-05-23 | 18 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.5 до ТП 3006 яч.3, что привело к трёхфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч. 5 ПС-7 110/6 "Медпрепараты". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.5 до ТП 3006 яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к трёхфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч. 5 ПС-7 110/6 "Медпрепараты". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006), ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБлУ -6 3х120 КЛ 6 кВ ф.7-05 (ПС 7 - ТП 3006). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357153 | 178 | 2022-05-23 | 10 | 32 |  | 2022-05-23 | 10 | 32 | 3.4.7.3 В результате загрязнения гирлянды изоляторов на опоре №1 ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355) (изоляторы марки ПС-70) произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на траверсу опоры, работы 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло загрязнение гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355) на опоре №1 (изоляторы марки ПС-70), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В», однофазного короткого замыкания на траверсу опоры, работы 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Знаменская (С-363), Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) участка опор №88-105. Заказ SAP - 180038381. Ответственное лицо: Середа Е.В. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355) опоры №1 . Заказ SAP - 180039044. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355) опоры №1 фазы "В". Заказ SAP -170055670 . Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2022 замену перекрытой гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355) опоры №1 фазы "В". Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357156 | 473 | 2022-05-23 | 19 | 3 | 0.95666 | 2022-05-23 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств материалов и разрегулировки проводов в пролёте, произошло увеличение стрелы провеса провода ВЛ 10кВ ф.140-10 в пролетах опор опор 188-189, что привело к межфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.140-10 на ПС №140 Аэропорт. 4.1 В результате разрегулировки проводов в пролёте, произошло увеличение стрелы провеса провода ВЛ 10кВ ф.140-10 в пролетах опор 188-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.140-10_Аэроп., Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 10кВ ф.140-10 в пролете опор №188-189 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 474 | 2022-05-23 | 20 | 5 |  | 2022-05-23 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" до РП 59 яч.14 н.А, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием ОПФ В 10кВ ф.49-75 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" до РП 59 яч.14 н.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 49 яч.75 - РП 59 яч.14 н.А, ААШвУ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ 10 3х240 от ПС 110кВ "Юбилейная" до РП 59 яч.14 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.07.2022 год
357156 | 475 | 2022-05-23 | 22 | 5 |  | 2022-05-23 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 54 яч.27 - ТП 8087 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.54-27 на ПС 54 "Академгородок" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 54 яч.27 - ТП 8087 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.54-27 на ПС 54 "Академгородок" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 54 яч.27 - ТП 8087 н.А, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 ПС 54 яч.27 - ТП 8087 н.А Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 476 | 2022-05-23 | 22 | 20 | 1.9333 | 2022-05-24 | 3 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие наличия сколов на изоляторах фазы "В" и "С" на опоре №7, произошло снижение уровня изоляции, усугубившееся дождём, и произошёл пробой изоляторов ШФ фазы "В" и "С" на опоре №7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.75-6 на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ. 4.14 Произошел пробой изоляции между фазами "В" и "С" на опоре №7 ВЛ 10кВ ф.75-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ ф.75-6, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре №7 фазы "В" и "С" ВЛ 10кВ ф.75-6. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтные испытания демонтированного изолятора фазы "А" с опоры №7 ВЛ 10кВ ф.75-6. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При неудовлетворительных результатах испытания изолятора фазы "А" опоры №7 ВЛ 10кВ ф.75-6, подготовить претензионное обращение в адрес подрядной организации выполнявшей реконструкцию ВЛ 10кВ ф.75-6. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357153 | 179 | 2022-05-23 | 11 | 46 | 0.31733 | 2022-05-23 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло разрушение ОПН фазы "А" на ТП 38-06-1314, что привело к замыканию провода подходящему к разрушенному ОПН с проводом ОПН фазы "В" и явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.38-06 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.38-06 обнаружено повреждение ОПН фазы "А" на ТП 38-06-1314, что привело к замыканию провода подходящему к разрушенному ОПН с проводом ОПН фазы "В" и к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.38-06 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН. на ТП 38-06-1314, ОПН-10/12,5-10(I)-450 УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180038343. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 26.06.2022 год
357153 | 180 | 2022-05-23 | 13 | 9 | 0.13267 | 2022-05-23 | 16 | 28 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 18 м/с произошёл излом стойки деревянной одностоечной опоры №64 ВЛ-10 кВ ф.12-11 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№64-65, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.12-11 была обнаружена сломанная по верху конструкции стойка деревянной одностоечной опоры №64, то явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№64-65, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.12-11 д. Галактионово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Заказ SAP - №170055624. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 30.06.2022 год
357153 | 181 | 2022-05-23 | 14 | 32 | 0.047167 | 2022-05-23 | 19 | 15 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 23 м/с и тяжением провода из тела траверсы опоры №512 ВЛ-10 кВ ф.33-04 были вырваны штыревые изоляторы с проводами фазы "В" и фазы "С" , что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№511-512, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.33-04, на опоре №512 были обнаружены вырванные штыревые изоляторы с проводами фазы "В" и фазы "С" , что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№511-512, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом из тела траверсы. на ВЛ-10 кВ ф.33-04 Суэтук, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт опоры № 512 ВЛ-10 кВ Ф33-04. Заказ SAP - №170055531. Ответственное лицо: Самышин А.Н 11.07.2022 год
357153 | 182 | 2022-05-23 | 17 | 13 | 0.10751 | 2022-05-23 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств метала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора фазы "В" на ТП 10/0,4 №2-27-09, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и возникновения сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.2-27 на ТП 10/0,4 №2-27-09 обнаружен повреждённый проходной изолятор фазы "В", что явилось причиной однофазного короткого замыкания и появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ТП 2-27-09, VS010-0007737 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "В". Заказ SAP - №170055455. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-27. Заказ SAP - № 180038616. Ответственное лицо: С.А. Цавня 25.06.2022 год
357153 | 183 | 2022-05-23 | 18 | 0 | 0.36667 | 2022-05-23 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 18 м/с произошёл излом деревянной траверсы опоры №265/3/11 ВЛ-10 кВ ф.37-01 за СП 48, что явилось причиной схлёстывания проводов на опоре №265/3/11, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения ВВ-10 кВ ф.37-01 на СП 48. 4.1 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 18 м/с произошёл излом деревянной траверсы опоры №265/3/11 ВЛ-10 кВ ф.37-01 за СП 48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП47 Н.Курята СП48Таята, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180039402. Ответственное лицо: Копленко А.А. 27.06.2022 год
357153 | 184 | 2022-05-23 | 22 | 50 | 1.736 | 2022-05-24 | 2 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.51-01 произошло ослабление контактного соединения шлейфа фазы "А" в месте присоединения к ЛР 10 кВ ТП 51-01-521, что явилось причиной образования дуги и отключения В 10 кВ ф.51-01 оперативным персоналом для исключения повреждения оборудования. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-01 было обнаружено нагрев контактного соединения шлейфа фазы "А" в месте присоединения к ЛР 10 кВ ТП 51-01-521. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на ТП 51-01-521, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ЛР 10 кВ ТП 51-01-521. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 30.06.2022 год
357156 | 477 | 2022-05-24 | 3 | 20 | 1.32 | 2022-05-24 | 6 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ТП 36-14-3 более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, при воздействии влаги от дождя, произошло снижение уровня изоляции разрядника РВО фазы "В", что привело к однофазному замыканию на землю фазы "В" ,и действием оперативного персонала был отключен В/10кВ ф.36-14 на ПС 110 кВ Вознесенская (№36). 4.1 Произошёл пробой разрядника РВО фазы "В" на ТП 36-14-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 36-14-3, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника РВО фазы "В" на ТП 36-14-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.07.2022 год
357150 | 343 | 2022-05-20 | 3 | 50 | 0.125 | 2022-05-20 | 10 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 214 - 215 ВЛ-10 кВ ф.83-07, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.83-07 10 кВ на ПС 35 кВ №83 "Кучерово" от МТЗ 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 214 - 215 ВЛ-10 кВ ф.83-07 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.83-07, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 214 - 215 ВЛ-10 кВ ф.83-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.06.2022 год
357150 | 354 | 2022-05-20 | 6 | 34 | 0.055334 | 2022-05-20 | 9 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 39 - 40 ВЛ-10 кВ ф.65-04, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.65-04 10 кВ на ПС 35 кВ №65 "Карапсель" от МТЗ 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 39- 40 ВЛ-10 кВ ф.65-04 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.65-04, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф.65-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 год
357154 | 208 | 2022-05-24 | 10 | 31 | 0.01 | 2022-05-24 | 10 | 37 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 313-314 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 313-314 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 313-314 на ВЛ 10кВ ф.18-03 на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 313 - Опора № 314 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.06.2022 год
357150 | 391 | 2022-05-20 | 15 | 29 | 0.15033 | 2022-05-20 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 268 - 269 ВЛ-10 кВ ф.45-03, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.37-12 10 кВ на ПС 35 кВ №37 "Таёжная" от МТЗ 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз ""А"" и ""В"" в пролёте опор № 206- 207 ВЛ-10 кВ ф.37-12 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.37-12, Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 268-269 ВЛ-10 кВ ф.37-12. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 год
357150 | 392 | 2022-05-21 | 11 | 10 | 0.015996 | 2022-05-21 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 2/11 - 2/12 ВЛ-10 кВ ф.38-01, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.38-01 10 кВ на ПС 35/10кВ Самойловка №38 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 2/11 - 2/12 ВЛ-10 кВ ф.38-01 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Пролет: Опора № 2/11 - Опора № 2/12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 2/11 - 2/12 ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 год
357150 | 393 | 2022-05-21 | 12 | 20 |  | 2022-05-21 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 28 - 29 ВЛ-10 кВ ф.17-04, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.17-04 10 кВ на ПС 110/10 Тамтачет №17 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 28- 29 ВЛ-10 кВ ф.17-04 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.17-04, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-04 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф.17-04 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 год
357150 | 395 | 2022-05-21 | 13 | 29 | 0.00035 | 2022-05-21 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 367 - 368 ВЛ-10 кВ ф.121-10, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.121-10 10 кВ на ПС 35/10 Осиновый Мыс №121 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 367 - 368 ВЛ-10 кВ ф.121-10 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 367 - Опора № 368 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 367 - 368 ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 год
357150 | 396 | 2022-05-21 | 14 | 10 | 0.005 | 2022-05-21 | 19 | 10 | 3.4.12.2 На изолятор фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.7-06 опора № 141 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Вследствие перекрытия изоляции фазы "А" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.7-06 опора № 141 произошло замыкание фазы "А", на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.7-06, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 год
357150 | 397 | 2022-05-21 | 14 | 58 |  | 2022-05-21 | 14 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26 - 27 ВЛ-10 кВ ф.9-26, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.9-26 10 кВ на ПС 110/35/10кВ ЗЛМК №9 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26 - 27 ВЛ-10 кВ ф.9-26 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Пролет:Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-26 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 26 - 27 ВЛ-10 кВ ф.9-26 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 год
357150 | 398 | 2022-05-21 | 15 | 2 | 0.0006667 | 2022-05-21 | 15 | 42 | 3.4.8.5 Повреждение ТП 101-03-2 принадлежащей сторонней организации | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 год
357150 | 400 | 2022-05-21 | 16 | 27 | 0.036999 | 2022-05-21 | 17 | 41 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.38-04 в пролёте опор № 70-71 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.38-04 в пролёте опор № 70-71 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.38-04, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 год
357150 | 401 | 2022-05-21 | 17 | 18 | 0.0045333 | 2022-05-21 | 21 | 50 | 3.4.8.5 Повреждение ТП 101-03-2 принадлежащей сторонней организации | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 год
357150 | 403 | 2022-05-23 | 16 | 55 | 0.031673 | 2022-05-23 | 17 | 5 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.54-14 в пролёте опор № 14-15 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.54-14 в пролёте опор № 14-15 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.54-14, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-14. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 год
357150 | 404 | 2022-05-24 | 3 | 40 |  | 2022-05-24 | 3 | 40 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры. 4.17 Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц изоляции фазы "С" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ К.Опорная–Георгиевка с о.С-813, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Номер заказа 180039023 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 21 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Номер заказа 142767068, 142767073. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену пробитой изоляции в гирляндах изоляторов фазы "С" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Номер заказа 142767131. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 21, замену пробитой изоляции в гирляндах изоляторов фазы "С" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.06.2022 год
357157 | 166 | 2022-05-20 | 8 | 12 | 0.051501 | 2022-05-20 | 9 | 55 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТПН 13-02-7 по заявке МЧС для тушения дома по адресу: г. Заозерный у. Кирпичная д.4. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 13-02-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 167 | 2022-05-20 | 9 | 45 | 0.96668 | 2022-05-20 | 12 | 10 | 3.4.8.5 Умышленное (вандальное) повреждение ВЛ-10кВ ф.20-07. воздействие на ЭУ 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№2.6-2.7, произошедшего в результате падения опоры №2-7 из-за перекусывания бандажей не установленными лицами, на ПС №20 действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-07.) повреждение. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: демонтирована посторонними лицами. на ВЛ 10 кВ ф. 20-07, Опора П10-7ДБ; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 20-07, Пролет: Опора №2-6 - Опора №2-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 30.06.2022 год
357157 | 168 | 2022-05-21 | 8 | 10 | 3 | 2022-05-21 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие частичного разрушения армированных швов проходных изоляторов 10 кВ в ячейке В ф. 129-04 от длительного (51 год с 1970г.) срока эксплуатации на ПС Мана-тяговая, произошло попадание воды в ячейку и перекрытию ЛР 10 ф. 129-04. В результате чего действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф. 129-04. (устранено, заменены проходные изоляторы 10 кВ). 4.7 Вследствие частичного разрушения армированных швов проходных изоляторов 10 кВ в ячейке В ф. 129-04 на ПС Мана-тяговая, произошло попадание воды в ячейку и междуфазному замыканию между проходными изоляторами у ЛР 10 ф. 129-04. В результате чего действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф. 129-04. (устранено, заменены проходные изоляторы 10 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание через влагу. на ПС "Мана-тяговая" №29, РВ-10 / 400 | Техническое мероприятие 1 ПС 220кВ Мана тяговая: - выполнить внеплановый осмотр ячейки В 10 ф.29-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 30.06.2022 год
357157 | 169 | 2022-05-21 | 15 | 20 |  | 2022-05-21 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из-за ветра 12 м/с. на ВЛ-10кВ ф.5-10 в пролете опор №№1-232; 1-233. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 23; 1-24, действие МТЗ с НАПВ отключался реклоузер ВР 5-10-01. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 31.08.2022 год
357157 | 170 | 2022-05-22 | 18 | 10 |  | 2022-05-22 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Падение на провода ВЛ-10кВ ф.5-10 в пролете опор №№65-70 веток из-за ветра 12м/с. 4.12 В следствии междуфазного замыкания от с хлеста проводов ветками деревьев упавшими из-за ветра из вне охранной зоны в пролете опор №№65-70 на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с УАПВ отключался В10 ф.5-10. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветви деревьев в проводах на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66; ветви деревьев в проводах на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67; ветви деревьев в проводах на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68; ветви деревьев в проводах на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69; ветви деревьев в проводах на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.05.2022 год
357157 | 171 | 2022-05-23 | 14 | 15 | 0.018333 | 2022-05-23 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление одностоечной опоры №2 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТПН 50-03-5/250 с недопустимой степенью загнивания древесины (с 1979 г. эксплуатации). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№2-3 из за ветра на КТПН 50-03-5/250 отключался АВ 0,4 кВ Л-3. Устранено. Опора №2 наклон опоры, недопустимая степень загнивания древесины (устранено.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 50-03-5, Опора ПН-1Д; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 50-03-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 50-03-5; - внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Юносоа С.А. 30.06.2022 год
357154 | 209 | 2022-05-25 | 14 | 25 | 1.09 | 2022-05-25 | 16 | 14 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-04 в пролете опор №№ 504-505 произошло схлестывание проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 504-505 на ВЛ 10кВ ф.33-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 504-505 на ВЛ 10кВ ф.33-04 на ВЛ 10 кВ ф. 33-04 д. Волоковое, Пролет: Опора № 504 - Опора № 505 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.06.2022 год
357154 | 110 | 2022-05-25 | 20 | 45 | 0.24167 | 2022-05-25 | 23 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 521-522 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 521-522 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 521-522 на ВЛ 10кВ ф.18-03 на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 521 - Опора № 522 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.06.2022 год
357156 | 324 | 2022-05-24 | 11 | 20 | 0.075 | 2022-05-24 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 65 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление крепления траверсы на опоре №43 КВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Нагорная 110/10кВ, и для выполнения работ по ремонту оборудования, действием оперативного персонала, был отключен В/10кВ ф.10-05 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.1 Произошло ослабление крепления траверсы на опоре №43 КВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Нагорная 110/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 10 кВ ТП635-ТП629 (ф10-05 о.38-о.50), Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 произвести укрепление траверсы на опоре №43 (П10-ЭДБ) КВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Нагорная 110/10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 478 | 2022-05-24 | 13 | 5 |  | 2022-05-24 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 42 лет с, изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 96 яч.18 - ТП 412 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.96-18 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 96 яч.18 - ТП 412 яч.4, вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 42 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.96-18 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-18 (ПС 96 - ТП 412) (А), Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ ПС 96 яч.18 - ТП 412 яч.4. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 479 | 2022-05-24 | 13 | 5 |  | 2022-05-24 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 96 яч.06 - ТП 433 яч.5, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.96-06 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 96 яч.06 - ТП 433 яч.5, вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.96-06 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-06 (ПС 96 - ТП 433) нитка Б, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление электрической изоляции силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ ПС 96 - ТП 433. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 480 | 2022-05-24 | 19 | 20 | 0.73332 | 2022-05-24 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 96 яч.42 - РП 162 яч.10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.96-42 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 96 яч.42 - РП 162 яч.10, вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.96-42 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-42 (ПС 96 - РП 162 яч.10), ААШв-6 3х240 н.А | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ААШв-6 3х240 ПС 96 яч.42 - РП 162 яч.10. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 481 | 2022-05-24 | 22 | 10 | 0.72501 | 2022-05-25 | 0 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.8 ф.139-08 до ТП 70с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от яч.8 ф.139-08 до ТП 70с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от яч.8 ф.139-08 до ТП 70с на КЛ 10кВ от ПС139 - ТП70, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 от яч.8 ПС 139 "Солнечный" до ТП 70с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 482 | 2022-05-24 | 22 | 10 | 0.83335 | 2022-05-24 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявление дефектов , произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф. 27-7 от оп. 4/3 до оп. 4/4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-12 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции ф. 27-7 от оп.4/3 до оп. 4/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 27-07, Кабель силовой ЦААБл-10 3х95 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 10 3*95 ф. 27-7 от оп.4/3 до оп. 4/4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо подрядной организации ООО "ТЕСЛА", выполнившей монтаж реклоузера на опоре №4/1 в сторону опоры 4/2 ВЛ10кВ ф.27-7, генеральному директору Юсупову А.В., о выполнении гарантийных обязательств. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 483 | 2022-05-24 | 22 | 10 | 0.12833 | 2022-05-24 | 23 | 27 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.14 ПС №139 Солнечный 110/10кВ до ТП24сяч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от яч.14 ПС 139 "Солнечный" до ТП 24с яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-14 до ТП 24 яч.2, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*120 КЛ 10 кВ от яч.14 ПС 139 "Солнечный" до ТП 24с яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 484 | 2022-05-25 | 8 | 14 | 0.29866 | 2022-05-25 | 9 | 13 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на ТП 73 (АО Красноярская теплотранспортная компания) действием МТЗ на РП 100 был отключен В/6 кВ яч.4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики – главному энергетику ООО "КрасКом" (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 27.06.2022 год
357156 | 485 | 2022-05-25 | 8 | 40 | 1.4583 | 2022-05-25 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 97 до ТП 902, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 97 до ТП 902. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП902 , ТП97, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 от ТП 97 до ТП 902. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 486 | 2022-05-25 | 8 | 40 | 2.55 | 2022-05-25 | 11 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 945 (ООО"Краском"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 74 ф.49-74. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"КрасКом" О.В. Гончерову (г. Красноярск, П. Коммуны 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 487 | 2022-05-25 | 11 | 30 |  | 2022-05-25 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 21 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел снижение обрыв провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 6-7 ТП 59 Л1, что привело к перегоранию ПН в ТП 59 Л1. 4.1 Произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 6-7 ТП 59 Л1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ от ТП 59, Ввод от оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС 50 ВЛ 0,4кВ ТП 59 Л1 в пролете опор 6-7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.08.2022 год
357156 | 488 | 2022-05-25 | 11 | 48 |  | 2022-05-25 | 11 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 21 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел снижение обрыв провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 6-7 ТП 59 Л1, что привело к перегоранию ПН в ТП 59 Л1. 4.1 Произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 6-7 ТП 59 Л1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ от ТП 59, Ввод от оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС 50 ВЛ 0,4кВ ТП 59 Л1 в пролете опор 6-7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 489 | 2022-05-25 | 12 | 4 |  | 2022-05-25 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от РП 9 руб.4 до здания Кирова 30г, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН в РП 9 руб.4 4.12 Произошел пробой КЛ 0,4 кВ от РП 9 руб.4 до здания Кирова 30г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ РП 9р.4-Киро(гараж и с/х.инст), Кабель АПВБ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПВБ 3*50+1*25 от РП 9 руб.4 до здания Кирова 30г Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.08.2022 год
357156 | 490 | 2022-05-25 | 12 | 13 |  | 2022-05-25 | 12 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от РП 9 руб. 12 до здания Мира 36, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН в РП 9 руб.12 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4кВ от РП 9 руб.12 до здания Мира 36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ РП 9 руб.12 - Пельменная, Кабель АВВГ 4х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААВГ 4*185 от РП 9 руб.12 до здания Мира 36. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357157 | 114 | 2022-05-26 | 3 | 45 | 0.078003 | 2022-05-26 | 4 | 37 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.10-07 по заявке МЧС для тушения возгорание сухой травы рядом с ТП 10-07-3 (ведомственная принадлежит АЗС Техас). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357156 | 491 | 2022-05-25 | 14 | 10 | 1.7 | 2022-05-25 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 116 до ТП 112, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-36 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 116 до ТП 112 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 116 - ТП 112, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от ТП 116 до ТП 112. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 492 | 2022-05-25 | 14 | 14 | 0.10668 | 2022-05-25 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 139"Солнечный"яч.2 до ТП 61с яч..5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 139"Солнечный"яч.2 до ТП 61с яч..5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-02 до ТП 61с. яч.5, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*120 от ПС 139"Солнечный"яч.2 до ТП 61с яч..5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 493 | 2022-05-25 | 16 | 24 | 0.46665 | 2022-05-25 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 8с яч.4 до ТП 9с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-22 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 8с яч.4 до ТП 9с яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 8с яч.4 до ТП 9с яч.2, Кабель силовой ААБв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБв 10 3*120 от ТП 8с яч.4 до ТП 9с яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 494 | 2022-05-26 | 0 | 20 | 0.70002 | 2022-05-26 | 1 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от РП 182 яч.№16 до ТП 706 яч.№6, в результате чего действием МТЗ произошло отключение В 6 ф.119-48 на ПС 110кВ Мичуринская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от РП 182 яч.16 до ТП 706 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 182 яч.16 до ТП 706, ААБлУ -6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-6 3х240 КЛ 6 кВ от РП 182 яч.16 до ТП 706 яч.6. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.07.2022 год
357156 | 495 | 2022-05-26 | 1 | 30 | 0.26668 | 2022-05-26 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 69 яч.10 до ТП 258, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ на РП 69 яч.10. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от РП 69 до ТП 258. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 69 до ТП 258, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ-10кВ от РП 69 до ТП 258 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357150 | 278 | 2022-05-25 | 15 | 22 | 0.006668 | 2022-05-25 | 15 | 32 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.76-01 в пролёте опор № 42-43 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.76-01 в пролёте опор № 42-43 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.76-01, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-01. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 279 | 2022-05-25 | 18 | 38 | 0.006668 | 2022-05-25 | 18 | 48 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-16 в пролёте опор № 82-83 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.41-16 в пролёте опор № 82-83 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-16, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-16. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.06.2022 год
357150 | 280 | 2022-05-25 | 18 | 50 |  | 2022-05-25 | 18 | 50 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.123-07 в пролёте опор № 149-150 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.123-07 в пролёте опор № 149-150 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.123-07, Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-07. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.06.2022 год
357150 | 351 | 2022-05-26 | 1 | 5 | 0.0855 | 2022-05-26 | 2 | 2 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 14-15 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 14-15 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.06.2022 год
357152 | 226 | 2022-05-26 | 10 | 40 | 0.047082 | 2022-05-26 | 12 | 33 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в болотистой местности, произошло выдавливание деревянной анкерной опоры №127 ВЛ-10кВ ф.76-8, с последующим падением с разрушением опоры №127, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролётах опор №125-129, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-8 на ПС 35/10кВ №76"Н.Еловка". 4.12 Произошло выдавливание деревянной анкерной опоры №127 ВЛ-10кВ ф.76-8, в результате пучения грунта в болотистой местности, с последующим падением с разрушением опоры №127, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролётах опор №125-129, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-8 на ПС 35/10кВ №76"Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры №127 на ВЛ 10 кВ ф.76-8 Новая Еловка-Турецк, Опора УА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180021276. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №127 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №125-№129 ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка". Заказ SAP №170055583. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.06.2022 год
357152 | 263 | 2022-05-26 | 10 | 41 | 0.019667 | 2022-05-26 | 12 | 39 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта, произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №2/2, что привело к наклону опоры и её излому в районе верхнего бандажа, а также к выпадению крюка изолятора ф "А" из тела опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №2/1 - №2/2 и схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1 - №2/2, с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-1-6 10/0,4кВ. Опора №2/2 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-1-6 10/0,4кВ не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.14 Произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №2/2, вследствие вспучивания грунта, что привело к наклону опоры и её излому в районе верхнего бандажа, а также к выпадению крюка изолятора ф "А" из тела опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №2/1 - №2/2 и схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1 - №2/2, с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-1-6 10/0,4кВ. Опора №2/2 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-1-6 10/0,4кВ не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке одностоечной оп.№2/2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-54-1-6, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №2/2 с подсыпкой ПГС, утрамбовкой грунта вокруг тела опоры и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-1-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055493. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-1-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180040191. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.06.2022 год
357152 | 265 | 2022-05-26 | 12 | 14 | 0.0070835 | 2022-05-26 | 13 | 39 | 3.4.8.2 В результате проезда сельхозтехники под ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 33-03-3 10/0,4кВ, произошел обрыв нулевого провода с касанием провода фазы "С" в пролёте опор №17/1-№17/2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 33-03-3 10/0,4кВ. 4.4 Произошел обрыв нулевого провода с касанием провода фазы "С" в пролёте опор №17/1-№17/2, в результате проезда сельхозтехники под ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 33-03-3 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 33-03-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода в пр.оп.№17/1-№17/2 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 33-03-3, Пролет: Опора № 17/1 - Опора № 17/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 33-03-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180039955. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт нулевого провода и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №17/1- №17/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 33-03-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055566. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления транспортного средства и привлечения к ответственности виновного лица. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.06.2022 год
357153 | 185 | 2022-05-26 | 2 | 44 |  | 2022-05-26 | 2 | 44 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №62 ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу опоры №62 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. 4.4 В результате увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу опоры №62, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрыте гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора анк. мет.У3М | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) участок опор №32-74. Заказ SAP - 180040244. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №62. Заказ SAP - 170055616. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоры №62. Заказ SAP - 180040546. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.05.2022 год
357153 | 186 | 2022-05-26 | 10 | 4 | 0.23333 | 2022-05-26 | 15 | 54 | 3.4.12.5 Из за неравномерного оттаивания грунта произошёл наклон опоры №188 поперёк оси линии, что привело к неравномерному провису проводов в пролёте опор №№188-189, схлёстыванию проводов, короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.15-03 на ПС 110/35/10 кВ № 15 "Каратузская". 4.4 Из за наклона опоры №188 поперёк оси линии произошёл неравномерный провис проводов в пролёте опор №№188-189, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-03 на ПС 110/35/10 кВ № 15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ-10 кВ ф.15-03 Лебедевка-Ключи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-03 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 01.07.2022 год
357153 | 187 | 2022-05-26 | 19 | 19 | 0.15416 | 2022-05-26 | 22 | 24 | 3.4.12.5 Из за вспучивания грунта в болотистой местности где проходит трасса ВЛ 10 кВ ф.2-27 произошло выдавливание опор №№145, 146, что привело к наклону опор, схлёстыванию проводов в пролёте опор №№144-147, междуфазному замыканию, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.2-27 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". 4.4 Во время внеочередного осмотра обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№144-147 из-за выдавливание опор №№145, 146, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.2-27 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛЗ-10кВ ф.2-27 г.Минусинск (м-н Ю.Вост), Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор. Заказ в SAP № 170055622. Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.07.2022 год
357157 | 164 | 2022-05-27 | 0 | 33 |  | 2022-05-27 | 0 | 33 | 3.4.7.3 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41) выведена в ремонт по неотложной заявке для устранения угрозы расцепления гирлянды изоляторов нижней фазы "С" на металлической опоре № 289, замены дефектной изоляции на опорах: №№22, 83, 236, 266, 269, 289. 4.1 Вследствие возникшей угрозы расцепления гирлянды изоляторов нижней фазы "С" на металлической опоре № 289 из-за ухудшения механической прочности металла в результате длительного (56 лет с 1965г.) срока эксплуатации "Ушко однолапчетое" типа У1-12, на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО №РЖД№) оперативно по неотложной заявке отключен В-С41-110; на ПС 110кВ Абакумова (ОАО "РЖД") отключен СР2С-41-110. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: угроза разрыва гирлянды изоляторов на фазе "С". на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ С-41: - монтаж ПЗУ на опорах №№ 18-27. Заказ № 142701888. - замена дефектной изоляции на опорах 22, 83, 236, 266, 269, 289. Заказ № 142708661. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 28.05.2022 год
357150 | 230 | 2022-05-22 | 17 | 18 | 0.076682 | 2022-05-22 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) в пролётах опор № 119-120 на провода фазы "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "В", "С" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на провода в пролёте опор № 119-120, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами ф."В", "С" на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка Т-49, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Номер заказа: 180033060 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2022 год
357156 | 496 | 2022-05-27 | 1 | 4 | 0.064995 | 2022-05-27 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 280 яч.1 - ТП 278 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.11 на РП 6кВ №12. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 280 яч.1 - ТП 278 яч.4, вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.11 на РП 6кВ №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 280 - ТП 278, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 280 яч.1 - ТП 278 яч.4. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 497 | 2022-05-27 | 11 | 54 |  | 2022-05-27 | 12 | 35 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ "Северная" (№122) произошло кратковременное превышение напряжения на входе ИБП, с последующим переходом в режим «защита» ИБП APC Smart-UPS SRT 2200 с отключением всех питающихся от него устройств, вследствие чего произошло прекращение передачи данных в ДП ЦУС и ОИК РДУ. 4.20 Произошёл переход в режим «защита» ИБП APC Smart-UPS SRT 2200 находящийся в шкафу связи на ПС 110 кВ "Северная" (№122). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС №122 "Северная" 110/10/6кВ, ИБП Smart UPS SURT2000RMXLI | Техническое мероприятие 1 Запитать резервный канал связи на ПС 110 кВ "Северная" (№122) напрямую от ТСН. Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить в полном объёме, согласно п.2.3.5.5, разделу 2.9 и п.2.11.14.3 положения ПАО"Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе", утверждённом Советом директоров ПАО "Россети" (протокол от 08.11.2019 г. №378), коммутатор по резервному каналу связи (ИБП, оборудование связи) на ПС 110 кВ "Северная" (№122). Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать схему электропитания оборудования СДТУ на ПС 110 кВ "Северная" (№122), включающую систему АВР электропитания от двух ИБП для оборудования каналов связи (основного и резервного). Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявку на имя главного инженера филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Дмитрюкова Сергея Александровича о рассмотрении закупки недостающего оборудования в малый инвестиционный проект согласно разработанной схеме электропитания оборудования СДТУ на ПС 110 кВ "Северная" (№122), включающую систему АВР электропитания от двух ИБП для оборудования каналов связи (основного и резервного). Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 31.08.2022 год
357156 | 498 | 2022-05-27 | 14 | 20 | 0.15 | 2022-05-27 | 14 | 50 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (Акопян С.Г.) на отпайке от опоры №4 ВЛ 10 кВ ф.45-4 в сторону КТП 45-4-21, действием МТЗ на ПС №45 Емельяново-110 был отключен В 10 ф.45-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на ВЛ 10кВ ф.45-4, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Акопяна С.Г. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2022 год
357152 | 266 | 2022-05-27 | 18 | 38 | 0.1225 | 2022-05-27 | 21 | 5 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №272-№273, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №271-№274, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №272-№273, с междуфазным коротким замыканием и отключением В-3 ВЛ-10кВ ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №272-№273, при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №271-№274, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №272-№273, с междуфазным коротким замыканием и отключением В-3 ВЛ-10кВ ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№272-№273 на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 272 - Опора № 273 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-4 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016163. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева в пролете опор №272-№273 ВЛ-10кВ ф.96-4 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково». Заказ SAP №180040411. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №271-№274 ВЛ-10кВ ф.96-04 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково». Заказ SAP №180040411. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ в рамках РП 2022 провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.08.2022 год
357152 | 267 | 2022-05-27 | 20 | 4 | 0.048 | 2022-05-27 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошел излом деревянной опоры №1/3 у основания с последующим падением, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/2-1/3, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 22-06-5 10/0,4кВ. Опора №1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 22-06-5 10/0,4кВ находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №1/3 у основания, вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим падением опоры, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/2-1/3, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 22-06-5 10/0,4кВ. Опора №1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 22-06-5 10/0,4кВ находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №1/3 у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 22-06-5, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 22-06-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180040317. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ж.б. приставку к опоре №1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 22-06-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055572. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/2 - №1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 22-06-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180040318. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 27.06.2022 год
357152 | 268 | 2022-05-27 | 20 | 35 | 0.32334 | 2022-05-27 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №7-№8, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №7-№8, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-14-41 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №7-№8, вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №7-№8, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-14-41 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" в пр.оп.№7-№8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-41, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-41 10/0,4кВ и ТП 8-14-41 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180041986. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-41 10/0,4кВ. Заказ SAP №180041987. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 27.06.2022 год
357154 | 93 | 2022-05-27 | 10 | 33 | 0.695 | 2022-05-27 | 17 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 263-264 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 263-264 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 263-264 на ВЛ 10кВ ф.18-03 на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.06.2022 год
357154 | 210 | 2022-05-27 | 10 | 59 | 0 | 2022-05-27 | 18 | 30 | 3.4.8.5 В результате длительного отключения электроэнергии у оператора связи МТС (отключение ВЛ 10кВ ф. 21-04), произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Казачинская в Красноярское РДУ. Передача телеметрической информации с ПС 110кВ Казачинская в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному спутниковому каналу связи. 4.20 Пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Казачинская в Красноярское РДУ в результате обесточивания оборудования на БС оператора связи МТС (отключение ВЛ 10кВ ф. 21-04 длительностью около 8 часов). Передача телеметрической информации с ПС 110кВ Казачинская в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному спутниковому каналу связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Казачинская в Красноярское РДУ на БС МТС Казачинск, US000-002574-03 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинское". Ответственное лицо: Зуев А.П. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "МТС". Ответственное лицо: Зуев А.П. 30.06.2022 год
357154 | 211 | 2022-05-27 | 13 | 44 | 1.518 | 2022-05-27 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном 16-01 (ООО "Деревообрабатывающая Компания "Енисей", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Деревообрабатывающая Компания "Енисей". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.06.2022 год
357156 | 499 | 2022-05-27 | 16 | 25 | 0.076668 | 2022-05-27 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации, произошло изменение свойства древесины, выразившееся в загнивании. В результате произошёл излом опоры № 13/1 у основания со схлёстом проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л1 на ТП 36-14-1. 4.1 Произошёл излом опоры № 13/1 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 36-14-1 у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 36-14-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку на опору № 13/1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 36-14-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357156 | 500 | 2022-05-27 | 20 | 50 | 0.125 | 2022-05-27 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 54 яч.25 до ТП 8026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.54-25 на ПС 54 "Академгородок" 110/35/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 54 яч.25 - ТП 8026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 54 яч.25 - ТП 8026, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ПС 54 яч.25 - ТП 8026. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 501 | 2022-05-28 | 1 | 0 | 0.26667 | 2022-05-28 | 3 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 686 руб.№4. до ж/д ул. Аэровокзальная 2ж , что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. 4 на ТП 686 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 686 руб.№4. до ж/д ул. Аэровокзальная 2ж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ Аэровокзальная 2ж - ТП-686 руб4, Кабель АСБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВБ 4*150-1 от ТП 686 руб.№4. до ж/д ул. Аэровокзальная 2ж Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 502 | 2022-05-28 | 1 | 0 | 0.10833 | 2022-05-28 | 2 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 686 руб. 12 до ж/д ул. Аэровокзальная 2д, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. 12 на ТП 686. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 686 руб. 12 до ж/д ул. Аэровокзальная 2д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ Аэровокзальная 2д-ТП-686 руб12, Кабель АСБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3*95+1*50 от ТП 686 руб. 12 до ж/д ул. Аэровокзальная 2д Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357157 | 126 | 2022-05-27 | 13 | 23 |  | 2022-05-27 | 13 | 23 | 3.4.9.3 ВЛ 6кВ ф.1-08 ведомственная принадлежит Бородинское ПТУ. | Организационное мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф.1-08: - оформить пакет документов в соответствии с распоряжением 1229 от 26.06.2021г. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 05.07.2022 год
357157 | 129 | 2022-05-27 | 14 | 10 |  | 2022-05-27 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Изменение (ухудшение) свойств древесины от длительного(с 1972года - 49 лет) срока эксплуатации одностоечной опоры №1.101 ВЛ-10кВ ф.5-10. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов из-за выпавшего верхнего крюка на одностоечной опоре №1-101, действие МТЗ с НАПВ отключался реклоузер ВР 5-10-01. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. - восстановить крюк на опоре №1-101. Выполнено. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - восстановить замену одностоечной опоры №1-101. Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.11.2022 год
357154 | 212 | 2022-05-28 | 16 | 3 | 0 | 2022-05-28 | 16 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.8-08 (ООО "ПромЛизинг", отсутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "ПромЛизинг" Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.06.2022 год
357156 | 503 | 2022-05-28 | 8 | 40 | 0.405 | 2022-05-28 | 12 | 43 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (Волченко Ю.И.) на отпайке ВЛ 10 кВ ф.66-3 от опоры №141 до КТП 66-3-31 действием МТЗ на ПС №66 Стеклозавод был отключен В 10 ф.66-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.66-3 от опоры №141 до ТП 66-3-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Волченко Ю.И. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.07.2022 год
357156 | 504 | 2022-05-29 | 10 | 23 |  | 2022-05-29 | 10 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 50 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 515 руб. №3 до ж.д. ул.Шевченко,84, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №3 0,4 кВ в ТП 515. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 515 руб. №3 до ж.д. ул. ул.Шевченко,84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП515-ж.д. ул.Шевченко,84 р3, Кабель АВВБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВБ 3х70+1х35 КЛ 0,4 кВ от ТП 515 руб. №3 до ж.д ул.Шевченко,84. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2022 год
357157 | 131 | 2022-05-29 | 6 | 59 | 0.123 | 2022-05-29 | 9 | 2 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 2-32-90 по заявке МЧС для тушения пожара рядом с охранной зоной ВЛ по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал. Улица Горького. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 2-32-90: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357154 | 213 | 2022-05-29 | 13 | 57 | 0 | 2022-05-29 | 13 | 57 | 3.4.12.5 В результате ухудшения условий работы оборудования ВЧ связи Zelax, связанного с неблагоприятными погодными условиями (выпадение обильных осадков в виде сильного дождя с градом), повлекшее за собой снижение отношения сигнал/шум на ВЛ 110кВ ниже допустимого, произошел сбой в работе основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ (передача телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному каналу через оператора связи САТИС). 4.4 Сбой в работе основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ (передача телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному каналу через оператора связи САТИС)), повлекшее за собой снижение отношения сигнал/шум на ВЛ 110кВ ниже допустимого в результате ухудшения условий работы оборудования ВЧ связи Zelax, связанного с неблагоприятными погодными условиями (выпадение обильных осадков в виде сильного дождя с градом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе основного канала связи на Телекоммуникационное оборудование ПС №3, Zelax М-АСП-ПГ-ЛЭП-АВЦ пс.Казачинск | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ВЧ связи Zelax Ответственное лицо: Зуев А.П. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести техническое обслуживание оборудования ВЧ связи Zelax Ответственное лицо: Зуев А.П. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Организовать цифровой канал связи пропускной способностью 2 Мбит/с до ПС 110/10кВ № 3 «Шапкино» через оператора связи Ростелеком Ответственное лицо: Зуев А.П. 30.12.2022 год
357150 | 405 | 2022-05-27 | 12 | 35 | 0.005831 | 2022-05-27 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 102 - 103 ВЛ-10 кВ ф.5-19, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.5-19 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Абан №5 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 102 - 103 ВЛ-10 кВ ф.5-19 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-19, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 102 - 103 ВЛ-10 кВ ф.5-19 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 год
357150 | 406 | 2022-05-27 | 14 | 15 | 0.017066 | 2022-05-27 | 16 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 10 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 10 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №49-12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-12-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 год
357150 | 407 | 2022-05-27 | 14 | 26 |  | 2022-05-27 | 14 | 26 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 45-46 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 45-46 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 06.07.2022 год
357156 | 505 | 2022-05-29 | 13 | 10 | 0.70668 | 2022-05-29 | 14 | 56 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №29 ВЛ10кВ ф.75-6 в сторону ТП 75-6-3(ДНТ Ветеран), действием МТЗ, на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ был отключен В/10кВ ф.75-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю СНТ «Ветеран-7» Ю. П. Казанцеву ул. Коломенская, д. 22, кв. 77, г. Красноярск, 660037, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357150 | 408 | 2022-05-27 | 14 | 51 | 0.006 | 2022-05-27 | 14 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 87 - 88 ВЛ-10 кВ ф.49-12 , и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.49-12 10 кВ на ПС 35/10кВ Березовка №49 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 87 - 88 ВЛ-10 кВ ф.49-12 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 87 - 88 ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 год
357150 | 410 | 2022-05-28 | 15 | 53 | 0.11916 | 2022-05-28 | 18 | 16 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) по заявке МЧС для тушения пожара в детском саде № 19 поселка Хайрюзовка. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 06.07.2022 год
357152 | 317 | 2022-05-28 | 10 | 21 |  | 2022-05-28 | 10 | 21 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ птиц, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №102/4 ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 по птичьему помету, с разрушением 1-го (верхнего) изолятора гирлянды, с последующим однофазным коротким замыканием и отключению В С-761 на ПС 220/110/10кВ №25В "Шарыповская". 4.17 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №102/4 ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 по птичьему помету, с разрушением 1-го (верхнего) изолятора гирлянды, с последующим однофазным коротким замыканием и отключению В С-761 на ПС 220/110/10кВ №25В "Шарыповская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1-го (верхнего) изолятора гирлянды на оп.№102/4 на ВЛ-110кВ Парная-Шарыповс.I ц.с отп_С-761, Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761. Заказ SAP №180040927. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 28.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №102/4 ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 с целью определения состояния изоляции. Заказ SAP №180041564. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках программы капитального ремонта на 2023 год запланировать установку ПЗУ заводского исполнения на ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 на опорах №№2- 6. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин ТН ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках программы капитального ремонта на 2023 год запланировать замену дефектных изоляторов на опоре №102/4 ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 год
357152 | 320 | 2022-05-28 | 14 | 35 | 0.029165 | 2022-05-28 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменения свойств материалов, произошло ослабление контактных соединений фаз "В" и "С" АВ-0,4кВ Л1 ТП 72-6-3 10/0,4кВ и наконечников ввода ВЛ-0,4кВ Л1 ТП 72-6-3 10/0,4кВ, с последующим нагревом и повреждением АВ-0,4кВ с отключением ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 72-6-3 10/0,4кВ. 4.16 Произошло ослабление контактных соединений фаз "В" и "С" АВ-0,4кВ Л1 ТП 72-6-3 10/0,4кВ и наконечников ввода ВЛ-0,4кВ Л1 ТП 72-6-3 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменения свойств материалов, с последующим нагревом и повреждением АВ-0,4кВ с отключением ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 72-6-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ф."В" и "С" АВ-0,4кВ Л1 ТП 72-6-3 10/0,4кВ на ТП 72-6-3, Автомат. выкл. А-3124 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 ТП 72-6-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055687. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 72-6-3 10/0,4кВ и ТП 72-6-3 10/0,4кВ, с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180041676. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ТП 72-6-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180042392. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.06.2022 год
357152 | 321 | 2022-05-29 | 9 | 50 | 0.10167 | 2022-05-29 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-0,4кВ в сетях потребителя с.Михайловка ул. Колосова д. 56 Лямцев М.И. | Техническое мероприятие 1 Произвести отсоединение кабеля для ремонта потребителем от опоры №2/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 96-06-5. Заказ SAP №170055632. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 96-06-5 10/0,4кВ и ТП 96-06-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180040991. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю с.Михайловка ул. Колосова д. 56 Лямцеву М.И. о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.06.2022 год
357152 | 322 | 2022-05-29 | 10 | 40 | 0.02 | 2022-05-29 | 11 | 10 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ Л-1 на ЗТП 8-14-36 10/0,4кВ, вследствие возгорания жилого дома по адресу г.Ужур ул. Минусинская д.№7. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 8-14-36 10/0,4кВ, находящейся в зоне возгорания, на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратится в органы ФГКУ ФПС по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара в г.Ужур. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 год
357153 | 188 | 2022-05-27 | 20 | 49 | 0.0042501 | 2022-05-27 | 22 | 14 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-777. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №53-05-777 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-777. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-05-777, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-05-777 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.06.2022 год
357153 | 189 | 2022-05-27 | 12 | 30 | 1.1733 | 2022-05-27 | 18 | 22 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 13 м/с произошёл излом деревянной одностоечной опоры №58 ВЛ-10 кВ ф.41-08, находящейся в перечне опор на которых запрещен подъем, у основания конструкции, что явилось причиной наклона опоры. схлёстывания проводов в пролёте опор №№58-59, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.41-08 на ПС 35/10 кВ №41 "Танзыбей". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 41-08 обнаружено , что в результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл излом опоры, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№58-59, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.41-08 на ПС 35/10 кВ №41 "Танзыбей".. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.41-08 Танзыбей, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной одностоечной опоры №58/1 . Заказ SAP 142701730 . Ответственное лицо: Самышин А.Н 08.07.2022 год
357153 | 190 | 2022-05-27 | 16 | 3 | 0.0072 | 2022-05-27 | 16 | 27 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №1 ВЛ 0,4 кВ Л.1 до КТП 10/0,4 кВ №51-12-545, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-545. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-545 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №1 ВЛ 0,4 кВ Л.1 до КТП 10/0,4 кВ №51-12-545, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-545. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-12-545, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №51-12-545 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 30.06.2022 год
357153 | 191 | 2022-05-27 | 20 | 5 | 0.93999 | 2022-05-27 | 23 | 13 | 3.4.8.5 Повреждение в сети потребителя ВЛ 10 ф.2-18 за Р 2-18-1594 (ИП Бугаев). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: С.А. Цавня 30.06.2022 год
357153 | 192 | 2022-05-28 | 9 | 37 | 0.0011101 | 2022-05-28 | 10 | 14 | 3.4.8.5 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошел обрыв оттяжки трубостойки, провис и схлестывание проводов ввода в жилой дом опора №7 ВЛ 0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-783. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о приведении принадлежащей ему электроустановки в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 4.1; п. 4.1.1, п. 4.1.28. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.06.2022 год
357153 | 193 | 2022-05-28 | 21 | 41 |  | 2022-05-28 | 21 | 41 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-2491, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 30.06.2022 год
357153 | 194 | 2022-05-29 | 5 | 12 |  | 2022-05-29 | 5 | 12 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой (изоляторы марки ПСД-70Е), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №22 ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская, возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-93 ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.4 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №22 ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская утренней росой, что привело к нарушению электрической изоляции гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская участок опор №1-28. Заказ SAP - 180041296. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-93) участок опор №109-151. Заказ SAP - 180040595. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение контура заземления опоры №22 ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская. Заказ SAP - 180041305. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №22 ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская. Заказ SAP - 142766535. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести установку ЭПЗУ (птицезащитных устройств) на ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская опоре №22. Заказ SAP -142766564. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену перекрытой гирлянды изоляторов, установку ЭПЗУ (птицезащитных устройств) на опоре №22 ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС Городокская. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357153 | 195 | 2022-05-30 | 0 | 52 | 0.61333 | 2022-05-30 | 4 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.38-06 при сильных порывов ветра до 20 м/с произошло нарушение регулировки стрелы провиса проводов от опоры 17/22 до ТП 38-06-1682, что явилось причиной схлёстывания проводов от опоры №17/22 до ТП 38-06-1682, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.38-06 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". 4.4 Схлёстывание проводов от опоры №17/22 до ТП 38-06-1682. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.38-06 с.Субботино, Спуск №1500 к ТП 1316 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180040305. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 02.07.2022 год
357153 | 196 | 2022-05-30 | 1 | 25 | 0.6045 | 2022-05-30 | 6 | 4 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 ф.1-25, что привело к короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.1-25 на ПС 220 "Минусинская Опорная". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.1-25 обнаружен схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 1-2, что привело к короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.1-25 на ПС 220 "Минусинская Опорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1-25 г.Минусинск, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-25, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в SAP №180040552. Ответственное лицо: С.А. Цавня 30.06.2022 год
357157 | 127 | 2022-05-30 | 4 | 34 | 0.912 | 2022-05-30 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление ветвей деревьев в пролете опор №№25-26на ВЛ-10кВ ф.25-10. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№25-26 через намокшие ветви дерева, на ПС 100 Уяр-городская действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф. 25-10 (причина устранена). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.06.2022 год
357157 | 172 | 2022-05-30 | 6 | 26 | 0.464 | 2022-05-30 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние А-образной опоры №150 на ВЛ-10кВ ф.29-03 37 лет эксплуатации(с 1984г.) 4.1 Вследствие ухудшения механической прочности древесины из-за длительной (37лет) эксплуатации произошло разрушение траверсы на А-образной опоре №150, на ПС 35/10кВ №29 "УПТФ" оперативно отключен В 10 ф.29-03. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы. на ВЛ 10 кВ ф. 29-03, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357152 | 323 | 2022-05-30 | 3 | 4 | 0.93 | 2022-05-30 | 6 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 59-01-02"В" принадлежащей ООО "Провинция плюс". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180041139. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо руководству ООО "Провинция плюс" о предоставлении информации по факту отключения ТП 59-01-02"В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 01.07.2022 год
357152 | 324 | 2022-05-30 | 4 | 6 | 0.076 | 2022-05-30 | 5 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) выключателя нагрузки в ячейке №3 ТП 2-9-7 10/0,4кВ, произошел пробой изолирующей тяги привода ВН-16 фазы "А" на корпус, с последующим междуфазным коротким замыканием, повреждением силовых контактов и отключением В 10 ф.28-8 на ПС 110/10 №28 "Водозабор". 4.12 Произошел пробой изолирующей тяги привода ВН-16 фазы "А" на корпус, в результате длительной эксплуатации (26 лет) выключателя нагрузки в ячейке №3 ТП 2-9-7 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием, повреждением силовых контактови отключением В 10 ф.28-8 на ПС 110/10 №28 "Водозабор". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолирующей тяги привода ВН-16 ф."А" на ТП 2-9-7, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-8 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180041707. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену выключателя нагрузки ВН-16 в ячейке №3 ТП 2-9-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055689. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.06.2022 год
357154 | 214 | 2022-05-30 | 19 | 0 | 0.62334 | 2022-05-30 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 340-341 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 340-341 на ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 340-341 на ВЛ 10кВ ф.11-12 на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 340 - Опора № 341 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.06.2022 год
357152 | 325 | 2022-05-30 | 4 | 35 | 0.1575 | 2022-05-30 | 6 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №74 ВЛ-10кВ ф.96-01, с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролётах опор №73-№75,что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №74 -№75 с отключением В 10 ф.96-01 на ПС 35/10кВ №96"Михайловка". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №74 ВЛ-10кВ ф.96-01, вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролётах опор №73-№75, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №74 -№75 с отключением В 10 ф.96-01 на ПС 35/10кВ №96"Михайловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."А" на оп.№74 на ВЛ 10 кВ ф.96-01 с.Михайловка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №74 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №73 -№75 ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35/10кВ № 96"Михайловка". Заказ SAP №180041989. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35/10кВ №96 "Михайловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180041988. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 27.06.2022 год
357154 | 215 | 2022-05-30 | 19 | 30 | 3.549 | 2022-05-31 | 0 | 3 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 37 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (местами порывы 15-20 м/с.) произошел излом опор №№ 123-124 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-3 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Излом опор №№ 123-124 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 37 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-3 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 123 В 10кВ ф.77-3 на ВЛ 10 кВ ф. 77-3, Опора П10-7ДБ; Излом опоры № 124 В 10кВ ф.77-3 на ВЛ 10 кВ ф. 77-3, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №№ 123-124 ВЛ 10кВ ф.77-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.06.2022 год
357152 | 326 | 2022-05-30 | 5 | 48 | 0.63501 | 2022-05-30 | 7 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №46, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №46-47, схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №46-47 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.41-08 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №46, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №46-47, схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №46-47 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.41-08 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «С» на оп.№46 на ВЛ 10 кВ ф.41-08 с.Березовское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «С» на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.41-08 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №180041922. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №45-48 ВЛ-10кВ ф.41-08 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №180041923. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-08 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180041925. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 год
357154 | 216 | 2022-05-30 | 21 | 52 | 0.54 | 2022-05-30 | 22 | 46 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.51-06 в пролете опор №№ 34/8-КТП 51-06/13 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-06 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 34/8-КТП 51-06/13 на ВЛ 6кВ ф.51-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.51-06 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 34/8-КТП 51-06/13 на ВЛ 6кВ ф.51-06 на ВЛ 6 кВ ф. 51-06 п. Стрелка, Спуск на КТП-51-06-13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-06. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.06.2022 год
357152 | 327 | 2022-05-30 | 6 | 13 | 0.61665 | 2022-05-30 | 7 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло нарушение герметичности проходных изоляторов (ИП-10), что повлекло затекания осадков внутрь РУ-10кВ через резиновое уплотнение, с последующим дуговым коротким замыканием по шинам 10кВ, разрушением опорного изолятора 10кВ фаза «С» и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.16-7 ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». 4.14 Произошло нарушение герметичности проходных изоляторов (ИП-10), в результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что повлекло затекания осадков внутрь РУ-10кВ через резиновое уплотнение, с последующим дуговым коротким замыканием по шинам 10кВ, разрушением опорного изолятора 10кВ фаза «С» и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.16-7 ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф."С" на ТП 16-7-22, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16-7 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная» и ТП 16-07-22 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035805. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного опорного изолятора фаза "С" в РУ-10кВ, замену резинового уплотнения проходных изоляторов на ТП 16-07-22 10/0,4кВ. Заказ SAP №180035825. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания проходной и опорной изоляции ТП 16-07-22 10/0,4кВ. Заказ SAP №180042634. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.06.2022 год
357154 | 217 | 2022-05-30 | 22 | 14 | 0.093 | 2022-05-30 | 23 | 47 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.32-09 в пролетах опор №№ 39-41 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролетах опор №№ 39-41 на ВЛ 10кВ ф.32-09 в результате переменной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 39-40 на ВЛ 10кВ ф.32-09 на ВЛ 10 кВ ф. 32-09 д. Матвеевка, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40; Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 40-41 на ВЛ 10кВ ф.32-09 на ВЛ 10 кВ ф. 32-09 д. Матвеевка, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.06.2022 год
357154 | 218 | 2022-05-30 | 22 | 33 | 0.143 | 2022-05-30 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.60-3 в пролете опор №№ 21-22 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-3 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10кВ ф.60-3 в результате резкого порыва ветра (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-3 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10кВ ф.60-3 на ВЛ 10 кВ ф. 60-3 д. Российка, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.60-3. Ответственное лицо: Пакин А.В. 17.06.2022 год
357152 | 328 | 2022-05-30 | 6 | 32 | 0.11084 | 2022-05-30 | 8 | 45 | 3.4.10 Вследствие проникновения животного (кота) в РУ-10кВ ТП 45-12-4 10/0,4кВ, произошло перекрытие изоляции между ошиновкой фазы "В" и "С" в ТП 45-12-4 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителя ПК-10кВ фазы "С" и отключением В 10 ф.45-12 на ПС 110/35/10кВ №45 "Новоалтатка". 4.12 Произошло перекрытие изоляции между ошиновкой фазы "В" и "С" в ТП 45-12-4 10/0,4кВ, вследствие проникновения животного (кота) в РУ-10кВ ТП 45-12-4 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителя ПК-10кВ фазы "С" и отключением В 10 ф.45-12 на ПС 110/35/10кВ №45 "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПК-10кВ ф."С" на КТП 45-12-4/250 кВА ОУ, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/35/10кВ №45 "Новоалтатка" и ТП 45-12-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180041857, 180041858. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителя ПКТ102-10-31,5-40 У1 фазы "С" в ТП 45-12-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №180041920. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести работу по защите ТП 45-12-4 10/0,4кВ с целью исключения проникновения животных. Заказ SAP №180041921. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 год
357152 | 329 | 2022-05-30 | 8 | 55 | 0.2125 | 2022-05-30 | 13 | 10 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта, произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке опоры №94/49, что привело к наклону опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №94/48 - №94/50, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94/49 - №94/50 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.78-1 на ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". 4.12 Произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке опоры №94/49, вследствие вспучивания грунта, что привело к наклону опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №94/48 - №94/50, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94/49 - №94/50 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.78-1 на ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №94/49 на ВЛ 10 кВ ф.78-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №94/48 - №94/50 ВЛ-10кВ ф.78-1 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". Заказ SAP №180042349. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №94/49 ВЛ-10кВ ф.78-1 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская" с подсыпкой ПГС, утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180042348. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.78-1 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская" с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180042346. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.06.2022 год
357152 | 330 | 2022-05-30 | 9 | 50 |  | 2022-05-30 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ООО "АМУ" ОАО «СВЭМ». | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО "АМУ" ОАО «СВЭМ» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.26-18 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 год
357152 | 331 | 2022-05-30 | 13 | 25 | 0.8 | 2022-05-30 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора ТМ 630/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 630/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в СКТП 8-24-11 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.8-24. 4.12 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора ТМ 630/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 630/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в СКТП 8-24-11 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.8-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ТМ 630/10-0,4кВ на СКТП 8-24-11, Трансформатор ТМ-630/10; перегорание ПК-10кВ фаза "А" на СКТП 8-24-11, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У3; перегорание ПК-10кВ фаза "В" на СКТП 8-24-11, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-630/10-0,4кВ и ПК-10кВ фаз "А", "В" в СКТП 8-24-11 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP №180041992, 180041993. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр СКТП 8-24-11 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180041991. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения СКТП 8-24-11 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180042390. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года замену обмоток неисправного трансформатора. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.07.2022 год
357152 | 332 | 2022-05-30 | 19 | 25 | 0.003333 | 2022-05-30 | 19 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №12 - №13, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12 - №13, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 40-4-31 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №12 - №13, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №12 - №13, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 40-4-31 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр.оп.№12 - №13 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-31, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-4-31 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180041059. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-4-31 10/0,4кВ. Заказ SAP №180041059. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 27.06.2022 год
357152 | 333 | 2022-05-30 | 20 | 25 | 0.0063327 | 2022-05-30 | 20 | 45 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №154-№155, с касанием провода ВЛ-10кВ ф.55-3 в пролете опор №154-155 и перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-3 на ПС 35/10кВ №55 «Поваренкино». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №154-№155, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, с касанием провода ВЛ-10кВ ф.55-3 в пролете опор №154-155 и перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-3 на ПС 35/10кВ №55 «Поваренкино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№154-№155 на ВЛ 10 кВ ф.55-3 с.Поварёнкино-с.Пасечно, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева в пролете опор №154-№155 ВЛ-10кВ ф.55-3 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино". Заказ SAP №180041120. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-3 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180041098. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.55-3 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино" от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357152 | 334 | 2022-05-30 | 21 | 10 | 0.19984 | 2022-05-30 | 22 | 59 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет), произошел излом ж/б приставки опоры №26 у основания с последующим наклоном опоры, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №25-№27 с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 и отключением В 10 ф.68-5 на ПС 35/10кВ № 68"Васильевка". Опора №26 ВЛ-10кВ ф.68-5 от ПС 35/10кВ №68 «Васильевка» не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.4 Произошел излом ж/б приставки опоры №26 у основания, по причине неоднократных порывов ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет), с последующим наклоном опоры, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №25-№27 с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26 и отключением В 10 ф.68-5 на ПС 35/10кВ № 68"Васильевка". Опора №26 ВЛ-10кВ ф.68-5 от ПС 35/10кВ №68 «Васильевка» не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки опоры №26 на ВЛ 10 кВ ф.68-5 д.Васильевка-д.Никольск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.68-5 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180041093. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ж/б приставки опоры №26 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №25-27 ВЛ-10кВ ф.68-5 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка". Заказ SAP №180041094. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 27.06.2022 год
357150 | 412 | 2022-05-30 | 8 | 34 | 0.02555 | 2022-05-30 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 42 - 43 ВЛ-10 кВ ф.7-04, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.7-04 10 кВ на ПС 110/35/10кВ ЗЛМК №9 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 42 - 43 ВЛ-10 кВ ф.7-04 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.7-04, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 26 - 27 ВЛ-10 кВ ф.7-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 год
357150 | 413 | 2022-05-30 | 8 | 58 | 0.075333 | 2022-05-30 | 16 | 30 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.31-08 в пролёте опор № 6-7 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. высота дерева 19 метров 4.4 Вследствие перекрытия проводов трёх фаз из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.31-08 в пролёте опор № 6-7 произошло короткое замыкание трёх фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.31-08, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-08. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 год
357150 | 416 | 2022-05-30 | 11 | 12 | 0.093999 | 2022-05-30 | 14 | 20 | 3.4.12.2 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.49-01 в пролёте опор № 10-11 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. высота дерева 17 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-01 в пролёте опор № 10-11 произошло однофазное замыкание фазы "С" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-01, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 06.07.2022 год
357150 | 417 | 2022-05-30 | 11 | 37 | 0.164 | 2022-05-30 | 14 | 21 | 3.4.10 Воздействие на ЭУ птиц выраженное в перекрытие изоляции фазы "А", "В" по телу птицы на ТП 49-12-1. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" в ТП 49-12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 49-12-1, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 год
357150 | 420 | 2022-05-30 | 20 | 12 | 15.924 | 2022-05-31 | 0 | 37 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ 110 кВ Приангарская– Чунояр 1 цепь с отпайками (С-855)/ВЛ 110 кВ Новобирюсинск-Чунояр 2 цепь с отпайкой на ПС Тамтачет (С-842) и ВЛ 110 кВ Приангарская– Чунояр 2 цепь с отпайками (С-856) /ВЛ 110 кВ Новобирюсинск-Чунояр 1 цепь с отпайкой на ПС Тамтачет (С-841) по заявке МЧС для тушения пожара на лесоперерабатывающем предприятии расположенном по адресу: п. Таежный, промышленный участок «Восточный», проезд Лесовозный, земельный участок 1. 4.9 Неосторожное обращение с огнём приведшее к возгоранию отходов лесопиления на предприятии ООО "Гудвин" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2022 год
357150 | 421 | 2022-05-30 | 20 | 13 | 0.48002 | 2022-05-30 | 21 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 87 - 88 ВЛ-10 кВ ф.М-01, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.М-01 10 кВ на РП-10кВ ФМКК от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 87 - 88 ВЛ-10 кВ ф.М-01 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-01, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 87 - 88 ВЛ-10 кВ ф.М-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 год
357150 | 422 | 2022-05-30 | 20 | 15 | 0.36 | 2022-05-30 | 22 | 30 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.7-09 в пролёте опор № 56-57 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.7-09 в пролёте опор № 56-57 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-09, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 год
357150 | 423 | 2022-05-30 | 20 | 19 | 0.0025 | 2022-05-30 | 20 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №6-09-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-09-51, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 год
357150 | 424 | 2022-05-30 | 20 | 31 | 1.14 | 2022-05-31 | 0 | 19 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 227-228 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 227-228 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 06.07.2022 год
357150 | 425 | 2022-05-30 | 21 | 1 |  | 2022-05-30 | 21 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 43-44 на провода трёх фаз из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) от ТО. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 24 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами трёх фаз в пролёте опор № 43-44 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине. Номер заказа 180042191 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 142767163. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Нижнеингашского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 год
357150 | 426 | 2022-05-30 | 21 | 53 | 0.079175 | 2022-05-30 | 22 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 66 - 67 ВЛ-10 кВ ф.33-14, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.33-14 10 кВ на ПС 35/10кВ Нижний Ингаш №33 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 66 - 67 ВЛ-10 кВ ф.33-14 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-14, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 66 - 67 ВЛ-10 кВ ф.33-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 год
357150 | 427 | 2022-05-30 | 22 | 11 | 0.95216 | 2022-05-31 | 1 | 28 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 306-306/1 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 306-306/1 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 306 - Опора № 306/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 год
357150 | 428 | 2022-05-31 | 0 | 6 | 0.0426 | 2022-05-31 | 0 | 24 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 6-7 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 6-7 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 год
357156 | 506 | 2022-05-30 | 5 | 20 | 1.2084 | 2022-05-30 | 7 | 45 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от оп. 4/14/12 до оп. 4/14/13 (ООО "Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.139-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Главному инженеру ТСО "Энергия Сибири" Синетутову А.С.( г. Красноярск, ул. Алексеева 49, оф. 521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо подрядной организации ООО "ТЕСЛА", выполнившей монтаж реклоузера на опоре №4/1 в сторону опоры 4/2 ВЛ10кВ ф.27-7, генеральному директору Юсупову А.В., о выполнении гарантийных обязательств. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 507 | 2022-05-30 | 6 | 30 | 0.20004 | 2022-05-30 | 6 | 40 | 3.4.7.4 Вследствие несоответствия уплотнителя клеммного шкафа 1Т на ОРУ-110 кВ в месте соединения с металлорукавом действующему нормативному документу (ГОСТ 14254-96), в результате длительного воздействия климатических условий (более 20 лет), произошло попадание влаги на контакты цепей газовой защиты 1Т с формированием ложного сигнала на отключение 1Т и действием газовой защиты отключился В 110 1Т на ПС 110 кВ Овсянка (№105). 4.1 Произошло нарушение целостности уплотнителя клемного шкафа 1Т (является частью трансформатора) на ОРУ-110 кВ, в месте соединения с металлорукавом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ, Газовая защита на реле РГТ-80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену уплотнителя клеммного шкафа в месте соединения с металлорукавом 1Т на ОРУ-110 ПС 110 кВ ПС Овсянка (№105). Заказ ТОРО № 180040965. Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 01.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийную проверку релейной защиты, автоматики и сигнализации 1Т на ПС 110 кВ ПС Овсянка (№105). Заказ ТОРО № 180040965. Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При выполнении ремонтов в 2022 году включить, в объём выполняемой работы, проверку герметичности шкафов РЗА находящихся на ОРУ. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 30.06.2022 год
357156 | 508 | 2022-05-30 | 7 | 10 | 1.5867 | 2022-05-30 | 11 | 8 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №1с ВЛ10кВ ф.75-6 в сторону КТП75-6-14 Вишняк А.В., действием МТЗ, на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ был отключен В/10кВ ф. 75-6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, А.В. Вишняк, ул. Серебристая д.9, д. Кузнецово 662510, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357156 | 510 | 2022-05-30 | 17 | 10 | 0.33003 | 2022-05-30 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.74 ф.49-74 ПС 110кВ "Юбилейная" (№49) до РП 59н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 110 "Юбилейная" (№49). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от яч.74 ф.49-74 ПС 110кВ "Юбилейная" (№49) до РП 59н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 КЛ 10кВ от яч.74 ф.49-74 ПС 110кВ "Юбилейная" (№49) до РП 59н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 511 | 2022-05-30 | 22 | 50 | 0.2 | 2022-05-30 | 23 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №156 ВЛ-10кВ ф.75-6 СНТ «Керамзит», действием МТЗ, на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ был отключен В/10кВ ф. 75-6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ «Керамзит» Л.Ф. Швецовой, 662510, Красноярский край, Березовский р-н, с Зыково, Советская ул, д. 30, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357156 | 512 | 2022-05-30 | 22 | 50 | 0.13334 | 2022-05-30 | 23 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №27 ВКЛ 10 кВ ф. 24-01 ТП 101ё70 (ИП Зотов А.В.), действием МТЗ, на ПС24 "Промбаза" был отключен В/10кВ яч. 01 ф.24-01. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Зотову А.В. (г. Красноярск, ул. Технологическая 15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 513 | 2022-05-31 | 0 | 30 | 0.11666 | 2022-05-31 | 1 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №89 (10/1) ВЛ 10кВ ф.35-1 в сторону КТП №35-1-4 (СНТ «Земледелец»), действием МТЗ, на ПС №35 Маганск 35/10кВ был отключен В/10кВ ф 35-1 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю СНТ «Земледелец» А.В. Мышаеву, 662514, Красноярский край, Березовский р-н, п Березовский, Трактовая ул., д. 71, кв. 2, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357150 | 429 | 2022-05-31 | 2 | 45 |  | 2022-05-31 | 2 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф. 101-03 в пролёте опор № 395-396 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф. 101-03 в пролёте опор № 395-396 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 395 - Опора № 396 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВф. 101-03. Ответственное лицо: заместитель начальника Северо-Восточного РЭС-главный инженер Кряжев М.М. 30.06.2022 год
357157 | 173 | 2022-05-30 | 7 | 50 | 0.975 | 2022-05-30 | 10 | 20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф.83-05. 4.4 Вследствие выпадения нижнего крюка на А-образной опоре №8.1 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35 кВ Первоманская оперативно отключен В 10ф.83-05.(устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка. на ВЛ 6 кВ ф. 83-05, Опора ПУА10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 83-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов С.В. 30.06.2022 год
357157 | 174 | 2022-05-30 | 20 | 46 | 0.15865 | 2022-05-30 | 21 | 3 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения , гроза в зоне нахождения ВЛ-6кВ ф.23-03. 4.12 В связи со срабатыванием РТ-6 на опорах №32, №33 (выпавшие флажки) ф. 23-03 во время грозового разряда, на ПС Юлия действием МТЗ отключался В 6 ф. 23-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание РТ-10 на ВЛ 6 кВ ф. 23-03, Опора ОА10-3ДБ; срабатывание РТ-10 на ВЛ 6 кВ ф. 23-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-03: - выполнит внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - на РТ-6кВ опор №№33,34 заправить флажки. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 03.07.2022 год
357154 | 220 | 2022-05-31 | 8 | 25 | 0.65975 | 2022-05-31 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.73-4 в пролете опор №№ 27-28 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10кВ ф.73-4 в результате резкого порыва ветра (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10кВ ф.73-4 на ВЛ 10 кВ ф. 73-4, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-4 Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 год
357150 | 431 | 2022-05-31 | 9 | 12 | 0.0175 | 2022-05-31 | 9 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов двух фаз под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 33-04-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-04-23, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 06.07.2022 год
357150 | 432 | 2022-05-31 | 10 | 29 | 0.0074093 | 2022-05-31 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 17 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 148-149 на провода трёх фаз из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) от ТО. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 26 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами трёх фаз в пролёте опор № 148-149 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине. Номер заказа 180042191 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 142767163. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Нижнеингашского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 год
357157 | 175 | 2022-05-31 | 12 | 48 | 1.6157 | 2022-05-31 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15 м/с. на ВЛ-10кВ ф.5-10 в пролете опор №№370-371. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 370-371, действием МТЗ с НАПВ отключался В№3/5-10 ф.5-10. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. - выполнить выпилку угрожающих деревьев в пр. оп.№№370-371 Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.11.2022 год
357157 | 176 | 2022-05-31 | 15 | 26 | 0.007337 | 2022-05-31 | 15 | 30 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.54-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 52-3.1 влетевшей из-за сильного ветра веткой с дерева из вне охранной зоны, на ПС 35кВ Тульская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.54-02. (ТН самоустранилось. ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Пролет: - Опора №3/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 05.07.2022 год
357157 | 177 | 2022-05-31 | 16 | 2 |  | 2022-05-31 | 16 | 2 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения в зоне прохождения ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 (С-122), металлическая опора №112. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от электродугового перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А"и"В" (с электродуговым повреждением 1-го; 4-го и 7-го изоляторов) на траверсу металлической опоры №112 в момент прохождения грозового разряда: на ПС 500кВ "Камала-1" действием дифференциально-фазной ВЧ-защиты ЛЭП с УАПВ отключался В 110 С-122; на ПС 110кВ "Шумково" действием дифференциально-фазной ВЧ-защиты ЛЭП с УАПВ отключался В 110 С-122. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опора №112 электродуговое перекрытие гирлянд на фазе "А"и"В" в момент прохождения грозового разряда. на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-122 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-122: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; Заказ № 180041494. - выполнить замер сопротивления контура заземления металлической опоры № 112. Заказ № 180042356. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-110кВ ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-122: - на металлической опоре №112 выполнить замену дефектных изоляторов в гирляндах на фазе "А" и "В". Заказ №142705504. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.08.2022 год
357150 | 433 | 2022-05-31 | 11 | 52 | 0.10667 | 2022-05-31 | 12 | 32 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.5-21 по заявке МЧС для безопасной работы по тушению возгорания жилого дома с. Петропавловка по улице Школьная 14 за пределами охранной зоны ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 06.07.2022 год
357150 | 434 | 2022-05-31 | 12 | 20 | 0.008004 | 2022-05-31 | 12 | 24 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.38-01 в пролёте опор № 37-38 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.38-01 в пролёте опор № 37-38 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 год
357150 | 435 | 2022-05-31 | 12 | 30 | 0.015835 | 2022-05-31 | 12 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7.2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7.2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 121-10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 121-10-4, Ввод опора № 7-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7.2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 год
357150 | 436 | 2022-05-31 | 12 | 34 | 0.056001 | 2022-05-31 | 14 | 26 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролёте опор № 1/55-1/56 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Вследствие перекрытия проводов трёх фаз из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролёте опор № 1/55-1/56 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Пролет: Опора № 1/55 - Опора № 1/56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 06.07.2022 год
357154 | 221 | 2022-05-31 | 8 | 45 | 3.6334 | 2022-05-31 | 16 | 1 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной более 20 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 212-213 ВЛ 35кВ Т-24, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 35кВ Т-24 ПС "Новая Еруда – Вангаш". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 20 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 212-213 ВЛ 35кВ Т-24 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 35кВ Т-24 ПС "Новая Еруда – Вангаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 212-213 ВЛ 35кВ Т-24 на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 180-042-416) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода (Заказ из SAP № 210-363-823) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра запланировать в РП 2022 вырубку ОСД, угрожающих падением на провода Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357150 | 437 | 2022-05-31 | 14 | 18 | 0.042 | 2022-05-31 | 14 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11.7 - 11.8 ВЛ-10 кВ ф.42-06, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.42-06 10 кВ на ПС 35/10кВ Устьянск №42 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11.7 - 11.8 ВЛ-10 кВ ф.42-06 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 11/8 - Опора № 11/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 11.7 - 11.8 ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 год
357150 | 439 | 2022-05-31 | 15 | 59 |  | 2022-05-31 | 15 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 28 - 29 ВЛ-10 кВ ф.83-07, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.83-07 10 кВ на ПС 35/10кВ Кучерово №83 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 28 - 29 ВЛ-10 кВ ф.83-07 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-07, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 28 - 29 ВЛ-10 кВ ф.83-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 год
357150 | 440 | 2022-05-31 | 17 | 3 | 0.0062505 | 2022-05-31 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов двух фаз под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 15-16-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-08-20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 06.07.2022 год
357150 | 441 | 2022-05-31 | 17 | 29 | 0.21333 | 2022-05-31 | 21 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф. 101-03 в пролёте опор № 395-396 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф. 101-03 в пролёте опор № 395-396 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 395 - Опора № 396 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВф. 101-03. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.06.2022 год
357150 | 442 | 2022-05-31 | 18 | 34 | 0.02025 | 2022-05-31 | 19 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 13-14 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов двух фаз под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 13-14 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 63-03-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-03-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 06.07.2022 год
357154 | 222 | 2022-05-31 | 8 | 57 | 0.1755 | 2022-05-31 | 10 | 54 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.73-5 в пролете опор №№ 55-56 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-5 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 55-56 на ВЛ 10кВ ф.73-5 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-5 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 55-56 на ВЛ 10кВ ф.73-5 на ВЛ 10 кВ ф. 73-5, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-5 Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 год
357154 | 223 | 2022-05-31 | 9 | 15 | 0.097001 | 2022-05-31 | 15 | 43 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение дерева (тополь длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10кВ ф.33-09, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение дерева (тополь длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 85-86 ВЛ 10кВ ф.33-09 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) , приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролетах опор №№ 85-86 ВЛ 10кВ ф.33-09 на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.33-09 в пролете опор №№ 85-86 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.06.2022 год
357154 | 224 | 2022-05-31 | 9 | 20 | 0.076499 | 2022-05-31 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 231-232 ВЛ 10кВ ф.33-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 231-232 ВЛ 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролетах опор №№ 231-232 ВЛ 10кВ ф.33-10 на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.33-10 в пролете опор №№ 231-232 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 год
357154 | 225 | 2022-05-31 | 9 | 35 | 1.5275 | 2022-05-31 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение дерева (тополь длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 501-502 ВЛ 10кВ ф.56-1, что привело к излому опоры № 501 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Излом опоры № 501 в результате падения дерева (тополь длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 501-502 ВЛ 10кВ ф.56-1 (порывы ветра 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 501 ВЛ 10кВ ф.56-1 на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-1 Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 501 ВЛ 10кВ ф.56-1 Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.06.2022 год
357154 | 226 | 2022-05-31 | 9 | 40 | 0.3375 | 2022-05-31 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-14 в пролете опор №№ 420-421 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 420-421 ВЛ 10кВ ф.34-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 420-421 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 420 - Опора № 421 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 год
357154 | 227 | 2022-05-31 | 9 | 54 | 0 | 2022-05-31 | 17 | 30 | 3.4.8.5 В результате отключения электроэнергии у оператора связи МТС, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ. Передача телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному спутниковому каналу связи. 4.20 Пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ в результате обесточивания оборудования на БС оператора связи МТС. Передача телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному спутниковому каналу связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ на БС МТС Мотыгино, US000-002588-03 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/10кВ № 42 "Мотыгино" Ответственное лицо: Зуев А.П. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "МТС" Ответственное лицо: Зуев А.П. 24.06.2022 год
357154 | 228 | 2022-05-31 | 10 | 48 | 0.015067 | 2022-05-31 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.32-04 произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 18-19, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением действием МТЗ с НАПВ ВЛ 10кВ ф.32-04 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.32-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением действием МТЗ с НАПВ ВЛ 10кВ ф.32-04 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.32-04 на ВЛ 10 кВ ф. 32-04 Ретранслятор, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-04 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 год
357154 | 229 | 2022-05-31 | 12 | 48 | 0.75333 | 2022-05-31 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 215-216 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 215-216 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 215-216 на ВЛ 10кВ ф.18-03 на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.06.2022 год
357154 | 230 | 2022-05-31 | 13 | 40 | 0 | 2022-05-31 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В результате сбоя (сброса настроек) программного обеспечения оборудования ВЧ связи Zelax произошло нарушение в работе основного канала связи (кратковременные пропадания), предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ. Передача телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному спутниковому каналу связи. 4.20 Многочисленные кратковременные пропадания связи, в результате сбоя (сброса настроек) программного обеспечения оборудования ВЧ связи Zelax, привели к нарушению в работе основного канала, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Многочисленные кратковременные пропадания связи, в результате сбоя (сброса настроек) программного обеспечения оборудования ВЧ связи Zelax на Телекоммуникационное оборудование ПС №3, Zelax М-АСП-ПГ-ЛЭП-АВЦ пс.Казачинск | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ВЧ связи Zelax Ответственное лицо: Зуев А.П. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести техническое обслуживание оборудования ВЧ связи Zelax Ответственное лицо: Зуев А.П. 24.06.2022 год
357154 | 231 | 2022-05-31 | 13 | 49 | 10.4865 | 2022-05-31 | 16 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном 2 сек 6кВ (ОАО "Новоенисейский ЛХК" - повреждение кабельной муфты на ф.10-20, отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "Новоенисейский ЛХК" Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.06.2022 год
357154 | 232 | 2022-05-31 | 15 | 3 | 0.2285 | 2022-05-31 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.35-14 произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 50-51, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением действием МТЗ с НАПВ ВЛ 10кВ ф.35-14 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10кВ ф.35-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением действием МТЗ с НАПВ ВЛ 10кВ ф.35-14 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10кВ ф.35-14 на ВЛ 10 кВ ф. 35-14 д. Золотой Ключ, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.35-14 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 год
357156 | 514 | 2022-05-31 | 10 | 50 | 0.525 | 2022-05-31 | 12 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №84-27 ВЛ10кВ ф.7-22 в сторону КТП-9024 СДНТ "Полянка" (СНТ "Мраморный карьер") на ВЛ 6 кВ, действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В 6 кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Мраморный карьер" Просенцову Игорь Анатольевичу (660042, Красноярский край, город Красноярск, пер. Медицинский, д. 6, кв.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.07.2022 год
357156 | 515 | 2022-05-31 | 11 | 0 | 0.43332 | 2022-05-31 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 850 до ТП 804, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.22-09 на ПС 22 "Институт физики" 35/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 850 до ТП 804. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 850 до ТП 804, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 ТП 850 до ТП 804 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 516 | 2022-05-31 | 12 | 40 | 0.03334 | 2022-05-31 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие падение ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.130-2 в пролёте оп.№132/9 -132/10 (находится в базовом списке) со схлёстом проводов фаз "А" и "В" (самоустранился) , что привело к отключению от МТЗ В-10 кВ ф.130-2 на ПС 130 узловая 220/110/10кВ без повреждения электрооборудования. 4.4 Падение ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.130-2 в пролёте оп.№132/9-132/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Пролет: Опора № 132/9 - Опора № 132/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить спил дерева в пролете опор 132/9 - 132/10 ВЛ 10 кВ ф.130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357156 | 517 | 2022-05-31 | 14 | 50 | 0.036999 | 2022-05-31 | 16 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 40 лет произошло загнивание опоры 2/4/1 у основания, при порывах ветра более 10 м/с, произошло падение опоры со схлёстом проводов, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л2 В ТП 35-4-4 4.1 Произошёл излом опоры №2/4/1 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 35-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 35-4-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку на опоре 2/4/1 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 35-4-4 . Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357156 | 518 | 2022-05-31 | 16 | 0 |  | 2022-05-31 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 910 яч.2 - ТП 925 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием ТО В/10кВ ф.170-29 на ПС 220 кВ Центр (№170). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 910 яч.2 - ТП 925 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 910 яч.2 - ТП 925 яч.7, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 910 яч.2 - ТП 925 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 519 | 2022-05-31 | 16 | 20 | 0.37336 | 2022-05-31 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ ф.139-50 от ПС 110 кВ Солнечный (№139) до ТП55, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 110 кВ Солнечный (№139). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.139-50 от ПС 110 кВ Солнечный (№139) до ТП55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-50 в ст. ТП 55 яч.6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-50 от ПС 110 кВ Солнечный (№139) до ТП55. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357152 | 335 | 2022-05-31 | 2 | 50 | 0.058666 | 2022-05-31 | 4 | 40 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №53-№54, с последующим перекрытием по ветке фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.57-6 на ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка». 4.4 Произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №53-№54, по причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), с последующим перекрытием по ветке фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.57-6 на ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр. оп.№53-№54 на ВЛ 10 кВ ф.57-6 с.Юрьевка-д.Тузлуки, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку ветки в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ ф.57-6 от ПС 35/10кВ №57 "Юрьевка". Заказ SAP №180041181. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-6 от ПС 35/10кВ №57 "Юрьевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180041180. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.57-6 от ПС 35/10кВ №57 "Юрьевка" от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357152 | 336 | 2022-05-31 | 20 | 45 | 0.51666 | 2022-05-31 | 23 | 20 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта, произошло выдавливание ж/б опоры №146/25, что привело к наклону опоры и срыву изолятора ф "А", с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №146/24 - №146/26, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №146/25 - №146/26, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.78-4 на ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". 4.12 Произошло выдавливание ж/б опоры №146/25, вследствие вспучивания грунта, что привело к наклону опоры и срыву изолятора ф "А", с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №146/24 - №146/26, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №146/25 - №146/26, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.78-4 на ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №146/25 на ВЛ 10 кВ ф.78-4, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №146/25, выправку опоры №146/25 с подсыпкой ПГС, утрамбовкой грунта вокруг тела опоры, регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №146/24-№146/26 ВЛ-10кВ ф.78-4 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". Заказ SAP №180041670 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.78-4 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская" с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180041668. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.06.2022 год
357156 | 520 | 2022-05-31 | 17 | 30 | 0.03334 | 2022-05-31 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 35 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 106/11-160/12, при порывах ветра 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.130-2 (находится в базовом списке) на ПС №130 "Узловая" 220/110/10кВ без повреждения оборудования. 4.1 Произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 106/11-160/12 ВЛ 10 кВ ф.130-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Пролет: Опора № 106/11 - Опора № 106/12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 106/11 - 106/12, ВЛ-10кВ ф 130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357154 | 233 | 2022-06-01 | 6 | 15 | 0.8625 | 2022-06-01 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 14 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-08 в пролете опор №№ 274-275 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 274-275 ВЛ 10кВ ф.11-08 в результате сильного порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 274-275 ВЛ 10кВ ф.11-08 на ВЛ 10 кВ ф. 11-08 д. Усть-Кемь, с. Погод, Пролет: Опора № 274 - Опора № 275 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-08 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 22.07.2022 год
357156 | 521 | 2022-06-01 | 1 | 40 | 0.875 | 2022-06-01 | 3 | 25 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ ТП246 - ТП2069 (ООО "РСК"), действием МТЗ, на РП 75 был отключен В/10кВ яч.4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "РСК", Генеральному директору Морозову М.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 522 | 2022-06-01 | 4 | 35 | 0.46664 | 2022-06-01 | 5 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 39 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием ТО В/10кВ ф.126-15 на ПС №126 Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357157 | 178 | 2022-06-01 | 6 | 31 |  | 2022-06-01 | 6 | 31 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения в зоне прохождения ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904), ж/б. опора №77. 4.11 Вследствие однофазного замыкания от электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" (с электродуговым повреждением 3-го изолятора) на траверсу ж/б. опоры №77 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1ст.ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-904. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие гирлянды на фазе "С". на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; Заказ №180041495 - выполнить замер сопротивления контура заземления ж/б. опоры №77. Заказ №180042398 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904: - выполнить замену дефектной изоляции на ж/б. опоре №77. заказ №210363842. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2022 год
357157 | 179 | 2022-06-01 | 9 | 17 | 1.9067 | 2022-06-01 | 14 | 3 | 3.4.7.3 Старение опорной изоляции на ЛРКТПН 5-05-9/250 (с 1988года - 33 года эксплуатации). 4.16 Вследствие однофазного замыкания на землю на ЛР КТПН5-05-9/250 при перекрытии (с разрушением) опорного изолятора от длительного срока (33 года) эксплуатации, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" оперативно отключен В 10 ф.5-05. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорного изолятора. на ЛР КТПН5-05-9/250, ВЛ 10 кВ ф. 5-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-05: - заменить опорный изолятор на опоре№6-1 ЛР КТПН5-05-9/250. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 01.07.2022 год
357157 | 180 | 2022-06-01 | 10 | 23 | 1.3533 | 2022-06-01 | 13 | 46 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.5-01 птиц. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на землю на ж/б. опоре №142 из-за попадания птицы, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" оперативно отключен В 10 ф.5-01. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.06.2022 год
357157 | 181 | 2022-06-01 | 16 | 7 |  | 2022-06-01 | 16 | 7 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения в зоне прохождения ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905), ж/б. опора №21. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу ж/б. опоры №21 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1ст.ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-905. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на фазе "В". на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; заказ № 180041877. - выполнить замер сопротивления контура заземления ж/б. опоры №21. заказ № 180042474. Ответственное лицо: Савостенок 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905: - на ж/б. опоре №21 выполнить замену гирлянды на фазе "В". Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2022 год
357152 | 337 | 2022-06-01 | 14 | 12 | 0.023333 | 2022-06-01 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 33-10-11 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-10-11 10/0,4кВ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 33-10-11 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-10-11 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№3-4 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-10-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№4-5 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-10-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№5-6 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-10-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 33-10-11 10/0,4кВ и КТП 33-10-11 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042737. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №3-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 33-10-11 10/0,4кВ. Заказ SAP №180042784. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357156 | 523 | 2022-06-01 | 8 | 30 | 0.6 | 2022-06-01 | 9 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 932 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юбилейная (№49) был отключен В/10кВ яч. 77 ф.49-77. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному энергетику ООО "Краском" Русецкий А.Н. (г. Красноярск, ул. П. Коммуны,41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 524 | 2022-06-01 | 10 | 20 | 0.55002 | 2022-06-01 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 73 до ТП 742, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ на РП 129 яч.№19. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 73 яч.7 - ТП 742. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 73 яч.7 - ТП 742, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ТП 73 яч.7 - ТП 742 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 525 | 2022-06-01 | 16 | 20 | 0.93334 | 2022-06-01 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №99 ВЛ 10кВ ф.87-3, произошёл провис провода фазы "А" в результате которого произошло однофазное замыкание фазы "А" на землю, что привело к отключению релоузера на опоре №88Б ВЛ 10 кВ ф.87-3 от ОЗЗ. 4.1 В результате разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №99 ВЛ 10кВ ф.87-3, произошёл провис провода фазы "А" в результате которого произошло однофазное замыкание фазы "А" на землю, что привело к отключению реклоузера на опоре №88Б ВЛ 10 кВ ф.87-3 от ОЗЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.87-3 от опоры № 88Б. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре №99 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку заземляющего устройства опоры №99 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.07.2022 год
357156 | 526 | 2022-06-01 | 16 | 35 | 0.36668 | 2022-06-01 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №76 ВЛ 10кВ ф.45-2, в эксплуатации более 49 лет, произошло опускание провода фазы "В", что привело к схлестыванию с проводом фазы "С", междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.45-2 на ПС 110/35/10 №45 Емельяново-110. 4.1 Произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №76 ВЛ 10кВ ф.45-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-2, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №76 ВЛ 10кВ ф.45-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 527 | 2022-06-01 | 17 | 40 | 0.16668 | 2022-06-01 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В результате старения материала произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре 25, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор № 24-25 ВЛ 10 кВ ф.45-1, схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному замыканию и отключению В 10 кВ ф.45-2 на ПС 110 кВ Емельяново-110 от МТЗ. 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 25 ВЛ 10 кВ ф.45-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-1 Емельяново, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.45-1 с целью установления причин отключения. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ ф.45-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 год
357153 | 197 | 2022-06-01 | 4 | 22 |  | 2022-06-01 | 4 | 22 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №193 ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 утренней росой, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры (приложение №№3-6), возникновению однофазного короткого замыкания на землю, действию 2 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). 4.4 В результате увлажнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №193 ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 произошло перекрытие гирлянды изоляторов (приложение №№3-6), что и явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю, действия 2 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 участок опор №170-308. Заказ SAP - 180041628. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №193 ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365. Заказ SAP - 180042091. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №193 ВЛ 110 кВ отпайка от С-357 на ПС «Каратузская» С-365. Заказ SAP - 170055656. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357153 | 198 | 2022-06-01 | 22 | 8 | 0.42667 | 2022-06-02 | 0 | 48 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло разрушение проходных изоляторов фазы "В" и "С" на ТП 38-06-1316, что привело к междуфазному замыканию через корпус ТП 38-06-1316, явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.38-06 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". 4.1 В результате изменения свойств материалов произошло разрушение проходных изоляторов фазы "В" и "С" на ТП 38-06-1316, что привело к междуфазному замыканию через корпус ТП 38-06-1316, явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.38-06 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов. на ТП 38-06-1316 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180041685. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 02.07.2022 год
357156 | 528 | 2022-06-02 | 3 | 20 |  | 2022-06-02 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.07 ф. 49-07 до ТП 903 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-07 на ПС №49 Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от яч.07 ф. 49-07 до ТП 903 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-07 - ТП 903 яч.8, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3х240 КЛ 10кВ от яч.07 ф. 49-07 до ТП 903 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357150 | 443 | 2022-06-01 | 17 | 14 | 0.1585 | 2022-06-01 | 22 | 31 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда вблизи ТП 49-01-4 произошло разрушение электрической изоляции разрядника фазы "А", что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю" 4.11 Электродуговое повреждение электрической изоляции разрядника фазы "А" вследствие грозового разряда в ТП 49-01-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 49-01-4-ОУ, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "А" на ТП 49-01-4 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 17.06.2022 год
357150 | 444 | 2022-06-01 | 19 | 58 |  | 2022-06-01 | 19 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 17 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 159-160 на провода двух фаз из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) от ТО. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 21 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами двух фаз в пролёте опор № 159-160 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине. Номер заказа 180042191 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 142767163. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Нижнеингашского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 год
357150 | 445 | 2022-06-01 | 20 | 15 | 0.324 | 2022-06-01 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 17 м/с на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) в пролётах опор № 67-68 на провода фазы "А", "С" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "А", "С" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на провода в пролёте опор № 67-68, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами ф."А", "С" на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка Т-49, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Номер заказа: 180042190 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 10.06.2022 год
357150 | 447 | 2022-06-01 | 22 | 4 | 0.030666 | 2022-06-01 | 23 | 36 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.63-01 в пролёте опор № 40-41 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "В" на "землю" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.63-01 в пролёте опор № 40-41 произошло однофазное замыкание фазы "В" на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-01, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 год
357150 | 448 | 2022-06-01 | 22 | 29 | 0.068335 | 2022-06-01 | 23 | 51 | 3.4.12.2 На изоляцию фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.101-03 опоры № 95 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия изоляции фазы "А" на тело опоры № 95 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.101-03 произошло однофазное замыкание фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 24.06.2022 год
357150 | 449 | 2022-06-02 | 0 | 36 | 0.004 | 2022-06-02 | 0 | 48 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 155-156 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролёте опор № 155-156 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.06.2022 год
357150 | 450 | 2022-06-02 | 0 | 52 | 0.037336 | 2022-06-02 | 1 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29 - 30 ВЛ-10 кВ ф.7-12, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.7-12 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Георгиевка №7 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29 - 30 ВЛ-10 кВ ф.7-12 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.7-12, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29 - 30 ВЛ-10 кВ ф.7-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 год
357150 | 451 | 2022-06-02 | 3 | 43 |  | 2022-06-02 | 3 | 43 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 293 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831) произошло перекрытие изоляции фазы "В" электрической дугой на "землю". 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов на опоре № 293 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа 180042923 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа 152763250 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 293 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа 210363859 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2023 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 293 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.06.2022 год
357150 | 452 | 2022-06-02 | 4 | 5 | 0.0875 | 2022-06-02 | 4 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 103/154 - 103/154/1 ВЛ-10 кВ ф.33-14, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.33-14 10 кВ на ПС 35/10кВ Нижний Ингаш №33 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 103/154 - 103/154/1 ВЛ-10 кВ ф.33-14 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-14, Пролет: Опора№103/154 - Опора 103/154/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 103/154 - 103/154/1 ВЛ-10 кВ ф.33-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 год
357150 | 454 | 2022-06-02 | 5 | 30 | 0.343 | 2022-06-02 | 7 | 57 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.50-16 в пролёте опор № 72-73 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.50-16 в пролёте опор № 72-73 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.50-16, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-16. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 год
357150 | 457 | 2022-06-02 | 6 | 35 | 1.1277 | 2022-06-02 | 13 | 13 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 236-237 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 236-237 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 236 - Опора № 237 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 458 | 2022-06-02 | 7 | 21 | 0.00765 | 2022-06-02 | 15 | 0 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролёте опор № 103/154/6 - 103/154/7 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролёте опор № 103/154/6 - 103/154/7 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-14, Пролет: Опора № 103/154/6 - Опора № 103/ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 09.07.2022 год
357154 | 234 | 2022-06-02 | 7 | 5 | 0.61 | 2022-06-02 | 13 | 11 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 290-291 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 290-291 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 290-291 на ВЛ 10кВ ф.18-03 на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 290 - Опора № 291 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2022 год
357154 | 235 | 2022-06-02 | 16 | 45 | 1.71 | 2022-06-02 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) с дерева (тополь более 21 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 362-363 ВЛ 10кВ ф.33-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 С дерева (тополь более 21 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 362-363 ВЛ 10кВ ф.33-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева (тополь более 21 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 362-363 ВЛ 10кВ ф.33-04 на ВЛ 10 кВ ф. 33-04 д. Волоковое, Пролет: Опора № 362 - Опора № 363 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 362-363 ВЛ 10кВ ф.33-04 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 год
357156 | 529 | 2022-06-02 | 12 | 36 | 0.12083 | 2022-06-02 | 15 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, более 42 лет, произошло растяжение провода фазы "А" в пролете опор № 8-9 и, при порывах ветра более 5 м/с, схлёст проводов между фазой «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л1 действием теплового расцепителя на ТП-37-13-12. 4.1 Растяжение провода фазы "А" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП-37-13-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-37-13-12, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить визирование стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 37-13-12 Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357150 | 460 | 2022-06-02 | 10 | 45 | 0.3315 | 2022-06-02 | 12 | 42 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 315-316 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 315-316 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 315 - Опора № 316 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 461 | 2022-06-02 | 16 | 41 | 0.078 | 2022-06-02 | 17 | 59 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 3/16-3/17 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов трёх фаз из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 3/16-3/17 произошло трёхфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 462 | 2022-06-02 | 17 | 19 | 0.31666 | 2022-06-02 | 18 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 235/99-235/100 ВЛ-10 кВ ф.63-13, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.63-13 10 кВ на ПС 35/10кВ Стретенка №63 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 235/99-235/100 ВЛ-10 кВ ф.63-13 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 235/99-235/100 ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 год
357150 | 463 | 2022-06-02 | 19 | 21 | 0.087 | 2022-06-02 | 19 | 39 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 5/148-5/149 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 5/148-5/149 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Пролет: Опора № 5/148 - Опора № 5/149 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 год
357150 | 464 | 2022-06-02 | 20 | 51 | 0.021334 | 2022-06-02 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 33-01-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-01-3, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 09.07.2022 год
357150 | 465 | 2022-06-02 | 22 | 8 | 0.0046333 | 2022-06-03 | 2 | 58 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферные перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в ТП 7-06-10 произошло повреждение контактов автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. 4.10 Термическое повреждение контактов автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в ТП 7-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 7-06-10, ВА 51-35М-34 Iнр=160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 в ТП 7-06-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 17.06.2022 год
357150 | 466 | 2022-06-02 | 22 | 30 | 0.96668 | 2022-06-03 | 0 | 55 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.40-02 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.40-02 Ответственное лицо: заместитель начальника Абанского РЭС-главный инженер Пронин Д.А. 09.07.2022 год
357150 | 467 | 2022-06-02 | 22 | 41 |  | 2022-06-02 | 22 | 41 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в траверсу опоры № 83 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) произошло перекрытие изоляции фазы "В", "С" электрической дугой. 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "В", "С" на опоре № 83 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 180042191 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 152764548 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 83 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 210363940 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый ремонт мероприятие по замене изоляции на опоре № 83 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 17.06.2022 год
357150 | 468 | 2022-06-02 | 23 | 11 | 0.005 | 2022-06-02 | 23 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 8 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 8 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №33-01-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-01-25, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 09.07.2022 год
357150 | 469 | 2022-06-03 | 0 | 12 | 0.023 | 2022-06-03 | 1 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 62/1 - 62/2 ВЛ-10 кВ ф.63-01, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.63-01 10 кВ на ПС 35/10кВ Стретенка №63 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 62/1 - 62/2 ВЛ-10 кВ ф.63-01 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.63-01, Пролет: Опора № 62/1 - Опора № 62/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 62/1 - 62/2 ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 год
357156 | 530 | 2022-06-02 | 9 | 30 | 0.13332 | 2022-06-02 | 9 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 952 (ГСК "Рассвет"), действием МТЗ, на РП-105 был отключен В/10кВ яч.21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Рассвет" Настатуха А.В. (г. Красноярск, ул. Краснодарская, 40д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357153 | 199 | 2022-06-02 | 11 | 20 | 0.062 | 2022-06-02 | 14 | 26 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода из тела опоры №28/1 ВЛ-10 кВ ф.35-06 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной обрыва провода, схлёстывания проводов в пролете опор №№28/1-28/2, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.35-06 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.35-06 в пролете опор №№28/1-28/2 обнаружен оборванный провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.35-06 п.Ильичево, Пролет: Оп №28/1 - Оп №28/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-06. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180041843. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 07.07.2022 год
357153 | 200 | 2022-06-02 | 11 | 39 | 0.33666 | 2022-06-02 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 22 м/с и тяжением провода из тела опоры №354 ВЛ-10 кВ ф.3-19 были вырваны крюки с изоляторами и проводами фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№354-355, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.3-19 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3-19 на опоре №354 были обнаружены вырваны и разбиты о тело опоры изоляторы с проводами фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№354-355, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.3-19 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов. на ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов фазы "А" и фазы "В" на опоре №354 ВЛ 10 ф.3-19. Заказ в SAP №170055647. Ответственное лицо: С.А. Цавня 08.07.2022 год
357152 | 338 | 2022-06-02 | 16 | 49 | 0.0034334 | 2022-06-02 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-06-8 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №9-10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 102-06-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-06-8 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №9-10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 102-06-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№9-10 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 102-06-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-06-8 10/0,4кВ и КТП 102-06-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042792. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-06-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №180042793. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357152 | 339 | 2022-06-02 | 18 | 20 | 0.265 | 2022-06-02 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.40-36 (20 лет) со старением изоляции, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.40-36 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" яч.№36 до ЗТП 40-36-206 яч.№1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-36 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.40-36 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" яч.№36 до ЗТП 40-36-206 яч.№1, в результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.40-36 (20 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-36 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ ф.40-36 на КЛ 10 кВ ф.40-36 г.Шарыпово, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.40-36 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" яч.№36 до ЗТП 40-36-206 яч.№1, с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Заказ SAP №170055694. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.40-36 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" яч.№36 до ЗТП 40-36-206 яч.№1 после ремонта. Заказ SAP №180041929. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ ф.40-36 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180043175. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 год
357152 | 340 | 2022-06-02 | 20 | 10 | 0.59666 | 2022-06-02 | 23 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №21, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №20-23, схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №21, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №20-23, схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «С» на оп.№21 на ВЛ 10 кВ ф.9-29 с.Родники, Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ №9 "БУР-1", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180043174. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «С» на опоре №21 ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ №9 "БУР-1". Заказ SAP №180043237. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №20-23 ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ №9 "БУР-1". Заказ SAP №180043238. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 год
357156 | 531 | 2022-06-02 | 10 | 10 | 0.47334 | 2022-06-02 | 12 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения древесины произошло разрушение верха стйки опоры №118 ВЛ 10кВ ф.47-1, что привело к срыву оголовника, схлесту проводов фаз "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению, действием МТЗ, В 10кВ ф.47-1 на ПС 35/10 кВ Глядено №47. 4.1 Срыв оголовника фазы "В" опоры №118 ВЛ 10кВ ф.47-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.47-1 с целью установления причин отключения. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт опоры №118 ВЛ 10 кВ ф.47-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 год
357156 | 532 | 2022-06-02 | 14 | 35 | 0.06667 | 2022-06-02 | 15 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 860 (СНТ "Землеустроитель"), действием МТЗ, на ПС 28 "Дачная" был отключен В/6 кВ яч. 9 ф.28-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Землеустроитель", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 533 | 2022-06-02 | 15 | 1 |  | 2022-06-02 | 15 | 1 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (Администрация Емельяновского района) на ВЛ 10 кВ ф.78-3 действием МТЗ на ПС №78 Таскино был отключен В 10 ф.78-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на ВЛ 10кВ ф.78-3, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Администрации Емельяновского района. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357153 | 201 | 2022-06-02 | 12 | 25 | 0.18136 | 2022-06-02 | 12 | 41 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-09 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-09 было выявлено: сильными порывами ветра до 20 м/с в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-09 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.6-09 р.п. Курагино, Пролет: Оп. №118 - Оп. №119 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180043102. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 09.07.2022 год
357153 | 202 | 2022-06-02 | 16 | 0 |  | 2022-06-02 | 16 | 0 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково" в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №3-3487 был обнаружен кот со следами термического ожога. Перекрытие по животному явилось причиной короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 кВ ф.3 Кошурниково. 4.12 При проникновении кота в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №3-3487 произошло перекрыте шин 10 кВ, что явилось причиной короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 кВ ф.3 Кошурниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по коту. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Спуск: Оп. №76 - ТП-3487 | Техническое мероприятие 1 Исключить возможность попадания животных в КТП 10/0,4 кВ №3-3487. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 09.07.2022 год
357153 | 203 | 2022-06-02 | 16 | 1 | 0.0693 | 2022-06-02 | 19 | 19 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-01-800. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №49-01-800 обнаружено что в результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-01-800. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-01-800, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №49-01-800 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В 03.07.2022 год
357156 | 534 | 2022-06-02 | 15 | 30 | 0.26664 | 2022-06-02 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 24 яч.15 - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС №24 Промбаза 35/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 24 яч.15 - оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 24 яч.15 - оп.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357153 | 204 | 2022-06-02 | 20 | 50 | 0.023 | 2022-06-02 | 21 | 59 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Л2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-14-945. 4.4 Схлёстывание проводов фазы "А" с "N" от опоры №9 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №36-14-945, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-14-945. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 36-14-945, Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №36-14-945. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 06.07.2022 год
357153 | 205 | 2022-06-02 | 22 | 37 | 0.048534 | 2022-06-03 | 0 | 8 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-10-225. 4.4 Схлёстывание проводов фазы "А" с "N" от опоры №8 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №34-10-225, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-10-225. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-10-225, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №34-10-225. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 06.07.2022 год
357153 | 206 | 2022-06-02 | 23 | 46 | 0.064165 | 2022-06-03 | 1 | 3 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 22 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.40-01 в пролёте опор №№31-32 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№31-32, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.40-01 на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.40-01 , в пролёте опор №№31-32 была обнаружена заброшенная на провода сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№31--32, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.40-01 на ПС №40 "Григорьевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева. на ВЛ-10 кВ ф.40-01 Григорьевка-Черниговка, Пролет: Оп. №31 - Оп. №32 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению воздействий на электроустановки природных явлений. Заказ SAP №180042400 Ответственное лицо: Самышин А.Н 06.07.2022 год
357156 | 535 | 2022-06-02 | 18 | 10 | 1.2667 | 2022-06-03 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В результате загрязнения изоляции ОПН 10кВ на ТП 87-3-53 произошел поверхностный пробой изоляции ОПН 10кВ на фазе А на землю, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению В 10кВ ф.78-5 на ПС 35/10кВ №78 Таскино 4.17 Пробой изоляции ОПН 10кВ фазы "А" на ТП 87-3-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ТП 87-3-53, ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 ЗЭУ ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН 10кВ ф.А на ТП 87-3-53 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 536 | 2022-06-02 | 21 | 15 | 0.06666 | 2022-06-02 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №140 ВЛ-10кВ ф.130-2 в сторону КТП-130-2-8 (ООО "Север") действием МТЗ, на ПС № 130 «Узловая» 220/110/10 кВ был отключен В/10кВ ф.130-2 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Север" Захарову С. В., 660118, Красноярский кр, г. Красноярск, ш. Северное, зд 9ж/3, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357157 | 182 | 2022-06-02 | 11 | 41 | 0.59501 | 2022-06-02 | 13 | 6 | 3.4.7.3 Старение изоляции проходных изоляторов в выключателе ВК-10 (срок эксплуатации с 1992 - 30 лет). 4.12 Вследствие нарушения электрической изоляции на проходных изоляторах ВК-10, на ПС 110/35/10 кВ№48 Нагорная действием МТЗ с НАПВ, отключился В 10 кВ 48-03. (устранено, выполнена ревизия ВК-10, чистка изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции. на ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная", ВК-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 ПС 110кВ Нагорная: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Карнаушенко Д.В. 30.06.2022 год
357157 | 183 | 2022-06-02 | 11 | 45 |  | 2022-06-02 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением веток на провода ВЛ-10кВ ф.5-09 в пролете опор №№ 1-4. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролетах опор №№1-4 от влетевших из-за сильного ветра ветвей с деревьев из вне охранной зоны, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с УАПВ отключался В10 ф.5-09. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-09, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-09, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-09, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-09: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 5-09: - выпилить деревья в охранной зоне в пролете опор №№1-4. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.10.2022 год
357157 | 184 | 2022-06-02 | 14 | 1 |  | 2022-06-02 | 14 | 1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения в зоне прохождения: ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42) опора №24; ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41) опора №23. 4.11 1. Вследствие однофазного замыкания от электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу ж/б. опоры №24, в момент прохождения грозового разряда, с электродуговым повреждением и разрушением 1-го и 6-го изоляторов с падением провода в пролете опор №№ 23-25 на землю; на ПС 220кВ Саянская тяговая действием 1 ст. ТЗНП, ускорение 2 зоны ДЗ с НАПВ отключался В С-42-110; на ПС 110 кВ Нагорная действием 2 ступени ЗЗ отключался СВ-110. (устранено, замена ремонт провода не требуется). 2. Вследствие однофазного замыкания от электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу ж/б. опоры №23 в момент прохождения грозового разряда с электродуговым повреждением 9-го изолятора: на ПС 220кВ Саянская тяговая действием 1 ст. ТЗНП, ТО с УАПВ отключался В С-41-110; на ПС 500 Тайшет действием 2 зоны ДЗ с УАПВ отключался В С-43-110 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С-41 - электродуговое повреждение 9-го изолятора с однофазным замыканием на землю. на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Опора пром.ж/б. ДП110-1; С-42 электродуговое повреждение 1-го и 6-го изолятора с однофазным замыканием на землю. на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Опора пром.ж/б. ДП110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180041878; - выполнить замер сопротивления контура заземления одностоечной ж/б. опоры №23. Заказ № 180042652. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41): - на ж/б. опоре №23 выполнить замену дефектного изолятора. Заказ № 210363811 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180041879; - выполнить замер сопротивления ж/б. опоры №24. Заказ № 180042657. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 4 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42): - выполнить замену дефектной изоляции на ж/б. опоре №24. Заказ № 170055701. - выполнить монтаж провода на фазе "В" в пролете опор №№ 23-25. Заказ № 170055701. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 02.06.2022 год
357152 | 341 | 2022-06-03 | 9 | 2 |  | 2022-06-03 | 9 | 28 | 3.4.7.3 По причине внутреннего повреждения источника бесперебойного питания ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC, произошла потеря основного и резервного каналов связи с ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская" в направлении Красноярского РДУ. Согласно системным сообщениям ИБП "выходное питание выключено" по причине "сбоя реле автоматического регулятора напряжения" (сообщение от 30.05.2022, после перезапуска, ИБП работал). После отключения 03.06.2022 ИБП не запускается, направлен на ремонт в специализированную компанию. 4.16 Произошла потеря основного и резервного каналов связи с ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская" в направлении Красноярского РДУ в результате внутреннего повреждения источника бесперебойного питания ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения источника бесперебойного питания ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC на Телекоммуникационное оборудование 1, ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вышедшего из строя ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC на резервный. Ответственное лицо: начальник службы эксплуатации ПО ЗЭС Тютин А.А. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать ремонт ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC в специализированной организации с оформлением акта технического состояния. Ответственное лицо: начальник службы эксплуатации ПО ЗЭС Тютин А.А. 31.08.2022 год
357152 | 342 | 2022-06-03 | 9 | 35 | 1.55 | 2022-06-03 | 12 | 41 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в болотистой местности, произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке опоры №115 ВЛ-10кВ ф.45-12, что привело к наклону опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №114-116, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-12 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". 4.12 Произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке опоры №115 ВЛ-10кВ ф.45-12, в результате пучения грунта в болотистой местности, что привело к наклону опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №114-116, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-12 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание деревянной на ж/б приставке оп.№115 на ВЛ 10 кВ ф.45-12 с.Белоозерка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №115 ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка" с подсыпкой ПГС, утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180043178. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №114-№116 ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №180043177. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180043176. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 11.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 год
357156 | 537 | 2022-06-03 | 10 | 30 |  | 2022-06-03 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 36 лет) произошло сверхнормативное загнивание древесины стойки опоры №16 ВЛ 10кВ ф.94-7, что привело к излому опоры и схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С", вследствие междуфазного короткого замыкания действием МТЗ отключился В 10кВ ф.94-7 на ПС 110/10 "Частоостровская" №94. 4.1 Излом стойки опоры №16 ВЛ 10кВ ф.94-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.94-7_Частые, Жив., Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф.94-7 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2022 год
357157 | 186 | 2022-06-03 | 15 | 32 | 0.03332 | 2022-06-03 | 15 | 37 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в районе ВЛ-10кВ ф.129-04. 4.12 Вследствие срабатывания РТ-10 на опорах №3, №31 (выпавшие флажки) ф. 129-04 из-за грозового перенапряжения, на ПС Мана тяговая действием МТЗ отключался В 10 ф. 129-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф.129-04, Опора П10-7ДБ; срабатывание РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф.129-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.129-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 03.06.2022 год
357157 | 187 | 2022-06-04 | 10 | 55 | 0.33734 | 2022-06-04 | 12 | 23 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования проходного изолятора на фазе "В" на КТПН 28-06-11, старение изоляции из-за длительного (35 лет с 1986года) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие однофазного замыкания при электродуговом повреждении проходного изолятора фазы "В" на КТПН 28-06-11/400 из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного (35 лет )срока эксплуатации, на ПС 110/35/10кВ №28 "Солянская" оперативно (фаза "В"=0кВ) отключен В 10 ф.28-06 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на КТПН 28-06-11/400, ВЛ-10кВ ф.28-06 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 28-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 188 | 2022-06-04 | 12 | 30 | 1.225 | 2022-06-04 | 14 | 57 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф.55-05 от -2*С до +6*С днем с проливным дождем. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания на ж/б. опоре № 69 при электродуговом перекрытии натяжных изоляторов на фазе "В" и "С" (с разрушением изолятора на фазе "С", на фазе "В" юбка изолятора поменяла цвет с синего на желтый) при перепаде температуры окружающего воздуха от -2*С до +6*С с сопровождением проливного дождя, на ПС 220кВ Саянская тяговая действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.55-05. (устранено, выполнена замена дефектных изоляторов 04.06.2002г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание при электродуговом перекрытии натяжных изоляторов на фазе "В" и "С". на ВЛ 10 кВ ф. 55-05, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 55-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 04.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 55-05: - выполнить замену натяжных изоляторов на фазе "В" и "С" на ж/б. опоре №69. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 04.06.2022 год
357157 | 190 | 2022-06-04 | 16 | 18 | 0.324 | 2022-06-04 | 19 | 0 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете опор №№ 84-85 на ВЛ-10кВ ф.6-08. Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 84-85 спиленным неустановленным лицом деревом, на ПС 110/10кВ №6 Унер действием МТЗ с НАПВ НРПВ отключился В 10 ф.6-08. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 6-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.07.2022 год
357157 | 191 | 2022-06-04 | 17 | 10 | 0.2475 | 2022-06-04 | 17 | 55 | 3.4.10 Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ-10кВ ф.24-01. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№1/24-01 от проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ В 10 кВ ф.24-01. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР№1/24-01. на ЛР№1/24-01, ВЛ-10кВ ф.24-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 192 | 2022-06-04 | 21 | 26 | 1.102 | 2022-06-04 | 23 | 22 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из-за ветра 13м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.148-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлёста проводов в пролётах опор №№19-11-:- 19-12 при падении веток с деревьев из вне охранной зоны из - за порывов ветра на провода ВЛ 10кВ ф.148-05, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ с неуспешным АПВ отключался В 10 ф.148-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 19-11 - Опора № 19-12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.148-05/148-04 за ЛР№2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-10кВ ф.148-04 за ЛР №2: - выполнить вырубку ветевей с деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.07.2022 год
357154 | 236 | 2022-06-03 | 3 | 33 | 0.12015 | 2022-06-03 | 8 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение сухого дерева (тополь длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 278-279 ВЛ 10кВ ф.33-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение сухого дерева (тополь длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 278-279 ВЛ 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева (тополь длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 278-279 ВЛ 10кВ ф.33-10 на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 278 - Опора № 279 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.33-10 в пролете опор №№ 278-279 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.06.2022 год
357154 | 237 | 2022-06-03 | 9 | 16 | 0.019666 | 2022-06-03 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.60-1 в пролете опор №№ 121-122 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-1 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10кВ ф.60-1 в результате резкого порыва ветра (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-1 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10кВ ф.60-1 на ВЛ 10 кВ ф. 60-1 д.Российка, Пристань, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.60-1 Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.06.2022 год
357154 | 238 | 2022-06-03 | 16 | 45 | 0.042932 | 2022-06-03 | 17 | 41 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 32-33 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с.) в пролете опор № 32-33 на ВЛ 10кВ ф.13-02, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 32-33 на ВЛ 10кВ ф.13-02 на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2022 год
357154 | 239 | 2022-06-03 | 16 | 55 | 0.18705 | 2022-06-03 | 19 | 4 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10кВ ф.73-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10кВ ф.73-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10кВ ф.73-4 на ВЛ 10 кВ ф. 73-4, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-4 Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.73-4 в пролете опор №№ 94-95 Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.06.2022 год
357154 | 241 | 2022-06-03 | 21 | 16 | 1.72 | 2022-06-04 | 1 | 34 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.1-14 в пролете опор №№ 17-18 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 17-18 на ВЛ 10кВ ф.1-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 17-18 на ВЛ 10кВ ф.1-14 на ВЛ 10 кВ ф. 1-14 д. Усть-Тунгуска, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2022 год
357154 | 242 | 2022-06-03 | 23 | 34 | 73.7765 | 2022-06-04 | 7 | 47 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) произошел пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" (требуется ремонт провода в пролете опор №№ 107-108 (вставка участка) ф. "С") в пролетах опор №№ 107-108, 110-111, что привело к отключению В 110кВ С-654 (ТО, НАПВ), В 110кВ С-653 (ТО, 2 и 3 ст. ТЗНП, НАПВ). В результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) произошел пробой воздушного пространства фазных проводов и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 107-108 (ремонт провода не требуется), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" действием II ст. ДЗ с УАПВ. В результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) произошел пробой воздушного пространства фазных проводов и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 107-108, 110-111, что привело к отключению ВЛ 110кВ Новая Еруда - Соврудник I цепь (С-653) действием ТО, III ст. ТЗНП, ДЗ с НАПВ. В результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) произошел пробой воздушного пространства фазных проводов и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 107-108 (ремонт провода не требуется), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" действием II ст. ДЗ с НАПВ. В результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) произошел пробой воздушного пространства фазных проводов и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 107-108 (ремонт провода не требуется), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" действием III ст. ТЗНП с УАПВ. В результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) произошел пробой воздушного пространства фазных проводов и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" (требуется ремонт провода в пролете опор №№ 107-108 (бандаж) ф. "С") в пролетах опор №№ 107-108, 110-111, что привело к отключению ВЛ 110кВ Новая Еруда - Соврудник I цепь (С-653) действием ТО, III ст. ТЗНП, ДЗ с НАПВ. 4.4 Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" (требуется ремонт провода в пролете опор №№ 107-108 (вставка участка) ф. "С") в пролетах опор №№ 107-108, 110-111 в результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) на проводах ВЛ, приведшее к отключению В 110кВ С-654 (ТО, НАПВ), В 110кВ С-653 (ТО, 2 и 3 ст. ТЗНП, НАПВ). Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 107-108 (ремонт провода не требуется) в результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) на проводах ВЛ, приведшее к отключению ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" действием II ст. ДЗ с УАПВ. Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролетах опор №№ 107-108, 110-111 в результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) на проводах ВЛ, приведшее к отключению ВЛ 110кВ Новая Еруда - Соврудник I цепь (С-653) действием ТО, III ст. ТЗНП, ДЗ с НАПВ. Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 107-108 (ремонт провода не требуется) в результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) на проводах ВЛ, приведшее к отключению к отключению ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" действием II ст. ДЗ с НАПВ. Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 107-108 (ремонт провода не требуется) в результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) на проводах ВЛ, приведшее к отключению ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" действием III ст. ТЗНП с УАПВ. Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" (требуется ремонт провода в пролете опор №№ 107-108 (бандаж) ф. "С") в пролетах опор №№ 107-108, 110-111 в результате перепада температур окружающего воздуха (образование снежной крупы и мокрого снега на проводах) на проводах ВЛ, приведшее к отключению ВЛ 110кВ Новая Еруда - Соврудник I цепь (С-653) действием ТО, III ст. ТЗНП, ДЗ с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролетах опор №№ 107-108 ВЛ 110кВ С-654. на ВЛ110кВ Н. Еруда-Соврудник IIцепь(С-654), Пролет: Опора № 107 - Опора № 108; Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролетах опор №№ 110-111 ВЛ 110кВ С-654. на ВЛ110кВ Н. Еруда-Соврудник IIцепь(С-654), Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180-042-297). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода (вставка участка) ф. "С" (Заказ из SAP № 170-055-787). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2022 год
357154 | 246 | 2022-06-04 | 2 | 35 | 3.7917 | 2022-06-04 | 10 | 10 | 3.4.12.1 В результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на проводах ВЛ с последующим опусканием их на землю (кустарник), произошел пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" (ремонт провода не требуется) в пролетах опор №№ 8-9, 12-13, 15-16, 26-27, 152-153, что привело к отключению ВЛ 35кВ Т-24 "Новая Еруда – Вангаш" действием от ТО с НАПВ. Видны следы перекрытия на проводах и кустарнике. 4.4 Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" (ремонт провода не требуется) в пролетах опор №№ 8-9, 12-13, 15-16, 26-27, 152-153 в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на проводах ВЛ с последующим опусканием их на землю (кустарник), приведшее к отключению ВЛ 35кВ Т-24 "Новая Еруда – Вангаш" действием от ТО с НАПВ. Видны следы перекрытия на проводах и кустарнике. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства и возникновение электрической дуги проводов ф. "А", ф. "В" и ф. "С" в пролетах опор №№ 8-9 в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на проводах ВЛ на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; в пролетах опор №№ 12-13 результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на проводах ВЛ на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Пролет: Опора № 12 - Опора № 13; в пролетах опор №№ 15-16 в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на проводах ВЛ на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Пролет: Опора № 15 - Опора № 16; в пролетах опор №№ 26-27 в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на проводах ВЛ на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Пролет: Опора № 26 - Опора № 27; в пролетах опор №№ 152-153 в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на проводах ВЛ на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 180-042-416) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы ВЛ от поросли (Заказ из SAP № 210-363-823) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357154 | 247 | 2022-06-04 | 3 | 30 | 0.37 | 2022-06-04 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 292-293 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 292-293 на ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 292-293 на ВЛ 10кВ ф.13-04 на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 292 - Опора № 293 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357156 | 538 | 2022-06-03 | 16 | 5 | 0.225 | 2022-06-03 | 16 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП-1077 - ТП-А297 (ОЦ "Орлиха"), действием МТЗ, на РП 65 был отключен В/10кВ яч.16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному энергетику оздоровительного центра"Орлиха" Гайдай А.Ю. (г. Красноярск, пр. Ульяновский 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 539 | 2022-06-03 | 16 | 5 | 0.05001 | 2022-06-03 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре оп. №107 ВЛ 6 кВ ф. 8-02, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №106-№107 ВЛ 6 кВ ф. 8-02, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В 6 кВ ф.8-02 на ПС Цемзавод 110/6 кВ от МТЗ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №106-№107 ВЛ 6 кВ ф. 8-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ ф.8-02, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 8-02. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №106-№107 ВЛ 6 кВ ф. 8-02. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357156 | 540 | 2022-06-03 | 19 | 5 | 0.16667 | 2022-06-03 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие падения ветки дерева в пролете опор №24-№25 ВЛ 6 кВ РП 88 - ТП 264, произошел обрыв провода фазы "С", что привело к оперативному отключению с "землёй" В/6 кВ яч.2 РП 88. 4.4 Произошёл обрыв провода фазы "С", в результате падения ветки дерева в пролете опор №24-№25 ВЛ 6 кВ РП 88 - ТП 264. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф.30-08 (РП 88 - ТП 264), Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ РП 88 - ТП 264. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №24-№25 ВЛ 6 кВ РП 88 - ТП 264. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357154 | 250 | 2022-06-04 | 9 | 18 | 0 | 2022-06-04 | 9 | 18 | 3.4.7.3 В результате повреждения ВОЛС у оператора связи МТС, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ. Передача телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному спутниковому каналу связи. 4.20 Пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ в результате повреждения ВОЛС на БС оператора связи МТС. Передача телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному спутниковому каналу связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ в результате повреждения ВОЛС на БС оператора связи МТС на Телемеханика | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/10кВ № 42 "Мотыгино" Ответственное лицо: Зуев А.П. 30.06.2022 год
357154 | 251 | 2022-06-04 | 11 | 50 | 7.125 | 2022-06-04 | 19 | 20 | 3.4.12.1 В результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 35кВ Т-22 произошел провис дерева (осина длинной более 24 м.), росшего вне просеки, в сторону ВЛ на провод ф. "С" с последующим появлением сигнала "Земля в сети" на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". 4.4 Провис дерева (осина длинной более 24 м.), росшего вне просеки, в сторону ВЛ на провод ф. "С" в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 35кВ Т-22, приведшее к появлению сигнала "Земля в сети" на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис дерева, росшего вне просеки, в сторону ВЛ на провод ф. "С" в результате снегоналипания и гололедообразования (гололедно-изморозевые отложения) на древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 35кВ Т-22 на ВЛ 35кВ Соврудник-Ен.ГЭС-Н.Калами (Т-22), Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-22 (Заказ из SAP № 180-042-298) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить валку ОСД в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 35кВ Т-22 (Заказ из SAP № 210-363-930) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтов 2023 г. валку ОСД (Заказ из SAP № 142-780-615) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357156 | 541 | 2022-06-04 | 9 | 18 | 0.11001 | 2022-06-04 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 76 - ТП 72 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.19 на РП 129. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 76 - ТП 72 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 76 - ТП 72 н.Б, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 76 - ТП 72 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357154 | 252 | 2022-06-04 | 12 | 6 | 0.015 | 2022-06-04 | 12 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 390-391 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 390-391 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 390-391 на ВЛ 10кВ ф.18-03 на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 390 - Опора № 391 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.06.2022 год
357154 | 253 | 2022-06-05 | 17 | 36 |  | 2022-06-05 | 17 | 36 | 3.4.8.2 При осмотре ВЛ 110кВ С-649 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "С" в пролете опор №№ 8-9 в результате проезда негабаритной техники при выполнении несогласованных работ в охранной зоне ВЛ по золотодобыче сторонней организацией (ООО «Ангара-Север), что привело к пробою воздушного пространства между проводом ф. "С" и грузом с последующим отключением действием I ст. ЗНП с УАПВ ВЛ-110кВ С-649 "Партизанская - Брянка I цепь". | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-649/650 (Заказ из SAP № 180-042-295) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения габарита в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 110кВ С-649/650 (Заказ из SAP № 180-043-083) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо в ООО "Ангара Север" о недопущении выполнения работ без согласования ПАО Россети Сибирь Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 17.06.2022 год
357152 | 343 | 2022-06-03 | 11 | 5 | 0.11083 | 2022-06-03 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.28-52 (более 35 лет) со старением изоляции, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.28-52 от ТП 1-11-2 10/0,4кВ до ТП 1-11-3 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.28-52 на ПС 110/10кВ №28 "Водозабор". 4.16 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.28-52 от ТП 1-11-2 10/0,4кВ до ТП 1-11-3 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.28-52 (более 35 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.28-52 на ПС 110/10кВ №28 "Водозабор". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ ф.28-52 на ВЛ 10 кВ ф.28-52, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-52 от ПС 110/10кВ №28 "Водозабор", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180042862, 180042864. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.28-52 от ТП 1-11-2 10/0,4кВ до ТП 1-11-3 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180042799. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.28-52 от ТП 1-11-2 10/0,4кВ до ТП 1-11-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055789. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.07.2022 год
357152 | 344 | 2022-06-03 | 15 | 5 | 0.021334 | 2022-06-03 | 15 | 45 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 13 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №222-223, с касанием проводов ВЛ-10кВ ф.58-7 в пролете опор №222-223 и перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-07 на ПС 35/10кВ №58 «Вагино». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 13 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №222-223, по причине сильных порывов ветра до 20 м/с, с касанием проводов ВЛ-10кВ ф.58-7 в пролете опор №222-223 и перекрытием фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-07 на ПС 35/10кВ №58 «Вагино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№222-223 на ВЛ 10 кВ ф.58-7 с.Вагино-с.Н-Петровка, Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева в пролете опор №222-№223 ВЛ-10кВ ф.58-7 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №142729113. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-07 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042457. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.58-7 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино" от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357152 | 345 | 2022-06-03 | 16 | 56 | 2.185 | 2022-06-03 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло отгорание провода фазы "А" на опоре №18/26 ВЛ-10кВ ф.33-03 с последующей разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18/26 - 18/26/1, с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10кВ ф.33-03 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". 4.3 Произошло отгорание провода фазы "А" на опоре №18/26 ВЛ-10кВ ф.33-03 в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18/26 - 18/26/1, с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10кВ ф.33-03 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и "С" на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Пролет: Опора № 18/26 - Опора № 18/27; отгорание провода ф."А" на оп.№18/26 на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042794. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "А" на опоре №18/26 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18/26 - 18/26/1 ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №170055783. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357152 | 346 | 2022-06-04 | 2 | 7 | 0.030418 | 2022-06-04 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №10-№13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-6-1 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №11-№13, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-6-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №10-№13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-6-1 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №11-№13, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-6-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№10-№11 на ВЛ 0,4 кВ ТП 72-6-1 Л2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№11-№12 на ВЛ 0,4 кВ ТП 72-6-1 Л2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№12-№13 на ВЛ 0,4 кВ ТП 72-6-1 Л2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №10-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-6-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180042866. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-6-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042864. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП-2024 замену голого провода на СИП в пролетах опор №9-№13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-6-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.07.2023 год
357152 | 347 | 2022-06-05 | 4 | 38 |  | 2022-06-05 | 4 | 38 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ птиц, произошло электродуговое перекрытие по помету с разрушением 7-го изолятора и без разрушения 8-го изолятора марки ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №123 ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603, с последующим отключением ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603 действием защит на ПС 220/110/10кВ №1 "Троицкая" с успешным АПВ. 4.11 Произошло электродуговое перекрытие по помету с разрушением 7-го изолятора и без разрушения 8-го изолятора марки ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №123 ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603, в результате воздействия на ЭУ птиц с последующим отключением ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603, действием защит на ПС 220/110/10кВ №1 "Троицкая" с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 7-го изолятора, перекрытие 8-го изолятора ф."С" на оп.№123 на ВЛ 110кВ "Троицкая-Новобирилюссы"_С-603, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603. Заказ SAP №180042845. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках КР 2023 года запланировать замену изоляторов с установкой первых изоляторов в гирлянде с увеличенным аэродинамическим профилем на участке опор №121-125 ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках КР 2023 года запланировать установку защитных противоптичьих устройств на участке опор №121-125 ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603, для исключения подседа птиц. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.06.2022 год
357156 | 542 | 2022-06-04 | 9 | 30 | 1.5 | 2022-06-04 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ПС №140 - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.140-10 на ПС №140 "Аэропорт" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ПС №140 - оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.140-10_Аэроп., АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10кВ ПС №140 - оп.1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 543 | 2022-06-04 | 9 | 35 | 0.175 | 2022-06-04 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 5008 до ТП 5010 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.4 на РП 172. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 5008 до ТП 5010 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 5008 до ТП 5010 яч.2, ААБлУ -6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 5008 до ТП 5010 яч.2. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2022 год
357156 | 544 | 2022-06-04 | 12 | 30 | 0.0125 | 2022-06-04 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ РП 135 яч.13-ТП 140 яч. 3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.13 на РП-135. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ РП 135 яч.13-ТП 140 яч. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 135 яч.13 , ТП 140 яч. 3, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10 кВ РП 135 яч.13-ТП 140 яч. 3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 545 | 2022-06-04 | 14 | 59 | 0.25334 | 2022-06-04 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5048(ООО "А-Сервис"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Восточная (№5) был отключен В/10кВ яч. 36 ф.5-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО"А-Сервис" Соколовскому Л.Л. (г. Красноярск, ул. Взлетная 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.07.2022 год
357156 | 546 | 2022-06-06 | 1 | 1 |  | 2022-06-06 | 1 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 37 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 105 яч.10 до ТП 9078 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-13 на ПС 26 "Зеленая" 220/10/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от РП 105 яч.10 до ТП 9078. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП105 - ТП9078, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 КЛ 10кВ от РП 105 яч.10 до ТП 9078. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.09.2022 год
357153 | 207 | 2022-06-03 | 20 | 37 | 0.0057353 | 2022-06-03 | 21 | 14 | 3.4.8.5 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошел обрыв оттяжки трубостойки, провис и схлестывание проводов ввода в жилой дом от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-06-738. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о приведении принадлежащей ему электроустановки в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 4.1; п. 4.1.1, п. 4.1.28. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 06.07.2022 год
357153 | 208 | 2022-06-03 | 10 | 22 | 1.425 | 2022-06-03 | 13 | 13 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при сильных порывов ветра до 12 м/с произошёл излом опоры №42/11 ВЛ-10 кВ ф.36-14, что явилось причиной обрыва и схлёстывания проводов в пролете опор №№42/10-42/11, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.36-14 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-14 обнаружен излом опоры №42/11 ВЛ-10 кВ ф.36-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.36-14 п.Синеборск, д.Лыткино, Опора ПАК10-1ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180041939. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 08.07.2022 год
357153 | 209 | 2022-06-03 | 16 | 12 | 0.0015333 | 2022-06-03 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 15 м/сек. произошёл излом деревянной одностоечной опоры №4 ВЛ-04 кВ Л.2 ТП 10/0,4 кВ №33-04-1592 у основания конструкции, что явилось причиной падения опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№3-5, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 33-04-1592. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 кВ № 33-04-1592 обнаружена упавшая опора №4 , что явилось причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-04-1592, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку опора №4 на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП33-04-1592.Заказ SAP №.170055709. Ответственное лицо: Самышин А.Н 30.06.2022 год
357153 | 210 | 2022-06-04 | 11 | 16 | 0.009 | 2022-06-04 | 11 | 22 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице на КРУН-10 кВ, произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.46-15 на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". 4.12 При внеплановом осмотре оборудования ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык" было обнаружено что, в результате перекрытия по птице на КРУН-10 кВ, произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.46-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрыте по птице. на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык", Ячейка КРУН КРН-III-10 | Организационное мероприятие 1 Запланировать и создать заявки на установку в 2023 году птице защитных устройств на КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 09.07.2022 год
357153 | 211 | 2022-06-04 | 11 | 46 | 0.75998 | 2022-06-04 | 13 | 21 | 3.4.12.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3-16 на опоре №19 был обнаружен оборванный шлейф фазы "В" на Р 3-16-631, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.4 В результате ветровой нагрузки и тяжения проводов произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.3-16 Р 3-16-631, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода. на ВЛ 10 кВ ф.3-16 г.Минусинск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 3-16-631 опора №19 ВЛ 10 ф.3-16. Заказ в SAP № 180042310. Ответственное лицо: С.А. Цавня 08.07.2022 год
357153 | 212 | 2022-06-04 | 22 | 15 | 0.18666 | 2022-06-04 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.35-06 при порывах ветра произошло нарушение регулировки стрелы провиса проводов от опоры 23/3 до ТП 35-06-183, что явилось причиной схлёстывания проводов от опоры №23/3 до ТП 35-06-183, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.35-06 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.35-06 было обнаружено схлёстывания проводов от опоры №23/3 до ТП 35-06-183, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.35-06 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.35-06 п.Ильичево, Спуск от оп №23/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180042072. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 09.07.2022 год
357153 | 213 | 2022-06-05 | 8 | 58 | 0.074997 | 2022-06-05 | 9 | 48 | 3.4.8.5 В результате повреждения в электроустановке потребителя (повреждение ОПН 10 на ТП 50-06-01) выпала "земля" на ВЛ 10кВ ф.50-06 ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская", что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10кВ ф.50-06 для поиска места повреждения. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 09.07.2022 год
357153 | 214 | 2022-06-05 | 19 | 5 |  | 2022-06-05 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ООО "Тесинская мука" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: С.А. Цавня 08.07.2022 год
357157 | 193 | 2022-06-05 | 10 | 25 | 3.3586 | 2022-06-05 | 10 | 56 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.33-06 по заявке МЧС для тушения низового пожара рядом с охранной зоной ВЛ (г. Заозерный ул. Пушкина д.18). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 194 | 2022-06-05 | 11 | 48 |  | 2022-06-05 | 11 | 48 | 3.4.7.3 Старение изоляции ТТ-10кВ в ячейке В 10.ф.24-09 (40год с 1981г.) 4.12 Вследствие междуфазного замыкания в ячейке В 10 ф.24-09 при перекрытии изоляции ТТ-10кВ всех фаз от длительного (40лет) срока эксплуатации, на ПС 35 кВ Александровка действием МТЗ с НАПВ, РПВ не производилось, отключался В 10 ф. 24-09. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ПС 35/10 кВ №24 "Александровка", ТT ТПЛМ-10 200/5 0,5 ф"А"; перекрытие изоляции на ПС 35/10 кВ №24 "Александровка", ТT ТПЛМ-10 200/5 0,5 ф"С" | Техническое мероприятие 1 ПС 35/10№24 "Александровка": - выполнить замену ТТ-10 в ячейке В 10 ф.24-09. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 195 | 2022-06-06 | 3 | 28 |  | 2022-06-06 | 3 | 28 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-110кВ С-42 ж/б. опора №22. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на землю от электродугового перекрытия провода фазы "А" на траверсу ж/б. опоры №22 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Саянская тяговая действием 1 ст. ТЗНП, с УАПВ отключался С-42-110; на ПС 110кВ Нагорная действием 2 ст. ТЗНП с УАПВ отключался СВ-110. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода фазы "А" на траверсу. на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Опора пром.ж/б. ДП110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от.С-42: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180041879; - выполнить замер сопротивления контура заземления ж/б. опоры №22. Заказ № 180042657. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 09.06.2022 год
357150 | 470 | 2022-06-03 | 8 | 30 | 0.033 | 2022-06-03 | 11 | 48 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 4-1 ВЛ-10 кВ ф.5-21, что привело к её излому и повреждению ЛР 21С-20. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 4-1 марки УА10-3ДБ произошёл её излом и и повреждение ЛР 21С-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.5-21, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 4-1 связного ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 24.06.2022 год
357150 | 472 | 2022-06-03 | 11 | 35 | 0.051646 | 2022-06-03 | 11 | 40 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 58-59 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 58-59 произошло двухфазное замыкание фазы "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 473 | 2022-06-03 | 14 | 0 | 0.075834 | 2022-06-03 | 16 | 10 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролётах опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошёл обрыв проводов двух фаз. 4.4 Обрыв проводов фазы "В", "С" вследствие воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4/1-4/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-09-32, Пролет: Опора № 4.1 - Опора № 4.2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов двух фаз в пролётах опор № 4/1-4/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.06.2022 год
357150 | 474 | 2022-06-03 | 15 | 10 | 0.6875 | 2022-06-03 | 17 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 67/2 - 67/3 ВЛ-10 кВ ф.63-13, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.63-13 10 кВ на ПС 35/10кВ Стретенка №63 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 67/2 - 67/3 ВЛ-10 кВ ф.42-06 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Пролет: Опора № 67/2 - Опора № 67/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 67/2 - 67/3 ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 год
357150 | 475 | 2022-06-03 | 15 | 28 | 0.2336 | 2022-06-03 | 18 | 40 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 48-49 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов трёх фаз из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 48-49 произошло трёхфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-02, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 24.06.2022 год
357150 | 477 | 2022-06-03 | 17 | 45 | 0.59201 | 2022-06-03 | 20 | 13 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/6/77-10/6/78 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов трёх фаз из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/6/77-10/6/78 произошло трёхфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.06.2022 год
357150 | 478 | 2022-06-04 | 6 | 41 | 0.016915 | 2022-06-04 | 7 | 10 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 820 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу с. Карапсель ул. Гагарина 8/1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 год
357150 | 479 | 2022-06-04 | 7 | 28 | 0.744 | 2022-06-04 | 13 | 40 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.15-16 в пролёте опор № 40-41 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов трёх фаз из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.15-16 в пролёте опор № 40-41 произошло трёхфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.15-16, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 24.06.2022 год
357150 | 480 | 2022-06-04 | 9 | 11 | 0.005835 | 2022-06-04 | 9 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 186 - 187 ВЛ-10 кВ ф.М-02, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению СВ-4. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 186 - 187 ВЛ-10 кВ ф.М-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 186 - 187 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.06.2022 год
357150 | 481 | 2022-06-04 | 9 | 45 |  | 2022-06-04 | 9 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 12 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 12 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №45-09-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-09-5, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.07.2022 год
357150 | 483 | 2022-06-04 | 23 | 33 | 0.00975 | 2022-06-05 | 0 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 13-14 произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А", "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 13-14, произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №63-03-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-03-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "А", "В" в пролётах опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.06.2022 год
357150 | 484 | 2022-06-05 | 17 | 45 | 0.070002 | 2022-06-05 | 18 | 55 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 117-118 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов трёх фаз из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 117-118 произошло трёхфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.06.2022 год
357150 | 485 | 2022-06-06 | 4 | 58 | 0.035666 | 2022-06-06 | 6 | 45 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.65-00 в пролёте опор № 49-50 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов трёх фаз из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.65-00 в пролёте опор № 49-50 произошло трёхфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-00, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-00 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 15.07.2022 год
357150 | 486 | 2022-06-06 | 10 | 50 | 0.007497 | 2022-06-06 | 10 | 55 | 3.4.12.2 На провода фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.45-09 в пролёте опор № 184-185 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-09 в пролёте опор № 184-185 произошло трёхфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-09, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.06.2022 год
357152 | 348 | 2022-06-06 | 8 | 29 |  | 2022-06-06 | 8 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (34 года) и изменения свойств материалов, произошло разрушение изолятора фазы "А" на линейном портале ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с последующим междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "В" с отключением В 10 ф.33-11 на ПС 110/10 №33 "Балахтинская". 4.14 Произошло разрушение изолятора фазы "А" на линейном портале ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", вследствие длительной эксплуатации (34 года) и изменения свойств материалов, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "В" с отключением В 10 ф.33-11 на ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.33-11 с.Б.Сыры, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-11 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042797. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "А" ВЛ-10кВ ф.33-11 на линейном портале ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №170055784. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 07.07.2022 год
357152 | 349 | 2022-06-06 | 9 | 50 | 0.47332 | 2022-06-06 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.31-5 (20 лет) со старением изоляции, произошел пробой изоляции концевой муфты на опоре №28/5 КЛ-10кВ ф.31-5 от опоры №28/5 до ТП 31-5-4 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.31-5 на ПС 220/10кВ №31 «Рассвет» (ведомственная, принадлежит КПМС). 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты на опоре №28/5 КЛ-10кВ ф.31-5 от опоры №28/5 до ТП 31-5-4 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.31-5 (20 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.31-5 на ПС 220/10кВ №31 «Рассвет» (ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на оп.№28/5 на ВЛ 10 кВ ф.31-5 Рассвет, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-5 от ПС 220/10кВ №31 «Рассвет» и ТП 31-5-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042722. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.31-5 от опоры №28/5 до ТП 31-5-4 10/0,4кВ с установкой концевой муфты на опоре №28/5. Заказ SAP №170055780. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.31-5 от опоры №28/5 до ТП 31-5-4 10/0,4кВ после ремонта . Заказ SAP №170055780. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.07.2022 год
357152 | 350 | 2022-06-06 | 9 | 56 | 0.042334 | 2022-06-06 | 12 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №4, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5, схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.67-04 на ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №4, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5, схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.67-04 на ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.«В» на оп.№4 на ВЛ 10 кВ ф.67-04 д.Ужурсовхоз, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №4 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.67-04 от ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". Заказы SAP №180043132,SAP №180043133. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-04 от ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180043131. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.07.2022 год
357152 | 351 | 2022-06-06 | 13 | 8 | 0.021 | 2022-06-06 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому деревянной опоры №10/1/3 у основания, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №10/1/3-10/1/4, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 102-01-1 10/0,4кВ. Опора №10/1/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-01-1 10/0,4кВ не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №10/1/3 у основания, по причине длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №10/1/3-10/1/4, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 102-01-1 10/0,4кВ. Опора №10/1/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-01-1 10/0,4кВ не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №10/1/3 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 102-01-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-01-1 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042798. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №10/1/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-01-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055786. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 102-01-1 10/0,4кВ на загнивание, с целью исключения подобных отключений. Заказ SAP №180042896. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357152 | 352 | 2022-06-06 | 14 | 54 | 0.019833 | 2022-06-06 | 16 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому деревянной опоры №1/2 у основания, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/2-№1/3, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 91-03-7 10/0,4кВ. Опора №1/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 91-03-7 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №1/2 у основания, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/2-№1/3, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 91-03-7 10/0,4кВ. Опора №1/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 91-03-7 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №1/2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 91-03-7, Опора УПН-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 91-03-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180042880. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №1/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 91-03-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055785. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/2- №1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 91-03-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180042882. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 11.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357153 | 215 | 2022-06-06 | 10 | 26 | 0.612 | 2022-06-06 | 13 | 50 | 3.4.12.3 В результате сильных порывов ветра 15-20 м/с произошло повреждение покрышки вентельного разрядника марки РВО-10 фазы "В" на опоре №270 ВЛ 10 кВ ф.53-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-05 было обнаружено повреждение покрышки вентельного разрядника марки РВО-10 фазы "В" на опоре №270 ВЛ 10 кВ ф.53-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение РВО-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.53-05 с. М.Хабык с. Еленинск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-05 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 07.07.2022 год
357153 | 216 | 2022-06-06 | 9 | 23 | 0.21665 | 2022-06-06 | 9 | 49 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№73-74 ВЛ 10 кВ Ф.35-04, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.35-04 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская" 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.35-04 в пролете опор №№73-74 обнаружен оборванный провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.35-04 п.Алтан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-04. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180042441. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 09.07.2022 год
357153 | 217 | 2022-06-06 | 12 | 35 | 0.63065 | 2022-06-06 | 14 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ИП Бутенко. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: С.А. Цавня 09.07.2022 год
357153 | 218 | 2022-06-06 | 14 | 41 | 0.020167 | 2022-06-06 | 16 | 42 | 3.4.12.2 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при сильных порывов ветра произошёл излом опоры №14/3 ВЛ-10 кВ ф.35-12, что явилось причиной обрыва и схлёстывания проводов в пролете опор №№14/2-14/3, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.35-12 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.35-12 обнаружен излом опоры №14/3 ВЛ-10 кВ ф.35-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.35-12 п.Ильичево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-12. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180042443. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 09.07.2022 год
357153 | 219 | 2022-06-06 | 14 | 55 | 0.039501 | 2022-06-06 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 15-20 м/сек. произошёл излом деревянной одностоечной опоры №10/1/1 ВЛ-04 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №15-09-37к у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№10/1-10/1/1, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15-09-37к. 4.1 В результате излома деревянной одностоечной опоры №10/1/1 ВЛ-04 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №15-09-37к у основания конструкции произошло схлёстывания проводов в пролёте опор №№10/1-10/1/1, короткоге замыкание, работа ТО и отключение АВ-0,4 кВ Л.3 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15-09-37к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 15-09-37К, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Копленко А.А. 07.07.2022 год
357156 | 547 | 2022-06-06 | 7 | 5 | 1.375 | 2022-06-06 | 11 | 40 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации произошло растяжение провода ВЛ 10кВ ф.64-7 в пролете опор № 9/А/52/31 - № 9/А/, его провис и при повторяющихся порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10кВ ф.64-7 на ПС 35кВ "Дрокино". 4.12 По причине длительной эксплуатации произошло растяжение провода ВЛ 10кВ ф.64-7 в пролете опор № 9/А/52/31 - № 9/А/, его провис и при повторяющихся порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10кВ ф.64-7 на ПС 35кВ "Дрокино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-7, Пролет: Опора № 9/А/52/31 - Опора № 9/А/ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.64-7 участок от опоры № 9/А/52/10 до КСТП 64-7-10. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.07.2022 год
357156 | 548 | 2022-06-06 | 9 | 0 | 0.3 | 2022-06-06 | 9 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от яч.49 ф.139-49 до ТП 31с (ООО "Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 49 ф.139-49. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "Энергия Сибири" инетутову А.С. (г. Красноярск, ул. Алексеева 49, оф. 521) ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.07.2022 год
357156 | 549 | 2022-06-06 | 13 | 40 | 0.56665 | 2022-06-06 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 686 , ТП 685, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-15 на ПС №5 Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от ТП 686 до ТП 685. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 686 , ТП 685, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10 кВ от ТП 686 до ТП 685. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ВВИ силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10 кВ от ТП 686 до ТП 685. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.09.2022 год
357150 | 218 | 2022-05-15 | 17 | 12 | 0.57 | 2022-05-15 | 17 | 31 | 3.4.12.4 Многократные поочередные перекрытия воздушных промежутков между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 115-116 ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832) и между проводами фаз «В» и «С» и землей в пролете опор № 108-109 ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск I цепь с отпайками (С-831), произошедшие в результате выноса раскаленных зольных продуктов горения из очага верхового пожара на границе охранной зоны ВЛ 4.9 В результате верхового пожара, проходящего по границе охранной зоны ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832), ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск I цепь с отпайками (С-831), произошел выброс зольных продуктов горения в сторону ВЛ, приведший к нарушению изоляционных промежутков между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832) и проводами фаз «В» и «С» и землей ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск I цепь с отпайками (С-831), в результате чего при возникновениях КЗ происходили отключения ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832) и ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск I цепь с отпайками (С-831) действием защит. Перекрытие по пламени и продуктам горения от верхового пожара вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832), ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск I цепь с отпайками (С-831) на предмет отсутствия повреждений элементов, вызванных воздействием раскаленных зольных продуктов горения, с устранением выявленных замечаний Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в КГАУ "Лесопожарный центр" для подтверждения факта о пожаре на территории Пойменского лесничества. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.06.2022 год
357154 | 88 | 2022-05-04 | 9 | 24 | 0.016675 | 2022-05-04 | 9 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 13-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.56-7 в пролете опор №№ 280-281 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 280-281 на ВЛ 10кВ ф.56-7 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 280-281 на ВЛ 10кВ ф.56-7. на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Пролет: Опора № 280 - Опора № 281 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 20.05.2022 год
357152 | 188 | 2022-05-04 | 12 | 14 |  | 2022-05-04 | 12 | 14 | 3.4.12.5 По причине сильного обводнения произошло вспучивание грунта, что привело к растягиванию волоконно-оптического кабеля с металлической гофрированной защитной оболочкой с последующим изломом оптического волокна и потерей основного канала связи. Недостаточная защищенность от растягивающих усилий волоконно-оптического кабеля с металлической гофрированной защитной оболочкой. Недостаточная защищенность волоконно-оптического кабеля в условиях резких перепадов температур в высоко-влажном грунте, требуется применение волоконно-оптического кабеля с защитной оболочкой из стальных проволок. 4.7 Произошло растягивание волоконно-оптического кабеля с металлической гофрированной защитной оболочкой по причине сильного обводнения с вспучиванием грунта, что привело к излому оптического волокна с потерей основного канала связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растягивание волоконно-оптического кабеля на Телекоммуникационное оборудование 1, PS110-000326-80-01-001 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВОЛС от ПС 110/10кВ №26 "ЖБИ" до узла связи Ачинского РЭС. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации ПО ЗЭС Тютин А.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые осмотры аналогичных ВОЛС имеющих спуск в ВЛ в грунт с оформлением листа обхода на предмет выявления возможного повреждения оболочки волоконно-оптического кабеля. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации ПО ЗЭС Тютин А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт ВОЛС, вставкой кабеля ОКБ М4П А24 взамен ОКБ 0,22 8П на поврежденном участке. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации ПО ЗЭС Тютин А.А. 26.05.2022 год
357154 | 89 | 2022-05-04 | 18 | 36 | 0.0035 | 2022-05-04 | 19 | 6 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 13 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 1-14-7, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/1-14-7. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 1-14-7 в результате резкого порыва ветра (порывы до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/1-14-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 1-14-7. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 1-14-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/1-14-7. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.05.2022 год
357156 | 316 | 2022-05-04 | 12 | 15 | 2.1583 | 2022-05-04 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности контактного соединения шлейфа с проводом фазы "В", в результате длительной эксплуатации, более 36 лет, произошло повреждение шлейфа фазы "В" на оп.1 ВЛ 10 кВ ф.121-18 и его схлёст с фазой "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 110 Мясокомбинат (№121). 4.1 Отгорание шлейфа фазы "В" на опоре 1 ВЛ 10 кВ ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Опора УА10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа фазы "В" на опоре 1 ВЛ 10 кВ ф.121-18 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357157 | 83 | 2022-05-04 | 12 | 14 | 0.756 | 2022-05-04 | 16 | 26 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (18 м/с) на провода ВЛ 10 кВ ф. 20-01 в пролете опор №№142-143. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№142-143 от с хлеста, при срыве крюка с опоры №142, из-за сильного ветра, на ПС 35/10 кВ №20 Балайская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-01. (загнивание верхней части опоры. Замена). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верхней части опоры. на ВЛ 10 кВ ф. 20-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-01: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 20-01: -выполнить замену одностоечной опоры № 142 Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2022 год
357153 | 133 | 2022-05-04 | 15 | 32 | 0.019667 | 2022-05-04 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 18 м/с произошло выпадение крюка, провода фазы "А", из тела опоры №327 ВЛ-10 кВ ф.48-08, что явилось причиной схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.48-08 на ПС 110/35/10 кВ №48 "Романовская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.48-08 обнаружено выпадение крюка, провода фазы "А", из тела опоры №327 ВЛ-10 кВ ф.48-08, что явилось причиной схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.48-08 на ПС 110/35/10 кВ №48 "Романовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древисины опоры более допустимого на ВЛ-10 кВ ф.48-08 с. Колдыбай, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной опоры №327. Заказ в САП №170054934. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 05.06.2022 год
357153 | 137 | 2022-05-04 | 17 | 13 | 0.24 | 2022-05-04 | 17 | 43 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал отключен Р 3-16-04. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-16. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180030057. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.06.2022 год
357153 | 138 | 2022-05-04 | 19 | 27 |  | 2022-05-04 | 19 | 27 | 3.4.10 В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов (изоляторы ПС-70) фазы «В» на опоре №192 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365) произошло её перекрытие (приложение №№3-6), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная от 2 ступени ТНЗНП. 4.11 В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов произошло нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №192 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365), что явилось причиной электродугового перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365) участок опор №120-240. Заказ SAP -180032408. Ответственное лицо: Середа Е.В. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №192 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP -180033122. Ответственное лицо: Середа Е.В. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов опоры №192 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP -142742223. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести установку ЭПЗУ (птицезащитных устройств) на ВЛ 110 кВ отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365) опоре №192. Заказ SAP -142742224. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену гирлянд изоляторов, установку ЭПЗУ (птицезащитных устройств) на ВЛ 110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365) опоре №192. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357153 | 139 | 2022-05-05 | 0 | 10 | 0.074997 | 2022-05-05 | 1 | 0 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-11. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180030058. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.06.2022 год
357152 | 189 | 2022-05-05 | 11 | 2 | 0.49499 | 2022-05-05 | 12 | 52 | 3.4.8.5 По причине низового пожара в районе д.Никольск Шарыповского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.40В-11, ТП 40В-11-2, произошло возгорание деревянной площадки силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ ТП 40В-11-2, с последующим смещением трансформатора и корпуса ТП и возникшей необходимостью оперативного вывода из работы В 10 ф.40В-11 на ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК). 4.9 Произошло возгорание деревянной площадки силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ ТП 40В-11-2, по причине низового пожара в районе д.Никольск Шарыповского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.40В-11, ТП 40В-11-2, с последующим смещением трансформатора и корпуса ТП и возникшей необходимостью оперативного вывода из работы В 10 ф.40В-11 на ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК). В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, произошло возгорание сухой растительности в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.40В-11, с последующим распространением в сторону ТП 40В-11-2 10/0,4кВ, возгоранием деревянной площадки силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ, с последующим смещением, повреждением корпуса и возникшей необходимостью оперативного вывода из работы В 10 ф.40В-11 на ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной площадки и повреждение корпуса ТМ-160/10 на КТП 40В-11-2/160 кВА, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-11 и ТП 40В-11-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180034299, 180034449. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт площадки, и замену силового трансформатора ТП 40В-11-2 10/0,4кВ ф.40В-11 от ПС 110/10кВ №40В "Западный Борт" на аналогичный по параметрам. Заказы SAP №180035624, 180035625. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения вновь установленного трансформатора в ТП 40В-11-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-11 для выявления и устранения поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказы SAP №180034299, 180034449. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо главе Шарыповского муниципального округа по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 4 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость проведения вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.07.2022 год
357152 | 190 | 2022-05-05 | 16 | 25 | 0.32866 | 2022-05-05 | 17 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ТП 40-35-16 10/0,4кВ, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-35 от ПС 110/10 №40 "Пионерская". 4.1 Произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ТП 40-35-16 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с ухудшением свойств материалов, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-35 от ПС 110/10 №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора ф."А" на КТП 40-35-16/630 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" фаза А; разрушение проходного изолятора ф."В" на КТП 40-35-16/630 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" фаза В; разрушение проходного изолятора ф."С" на КТП 40-35-16/630 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" фаза С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 3-х проходных изоляторов в ТП 40-35-16 10/0,4кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №170055121. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-35 и ТП 40-35-16 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180034321, 180034451. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 40-35-16 10/0,4кВ после замены проходных изоляторов. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357152 | 191 | 2022-05-05 | 23 | 30 | 0.0735 | 2022-05-06 | 0 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошел пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-11 ТП 83-15-28 6/0,4кВ фазы "В", с последующим междуфазным коротким замыканием и перегоранием ПК-0,4 Л-11 ТП 83-15-28 6/0,4кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-11 ТП 83-15-28 6/0,4кВ фазы "В", в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим междуфазным коротким замыканием и перегоранием ПК-0,4 Л-11 ТП 83-15-28 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-11 ТП 83-15-28 6/0,4кВ ф."В" на КЛ 0,4 кВ ТП 83-15-28 Л11, Кабель ААБ 4X120; перегорание ПК-0,4 Л-11 ф."А" на Предохранитель ПН-2 250/160, 000000600000818056; перегорание ПК-0,4 Л-11 ф."В" на Предохранитель ПН-2 250/160, 000000600000818109; перегорание ПК-0,4 Л-11 ф."С" на Предохранитель ПН-2 250/160, 000000600000818120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Л-11 от ТП 83-15-28 6/0,4кВ с установкой двух соединительных кабельных муфт. Заказ SAP №170055151. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Л-8 от ТП 83-15-28 6/0,4кВ с установкой соединительной кабельной муфты. Заказ SAP №170055175. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ Л-11 от ТП 85-15-28 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказы SAP №180035578, 180035581. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение изоляции КЛ-0,4кВ Л-11 и Л-8 от ТП 83-15-28 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену ПК-0,4кВ Л-11 фаз "А","В", "С" в ТП 83-15-28 6/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.06.2022 год
357156 | 317 | 2022-05-05 | 13 | 30 |  | 2022-05-05 | 13 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 3 (ООО "РСК") действием МТЗ, на ПС 110кВ "Телевизорная" был отключен В 10кВ ф.123-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП 3 (ООО РСК) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 318 | 2022-05-05 | 16 | 2 | 0.58668 | 2022-05-05 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 532-ТП 534 ("ФНС"), действием МТЗ, на РП 105" был отключен В/10кВ яч. 17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю, государственному советнику "ФНС" Буракову Д.С. ( г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 4Б офис 472), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 319 | 2022-05-05 | 16 | 5 | 0.63752 | 2022-05-05 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 1037 до ТП 1058, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП 105 яч.5. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 1037 до ТП 1058. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП1037 до ТП1058. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 320 | 2022-05-05 | 16 | 25 | 0.775 | 2022-05-05 | 17 | 58 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10кВ от ПП 6 яч.4 до ТП 709, действием МТЗ, на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ был отключен В/10 кВ яч. 6. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ПП 6 яч.4 до ТП 709. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ПП 6 яч.4 до ТП 709, Кабель силовой АПвПу-10 1х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление силового кабеля КЛ 10кВ от ПП 6 яч.4 до ТП 709 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 321 | 2022-05-05 | 21 | 45 | 0.12668 | 2022-05-05 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1055 до ТП 1058, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП 63 яч.12. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 1055 до ТП 1058. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП1058 - ТП1055, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3х150 от ТП 10-55 до ТП 1058. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 322 | 2022-05-06 | 0 | 15 |  | 2022-05-06 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП-725 - ж.д ул.Астраханская, 14, что привело к отгоранию фазы "В" и, действием оперативного персонала был отключен руб/0,4кВ №1 на ТП 725. 4.12 Произошел отгорание фазы "В" КЛ 0,4 кВ ТП725-ж.д ул.Астраханская, 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП725-ж.д ул.Астраханская, 14, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х70+1х35 КЛ 0,4 кВ ТП725-ж.д ул.Астраханская, 14. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2022 год
357156 | 323 | 2022-05-06 | 0 | 55 | 0.016665 | 2022-05-06 | 1 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ кВ от ТП 725 руб. №2 до ж/д. ул.Чайковского 9, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №2 0,4 кВ в ТП 725. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 725 руб. №2 до ж/д. ул.Чайковского 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП725-ж.д ул.Чайковского,9 р2, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3Х95 на КЛ 0,4 кВ от ТП 725 руб. №2 до ж/д. ул.Чайковского 9. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2022 год
357150 | 173 | 2022-05-04 | 17 | 18 | 0.41056 | 2022-05-04 | 19 | 11 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "В", "С" на ЛР 16С-2 произошло отключение В ф.41-04 на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка" от МТЗ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 16С-2 между фазой "В", "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.41-04, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 174 | 2022-05-05 | 12 | 40 | 0.3395 | 2022-05-05 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В результате высыхания колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф.40-04 слетел изолятор с проводом с крюка, что привело к однофазному замыканию фазы "В" на "землю" по телу опоры. 4.1 Высыхание колпочка изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре № 12 вследствие длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.40-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт изоляции фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф.40-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.05.2022 год
357157 | 84 | 2022-05-06 | 11 | 25 | 1.0734 | 2022-05-06 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Изменение свойств древесины одностоечной опоры №31 из-за длительного (20лет) срока эксплуатации на ВЛ-6 кВ ф.23-03. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от падения провода на заземленную металлическую траверсу одностоечной опоре № 31 из-за чрезмерной степени загнивания верхней части опоры, на ПС 35/6 "Юлия" №23 оперативно отключался В 6 ф.23-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение крюка верхней фазы на нижнюю из-за чрезмерной степени загнивания верхней части опоры на ВЛ 6 кВ ф. 23-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-03: - выполнен внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2022 год
357157 | 85 | 2022-05-07 | 11 | 24 | 0.38001 | 2022-05-07 | 19 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 24м/с произошел излом и падение деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ 35 кВ Уяр гор.-Балай с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67) в пролете опор №№66-67, №№97-98, вследствие чего произошло междуфазное замыкание. (высота деревьев 21м и 23м соответственно, ширина охранной зоны 15м). 4.4 Междуфазное замыкание при падении деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ 35 кВ Уяр гор.-Балай с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67) в пролете опор №№66-67, №№97-98 в следствие чего на ПС 110кВ Уяр городская действием ТО с НАПВ отключался В 35 Т-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов упавшим деревом. на ВЛ 35 кВ Уяр гор. - Балай с отп. Т-67, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67; с хлест проводов упавшим деревом. на ВЛ 35 кВ Уяр гор. - Балай с отп. Т-67, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Уяр гор.-Балай с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180033271. - в пролете опор: №№66-67; №№97-98 снять с проводов деревья. Заказ №170054959. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Уяр гор.-Балай с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67): - в РП на 2023 включить вырубку деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода в пролете опор: №№66-67; №№97-98. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2022 год
357157 | 89 | 2022-05-07 | 13 | 50 | 0.00045296 | 2022-05-07 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Падение из-за сильного (24м/с) ветра деревьев из вне охранной зоны (20,8. м от крайнего провода) на провода ВЛ-35кВ Т-83 в пролете опор №№ 77-78 . Повреждение из-за сильного ветра и падение на металлическую раму головки опорного изолятора РЛНД 35 кВ фаза "С" на ж/б. опоре №96. 4.4 В результате: однофазного замыкания на землю на фазе "В" от упавшего из-за сильного ветра из вне охранной зоны дерева в пролете опор №№77-78 , однофазного замыкания на фазе "С" РЛНД 35 кВ на ж/б. опоре №96 из-за воздействия на шлейф сильного ветра произошло повреждение и падение на металлическую раму головки опорного изолятора ; произошло междуфазное замыкание через землю и на ПС 35 кВ Шалинская действием ТО с НАПВ отключался В-35 Т-83. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на фазе "В"в пролете опор №№77-78, упавшим из вне охранной зоны деревом. на ВЛ 35кВ Шалинская - Алексеевка (Т-83), Присоединение ВЛТ-83; однофазное замыкание при падении на раму головки опорного изолятора РЛНД 35 кВ на фазе "С" на ВЛ 35кВ Шалинская - Алексеевка (Т-83), Присоединение ВЛТ-83 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35кВ Шалинская - Алексеевка (Т-83): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180033272; - в пролете опор №№ 77-78 снять с проводов дерево. Заказ № 170055060; - выполнить ремонт РЛНД-35 на опоре №96. Заказ № 170055061. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35кВ Шалинская - Алексеевка (Т-83): - в РП на 2023г. запланировать вырубку деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Савостенок 30.06.2022 год
357152 | 192 | 2022-05-06 | 21 | 25 |  | 2022-05-06 | 21 | 25 | 3.4.8.5 В результате наезда установленным автотранспортным средством на опору №6 ВЛ-10кВ ф.1-3 от ПС 220/110/10кВ Троицк в месте пресечения с ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная" С-602, при её падении с обрывом в пролете №5-№6, произошел подхлёст провода фазы "С" ВЛ-110кВ С-602 Троицкая - Восточная в пролете опор №1-2, с отключением ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602. 4.4 Произошел подхлёст провода фазы "С" ВЛ-110кВ С-602 Троицкая - Восточная в пролете опор №1-2, в результате наезда установленным автотранспортным средством на опору №6 ВЛ-10кВ ф.1-3 от ПС 220/110/10кВ Троицк в месте пресечения с ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная" С-602, при её падении с обрывом в пролете №5-№6, с отключением ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст провода фазы "С" в пр. оп.№1-2 на ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-602 Троицкая - Восточная для определения места и характера повреждения ВЛ. Заказ SAP №180032942. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения расстояний между проводами ВЛ-110кВ С-602 Троицкая - Восточная и ВЛ-10кВ ф.1-3 в месте их пересечения. Заказ SAP №170055039. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ С-602 Троицкая - Восточная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для установления транспортного средства, привлечения к ответственности виновного лица и возмещении ущерба. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС ПО ЗЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 год
357152 | 193 | 2022-05-06 | 21 | 40 | 0.0296 | 2022-05-07 | 0 | 8 | 3.4.8.5 В результате наезда установленным автотранспортным средством на опору №6 ВЛ-10кВ ф.1-3, произошел излом одностоечной опоры на ж/б приставке №6 у снования, с последующим падением, обрывом проводов в пролете опор №6-№7, междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.1-3 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС) и подхлёстом нижнего провода фазы "С" ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602 в месте их пересечения. 4.4 Произошел излом одностоечной опоры на ж/б приставке №6 у снования, в результате наезда установленным автотранспортным средством на опору №6 ВЛ-10кВ ф.1-3, с последующим падением, обрывом проводов в пролете опор №6-№7, междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.1-3 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС) и подхлёстом нижнего провода фазы "С" ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602 в месте их пересечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом одностоечной опоры на ж/б приставке №6 на ВЛ 10 кВ ф.1-3 Троицк-Елга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-3 от от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» , для выявления причины аварийного отключения. Заказ SAP №180036009. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №6, перетяжку проводов в пролете опор №6-№7 и регулировкой стрелы провеса в пролете опор №5-№8 ВЛ-10кВ ф.1-3 от от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк». Заказ SAP №170055039. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 год
357152 | 194 | 2022-05-07 | 9 | 2 | 0.085598 | 2022-05-07 | 10 | 49 | 3.4.11 По причине сильного ветра 25 м/с, произошел срыв изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №287 ВЛ-10кВ ф.40-04, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №286-№288, схлестом проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №286-№287 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-04 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". 4.4 Произошел срыв изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №287 ВЛ-10кВ ф.40-04, по причине сильного ветра 25 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №286-№288, схлестом проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №286-№287 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-04 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№286-№287 на ВЛ 10 кВ ф.40-4 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 286 - Опора № 287; разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№287-№288 на ВЛ 10 кВ ф.40-4 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 287 - Опора № 288; срыв изоляторов ф."А" и "С" на оп.№287 на ВЛ 10 кВ ф.40-4 п.Тюхтет-с.Красинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет» для выявления причины отключения. Заказ SAP №180035968. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №287 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №286-№288 ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет». Заказ SAP №180035969. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.05.2022 год
357152 | 195 | 2022-05-07 | 9 | 44 |  | 2022-05-07 | 9 | 44 | 3.4.12.2 При длительной ветровой нагрузке до 21 м/с, произошло падение дерева (высотой 33 метра), растущего за охранной зоной ВЛ с последующим касанием проводов фаз "В" и "С" ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603 в пролете опор №95-96 и отключением ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603. 4.4 Произошло падение дерева (высотой 33 метра), в результате длительной ветровой нагрузки до 21 м/с, растущего за охранной зоной ВЛ с последующим касанием проводов фаз "В" и "С" ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603 в пролете опор №95-96 и отключением ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание проводов ф."В" и "С" в пр. оп.№95-96 на ВЛ 110кВ "Троицкая-Новобирилюссы"_С-603, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603 для определения места и характера повреждения ВЛ. Заказ SAP №180032943. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603 для определения наличия деревьев угрожающих падением на провода. Заказ SAP №180032943. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ "Троицкая-Новобирилюссы" С-603. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ в рамках РП 2022 провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.08.2022 год
357152 | 196 | 2022-05-07 | 9 | 45 | 0.38667 | 2022-05-07 | 13 | 37 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опор №159/108 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.67-06 35/10кВ. Опора №159/108 ВЛ-10кВ ф67-06 от ПС 35/10 кВ №67 Ужурсовхоз не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Излом опор №159/108 ВЛ-10 кВ ф. 67-07 у основания в следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к , с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.67-06 на ПС 35/10 кВ №67 Ужурсовхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку жб приставки опоры №159/108 , оп.19 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №159/107- №159/109 . Заказ SAP № 170055049. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС№ 67 Ужурсовхоз 35/ 10кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180033829. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 год
357152 | 197 | 2022-05-07 | 10 | 36 |  | 2022-05-07 | 10 | 36 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра до 25 м/с, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4 в пролете опор №92-№93 с отключением от действия ТО В Т-14 на ПС 110/35/27,5кВ №12-Т "Критово Тяговая". 4.4 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4 в пролете опор №92-№93 по причине сильных порывов ветра до 25 м/с, с отключением от действия ТО В Т-14 на ПС 110/35/27,5кВ №12-Т "Критово Тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами фаз "А" и "В" в пр.оп.№92-№93 на ВЛ 35 кВ "Критово-тяга-Вагино"_Т-4, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр после отключения ВЛ-35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4. Заказ SAP №180032497. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замеры стрел провеса провода в пролетах опор №91-94 ВЛ-35кВ «Критово - тяга - Вагино» Т-4. По результатам замеров, при необходимости провести регулировку стрел провеса провода в пролетах опор №91-94 ВЛ-35кВ «Критово - тяга - Вагино» Т-4. Заказ SAP №180038334. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ "Критово-тяга-Вагино" Т-4 . Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.05.2022 год
357152 | 198 | 2022-05-07 | 10 | 49 | 0.34 | 2022-05-07 | 14 | 13 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках до 23 м/с привело к излому опор №331, 332 ВЛ-10 ф.8-10 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-10 . Опоры №331,332 ВЛ-10кВ ф8-10 от ПС №8 Ужур 220/110/10 кВ не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Излом опор №331, 332 ВЛ-10 ф.8-10 в следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках до 23 м/с привело к у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-10 . Опоры №331,332 ВЛ-10кВ ф8-10 от ПС №8 Ужур 220/110/10 кВ не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Опора П10-1Д; излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку жб приставки оп.№ 331 и замену опоры № 332 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №330 - №333 ВЛ-10 ф.8-10 . Заказы SAP № 170055056, № 170055058. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 8-10 от ПС№ 8 Ужур 220/110/ 10кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034235. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 07.06.2022 год
357152 | 199 | 2022-05-07 | 10 | 50 | 0.059666 | 2022-05-07 | 13 | 49 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №142-№143 (опоры находятся в перечне опор на которые запрещен подъем) , что при повторяющихся ветровых нагрузках до 22 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №142-№143, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.22-02 на ПС 110/10кВ №22 "Т.Мыс". 4.12 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №142-№143 (опоры находятся в перечне опор на которые запрещен подъем) , что при повторяющихся ветровых нагрузках до 22 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №142-№143, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.22-02 на ПС 110/10кВ №22 "Т.Мыс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №142-№143 на ВЛ 10 кВ ф.22-02 Т.Мыс-Аёшка, Пролет: Опора № 142ф.2 - Опора № 143ф.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.22-02 от ПС 110/10кВ №22 "Т.Мыс", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180032991. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №141 - №144 ВЛ-10кВ ф.22-02 от ПС 110/10кВ №22 "Т.Мыс". Заказ SAP №180032992. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 24.06.2022 год
357152 | 200 | 2022-05-07 | 11 | 13 | 0.27833 | 2022-05-07 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом на спусках к ТП от опоры №21 до ТП 61-03-2, что при повторяющихся порывах ветра до 23 м/с привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете от опоры №21 до ТП 61-03-2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-03 на ПС 35/10кВ №61"Локшино". 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом на спусках к ТП от опоры №21 до ТП 61-03-2, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете от опоры №21 до ТП 61-03-2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-03 на ПС 35/10кВ №61"Локшино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф "В" и фаза "С" на ВЛ 10 кВ ф.61-03 с.Локшино, Спуск от оп. 21 до СКТП 61-03-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-03 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180036897. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №21 до ТП 61-03-2 ВЛ-10кВ ф.61-03 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Заказ SAP 180037218. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.06.2022 год
357152 | 201 | 2022-05-07 | 11 | 16 | 0.27333 | 2022-05-07 | 14 | 0 | 3.4.8.5 По причине низового пожара на не пахотном поле в районе с.Локшино Ужурского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.61-6, произошло возгорание и повреждение опор №13, 14 с последующим падением опор и отключением В 10 ф.61-06 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино" от действия МТЗ. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №13, 14 с последующим падением опор по причине низового пожара на не пахотном поле в районе с.Локшино Ужурского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.61-6 и отключением В 10 ф.61-06 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино" от действия МТЗ. Произошло возгорание и повреждение опор №13, 14 с последующим падением опор по причине низового пожара на не пахотном поле в районе с.Локшино Ужурского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.61-6 и отключением В 10 ф.61-06 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино" от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№13 на ВЛ 10 кВ ф.61-06 с.Локшино, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№14 на ВЛ 10 кВ ф.61-06 с.Локшино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №13, 14 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №12-14 ВЛ-10кВ ф.61-6 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Заказ SAP №170055059. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.61-6 для выявления и устранения поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180034276. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-6 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Заказ SAP №180034276. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Ужурского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Направить письмо в адрес главы г.Ужура по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 5 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 6 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость проведения вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.07.2022 год
357152 | 202 | 2022-05-07 | 11 | 43 |  | 2022-05-07 | 11 | 43 | 3.4.8.5 При загорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ-110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220" с отпайкой на ПС Северная (С-702/701) с последующим распространением низового пожара в пролет опор №1-2, произошел пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" (нижний) и землей с последующим аварийным отключением ВЛ-110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220" с отпайкой на ПС Северная (С-701/701). 4.9 Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" (нижний) и землей через ионизационный канал, по причине загорания сухой растительности вне охранной зоны ВЛ-110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220" с отпайкой на ПС Северная (С-701/701) в пролете опор №1-2, возникшего вследствие воздействия пламени при низовом горении прошлогодней сухой травы и дикорастущих растений с последующим аварийным отключением ВЛ-110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220" с отпайкой на ПС Северная (С-701/701). Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" (нижний) и землей через ионизационный канал, по причине низового пожара прошлогодней сухой растительности вне охранной зоны ВЛ-110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220" с отпайкой на ПС Северная (С-701/701) в пролете опор №1-2, с последующим аварийным отключением ВЛ-110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220" с отпайкой на ПС Северная (С-701/701). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изолирующего промежутка в пр.оп.№1-2 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220"_С-702, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220" с отпайкой на ПС Северная (С-701/701) на участке опор 1-14 (балансовая принадлежность ПО ЗЭС), с целью определения места и причин отключения. Заказ SAP №180032941. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ВЛ-110кВ "Ачинск тяга-АНПЗ-220" с отпайкой на ПС Северная (С-701/701). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес главы г.Ачинска по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 год
357152 | 204 | 2022-05-07 | 11 | 47 | 1.28 | 2022-05-07 | 12 | 35 | 3.4.12.2 При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с, произошел излом дерева (3м от основания) за пределами охранной зоны ВЛ с последующим падением на провод фазы "В" ВЛ-110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 в пролете опор №77-78 и отключением В С-734 на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". 4.4 Произошел излом дерева (3м от основания) за пределами охранной зоны ВЛ по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с, с последующим падением на провод фазы "В" ВЛ-110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 в пролете опор №77-78 и отключением В С-734 на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр. оп.№77-78 на ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет"_С-734, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие дерева с проводов ВЛ-110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734. Заказ SAP №180032946. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734 для определения наличия деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ SAP №180032499. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 По итогам осмотра ВЛ провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ SAP №210363388. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет" С-734. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость проведения вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 год
357152 | 205 | 2022-05-07 | 12 | 15 | 0.75833 | 2022-05-07 | 19 | 50 | 3.4.8.5 По причине низового пожара, сильного ветра на территории д.Никольск Шарыповского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.40В-11, ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 40В-11-2, ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП40В-11-3, произошло возгорание и повреждение опор №21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 ВЛ-10кВ ф.40В-11, падением опор и отключением В 10 ф.40В-11 на ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК) от действия МТЗ, с последующим распространением пожара и повреждением опор №5, 18, 21, 22, 23, 33, 41, 42, 52, 53, 5/9, 5/10, 5/11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 40В-11-2 10/0,4кВ, опор №2/6, 2/7, 2/13/1, 2/11/1, 2/12/1, 2/9/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 40В-11-3 10/0,4кВ. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 ВЛ-10кВ ф.40В-11, падением опор и отключением В 10 ф.40В-11 на ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК) от действия МТЗ, по причине низового пожара, сильного ветра на территории д.Никольск Шарыповского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.40В-11, ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 40В-11-2, ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП40В-11-3, с последующим распространением пожара и повреждением опор №5, 18, 21, 22, 23, 33, 41, 42, 52, 53, 5/9, 5/10, 5/11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 40В-11-2 10/0,4кВ, опор №2/6, 2/7, 2/13/1, 2/11/1, 2/12/1, 2/9/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 40В-11-3 10/0,4кВ. В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, произошло возгорание сухой растительности в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.40В-11, ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-2, ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-3 с последующим распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.40В-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-2, ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-3 возгорание и повреждение опор №21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 ВЛ-10кВ ф.40В-11, опор №5, 18, 21, 22, 23, 33, 41, 42, 52, 53, 5/9, 5/10, 5/11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 40В-11-2, опор №2/6, 2/7, 2/13/1, 2/11/1, 2/12/1, 2/9/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 40В-11-3, падением опор и отключением В 10 ф.40В-11 на ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК) от действия релейных защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№21 на ВЛ 10 кВ ф.40В-11 с.Никольское, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№22 на ВЛ 10 кВ ф.40В-11 с.Никольское, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№23 на ВЛ 10 кВ ф.40В-11 с.Никольское, Опора УП10-4ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№27 на ВЛ 10 кВ ф.40В-11 с.Никольское, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№28 на ВЛ 10 кВ ф.40В-11 с.Никольское, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№29 на ВЛ 10 кВ ф.40В-11 с.Никольское, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№30 на ВЛ 10 кВ ф.40В-11 с.Никольское, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№31 на ВЛ 10 кВ ф.40В-11 с.Никольское, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора ОАН-1Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№18 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора АКН-1ДБ (концевая); повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№22 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора УПН-1Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора ПН-3Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№33 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора ПН-3Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№41 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора ПН-3Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№42 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№52 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора ПН-3Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№53 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора ОАН-1Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№2/6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-3, Опора ПН-3Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№2/7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-3, Опора ПН-3Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№2/13/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-3, Опора ПН-3Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№2/11/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-3, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№2/12/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-3, Опора ПН-3Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№2/9/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-3, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№21 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 ВЛ-10кВ ф.40В-11 от ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК). Заказ SAP №170055172. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-11 от ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК), ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-2, ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-3 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035411. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №20-24, №26-32 ВЛ-10кВ ф.40В-11 от ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК). Заказ SAP №180035412. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену опор №5, 18, 21, 22, 23, 33, 41, 42, 52, 53, 5/9, 5/10, 5/11 ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-2. Заказ SAP №170055173. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену опор №2/6, 2/7, 2/13/1, 2/11/1, 2/12/1, 2/9/1 ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-3. Заказ SAP №170055198 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-11 для выявления поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180035411. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Шарыповского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать измерение петли фаза ноль на ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-2, ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 40В-11-3. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Направить письмо главе Шарыповского муниципального округа о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности на землях, где расположены электросетевые объекты общества. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 5 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 6 По итогам осмотра ВЛ-10кВ ф.40В-11, провести анализ необходимости проведения вырубки угрожающих падением на провода подгоревших деревьев расположенных вне охранной зоны в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.07.2022 год
357152 | 206 | 2022-05-07 | 12 | 20 | 0.09 | 2022-05-07 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №7 - №8 ВЛ 10кВ ф. 28-8 от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ , что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 10кВ на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №7 - №8 ВЛ 10кВ ф. 28-8 от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ , что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 10кВ на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.28-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-8 от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180038231. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10кВ ф.28-8 в анкерном пролете оп. №7 – оп. №8. Заказ SAP № 180038233. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 207 | 2022-05-07 | 12 | 30 | 0.09 | 2022-05-07 | 20 | 0 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10кВ ф. 77-45 от ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ , что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 10кВ на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №51 - №53 ВЛ 10кВ ф. 77-45 от ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ , что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 10кВ на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.77-45, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.77-45 от ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180033852. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10кВ ф.77-45 в анкерном пролете оп. №51 – оп. №53. Заказ SAP №180033855. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 208 | 2022-05-07 | 12 | 40 |  | 2022-05-07 | 12 | 40 | 3.4.8.5 По причине низового пожара сухостойного поля вблизи д.Кольцово Назаровского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.73-4, произошло возгорание и повреждение опоры №123/1 с последующим падением опоры и отключением В 10 ф.73-4 на ПС 35/10кВ №73 "Глядень" от действия МТЗ. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опоры №123/1 по причине низового пожара сухостойного поля вблизи д.Кольцово Назаровского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.73-4, с последующим падением опоры и отключением В 10 ф.73-4 на ПС 35/10кВ №73 "Глядень" от действия МТЗ. Произошло возгорание и повреждение опоры №123/1 по причине низового пожара сухостойного поля вблизи д.Кольцово Назаровского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.73-4, с последующим падением опоры и отключением В 10 ф.73-4 на ПС 35/10кВ №73 "Глядень" от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№123/1 на ВЛ 10 кВ ф.73-4 с.Кольцово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.73-4 от ПС 35/10кВ №73 "Глядень", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034661. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену анкерной опоры №123/1 ВЛ-10кВ ф.73-4 от ПС №73 Глядень 35/10кВ кВ. Заказ SAP №170055032. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену разъеденителя на опоре №123/1 ВЛ-10кВ ф.73-4 от ПС 35/10кВ №73 "Глядень". Заказ SAP №170055035. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену ж/б приставки к опоре №123/1 ВЛ-10кВ ф.73-4 от ПС 35/10кВ №73 "Глядень". Заказ SAP №170055036. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.73-4 для выявления и устранения поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180034661. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Назаровского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Назаровского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость проведения вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 год
357152 | 209 | 2022-05-07 | 13 | 0 | 0.1 | 2022-05-07 | 15 | 0 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №14-1 №14-2 Л-1 от ТП 22-25-4 6/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-4 6/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №14-1 №14-2 Л-1 от ТП 22-25-4 6/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-4 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ ТП 22-25-4 Л1, Пролет: Опора № 14-1 - Опора № 14-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-4 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034010. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №14-1 до оп. №14-2 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 22-25-4. Заказ SAP №180034012. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 210 | 2022-05-07 | 13 | 5 | 0.0825 | 2022-05-07 | 15 | 50 | 3.4.12.2 При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с, произошел излом дерева (у основания) за пределами охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода фаз "В", "С" ВЛ-35кВ "Восточная-Н.Еловка" Т-32 в пролете опор №23-24, с междуфазным коротким замыканием и отключением В Т-32 на ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная". 4.4 Произошел излом дерева (у основания) за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с, с последующим падением на провода фаз "В", "С" ВЛ-35кВ "Восточная-Н.Еловка" Т-32 в пролете опор №23-24, с междуфазным коротким замыканием и отключением В Т-32 на ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ф."В", "С" в пр.оп.№23-24 на ВЛ 35 кВ "Восточная-Н.Еловка"_Т-32, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Восточная-Н.Еловка" Т-32. Заказ SAP №180032494. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов ВЛ-35кВ "Восточная-Н.Еловка" Т-32. Заказ SAP №180032494. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Восточная-Н.Еловка" Т-32 для определения наличия деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ SAP №180032494. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ "Восточная-Н.Еловка" Т-32. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость включения в планы РП 2023 года вырубку угрожающих падением на провода деревьев. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 год
357152 | 211 | 2022-05-07 | 13 | 36 | 0.50083 | 2022-05-07 | 21 | 10 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с, вывернуло дерево с корнями (38 метров от комля) за пределами охранной зоны ВЛ с последующим падением на провода ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Зачулымка" Т-108 в пролете опор №154-155 с обрывом проводов всех фаз и отключением В Т-108 на ПС 110/35/10 кВ №14 "Н.Бирилюссы". По причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с, произошел излом дерева (у основания) за пределами охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провод фазы "С" ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Полевое" Т-106 в пролете опор №171-172, с обрывом провода и междуфазным коротким замыканием с отключением В Т-106 на ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы". 4.4 Вывернуло дерево с корнями (38 метров от комля) за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с, с последующим падением на провода ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Зачулымка" Т-108 в пролете опор №154-155, с обрывом проводов всех фаз и отключением В Т-108 на ПС 110/35/10 кВ №14 "Н.Бирилюссы". Произошел излом дерева (у основания) за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с, с последующим падением на провод фазы "С" ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Полевое" Т-106 в пролете опор №171-172, с обрывом провода и междуфазным коротким замыканием с отключением В Т-106 на ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов всех фаз в пр.оп.№154-155 на ВЛ 35 кВ "Новобирилюссы-Зачулымка"_Т-108, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155; обрыв провода ф."С" в пр.оп.№171-172 на ВЛ 35 кВ "Новобирилюссы-Полевое"_Т-106, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №154-155 ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Зачулымка" Т-108. Заказ SAP №170054951. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ SAP №142725784. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Зачулымка" Т-108, ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Зачулымка" Т-106 для определения наличия деревьев, угрожающих падением на провода. Заказы SAP №180032495, №180032496. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт провода в пролете опор №171-172 ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Полевое" Т-106. Заказ SAP №170054952. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 5 При плановом выводе в ремонт ПС 220/110/10кВ "Троицкая" (с полным погашением потребителей), произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Полевое" Т-106. Заказ SAP №142731221. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Зачулымка" Т-108, ВЛ-35кВ "Новобирилюссы-Зачулымка" Т-106. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.06.2022 год
357152 | 212 | 2022-05-07 | 14 | 10 | 0.035749 | 2022-05-07 | 16 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порывах ветра до 20 м/с привело к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-20 10/0,4кВ в пролете опор № 2-5 , с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-20 10/0,4кВ. 4.4 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порывах ветра до 20 м/с привело к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-20 10/0,4кВ в пролете опор № 2-5 , с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-20 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-20, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-14-20 10/0,4кВ и КТП 33-14-20 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180032533. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-20 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180032534. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 год
357152 | 213 | 2022-05-07 | 14 | 20 | 0.375 | 2022-05-07 | 21 | 50 | 3.4.8.5 По причине низового пожара сухой травы вблизи д.Холма Назаровского района с распространением в охранную зону ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 88-4-2 10/0,4кВ, произошло возгорание и повреждение опор №19-1, №19-2, №19-3, №19-4, №19-5, №19-6, №19-7, №19-8, №19-9, №19-10, №19-11, №19-12 с последующим падением опор и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 88-4-2 10/0,4кВ от действия ТО. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №19-1, №19-2, №19-3, №19-4, №19-5, №19-6, №19-7, №19-8, №19-9, №19-10, №19-11, №19-12, по причине низового пожара сухой травы вблизи д.Холма Назаровского района с распространением в охранную зону ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 88-4-2 10/0,4кВ, с последующим падением опор и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 88-4-2 10/0,4кВ от действия ТО. Произошло возгорание и повреждение опор №19-1, №19-2, №19-3, №19-4, №19-5, №19-6, №19-7, №19-8, №19-9, №19-10, №19-11, №19-12, по причине низового пожара сухой травы вблизи д.Холма Назаровского района с распространением в охранную зону ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 88-4-2 10/0,4кВ, с последующим падением опор и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 88-4-2 10/0,4кВ от действия ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-1 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора АКН-1ДБ (концевая); повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-2 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-3 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-4 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-5 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-6 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-7 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-8 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-9 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-10 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора АКН-1ДБ (концевая); повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-11 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора ПН-1ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19-12 на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-4-2 Л2, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 88-4-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034658. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №№19-1, №19-2, №19-3, №19-4, №19-5, №19-6, №19-7, №19-8, №19-9, №19-10, №19-11, №19-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 88-4-2 10/0,4кВ и регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №19/1-№19/12. Заказ SAP №170055029. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Назаровского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Назаровского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2022 год
357152 | 214 | 2022-05-07 | 14 | 30 | 0.0774 | 2022-05-07 | 20 | 57 | 3.4.8.5 Для тушения пожара в поселке Белый Яр по заявке МЧС была отключена ВЛ-10 ф 64-04 персоналом ПАО Россети Сибири на ПС №64 Белый Яр 35/10кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.64-04 от ПС 35/10кВ №64 "Белый Яр". Заказ SAP №180038077. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 год
357152 | 215 | 2022-05-07 | 14 | 30 | 0.09 | 2022-05-07 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате сильных, до 23 м/с повторяющихся порывов ветра в пролёте оп 40 - оп 41 ВЛ-10 кВ ф 64-02 произошёл повторяющийся кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф 64-02 с неуспешным АПВ. 4.4 В результате сильных, до 23 м/с повторяющихся порывов ветра в пролёте оп 40 - оп 41 ВЛ-10 кВ ф 64-02 произошёл повторяющийся кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф 64-02 с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.64-2_с. Белый Яр-д.Зерцалы, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 40 -№ 41 ВЛ-10кВ ф.64-02 от ПС 35/10кВ №64 "Белый Яр". Заказ SAP №180035301. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 18.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.64-02 от ПС 35/10кВ №64 "Белый Яр", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035254. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 год
357152 | 216 | 2022-05-07 | 14 | 30 | 0.375 | 2022-05-07 | 22 | 0 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ Л-5 на ТП 7-3-1 10/0,4кВ вследствие возгорания жилого дома по адресу: п.Степной ул. Садовая, ул.Почтовая. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 7-3-1 10/0,4кВ кВ с целью определения целостности ВЛ после пожара. Заказ SAP №180035645. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить в МЧС документы о пожаре. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 217 | 2022-05-07 | 14 | 35 | 0.60666 | 2022-05-07 | 22 | 10 | 3.4.8.5 АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 7-3-5 10/0,4кВ отключен по заявке МЧС. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 7-3-5 10/0,4кВ кВ с целью определения целостности ВЛ после пожара. Заказ SAP №180035646. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить в МЧС документы по факту отключения по заявке. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 218 | 2022-05-07 | 14 | 40 | 0.0754 | 2022-05-07 | 20 | 57 | 3.4.8.5 По причине низового пожара пересеченной местности вблизи д.Игинка Ачинского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.52-3, произошло возгорание и повреждение опор №29, 31 с последующим падением опор и отключением В 10 ф.52-3 на ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка" от действия МТЗ. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №29, 31 по причине низового пожара пересеченной местности вблизи д.Игинка Ачинского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.52-3, последующим падением опор и отключением В 10 ф.52-3 на ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка" от действия МТЗ. Произошло возгорание и повреждение опор №13, 14 с последующим падением по причине низового пожара на не пахотном поле в районе с.Локшино Ужурского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.61-6 и отключением В 10 ф.61-06 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино" от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№29 на ВЛ 10 кВ ф.52-3_с. М. Ивановка-д.Игинка, Опора П10-7ДБ; повреждение подкоса деревянной на ж/б приставке оп.№31 на ВЛ 10 кВ ф.52-3_с. М. Ивановка-д.Игинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №29, подкоса опоры №31 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №28-№31 ВЛ-10кВ ф.52-3 от ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка". Заказ SAP №170055081. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.52-3 от ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035253. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.52-3 для выявления и устранения поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180035253. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Ачинского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Ачинского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость проведения вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.07.2022 год
357152 | 219 | 2022-05-07 | 14 | 47 | 0.13833 | 2022-05-07 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках произошел излом опор №110,111 ВЛ-10 ф.67-09 у основания, с последующим падением, схлестом проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.67-09 на ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". Опоры №110,111 ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз" не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опор №110,111 ВЛ-10 ф.67-09 у основания, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках с последующим падением, схлестом проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.67-09 на ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания № 110 на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; излом опоры у основания № 111 на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180034220. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку жб приставок опор №110, № 111 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №110-№112 ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35/10кВ №67 "Ужурсохоз". Заказ SAP 170055051. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 год
357152 | 220 | 2022-05-07 | 14 | 50 | 0.225 | 2022-05-07 | 22 | 20 | 3.4.8.5 Отключен АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 89-7-7 10/0,4кВ по заявке МЧС. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 89-7-7 10/0,4кВ кВ с целью определения целостности ВЛ после пожара. Заказ SAP №180035647. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить в МЧС документы по факту отключения по заявке. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 221 | 2022-05-07 | 15 | 0 | 0.45 | 2022-05-07 | 22 | 30 | 3.4.8.5 Отключен АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 20-13-5 6/0,4кВ по заявке МЧС. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 20-13-5 6/0,4кВ кВ с целью определения целостности ВЛ после пожара. Заказ SAP №180035643. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить в МЧС документы по факту отключения по заявке. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 222 | 2022-05-07 | 15 | 3 | 0.17518 | 2022-05-07 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №68 - №69 ВЛ 6кВ ф. 22-27 ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ , что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к касанию проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 6кВ на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с его провисом в пролете опор №68 - №69 ВЛ 6кВ ф. 22-27 ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ , что при сильных порывах ветра привело к касанию проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 6кВ на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ ф.22-27, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ Ф. 22-27 на от ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034208. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-6кВ от оп. №65 до оп. №73 ВЛ-6кВ. ф.22-27. Заказ SAP №180034209. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 223 | 2022-05-07 | 15 | 9 | 0.0828 | 2022-05-07 | 22 | 3 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 21/4 - № 21/5 ВЛ 10кВ ф. 4-15 ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (КПМЭС), что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к касанию проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 10кВ на ПС Красная Сопка 220/35/10кВ ( КПМЭС). 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 21/4 - № 21/5 ВЛ 10кВ ф. 4-15 ПС Красная Сопка 220/35/10кВ ( КПМЭС), что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к касанию проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 10кВ на ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф.4-15, Пролет: Опора №21/4 - Опора №21/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-15 от ПС Красная Сопка 220/35/10кВ ( КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180033857. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. № 22 до оп. № 23 ВЛ-10кВ. ф.4-15. от ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (КПМЭС) Заказ SAP № 180034000. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 224 | 2022-05-07 | 15 | 10 | 0.59499 | 2022-05-07 | 17 | 10 | 3.4.11 По причине сильного ветра 27 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №113-№116, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №114-№115 с отключением В 10 ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". 4.4 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №113-№116, по причине сильного ветра 27 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №114-№115 с отключением В 10 ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№113-№114 на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Пролет: Опора № 113 - Опора № 114; разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№114-№115 на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115; разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№115-№116/1 на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035413. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №113-№116 ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Заказ SAP №180035414. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357152 | 225 | 2022-05-07 | 15 | 17 | 0.0906 | 2022-05-07 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №59 - №60 ВЛ 10кВ ф. 4-17 ПС Красная Сопка 220/35/10кВ ( КПМЭС), что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к касанию проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 10кВ на ПС Красная Сопка 220/35/10кВ ( КПМЭС). 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №59 - №60 ВЛ 10кВ ф. 4-17 ПС Красная Сопка 220/35/10кВ ( КПМЭС), что при сильных порывах ветра до 24 м/с привело к касанию проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением МВ 10кВ на ПС Красная Сопка 220/35/10кВ ( КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода. на ВЛ 10 кВ ф.4-17, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-17 от ПС Красная Сопка 220/35/10кВ ( КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034425. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №49 до оп. №64 ВЛ-10кВ. ф.4-17. Заказ SAP №180034431. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 227 | 2022-05-07 | 15 | 25 | 0.83335 | 2022-05-07 | 17 | 5 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен В 10 ф.40-22 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" по причине возгорания зданий в гор.Шарыпово. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-22 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", находящейся в зоне возгорания на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP180035936. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратится в органы ФГКУ ФПС по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара в гор.Шарыпово. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 год
357152 | 228 | 2022-05-07 | 15 | 40 | 0.45 | 2022-05-07 | 23 | 10 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №7 №8 Л-3 от ТП 72-8-9 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 72-8-9 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №7 №8 Л-3 от ТП 72-8-9 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 72-8-9 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ТП 72-8-9 Л3, Пролет: - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 72-8-9 10/0.4 кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034335. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №1 до оп. №8 ВЛ-0,4кВ. Л-2 от ТП 72-8-9. Заказ SAP №180034360. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2023 в пролетах оп.№1 до оп.№8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 72-8-9 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2022 год
357152 | 229 | 2022-05-07 | 15 | 40 | 0.09 | 2022-05-07 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (белее 50 лет) с изменением свойств материалов, произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №55 на уровне верхнего бандажа с последующим падением проводов на дикорастущий кустарник, с однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.11-16 на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская". 4.14 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №55 на уровне верхнего бандажа, по причине длительной эксплуатации (белее 50 лет) с изменением свойств материалов, с последующим падением проводов на дикорастущий кустарник, однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.11-16 на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№55 на ВЛ 10 кВ ф.11-16 г.Боготол-с.Булатово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110/35/10кВ №11"Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035976. Ответственное лицо: мастер Боготольского участка Бартуль А.Л. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №55 ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180035978. Ответственное лицо: мастер Боготольского РЭС Бартуль А.Л. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №54-56 ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180035977. Ответственное лицо: мастер Боготольского РЭС Бартуль А.Л. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 27.05.2022 год
357152 | 230 | 2022-05-07 | 15 | 50 | 0.0782 | 2022-05-07 | 22 | 21 | 3.4.8.5 По причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи с.Боготол Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.11-31, произошло возгорание опор с последующим выпадением крюка фазы "В" из тела опоры №37 и разрушение у основания ж/б приставки ж/б опоры №34 с последующим наклоном опоры поперек оси и отключением В 10 ф.11-31 на ПС 110/35/10кВ №11 «Боготольская» от действия МТЗ. 4.9 Произошло возгорание опор с последующим выпадением крюка фазы "В" из тела опоры №37 и разрушение у основания ж/б приставки ж/б опоры №34, по причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи с.Боготол Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.11-31, с последующим наклоном опоры поперек оси и отключением В 10 ф.11-31 на ПС 110/35/10кВ №11 «Боготольская» от действия МТЗ. Произошло возгорание опор с последующим выпадением крюка фазы "В" из тела опоры №37 и разрушение у основания ж/б приставки ж/б опоры №34, по причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи с.Боготол Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.11-31, с последующим наклоном опоры поперек оси и отключением В 10 ф.11-31 на ПС 110/35/10кВ №11 «Боготольская» от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№37 на ВЛ 10 кВ ф.11-31 г.Боготол-с.Боготол, Опора П10-7ДБ; разрушение ж/б приставки ж/б опоры №34 на ВЛ 10 кВ ф.11-31 г.Боготол-с.Боготол, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-31 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035681. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №34, №37 и регулировку стрел провеса в пролетах опор №33-№38 ВЛ-10кВ ф.11-31 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №170055075. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11-31 для выявления поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180035681. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Боготольского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Боготольского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ необходимости проведения вырубки угрожающих падением на провода подгоревших деревьев расположенных вне охранной зоны в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357152 | 231 | 2022-05-07 | 16 | 0 | 0.074 | 2022-05-07 | 22 | 10 | 3.4.8.5 По причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи д.Павловка Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.58-4, произошло возгорание и повреждение опор №88/28, №88/29, №88/31, №88/32, №88/35, №88/36 с последующим падением опор и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 "Вагино" от действия МТЗ. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №88/28, №88/29, №88/31, №88/32, №88/35, №88/36, по причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи д.Павловка Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.58-4, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 "Вагино" от действия МТЗ. Произошло возгорание и повреждение опор №88/28, №88/29, №88/31, №88/32, №88/35, №88/36, по причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи д.Павловка Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.58-4, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 "Вагино" от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возгорание деревянной на ж/б приставке оп.№88/28 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Опора П10-7ДБ; возгорание деревянной на ж/б приставке оп.№88/29 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Опора П10-7ДБ; возгорание деревянной на ж/б приставке оп.№88/31 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Опора УП10-3ДД; возгорание деревянной на ж/б приставке оп.№88/36 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Опора П10-7ДБ; возгорание деревянной на ж/б приставке оп.№88/32 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Опора П10-7ДБ; возгорание деревянной на ж/б приставке оп.№88/35 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-4 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035680. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №88/28, №88/29, №88/31, №88/32, №88/35, №88/36 и регулировку стрел провеса в пролетах опор №88-28-№88-36 ВЛ-10кВ ф.58-4 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №170055074. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.58-4 для выявления поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180035680. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Боготольского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Боготольского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ необходимости проведения вырубки угрожающих падением на провода подгоревших деревьев расположенных вне охранной зоны в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357152 | 232 | 2022-05-07 | 16 | 10 | 0.045832 | 2022-05-07 | 18 | 0 | 3.4.8.5 По причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи д.Павловка Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-04-05 10/0,4кВ, произошло возгорание и повреждение опор №16, 17, 18, 19, 20, 21, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23 с последующим падением опор. 4.9 По причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи д.Павловка Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.58-4, произошло возгорание и повреждение опор №16, 17, 18, 19, 20, 21, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23 с последующим падением опор. По причине низового пожара сухой растительности на пахотном поле вблизи д.Павловка Боготольского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.58-4, произошло возгорание и повреждение опор №16, 17, 18, 19, 20, 21, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23 с последующим падением опор и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 58-04-05 10/0,4кВ от действия ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№16 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№17 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№19 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№20 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора А1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№21 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора А1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-3 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-4 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-12 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-13 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-14 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора А1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-15 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора А1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-16 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-17 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-18 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-19 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-20 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-21 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-22 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№4-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№5-7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№5-8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№5-9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№5-10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№5-11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№5-12 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№18 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-5, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-4-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180036001. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23 ВЛ-0,4кВ и регулировку стрел провеса в пролетах опор №16-21, №5-7-№5-12, №4-2-№4-23 Л-1 от ТП 58-4-5 10/0,4кВ. Заказы SAP №180036003, №180036004. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Боготольского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Боготольского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.05.2022 год
357152 | 233 | 2022-05-07 | 16 | 10 | 0.375 | 2022-05-07 | 23 | 40 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 2 № 4 Л-1 от ТП 86-1-6 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с, что привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 86-1-6 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 2 № 4 Л-1 от ТП 86-1-6 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с, что привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 86-1-6 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода. на ВЛ 0,4 кВ ТП 86-1-6 Л1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Схлест провода. на ВЛ 0,4 кВ ТП 86-1-6 Л1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 86-1-6 10/0.4 кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034367. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №2 до оп. №4 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 86-1-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180034401. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2023 в пролетах оп.№2 до оп.№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 86-1-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2022 год
357152 | 234 | 2022-05-07 | 16 | 15 | 0.004167 | 2022-05-07 | 16 | 40 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №15-№16 Л-1 ТП 76-9-2, что при повторяющихся порывах ветра до 23 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 76-9-2. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №15-№16 Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 76-9-6, что при повторяющихся порывах ветра до 23 м/с привело к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1ТП 10/0,4 кВ № 76-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-76-9-2, Пролет: оп.15 - оп.16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №14-№16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 76-9-2. Заказ SAP №180035300. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 76-9-2 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180035248. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.05.2022 год
357152 | 235 | 2022-05-07 | 16 | 20 | 0.525 | 2022-05-07 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 2 № 3 Л-1 от ТП 22-25-4 6/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-4 6/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 2 № 3 Л-1 от ТП 22-25-4 6/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-4 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ТП 22-25-4 Л1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 22-25-4 6/0.4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034010. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №2 до оп. №3 ВЛ 0,4кВ. Л-1 от ТП 22-25-4 6/0.4кВ. Заказ SAP №180034012. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 236 | 2022-05-07 | 16 | 40 | 0.45 | 2022-05-08 | 0 | 10 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7 № 8 Л-1 от ТП 86-4-4 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 86-4-4 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7 № 8 Л-1 от ТП 86-4-4 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 24 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 86-4-4 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ТП 86-4-4 Л1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 86-4-4 10/0.4 кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034404. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №7до оп. №8 ВЛ 0,4 Л-1 от ТП 86-4-4 Заказ SAP №180034407. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 год
357152 | 237 | 2022-05-07 | 16 | 46 | 0.25223 | 2022-05-07 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (белее 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №66 с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №65-№67, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №66-67 и отключением В 10 ф.58-07 на ПС 35/10кВ № 58"Вагино". 4.14 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №66, вследствие длительной эксплуатации (белее 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №65-№67, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №66-67 и отключением В 10 ф.58-07 на ПС 35/10кВ № 58"Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№66 на ВЛ 10 кВ ф.58-7 с.Вагино-с.Н-Петровка, Опора П10-7ДБ; разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№65-№66 на ВЛ 10 кВ ф.58-7 с.Вагино-с.Н-Петровка, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66; разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№66-№67 на ВЛ 10 кВ ф.58-7 с.Вагино-с.Н-Петровка, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-07 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035684. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №66 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №65-67 ВЛ-10кВ ф.58-07 от ПС 35/10кВ №58"Вагино". Заказ SAP №170055077. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 27.05.2022 год
357152 | 238 | 2022-05-07 | 16 | 50 | 0.00625 | 2022-05-07 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №9-№10 Л-1 ТП ТП 63-3-4 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 23 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП ТП 63-3-4 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №9-№10 Л-1 ТП ТП 63-3-4 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 23 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП ТП 63-3-4 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-3-4, Пролет: оп.9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-№10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 63-3-4. Заказ SAP №180035259. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 63-3-4 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180035246. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.05.2022 год
357152 | 239 | 2022-05-07 | 17 | 2 | 0.010666 | 2022-05-07 | 18 | 22 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (более 37 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №10-№11, что при повторяющихся ветровых нагрузках до 22 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 35-08-6 10/0,4кВ. 4.1 В следствии длительной эксплуатации (более 37 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №10-№11, что при повторяющихся ветровых нагрузках до 22 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 35-08-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 35-08-6, Пролет: Опора № 10Л2 - Опора № 11Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 35-08-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180032989. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 35-08-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180032990. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 24.06.2022 год
357152 | 240 | 2022-05-07 | 17 | 45 | 0.034334 | 2022-05-07 | 19 | 28 | 3.4.12.2 В сезон таяния грунта произошло его пучение, что привело к наклону опоры № 4/5/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-02-6 10/0,4кВ и провису проводов в пролете опор № 4/5/1 - 4/5, при повторяющихся порывах ветра 20 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-02-6 10/0,4кВ. 4.4 В сезон таяния грунта произошло его пучение, что привело к наклону опоры № 4/5/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-02-6 10/0,4кВ и провису проводов в пролете опор № 4/5/1 - 4/5, при повторяющихся порывах ветра 20 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию проводов и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-02-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-02-6, Пролет: - Опора № 4/5/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-02-6 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180032535. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 4/5/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-02-6 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180032536. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4/5-4/5/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-02-6 10/0,4 кВ. Заказ SAP №1800376388 . Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 год
357152 | 241 | 2022-05-07 | 18 | 0 | 0.16667 | 2022-05-07 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора 2Т ТМ 630/10-0,4кВ ТП 20-03/06-601, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток 2Т ТМ 630/10-0,4кВ ТП 20-03/06-601 и отключением В 10 ф.20-06 от ПС №20 "Западная". 4.12 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора 2Т ТМ 630/10-0,4кВ ТП 20-03/06-601, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток 2Т ТМ 630/10-0,4кВ ТП 20-03/06-601 и отключением В 10 ф.20-06 от ПС №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток 2Т ТМ 630/10-0,4кВ на ЗТП 20-03/06-601/2х630 кВА, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 630/10-0,4кВ в ТП 20-03/06-601 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказы SAP №180035934, 180035935. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 20-03/06-601 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказы SAP №180036672, 180036674. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.20-06 и ТП 20-03/06-601 10/0,4кВ, с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180036006, 180035933. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года замену обмоток неисправного трансформатора. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.07.2022 год
357152 | 242 | 2022-05-07 | 18 | 26 | 0.1066 | 2022-05-07 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (белее 35 лет) с изменением свойств материалов, произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №49 на уровне верхнего бандажа, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №48-№50, уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №49-№50 и отключением В 10 ф.80-1 на ПС 35/10кВ № 80"Малая Косуль". 4.14 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №49 на уровне верхнего бандажа, вследствие длительной эксплуатации (белее 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №48-№50, уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №49-№50 и отключением В 10 ф.80-1 на ПС 35/10кВ № 80"Малая Косуль". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№49 на ВЛ 10 кВ ф.80-1 с.М.Косуль-с.Б.Косуль, Опора П10-7ДБ; разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№48-№49 на ВЛ 10 кВ ф.80-1 с.М.Косуль-с.Б.Косуль, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49; разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№49-№50 на ВЛ 10 кВ ф.80-1 с.М.Косуль-с.Б.Косуль, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.80-1 от ПС 35/10кВ №80 "Малая Косуль", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035683. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №49 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №48-№50 ВЛ-10кВ ф.80-1 от ПС 35/10кВ №80"Малая Косуль". Заказ SAP№170055076. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 28.05.2022 год
357152 | 243 | 2022-05-07 | 18 | 30 | 0.195 | 2022-05-07 | 22 | 50 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра (25 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №13-№14, с последующим перекрытием по ветке фаз "А", "В", "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.80-03 на ПС 35/10кВ №80«Малая Косуль». 4.12 Произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №13-№14, по причине сильных порывов ветра (25 м/с), с последующим перекрытием по ветке фаз "А", "В", "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.80-03 на ПС 35/10кВ №80«Малая Косуль». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки в пр.оп.№13-№14 на ВЛ 10 кВ ф.80-3 с.М.Косуль-с.Александро, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.80-3 от ПС 35/10кВ №80 "Малая Косуль", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035979. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета (ветки) в пролете опор №13-№14 ВЛ-10кВ ф.80-3 от ПС 35/10кВ №80 "Малая Косуль" Заказ SAP №180036000. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 27.06.2022 год
357152 | 244 | 2022-05-07 | 19 | 5 | 0.020534 | 2022-05-07 | 20 | 57 | 3.4.8.5 По причине низового пожара сухой прошлогодней растительности вблизи с.Большая Салырь Ачинского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.52-1, произошло возгорание и повреждение опор №20, 21, 40, 41, 42, 44 с последующим падением опор и отключением В 10 ф.52-1 на ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка" от действия МТЗ. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №20, 21, 40, 41, 42, 44 по причине низового пожара сухой прошлогодней растительности вблизи с.Большая Салырь Ачинского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.52-1, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.52-1 на ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка" от действия МТЗ. Произошло возгорание и повреждение опор №20, 21, 40, 41, 42, 44 по причине низового пожара сухой прошлогодней растительности вблизи с.Большая Салырь Ачинского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.52-1, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.52-1 на ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка" от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№40 на ВЛ 10 кВ ф.52-1_Телецентр, Опора УА10-3ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№41 на ВЛ 10 кВ ф.52-1_Телецентр, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№44 на ВЛ 10 кВ ф.52-1_Телецентр, Опора УА10-3ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№20 на ВЛ 10 кВ ф.52-1_Телецентр, Опора УП10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№21 на ВЛ 10 кВ ф.52-1_Телецентр, Опора УП10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№42 на ВЛ 10 кВ ф.52-1_Телецентр, Опора П10-8Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №20, 21, 40, 41, 42, 44 и регулировку стрел провеса в пролетах опор №19-22, №39-45 ВЛ-10кВ ф.52-01 ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка". Заказы SAP №170055086, 170055085. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 12.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.52-01 ПС 35/10кВ №52 "М.Ивановка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035252. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 12.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.52-01 для выявления поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180035252. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Ачинского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Ачинского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ необходимости проведения вырубки угрожающих падением на провода подгоревших деревьев расположенных вне охранной зоны в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.07.2022 год
357152 | 245 | 2022-05-07 | 19 | 20 |  | 2022-05-07 | 19 | 20 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с, произошел обрыв провода фазы "В" от поддерживающего зажима на опоре №96 ВЛ-35кВ "Глядень-Ельник" Т-20, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97, падением провода фазы "В" на землю в пролете опор №95-97 и отключением СВ-35 на ПС 35/10кВ №73 Глядень. 4.4 Произошел обрыв провода фазы "В" от поддерживающего зажима на опоре №96 ВЛ-35кВ "Глядень-Ельник" Т-20, по причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97, падением провода фазы "В" на землю в пролете опор №95-97 и отключением СВ-35 на ПС 35/10кВ №73 Глядень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" в пр.оп. №95-96 на ВЛ 35 кВ "Глядень-Ельник"_Т-20, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Глядень-Ельник" Т-20. Заказ SAP №180032498. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж провода в пролетах опор №95-97 ВЛ-35кВ "Глядень-Ельник" Т-20. Заказ SAP №170054953. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ "Глядень-Ельник" Т-20. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.06.2022 год
357152 | 246 | 2022-05-07 | 20 | 22 | 0.009334 | 2022-05-07 | 20 | 50 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 20 м/с произошёл схлест проводов в пролётах оп.№10-11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-03-10 10/0,4кВ. 4.12 При порывах ветра до 20 м/с произошёл схлест проводов в пролётах оп.№10-11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-03-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролётах оп.№10-11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-03-10, Пролет: Опора № 107 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-03-10 10/0,4кВ и КТП 33-03-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180032537. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 33-03-10 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180032538. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.05.2022 год
357152 | 247 | 2022-05-07 | 20 | 55 | 0.02025 | 2022-05-07 | 22 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ураганного ветра, порывами до 23 м/с на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 64-4-3 произошел механический излом опор 2/7, 2//1, 2//3 что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролётах опор оп. 2/6 - оп. 2/8, оп. 2/1- оп. 2//1, оп. 2/3- оп. 2//3 схлесту провода и междуфазному короткому замыканию в пролетах оп. 2/1- оп. 2//1 ф. А и ф. В, оп. 2/3- оп. 2//3 ф. С и ф. А, оп. 2/6 - оп. 2/8 ф. С и ф. А и отключению ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-4-3. 4.4 На ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 64-4-3 произошел механический излом опор 2/7, 2//1, 2//3 что привело к разрегулировке стрелы провиеса проводов в пролётах опор оп. 2/6 - оп. 2/8, оп. 2/1- оп. 2//1, оп. 2/3- оп. 2//3 схлесту провода и междуфазному короткому замыканию в пролетах оп. 2/1- оп. 2//1 ф. А и ф. В, оп. 2/3- оп. 2//3 ф. С и ф. А, оп. 2/6 - оп. 2/8 ф. С и ф. А и отключению ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-4-3 , повреждение произошло в следствие длительного воздействия ветра, порывами до 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-64-4-3, Опора П3ДБ-4; излом деревянной стойки у основания опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-64-4-3, Опора П3ДБ-2; излом деревянной стойки у основания опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-64-4-3, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №2/7 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/6-№2/8, произвести замену стойки опоры №2//1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-№2//1, произвести замену стойки опоры №2//3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/3-№2//3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 64-4-3. Заказ SAP №170054997. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 18.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 64-4-3 , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035251. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 18.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.06.2022 год
357152 | 248 | 2022-05-07 | 21 | 40 | 0.51331 | 2022-05-07 | 22 | 30 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен В 10 ф.40-31 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" вследствие зданий в гор.Шарыпово. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-31 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", находящейся в зоне возгорания, на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP180035937. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратится в органы ФГКУ ФПС по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара в гор.Шарыпово. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 год
357152 | 249 | 2022-05-07 | 21 | 51 | 0.084668 | 2022-05-07 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В следствие изменения свойств материалов деревянной стойки опоры при длительной эксплуатации (более 30 лет) и неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие ветровой нагрузки и сильных порывов ветра до 20 м/с) , произошло выпадением крюка изолятора фазы "В" на опоре №72, что привело к провису провода в пролётах опор №72-№73, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» на опоре №72 с отключением В 10 ф.38-05 на ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур". 4.1 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) и неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра до 20 м/с) , произошло выпадением крюка изолятора фазы "В" на опоре №72, что привело к провису провода в пролётах опор №72-№73, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» на опоре №72 с отключением В 10 ф.38-05 на ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.38-05 с.Кр.Ключ, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180032539. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №72 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №71-№74 ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур". Заказ SAP № 180032960. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.05.2022 год
357152 | 250 | 2022-05-07 | 21 | 55 | 0.195 | 2022-05-07 | 23 | 52 | 3.4.8.5 По причине пожара нежилых зданий промышленной зоны по ул.Индустриальная г.Шарыпово Красноярского края с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.40-35, произошло возгорание провода СИП в пролетах опор №20/8-20/9; 20/11-20/12 с последующим обрывом провода и отключением В 10 ф.40-35 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" от действия МТЗ. 4.9 Произошло возгорание провода СИП в пролетах опор №20/8-20/9; 20/11-20/12 по причине пожара нежилых зданий промышленной зоны по ул.Индустриальная г.Шарыпово Красноярского края с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.40-35, с последующим обрывом провода и отключением В 10 ф.40-35 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" от действия МТЗ. Произошло возгорание нежилых зданий промышленной зоны по ул.Индустриальная г.Шарыпово Красноярского края в результате воздействия неустановленных лиц, с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.40-35 и повреждением провода СИП в пролетах опор №20/8-20/9; 20/11-20/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода в пр.оп.№20/8-20/9 на ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 20/8 - Опора № 20/9; повреждение провода в пр.оп.№20/11-20/12 на ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 20/11 - Опора № 20/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", находящейся в зоне возгорания на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP №180035938. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проводов в пролетах опор №20/8-20/9, №20/11-20/12 на провод марки СИП-3 1х70 и регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №20/7-20/13 ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №170055228. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку проводов в пролетах опор №20/7-20/13 ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180039438. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Шарыповского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Шарыповского муниципального округа по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 год
357152 | 251 | 2022-05-07 | 22 | 10 | 0.083335 | 2022-05-07 | 23 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), при порывах ветра 16 м/с произошел излом деревянных на ж/б приставке опор №79, №97, № 113 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №79-80, №97-98, №113-114, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-12 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Опоры №79, №97, № 113 ВЛ-10кВ ф.45-12 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянных на ж/б приставке опор №79, №97, № 113 ВЛ-10 кВ ф.45-12 в месте установки бандажей при порывах ветра 16 м/с, вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №79-80, №97-98, №113-114, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-12 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Опоры №79, №97, № 113 ВЛ-10кВ ф.45-12 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке опоры №79 на ВЛ 10 кВ ф.45-12 с.Белоозерка, Опора П10-7ДБ; излом деревянной на ж/б приставке опоры №97 на ВЛ 10 кВ ф.45-12 с.Белоозерка, Опора П10-7ДБ; излом деревянной на ж/б приставке опоры №113 на ВЛ 10 кВ ф.45-12 с.Белоозерка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180036351. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №79, №97, №113 ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №170055202. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №78-80, №96-98, №112-114 ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №180036353. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 24.06.2022 год
357152 | 252 | 2022-05-07 | 23 | 0 | 0.46665 | 2022-05-08 | 0 | 20 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра 16 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №3-№4 с отключением В 10 ф.23-21 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4, пи неоднократных порывах ветра 16 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №3-№4 с отключением В 10 ф.23-21 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№3-№4 на ВЛ 10 кВ ф.23-21 с.Холмогорское, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.23-21 от ПС 110/10кВ №23 "Береш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034453. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№5 ВЛ 10кВ ф.23-21 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". Заказ SAP №180034457. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 год
357152 | 253 | 2022-05-07 | 23 | 10 | 0.17333 | 2022-05-08 | 0 | 30 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра 16 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №79/17-№79/18, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №79/17-№79/18 с отключением В 10 ф.9-26 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №79/17-№79/18, при неоднократных порывах ветра 16 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №79/17-№79/18 с отключением В 10 ф.9-26 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" пр. оп.№79/17-№79/18 на ВЛ 10 кВ ф.9-26 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 79/17 - Опора № 79/18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.9-26 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034455. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №79/16-№79/19 ВЛ 10кВ ф.9-26 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180034458. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 год
357152 | 254 | 2022-05-07 | 23 | 15 | 0.027082 | 2022-05-08 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №4-5, с последующим провесом провода в пролётах опор №4-4-№4-5, что при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №4-4 -№4-5 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 40-02-16 10/0,4кВ. 4.1 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №4-5, с последующим провесом провода в пролётах опор №4-4-№4-5, что при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №4-4 -№4-5 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 40-02-16 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-16, Пролет: Опора №4-4 - Опора №4-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №4-5, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-4-№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-02-16 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180035975. Ответственное лицо: мастер Тюхтетского участка Боготольского РЭС Арбузов Д.Л. 12.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-02-16 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035971. Ответственное лицо: мастер Тюхтетского участка Боготольского РЭС Арбузов Д.Л. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года замену не изолированного провода на СИП по ВЛ-0,4 кВ. Л-1 от ТП 40-02-16 пр.оп№2-№4 ,№4-№4-7 . Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 год
357152 | 255 | 2022-05-07 | 23 | 15 | 3.9948 | 2022-05-08 | 14 | 50 | 3.4.11 По причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №533-№534, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №533-№534 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-03 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». По причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, произошло падение деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №392-№393; №400-№401; №405-№406; №409-№410, что привело к обрыву проводов в пролётах опор №392-№393; №400-№401; №405-№406;№409-№410 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-01 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). По причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, произошло падение деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №90-№91; №118-№119; №122-№123; 140-№141; №25-№26; №154-№155; №304-№305; №100-101, что привело к обрыву проводов в пролётах опор №90-№91; №118-№119; №122-№123; 140-№141; №25-№26; №154-№155; №304-№305; №100-101 с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10кВ ф.1-07 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). По причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, произошло падение подгоревших у основания деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №31-№32; №60-№61; №230-№231;№271-№272,что привело к обрыву проводов в пролётах опор №31-№32; №60-№61; №230-№231;№271-№272 с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10кВ ф.96-04 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково» . По причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, произошло падение подгоревших у основания деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №100-№101, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №100-№101 с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61"Счастливое". По причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, произошло падение подгоревших у основания деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №132-№133; №103-№104, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №132-№133; №103-№104 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.93-05 от ПС 35/10кВ №93 «Удачное» . 4.12 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), по причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №533-№534, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №533-№534 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-03 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Произошло падение деревьев (высотой 15 метров и более), по причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №392-№393; №400-№401; №405-№406; №409-№410, что привело к обрыву проводов в пролётах опор №392-№393; №400-№401; №405-№406;№409-№410 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-01 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Произошло падение деревьев (высотой 15 метров и более), по причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №90-№91; №118-№119; №122-№123; 140-№141; №25-№26; №154-№155; №304-№305; №100-101, что привело к обрыву проводов в пролётах опор №90-№91; №118-№119; №122-№123; 140-№141; №25-№26; №154-№155; №304-№305; №100-101 с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10кВ ф.1-07 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Произошло падение подгоревших у основания деревьев (высотой 15 метров и более), по причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №31-№32; №60-№61; №230-№231;№271-№272,что привело к обрыву проводов в пролётах опор №31-№32; №60-№61; №230-№231;№271-№272 с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10кВ ф.96-04 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково» . Произошло падение подгоревших у основания деревьев (высотой 15 метров и более), по причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №100-№101, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №100-№101 с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61"Счастливое". Произошло падение подгоревших у основания деревьев (высотой 15 метров и более), по причине длительной ветровой нагрузки 25 м/с, растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №132-№133; №103-№104, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №132-№133; №103-№104 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.93-05 от ПС 35/10кВ №93 «Удачное» . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пр.оп.№533-№534 на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, Пролет: Опора № 533 - Опора № 534; обрыв проводов в пр.оп.№392-№393 на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Пролет: Опора № 392 - Опора № 393; обрыв проводов в пр.оп.№400-№401 на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Пролет: Опора № 400 - Опора № 401; обрыв проводов в пр.оп.№405-№406 на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Пролет: Опора № 405 - Опора № 406; обрыв проводов в пр.оп.№409-№410 на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Пролет: Опора № 409 - Опора № 410; обрыв проводов в пр.оп.№25-№26 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26; обрыв проводов в пр.оп.№90-№91 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91; обрыв проводов в пр.оп.№100-№101 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101; обрыв проводов в пр.оп.№118-№119 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 118 - Опора № 119; обрыв проводов в пр.оп.№122-№123 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123; обрыв проводов в пр.оп.№140-№141 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141; обрыв проводов в пр.оп.№154-№155 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155; обрыв проводов в пр.оп.№304-№305 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 304 - Опора № 305; обрыв проводов в пр.оп.№31-№32 на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32; обрыв проводов в пр.оп.№60-№61 на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61; обрыв проводов в пр.оп.№230-№231 на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 230 - Опора № 231; обрыв проводов в пр.оп.№271-№272 на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 271 - Опора № 272; обрыв проводов в пр.оп.№100-№101 на ВЛ 10 кВ ф.61-2 Счастливое - Краевое, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101; обрыв проводов в пр.оп.№132-№133 на ВЛ 10 кВ ф.93-5 с.Удачное-д Ишимка, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133; обрыв проводов в пр.оп.№103-№104 на ВЛ 10 кВ ф.93-5 с.Удачное-д Ишимка, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-03 от ПС 35/10кВ №65«Полевое», ВЛ-10кВ ф.1-01 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая», ВЛ-10кВ ф.1-07 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая», ВЛ-10кВ ф.96-04 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково», ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35/10кВ №61 "Счастливое", ВЛ-10кВ ф.93-05 от ПС 35/10кВ №96 «Удачное» с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180034811, №180034802, №180034804, №180034808, №180014032, №180034810. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №137-№140 ВЛ-10кВ ф.65-03 от ПС 35/10кВ №65«Полевое», №392-№393; №400-№401; №405-№406; №409-№410 ВЛ-10кВ ф.1-01 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая», №90-№91; №118-№119; №122-№123;140-№141; №25-№26; №154-№155; №304-№305; №100-101 ВЛ-10кВ ф.1-07 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая», №31-№32; №60-№61; №230-№234; №271-№272 ВЛ-10кВ ф.96-04 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково», №102-105; №130-№135; ВЛ-10кВ ф.93-05 от ПС 35/10кВ №96 «Удачное» . Заказы SAP №180034649, №170055019, №170055040,№170055042, SAP №170055044. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 02.06.2022 год
357152 | 256 | 2022-05-07 | 23 | 15 | 0.42666 | 2022-05-08 | 0 | 35 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 27 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №134-№135, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №134-№135 с отключением В 10 ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №134-№135, при неоднократных порывах ветра до 27 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №134-№135 с отключением В 10 ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" пр. оп.№134-№135 на ВЛ 10 кВ ф.9-31 с.Росинка, Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ №9 "БУР-1", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180036354. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №133-136 ВЛ-10кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ №9 "БУР-1". Заказ SAP №180036359. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 год
357152 | 257 | 2022-05-07 | 23 | 25 | 1.2325 | 2022-05-08 | 0 | 52 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 27 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №13-№14 с отключением В 10 ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14, при повторяющихся порывах ветра до 27 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №13-№14 с отключением В 10 ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№13-№14 на ВЛ 10 кВ ф.9-29 с.Родники, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ №9 "БУР-1", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180036400. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №12-15 ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ №9 "БУР-1". Заказ SAP №180036402. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 год
357152 | 258 | 2022-05-08 | 1 | 17 | 0.00975 | 2022-05-08 | 3 | 14 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра до 23 м/с, произошел наклон деревянной на ж/б приставке опоры №2 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 90-05-1 10/0,4кВ, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролёте опор №2-3 и междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 с отключением АВ-0,4кВ Л-4 на КТП 90-05-1 10/0,4кВ. 4.4 Произошел наклон деревянной на ж/б приставке опоры №2 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 90-05-1 10/0,4кВ, по причине сильных порывов ветра до 23 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролёте опор №2-3 и междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 с отключением АВ-0,4кВ Л-4 на КТП 90-05-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон деревянной на ж/б приставке оп.№2 на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 90-05-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 90-05-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180032961. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку деревянной на ж/б приставке опоры №2 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 90-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180032962. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-№4 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 90-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180035887. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 год
357152 | 259 | 2022-05-08 | 13 | 26 | 0.0245 | 2022-05-08 | 16 | 12 | 3.4.8.5 При загорание сухой растительности в районе ведомственной ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ", с распространением низового пожара к опоре №25 ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755 и на территорию ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ", вызвало поверхностное загрязнение электрической изоляции с последующим перекрытием по подвесной изоляции линейного портала ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ" и аварийным отключением ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755. 4.9 Поверхностное загрязнение электрической изоляции с последующим перекрытием по подвесной изоляции линейного портала ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ" по причине загорание сухой растительности в районе ведомственной ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ", с распространением низового пожара к опоре №25 ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755 и на территорию ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ" с аварийным отключением ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755. Поверхностное загрязнение электрической изоляции с последующим перекрытием по подвесной изоляции линейного портала ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ" по причине загорание сухой растительности в районе ведомственной ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ", с распространением низового пожара к опоре №25 ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755 и на территорию ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ" с аварийным отключением ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции линейного портала на ПС 110/10кВ №18-В "РПКБ" на ВЛ-110кВ Шарыповская-ПС110кВ РПКБ_С-755, Пролет: Опора № 25 - ПС "РПКБ" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755. Заказ SAP №180032944. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 09.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №25 и спусков на линейный портал ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755. Заказ SAP №180040004. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Шарыповская - ПС 110кВ РПКБ С-755. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала СВЛ ПО ЗЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы г.Шарыпово по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 год
357150 | 177 | 2022-05-07 | 16 | 50 | 0.0048452 | 2022-05-07 | 21 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие наброса полиэтиленовой плёнки в пролёте опор № 29 - 30 на провода фазы "А", "В" под воздействием порыва ветра произошло перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка электрической дугой на ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фазы "А", "В" в пролёте опор № 29 - 30 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142), приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-220кВ ГПП г. Кодинска - оп.695 Д-142, Пролет : Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 180039204 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357156 | 325 | 2022-05-07 | 15 | 28 |  | 2022-05-07 | 15 | 28 | 3.4.12.2 В следствие порывов ветра более 20м/с, произошёл наброс укрывного материала(плёнка укрывная полиэтиленовая) на провода ВЛ 110 кВ С-225/С-235 и ВЛ 110кВ С-226/С-236 в пролёте опор № 50 - 51 с перекрытием проводов фазы "В" и "С", и отключением ВЛ 110 кВ С-225/С-235 и ВЛ 110кВ С-226/С-236. Наброс самоустранился, повреждений ВЛ нет, ремонт ВЛ не требуется. В данном районе располагаются СНТ вдоль границ охранной зоны ВЛ 110кВ (охранная зона ВЛ 110кВ 20м.). 4.12 Произошёл наброс укрывного материала (плёнка укрывная полиэтиленовая) на провода фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ С-225/С-235 и ВЛ 110кВ С-226/С-236 в пролёте опор № 50-№51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51; Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235) и ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла II цепь (С-226/236). Заказ ТОРО № 180020470. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить официальные письма в администрацию Емельяновского района и правление СНТ находящихся вблизи ВЛ 110кВ "Центр-Миндерла", о недопустимости организации свалок вблизи ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2022 год
357157 | 90 | 2022-05-07 | 15 | 25 | 0 | 2022-05-07 | 15 | 25 | 3.4.12.2 Падение веток из-за ветра 23м/с. на провода ВЛ-110кВ Уяр городская –Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805) в пролете опор №№193-194. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от нарушения электрической изоляции между проводами в середине пролета опор №№ 193-194 от влетевшей в провода из-за сильного (23м/с) ветра ветки с дерева из вне охранной зоны; на ПС 110/35/27,5кВ кВ "Камала 2 - тяговая" (ПАО "РЖД") действием 2 ст. ДЗ с НАПВ с ускорением 2ст. ДЗ отключался В 110 С-805; на ПС 110/35/10кВ №25 "Уяр городская" действием 1ст. ДЗ отключался СВ 110. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от влетевшей в провода из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны. на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805, Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180034206. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.05.2022 год
357154 | 90 | 2022-05-07 | 12 | 50 | 0.27005 | 2022-05-07 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и износа материалов опорного изолятора (срок службы изолятора более 35 лет) на портале 110кВ между В 110 1Т и ШР 110 1Т ф. "А" произошел излом изолятора (износ оборудования) с дальнейшим действием 1 ст. ЗНП с НАПВ, неуспешное РПВ и отключением ВЛ 110кВ Миндерла - Сухобузимская 1 цепь (С-241). 4.14 Излом опорного изолятора в результате длительной эксплуатации (срок службы изолятора более 35 лет) на портале 110кВ между В 110 1Т и ШР 110 1Т ф. "А", приведшее к отключению ВЛ 110кВ Миндерла - Сухобузимская 1 цепь (С-241). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного изолятора на портале 110кВ между В 110 1Т и ШР 110 1Т ф "С". на ИОС-110 | Техническое мероприятие 1 Заменить опорно-стержневой изолятор на портале 110кВ между В 110 1Т и ШР 110 1Т ф. "А" (Заказ из SAP № 170-055-209 ). Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотры подстанций с опорно-стержневыми изоляторами, срок эксплуатации которых более 25 лет и разработать мероприятия по их замене. Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 30.06.2022 год
357154 | 91 | 2022-05-07 | 11 | 56 |  | 2022-05-07 | 11 | 56 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.) произошло воздействие сторонних предметов (строительный мусор) на ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь", вследствие чего произошел пробой воздушного пространства между проводами ф. «А», ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 110-111 (видны следы перекрытия на проводе) с последующим действием I ст. ДЗ с УАПВ и отключением ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь", ВЛ 110кВ С-652 "Брянка - Новая Еруда II цепь". 4.4 Пробой воздушного пространства между проводами ф. «А», ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 110-111 (видны следы перекрытия на проводе) в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.), что привело к воздействию сторонних предметов (строительный мусор) на ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь", приведшее к отключению ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь", ВЛ 110кВ С-652 "Брянка - Новая Еруда II цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства между проводами ф. «А», ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 110-111 (видны следы перекрытия на проводе) в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.), что привело к воздействию сторонних предметов (строительный мусор) на ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" на ВЛ110кВ Брянка-Новая Еруда Iцепь(С-651), Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ С-651/652 (Заказ из SAP № 180-033-124). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 10.06.2022 год
357154 | 92 | 2022-05-07 | 13 | 54 | 14.712 | 2022-05-07 | 15 | 31 | 3.4.8.5 По заявке МЧС на ПС № 57 "Большая Мурта" 110/35/10кВ для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки откл. СВ 110кВ отключены ВЛ 110кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665), ВЛ 110кВ "Большая Мурта - Мокрушинская" (С-662), 1 ПС 110кВ (ПС "Мокрушинская") 5 ПС 35кВ (Дудовка, Кемская, Чистополка, Пискуновка, Вороковка) 115 ТП, 24 нас. пунктов (Дудовка, Кемская, Чистополка, Мокрушинское и др.), 3687 чел., нагрузка 9,1МВт. СЗО: 6 дет. сада, 9 школ, 1 ФАП, 5 кат., 12 объектов водоснабжения. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении присоединение СВ 110кВ по заявке у МЧС от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 10.06.2022 год
357154 | 94 | 2022-05-07 | 11 | 52 |  | 2022-05-07 | 11 | 52 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 23 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной более 33 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "С" в пролете опор №№ 22-23, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием 1,2,3 ст. ТЗНП с УАПВ и отключением В 110кВ С-627 "Абалаковская- Лесосибирский КЭЗ". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 33 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "С" в пролете опор №№ 22-23 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 23 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием 1,2,3 ст. ТЗНП с УАПВ и отключением В 110кВ С-627 "Абалаковская- Лесосибирский КЭЗ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод ф. "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 110кВ С-627 "Абалаковская- Лесосибирский КЭЗ". на ВЛ110кВ Абалак.-Лесосиб.КЭЗ Iцепь(С-627), Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-627/628. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 110кВ С-627. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357156 | 326 | 2022-05-07 | 11 | 14 |  | 2022-05-07 | 11 | 14 | 3.4.12.2 Вследствие длительной ветровой нагрузки с порывами ветра 20 м/с произошло временное уменьшение изоляционного промежутка между шлейфом фазы "С" и телом опоры №49 ВЛ 110 кВ С-15 и, действием 1 ст.ДЗ, 1ст.ТЗНП с УАПВ на ПС 220 кВ Левобережная была отключена ВЛ 110 кВ Левобережная-Пролетарская с отпайками (С-15). 4.4 В результате длительной ветровой нагрузки с порывами ветра 20 м/с произошло временное уменьшение изоляционного промежутка между шлейфом фазы "С" и телом опоры №49 ВЛ 110 кВ С-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110кВ Левобер.-Пролетар. С-15, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ С-15. Заказ ТОРО№ 180033182. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку подвесных гирлянд изоляторов на обвод шлейфа фазы "С" на опоре №49 ВЛ 110 кВ С-15. Заказ ТОРО№ 210363120. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 110 кВ С-15 определить необходимость установки дополнительных поддерживающих гирлянд изоляторов обводки шлейфов. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 10.06.2022 год
357154 | 95 | 2022-05-07 | 11 | 15 | 0 | 2022-05-07 | 23 | 0 | 3.4.7.4 В результате длительного воздействия высокого входного напряжения (>250В) не выполнено автоматическое переключение ИБП APC SmartUPS-1500 в режим работы от внешней сети вследствие чего, произошел разряд АБ ИБП APC SmartUPS-1500 с последующим обесточиванием оборудования связи и прекращением передачи ТМ ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам связи. 4.13 Исчерпание ресурса внутренней АБ ИБП APC SmartUPS-1500, приведшего к автоматическому отключению нагрузки ИБП APC SmartUPS-1500, обесточиванию оборудования связи и прекращению передачи ТМ ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность АБ в ИБП APC SmartUPS-1500 на ПС 110/35/6кВ № 43 "Партизанская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса внутренней АБ ИБП APC SmartUPS-1500 на ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская", ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ИБП APC SmartUPS-1500. Ответственное лицо: Зуев А.П. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра принять решение о необходимости (отсутствии необходимости) замены АБ и провести внеочередное техническое обслуживание ИБП APC SmartUPS-1500 в соответствии с принятым решением. Ответственное лицо: Зуев А.П. 17.06.2022 год
357152 | 260 | 2022-05-08 | 9 | 54 | 0.00625 | 2022-05-08 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной отпайке принадлежащей ПАО "Мегафон". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-08 от ПС 110/10кВ №38 "Новый Огур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180032963. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ПАО "Мегафон" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.38-08 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 год
357156 | 327 | 2022-05-07 | 10 | 50 |  | 2022-05-07 | 10 | 50 | 3.4.8.5 Вследствие неосторожного обращения с огнём неустановленными лицами произошло загорание сухой растительности на территории земель сельскохозяйственного назначения вне охранной зоны ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37), с последующим их повреждением и отключением ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37) в 09-20 08.05.22 на ПС Миндерла 110/35/10кВ оперативно с "землей". 4.9 По причине неосторожного обращения с огнём неустановленными лицами произошло загорание сухой растительности на территории земель сельскохозяйственного назначения вне охранной зоны ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37), с последующим их повреждением и отключением ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37) в 09-20 08.05.22 на ПС Миндерла 110/35/10кВ оперативно с "землей". По причине загорания сухой растительности на территории земель сельскохозяйственного назначения вне охранной зоны ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37), с последующим переходом в охранную зону ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37) произошло повреждение опор №№ 59,62 ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37), с поле дующим отключением ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37) в 09-20 08.05.22 на ПС Миндерла 110/35/10кВ оперативно с "землей". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово Т-37, Опора пром.дер.ПП (ж/б приставки); Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово Т-37, Опора пром.дер.ПП (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37). Заказ ТОРО № 180033184. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену повреждённых опор № 59, 62 ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37). Заказ ТОРО № 170055071. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 01.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр для установления очагов загорания вблизи ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37) вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37). Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС г. Красноярска с требованием предоставлением информации о пожаре. Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам расследования причин аварий на ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37), произошедших вследствие природных пожаров, результатов осмотров трасс ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37) выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ 35кВ Миндерла-Суханово (Т-37). Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 31.10.2022 год
357152 | 261 | 2022-05-08 | 10 | 33 | 0.0039333 | 2022-05-08 | 14 | 29 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 14 м/с, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №79/1/1- №79/1/2 ВЛ-10кВ ф.91-06, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением В 10 ф.91-06 на ПС 35/10 №91 " Курбатовская ". 4.4 Произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №79/1/1- №79/1/2 ВЛ-10кВ ф.91-06 при порывах ветра до 14 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением В 10 ф.91-06 на ПС 35/10 №91 " Курбатовская ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на провода в полётах опор №79/1/1- №79/1/2 на ВЛ 10 кВ ф.91-06 с.Х.Ключ., Пролет: Опора № 79/1 - Опора № 79/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВф.91-06 от ПС 110/10 №91 "Курбатовская ", с цель выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180032964. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие посторонних предметов с проводов в пролете опор №79/1/1-№79/1/2 ВЛ-10кВ ф.91-06 от ПС 110/10 " Курбатовская". Заказ SAP №180032965. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.05.2022 год
357156 | 328 | 2022-05-08 | 7 | 5 | 1.5167 | 2022-05-08 | 14 | 40 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ, произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ ф.133-8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.133-8 на ПС 35кВ "Сухая Балка". 4.4 Произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ ф.133-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.133-8, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.133-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 329 | 2022-05-08 | 2 | 20 | 0.21671 | 2022-05-08 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" до РП 59 яч.15 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-74 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ф.49-74 на ПС №;49 "Юбилейная" 110/10кВ до РП 59 яч.15 н.Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" до РП 59 яч.15 н.Б. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 330 | 2022-05-08 | 2 | 20 | 0.70998 | 2022-05-08 | 3 | 31 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 907 яч.3 до ТП 908 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-76 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой КЛ 10кВ от ТП 907 яч.3 до ТП 908 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 907 яч.3 - ТП 908 яч. 5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 от ТП 907 яч.3 до ТП 908 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 331 | 2022-05-08 | 0 | 10 | 1.6 | 2022-05-08 | 5 | 30 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №167-168 ВЛ 10кВ ф.86-4, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.86-4 на ПС 35кВ "Шуваево". 4.12 Произошел схлест проводов фаз "A" и "B"в пролете опор №167-168 ВЛ 10кВ ф.86-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.86-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 332 | 2022-05-07 | 23 | 15 | 0.06 | 2022-05-07 | 23 | 33 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 20м/с, а также в следствии длительной эксплуатации более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел излом стойки опоры №256 ВЛ-10кВ ф.68-11, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.68-11 на ПС 35кВ "Суханово". 4.12 Произошел излом стойки опоры №256 ВЛ-10кВ ф.68-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №256 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 333 | 2022-05-07 | 22 | 10 | 0.03 | 2022-05-07 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.25-27 от ПС 25 до РП 126, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.25-27 на ПС РТИ 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.25-27 от ПС 25 до РП 126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.25-27 от ПС 25 до РП 126, ААБлУ -6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х240 КЛ 6 кВ ф.25-27 от ПС 25 до РП 126. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2022 год
357156 | 334 | 2022-05-07 | 22 | 0 | 0.09999 | 2022-05-07 | 22 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №22/2/1 ВЛ 6кВ ф.39-11 в сторону ведомственной ТП ООО "Вега-с", действием МТЗ на ПС 35кВ "Шумково" был отключен В 6кВ яч. ф. 39-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО Вега-с, А.Г. Камакаеву (662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт Березовка, ш. 1 км а/д Красноярск-Железногорск, зд. 3в, помещ. 2) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 336 | 2022-05-07 | 19 | 50 | 3 | 2022-05-08 | 3 | 20 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ-10кВ, произошел схлест проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №12-№13 ВЛ 10кВ ф.167-7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.167-7 на ПС 35кВ "Арийская". 4.4 Произошел схлест проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №12-13 ВЛ 10кВ ф.167-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.167-7 "Арийск, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.167-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 337 | 2022-05-07 | 19 | 45 | 3.0333 | 2022-05-08 | 3 | 20 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ-10кВ, произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ ф.167-5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.167-5 на ПС 35кВ "Арийская". 4.4 Произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №10-11 ВЛ 10кВ ф.167-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 338 | 2022-05-07 | 19 | 40 | 3 | 2022-05-08 | 3 | 10 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ ф.136-3, что привело к обрыву провода фазы "В", межфазному короткому замыканию проводов фаз "С" и "В", и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.136-3 на ПС 110кВ "Никольская". 4.4 Произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.136-3 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №62-№63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.136-3, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода фазы "В" в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ ф.136-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.136-3 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 339 | 2022-05-07 | 19 | 35 | 1.5167 | 2022-05-08 | 3 | 10 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.47-4 в пролете опор №102/37-№102/38, что привело к обрыву провода фазы "В", межфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "В", и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.47-4 на ПС 35кВ "Глядено". 4.4 Произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.47-4 в пролете опор №102/37-№102/38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 102/37 - Опора № 102/38 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.47-4 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 340 | 2022-05-07 | 19 | 30 | 2.25 | 2022-05-08 | 3 | 0 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор №109-№110, что привело к межфазному короткому замыканию проводов фаз "А", "В" и "С", и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.88-3 на ПС 35кВ "Талая". 4.4 Произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор №109-№110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 341 | 2022-05-07 | 19 | 20 | 1.5 | 2022-05-08 | 2 | 50 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.8-3 в пролете опор №130-№131, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.87-3 на ПС 110кВ "Кача". 4.4 Произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.8-3 в пролете опор №130-№131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-3, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.8-3 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 342 | 2022-05-07 | 18 | 45 | 0.0125 | 2022-05-07 | 19 | 15 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра на ВЛ-0,4кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 85 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 808, что привело к отключению АВ-0,4кВ в ТП 808. 4.12 Произошел обрыв провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 808. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-808, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода ф."А" в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 808. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 343 | 2022-05-07 | 18 | 44 | 0.19833 | 2022-05-07 | 20 | 43 | 3.4.8.5 В следствии возгорания жилого строения по адресу: с. Зыково, ул. Заводская 65, произошло загорание сухой растительности, с прохождением пожара произошло возгорание с последующем падением опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 85-1-14, что привело к короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 85-1-14. 4.9 По причине возгорания жилого строения по адресу: с. Зыково, ул. Заводская 65., произошло загорание сухой растительности, с прохождением пожара произошло возгорание с последующем падением опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 85-1-14, что привело к короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 85-1-14. По причине возгорания жилого строения по адресу: с. Зыково, ул. Заводская 65., произошло загорание сухой растительности, с прохождением пожара произошло возгорание с последующем падением опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 85-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-85-1-14, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры П10-1Д №2 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 85-1-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр для установления очагов загорания вблизи ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-85-1-14 вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-85-1-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС г. Красноярска с требованием предоставлением информации о пожаре. Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам расследования причин аварий на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-85-1-14, произошедших вследствие природных пожаров, результатов осмотров трасс ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-85-1-14 выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-85-1-14. Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 31.10.2022 год
357156 | 344 | 2022-05-07 | 18 | 40 | 0.5833 | 2022-05-07 | 19 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6036 ( Дубаков А.Н.) действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В 10кВ ф.71-33. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6036, Дубаков А.Н. (г. Красноярск, ул. Линейная 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2022 год
357156 | 345 | 2022-05-07 | 18 | 35 | 0.01875 | 2022-05-07 | 19 | 20 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ-0,4кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошёл обрыв провода фазы "А" на оп. №3/1, что привело к перегоранию ПН 400А ф."А" руб.№1 в ТП 330. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП 330 Л-1 произошёл обрыв провода на оп.№3/1, фазы "А". Это привело к перегоранию ПН 400А ф."А" руб.№1 на ТП-330. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-330, Пролет: Опора № 3 - Опора № 3/1; Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-330, Предохранитель ПН-2 400/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода ф."А" оп.№3/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-330. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перегоревшего ПН 400А ф."А" руб.№1 в ТП 330 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 346 | 2022-05-07 | 18 | 30 | 0.26831 | 2022-05-07 | 18 | 53 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с на ВЛ 6кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №5-№6 ВЛ 6кВ ф 118-16, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.118-16 на ПС 110кВ "Энергетик". 4.4 Произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №5-№6 ВЛ 6кВ ф 118-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 6 кВ РП 140-ТП562-563, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №5-№6 ВЛ 6кВ ф.118-16. Заказ ТОРО №170055138. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.07.2022 год
357156 | 347 | 2022-05-07 | 18 | 25 | 0.4 | 2022-05-07 | 19 | 25 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №72 ВЛ 10 кВ ф.36-24 в сторону КТП 36-24-6 АО ««Красноярский машиностроительный завод»» действием МТЗ на ПС 110кВ "Вознесенка" был отключен В 10кВ яч. ф.36-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору АО ««Красноярский машиностроительный завод»» А.Ф. Гаврилову (660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 348 | 2022-05-07 | 18 | 20 | 4.68 | 2022-05-08 | 0 | 11 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с на ВЛ 10кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло падение опоры №60/32 ВЛ-10кВ ф.36-14, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.36-14 на ПС 110кВ "Вознесенка". 4.4 Произошло падение опоры №60/32 ВЛ-10кВ ф.36-14 от ПС 110кВ "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №60/32 ВЛ-10кВ ф.36-14 от ПС 110кВ "Вознесенка". Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.07.2022 год
357156 | 349 | 2022-05-07 | 18 | 15 | 0.22334 | 2022-05-07 | 19 | 22 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с на ВЛ 10кВ, произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ ф.35-3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.35-3 на ПС 35кВ "Маганск". 4.4 Произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ ф.35-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 350 | 2022-05-07 | 18 | 15 | 2.2083 | 2022-05-07 | 22 | 40 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с на ВЛ 10кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло падение опоры №12 ВЛ-10кВ ф 44-7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.44-7 на ПС 35кВ "Бархатово". 4.4 Произошло падение опоры №12 ВЛ-10кВ ф 44-7 от ПС 35кВ "Бархатово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.44-7, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №12 ВЛ-10кВ ф. 44-7. Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.06.2022 год
357156 | 351 | 2022-05-07 | 18 | 5 | 1.2 | 2022-05-07 | 21 | 5 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10кВ ООО "Деметра" действием МТЗ ПС 35кВ "Глядено" был отключен В 10кВ ф.47-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на ВЛ 10кВ ф.47-3, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Деметра". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2022 год
357156 | 352 | 2022-05-07 | 18 | 3 | 0.95666 | 2022-05-07 | 22 | 50 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ, произошел схлест проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ ф.47-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.47-1 на ПС 35кВ "Глядено". 4.4 Произошел схлест проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ ф.47-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.47-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 353 | 2022-05-07 | 18 | 1 | 4.59 | 2022-05-08 | 1 | 40 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ, произошел схлест проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ ф.45-5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.45-5 на ПС 110кВ "Емельяново-110" . 4.4 Произошел схлест проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ ф.45-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-5 Емелья., Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.45-5 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 354 | 2022-05-07 | 17 | 55 | 3 | 2022-05-07 | 21 | 15 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ-10кВ, произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №68/8-№67/9 ВЛ 10кВ ф.134-2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.134-2 на ПС 110кВ "Солонцы" . 4.4 Произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №67/8-№67/9 ВЛ 10кВ ф.134-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.134-2, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.134-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.07.2022 год
357156 | 355 | 2022-05-07 | 17 | 55 | 0.062039 | 2022-05-07 | 21 | 3 | 3.4.8.5 Вследствие воздействия сторонних лиц при сжигания сухой растительности на приусадебном участке произошло возгорание опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 127-5-7 расположенных вблизи частных домовладений, что привело к ее повреждению огнём, оперативному отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 127-5-7. 4.9 По причине воздействия сторонних лиц при сжигания сухой растительности на приусадебном участке произошло возгорание опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 127-5-7 расположенных вблизи частных домовладений, что привело к ее повреждению огнём, оперативному отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 127-5-7. По причине воздействия сторонних лиц при сжигания сухой растительности на приусадебном участке произошло возгорание опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 127-5-7 расположенных вблизи частных домовладений, что привело к ее повреждению огнём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 127-5-7, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры ПН-3ДБ №14 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 127-5-7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр для установления очагов загорания вблизи ВЛ-0,4кВ Л1 от КТП 127-5-7 вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ Л1 от КТП 127-5-7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС г. Красноярска с требованием предоставлением информации о пожаре. Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам расследования причин аварий на ВЛ-0,4кВ Л1 от КТП 127-5-7, произошедших вследствие природных пожаров, результатов осмотров трасс ВЛ-0,4кВ Л1 от КТП 127-5-7 выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ-0,4кВ Л1 от КТП 127-5-7. Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 31.10.2022 год
357156 | 356 | 2022-05-07 | 17 | 50 | 0.66666 | 2022-05-07 | 21 | 10 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ-10кВ, произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ ф.94-6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.94-6 на ПС 110кВ "Частоостровская". 4.4 Произошел схлест проводов фаз "A" и "B" в пролете опор №68-69 ВЛ 10кВ ф.94-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.94-6, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.94-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.07.2022 год
357156 | 357 | 2022-05-08 | 16 | 25 | 0.095835 | 2022-05-08 | 18 | 20 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ-0,4кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло падение опоры №3/1/2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л2 в ТП 75-4-3. 4.4 Произошло падение опоры №3/1/2 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 75-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-75-4-3, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Установить Ж/Б приставку на опору №3/1/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 75-4-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 358 | 2022-05-07 | 17 | 45 | 0.85 | 2022-05-07 | 22 | 0 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ-10кВ, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ ф.87-3, что привело к обрыву провода фазы "В", межфазному короткому замыканию проводов фаз "А" и "В", и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.87-3 на ПС 35кВ "Устюг". 4.4 Произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.87-3 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №80-№81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода фазы "В" в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.87-3 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 359 | 2022-05-07 | 17 | 40 |  | 2022-05-07 | 17 | 40 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра на ВЛ-0,4кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошел наклон опоры №7 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 139-10-9, обрыв ввода в ж.д. ул. Частоостровская 16 и схлест с линейным проводом, что привело к оперативному отключению АВ-0,4кВ в ТП 139-10-9. 4.14 Произошел наклон опоры №7 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 139-10-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 139-10-9, Пролет: Опора № 7- Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №7 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 139-10-9. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 360 | 2022-05-07 | 17 | 40 | 0.6 | 2022-05-07 | 19 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на (ЗАО "КРАСПТМ") на отпайке ВЛ 10 кВ ф.117-04 от опоры №1 до опоры №1/1 (схлёст проводов), на ПС 35кВ "ЛПК" был отключен В 6кВ ф.117-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 6кВ ф.117-04 от опоры №1 до опоры №1/1, генеральному директору ЗАО "КРАСПТМ" Наумченко Павлу Васильевичу (660005, Красноярский край, город Красноярск, улица Краснодарская 40а к.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 361 | 2022-05-07 | 17 | 30 | 0.03 | 2022-05-07 | 18 | 6 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра на ВЛ-0,4кВ Л-2, а также в следствии длительной эксплуатации более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-2, что привело к отключению руб. №2 в ТП 629 ВЛ-0,4кВ Л-2. 4.12 Произошёл обрыв провода ф."А" в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 629. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ф."А" в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 629. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.07.2022 год
357156 | 362 | 2022-05-07 | 14 | 58 | 0.18083 | 2022-05-07 | 18 | 35 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ-0,4кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "А"в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 607, что привело к отключению АВ-0,4 кВ в ТП 627 Л-2. 4.12 Произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 607. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 627 Л-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ ТП627 Л-2. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2022 год
357156 | 365 | 2022-05-07 | 13 | 45 |  | 2022-05-07 | 13 | 45 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №9-№10, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию плавкой вставки ПН-2 400/400 ф. "В" КВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 626. 4.4 Перегорание плавкой вставки ПН-2 400/400 ф."B" КВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 626. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-626, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.B | Техническое мероприятие 1 Произвести замену плавкой вставки ПН-2 400/400 ф."B" КВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 626. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 366 | 2022-05-07 | 13 | 32 | 0.070767 | 2022-05-07 | 16 | 45 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра на ВЛ-0,4кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв линейного провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 607, что привело к оперативному отключению руб. №3 в ТП 607 ВЛ 0,4кВ Л1 . 4.12 Произошел обрыв линейного провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 607. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 607, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв линейного провода пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 607. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 367 | 2022-05-07 | 13 | 0 | 0.22935 | 2022-05-07 | 19 | 57 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейного провода на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 664 оп.5-6, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Л1 на ТП 664. 4.4 Произошел обрыв линейного провода на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 664 оп.5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВКЛ 0,4 кВ от ТП 664, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв линейного провода на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 664 оп.5-6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 370 | 2022-05-07 | 10 | 32 | 0.0018 | 2022-05-07 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате приближения крон деревьев к проводам ВЛИ 0,4 кВ ТП-138 менее допустимого, при порывах ветра до 20 м/с, произошел схлёст оголенных проводов на опоре №5, что привело к трёхфазному замыканию и перегоранию ПК ф.А, ф.В, ф.С на Р-4 РУ-0,4 кВ ТП-143. 4.4 Произошел схлёст оголенных проводов на опоре №5, в результате приближения крон деревьев к проводам ВЛИ 0,4 кВ ТП-143 менее допустимого, при порывах ветра до 20 м/с, что привело к трёхфазному замыканию и перегоранию ПК ф.А, ф.В, ф.С на Р-4 РУ-0,4 кВ ТП-143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ТП 143, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.А; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ТП 143, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.В; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ТП 143, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.С; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 143, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПН-2 400/400 ф.А, ф.В, ф.С на Р-4 РУ-0,4 кВ ТП-143. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Добавить в ремонтную программу 2023 года вырубку отдельно стоящих деревьев по ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-143 Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 371 | 2022-05-07 | 9 | 45 | 0.080016 | 2022-05-07 | 9 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 44-5-3 до ТП 44-5-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-5 на ПС №44 Бархатово 35/10кВ 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.44-5 от ТП44-5-3 до ТП 44-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ3х120 КЛ 10 кВ ТП44-5-3 - ТП44-5-4 Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.07.2022 год
357152 | 262 | 2022-05-08 | 18 | 0 | 0.002 | 2022-05-08 | 20 | 0 | 3.4.12.2 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов деревянной промежуточной опоры, что при порывах ветра до 14 м/с привело к излому опоры №16 у основания, наклону опоры, схлёсту проводов в пролете опор №16-№17, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 69-05-6 10/0,4кВ. 4.4 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов деревянной промежуточной опоры, что при порывах ветра до 14 м/с привело к излому опоры №16 у основания, наклону опоры, схлёсту проводов в пролете опор №16-№17, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 69-05-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 69-05-6 у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 69-05-6, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 69-05-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180032966. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки опоры № 16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 69-05-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170054978 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 15-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 69-05-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180035884. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 год
357152 | 264 | 2022-05-08 | 7 | 5 | 1.82 | 2022-05-08 | 14 | 40 | 3.4.8.5 По причине низового пожара растительности на сухостойном поле вблизи с.Березовка, д.Кумыры, д.Красный Луг Большеулуйского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.16-1, произошло возгорание, повреждение опор №116, №117, №122, №123, №124, №125, №126, №129, №150 и излом деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №122-№123; №150-№151, с последующим падением на провода деревьев, обрывом провода и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.16-1 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». 4.9 Произошло возгорание, повреждение опор №116, №117, №122, №123, №124, №125, №126, №129, №150, и излом деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №122-№123; №150-№151, по причине низового пожара растительности на сухостойном поле вблизи с.Березовка, д.Кумыры, д.Красный Луг Большеулуйского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.16-1, с последующим падением на провода деревьев, обрывом провода и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.16-1 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Произошло возгорание и повреждение опор №116, №117, №122, №123, №124, №125, №126, №129, №150, и излом деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №122-№123; №150-№151, по причине низового пожара растительности на сухостойном поле вблизи с.Березовка, д.Кумыры, д.Красный Луг Большеулуйского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.16-1, с последующим падением на провода, обрывом и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.16-1 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной оп.№116 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№117 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№122 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№123 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№124 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№125 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№126 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№129 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№150 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора П10-2Д; обрыв проводов в пр.оп.№122-№123 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123; обрыв проводов в пр.оп.№150-№151 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», для выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034805. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление целостности проводов и регулировку стрелы провеса в пролете опор №122-№123; №150-№151 ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №170055103. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену поврежденных опор №116, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 150 ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №170055041. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16-1 для выявления поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180034805. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Большеулуйского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Большеулуйского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ необходимости проведения вырубки угрожающих падением на провода подгоревших деревьев расположенных вне охранной зоны в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 год
357152 | 269 | 2022-05-08 | 10 | 47 | 0.0755 | 2022-05-08 | 18 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание опоры), при порывах ветра до 16 м/с произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №68 ВЛ-10кВ ф.40В-13, с последующим схлестом проводов в пролетах опор №67-69, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40В-13 на ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК). Опора №68 ВЛ-10кВ ф.40В-13 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №68 ВЛ-10кВ ф.40В-13, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание опоры) при порывах ветра до 16 м/с, с последующим схлестом проводов в пролетах опор №67-69, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40В-13 на ПС 110/10кВ "Западный Борт" (СУЭК). Опора №68 ВЛ-10кВ ф.40В-13 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке опоры №68 на ВЛ 10 кВ ф.40В-13 с.Дубинино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-13В от ПС 110/10кВ №40В "Западный Борт", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180039229. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №68 ВЛ-10кВ ф.40В-13В от ПС 110/10кВ №40В "Западный Борт". Заказ SAP №170055199. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №67-70 ВЛ-10кВ ф.40В-13В от ПС 110/10кВ №40В "Западный Борт". Заказ SAP №180039230. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 год
357152 | 270 | 2022-05-08 | 11 | 20 | 0.0075 | 2022-05-08 | 18 | 50 | 3.4.8.5 По причине низового пожара сухой растительности на луговом поле вблизи кафе "Тайга" 140 км а/д "Енисей" Балахтинского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.33-14, произошло возгорание и повреждение опор №178/134, 178/135, 178/136, 178/141, 178/142, 178/143, 178/146, 178/148, 178/149, 178/150, 178/153, 178/154, 178/156 с последующим падением опор и отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская " от действия МТЗ. 4.9 Произошло возгорание и повреждение опор №178/134, 178/135, 178/136, 178/141, 178/142, 178/143, 178/146, 178/148, 178/149, 178/150, 178/153, 178/154, 178/156, по причине низового пожара сухой растительности на луговом поле вблизи кафе "Тайга" 140 км а/д "Енисей" Балахтинского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.33-14, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская " от действия МТЗ. Произошло возгорание и повреждение опор №178/134, 178/135, 178/136, 178/141, 178/142, 178/143, 178/146, 178/148, 178/149, 178/150, 178/153, 178/154, 178/156, по причине низового пожара сухой растительности на луговом поле вблизи кафе "Тайга" 140 км а/д "Енисей" Балахтинского района с распространением в охранную зону ВЛ-10кВ ф.33-14, с последующим падением опор и отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская " от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/134 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/135 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/136 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/141 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/142 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/143 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/146 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/148 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/149 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/150 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/153 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/154 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ; повреждение деревянной на ж/б приставке оп.№178/156 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская ", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180032967. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №178/134, 178/135, 178/136, 178/141, 178/142, 178/143, 178/146, 178/148, 178/149, 178/150, 178/153, 178/154, 178/156 и регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №178/134-№178/136, №178/141-№141/156 ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская ". Заказ SAP №170054979. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 12.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 для выявления и устранения поврежденных пожаром деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ SAP №180034276. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые противопожарные тренировки на предмет отработки действий персонала Балахтинского РЭС при возгорании в электроустановках. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес главы Балахтинского района по определению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в населенных пунктах и за их пределами в т.ч. в охранных зонах электроустановок филиала в целях исполнения требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Скорректировать перечень пожароопасных участков ВЛ ПО ЗЭС с учетом выявления пожароопасных мест. Ответственное лицо: начальник ОПБ и ПК ПО ЗЭС Жоров Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость проведения вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357152 | 271 | 2022-05-08 | 11 | 45 | 0.10067 | 2022-05-08 | 14 | 16 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), при порывах ветра 16 м/с произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №87 и деревянной опоры №203, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №86-88, №202-204, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.95-04 на ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Опоры №87, №203 ВЛ-10кВ ф.95-04 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №87 и деревянной опоры №203, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, что привело при порывах ветра 16 м/с к схлесту проводов в пролетах опор №86-88, №202-204, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.95-04 на ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Опоры №87, №203 ВЛ-10кВ ф.95-04 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке опоры №87 на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Опора П10-7ДБ; излом деревянной опоры №203 на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180039231. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №87, №203 ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Заказ SAP № 170055224. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №86-89, №202-205 ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Заказ SAP № 180039232. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 год
357152 | 272 | 2022-05-08 | 12 | 20 | 0.06 | 2022-05-08 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опор № 1/2, 2/1 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4кВ Л-1 ТП 39-08-1. Опоры № 1/2, 2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 39-08-1 не входят в перечень опор на которые подъем запрещен . 4.1 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опор № 1/2, 2/1 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ Л-1 ТП 39-08-1. Опоры № 1/2, 2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 39-08-1 не входят в перечень опор на которые подъем запрещен . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-08-1, Опора А1Д-2; излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-08-1, Опора У1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж.б. приставок опоры № 1/2 ,2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 39-08-1 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №1/1- № 1/3 , 2 -2/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 39-08-1. Заказ SAP № 170054993. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 39-08-1, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180033080 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушени Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 год
357152 | 273 | 2022-05-08 | 13 | 55 | 0.22667 | 2022-05-08 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, ослабление крепления губок ПК-10 в РУ-10кВ, с последующим нагревом губок ПК-10 вследствии плохого контакта ,перегоранием предохранителя с переходом на неполнофазный режим трансформатора ТМ-250/10 в СКТП 8-09-8 10/0,4кВ 4.13 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, ослабление крепления губок ПК-10 в РУ-10кВ, с последующим нагревом губок ПК-10 вследствии плохого контакта ,перегоранием предохранителя с переходом на неполнофазный режим трансформатора ТМ-250/10 в СКТП 8-09-8 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя на ТП 8-09-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления предохранителей и замену ПК-10 в РУ-10кВ СКТП 8-09-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055048. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр СКТП 8-09-8с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180033828. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 год
357152 | 274 | 2022-05-08 | 15 | 38 | 0.15232 | 2022-05-08 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках до 14 м/с привело к излому опоры № 5/19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-09-10 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП 8-09-10. Опора № 5/19 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 8-09-10 не входит в перечень опор на которые подъем запрещен . 4.1 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках до 14 м/с привело к излому опоры № 5/19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-09-10 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП 8-09-10. Опора № 5/19 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 8-09-10 не входит в перечень опор на которые подъем запрещен . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 8-09-10, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж.б. приставки к опоре № 5/19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-09-10 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 5/18 и № 5/20. Заказ SAP № 170055045. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-09-10, с целью выявления причины отключе.ния и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180033823. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 01.06.2022 год
357152 | 275 | 2022-05-08 | 15 | 50 | 0.079334 | 2022-05-08 | 19 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках до 14 м/с привело к излому опор № 4, 14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 61-2-2 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 61-2-2. Опоры № 4,14 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 61-2-2 не входят в перечень опор на которые подъем запрещен . 4.1 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опор № 4, 14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 61-2-2 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 61-2-2. Опоры № 4,14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 61-2-2 не входят в перечень опор на которые подъем запрещен . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 61-02-02В(Б/хоз_Пр.612), Опора П1Д-4; излом опоры у основания. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 61-02-02В(Б/хоз_Пр.612), Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж.б. приставки к опорам № 4, № 14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 61-2-2 с регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 3-5 и № 13-15 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 61-2-2. Заказ SAP № 170055047. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 61-2-2 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180033824. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 год
357152 | 276 | 2022-05-08 | 18 | 0 | 0.05875 | 2022-05-08 | 19 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках до 14 м/с привело к излому опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-14-41 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ Л-3 ТП 8-14-41. Опора № 8 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 8-14-41 не входит в перечень опор на которые подъем запрещен. 4.1 Излом опоры у основания № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-14-41. в следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к наклону опоры, провису проводов с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ Л-3 ТП 8-14-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-41, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 8-14-41 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180033572. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж.б. приставки опор № 8 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор № 7-9. Заказ SAP № 170055043. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2022 год
357152 | 277 | 2022-05-09 | 3 | 10 | 0.2104 | 2022-05-09 | 7 | 33 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №125, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №125-№126, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №125-№126 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61"Счастливое". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №125, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №125-№126, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №125-№126 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61"Счастливое". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф.«А» на оп.№125 на ВЛ 10 кВ ф.61-2 Счастливое - Краевое, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 "Счастливое", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014000. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на опоре №125 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №125-№126 ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 "Счастливое". Заказ SAP №180014010. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 год
357152 | 278 | 2022-05-09 | 22 | 16 |  | 2022-05-09 | 22 | 16 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ птиц, произошло перекрытие по помету с разрушением 1-го изолятора марки ПС-70Е в поддерживающей гирлянде фазы "А" на опоре №170 ВЛ-110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая (С-23), с последующим отключением ВЛ-110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая (С-23) действием защит на ПС Кемчуг Тяговая, ПС Ачинск Тяговая с успешным АПВ. 4.17 Произошло перекрытие по помету с разрушением 1-го изолятора марки ПС-70Е в поддерживающей гирлянде фазы "А" на опоре №170 ВЛ-110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая (С-23), в результате воздействия на ЭУ птиц, с последующим отключением ВЛ-110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая (С-23) действием защит на ПС Кемчуг Тяговая, ПС Ачинск Тяговая с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1-го изолятора фазы "А" на оп.№170 на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23) для определения места и характера повреждения ВЛ. Заказ SAP №180033194. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках РП 2023 года запланировать установку защитных противоптичьих устройств на опорах 168-172 ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23), для исключения подседа птиц. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках РП 2023 года запланировать установку изоляторов с увеличенным аэродинамическим профилем типа U-120AD в каждую гирлянду (верхний) на опорах 168-172 ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23). Предусмотреть замену поврежденного изолятора в РП 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.05.2022 год
357156 | 372 | 2022-05-06 | 7 | 45 | 0.93336 | 2022-05-06 | 8 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 35кВ "Промбаза" до опоры №1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.24-15 на ПС 35 кВ "Промбаза". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ПС 35кВ "Промбаза" до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3х240 КЛ 10кВ от ПС 35кВ "Промбаза" до опоры №1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 373 | 2022-05-06 | 10 | 5 | 0.38664 | 2022-05-06 | 10 | 34 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №60/58 ВЛ 10кВ ф.36-14 в сторону ТП 44-4-29 (Р.Ю. Аникина), действием МТЗ на ПС 110кВ "Вознесенка" был отключен В 10кВ. ф 36-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Р.Ю. Аникину, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 374 | 2022-05-06 | 14 | 20 | 0.715 | 2022-05-06 | 14 | 53 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6093 (ОКЦ "Физкультура"), действием МТЗ на ПС 110кВ "Центральная" был отключен В 10кВ ф.9-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Шевелеву А.А. ОКЦ"Физкультура" (г. Красноярск, ул. Взлетная 5, стр.1, оф. 409), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 375 | 2022-05-06 | 17 | 0 | 1.3334 | 2022-05-06 | 18 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8266 (ООО УК "Алмаз"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Советская" был отключен В 10кВ ф.2-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8266 (ООО УК "Алмаз") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 376 | 2022-05-07 | 7 | 10 |  | 2022-05-07 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.58 ПС 110кВ "Восточная" до РП 21 яч.15 н.Б, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению от ОПФ В 10кВ ф.5-58 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло кратковременное снижение изоляции кабеля АСБ 10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 21 яч.15 н.Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ10 кВ ПС 5 яч.58 - РП 21 яч.15 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ВВИ кабельной линии АСБ 10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 21 яч.15 н.Б Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.07.2022 год
357152 | 279 | 2022-05-10 | 8 | 30 | 0.05 | 2022-05-10 | 9 | 0 | 3.4.10 Вследствие проникновения животного (кота) в РУ-10кВ ТП 20-08-7 10/0,4кВ, произошло перекрытие изоляции между ошиновкой фазы "В" и "С" в ТП 20-08-7 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителя ПК-10кВ фазы "С" и отключением В 10 ф.20-08 на ПС 110/10кВ №20 "Западная". 4.12 Произошло перекрытие изоляции между ошиновкой фазы "В" и "С" в ТП 20-08-7 10/0,4кВ, вследствие проникновения животного (кота) в РУ-10кВ ТП 20-08-7 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителя ПК-10кВ фазы "С" и отключением В 10 ф.20-08 на ПС 110/10кВ №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПК-10кВ ф."С" на КТП 20-08-7/250 кВА, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.20-08 от ПС 110/10кВ №20 "Западная" и ТП 20-08-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180037478, 180037477. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителя ПКТ101-10-8-20 У3 фазы "С" в ТП 20-08-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180037476. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести работу по защите ТП 20-08-7 10/0,4кВ с целью исключения проникновения животных. Заказ SAP №180037571. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357152 | 280 | 2022-05-10 | 9 | 25 | 0.078 | 2022-05-10 | 11 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №151-№152, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №151-№152, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.72-01 на ПС 35/10кВ №72 Владимировка. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №151-№152, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №151-№152, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.72-01 на ПС 35/10кВ №72 Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр.оп.№151-№152 на ВЛ 10 кВ ф.72-1, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-01 от ПС 35/10кВ №72 "Владимировка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180034211. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №151-№152 ВЛ-10кВ ф.72-01 от ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". Заказ SAP №180034214. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.06.2022 год
357156 | 377 | 2022-05-07 | 14 | 5 | 0.48 | 2022-05-07 | 14 | 29 | 3.4.8.5 В результате решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №21 от 07.05.2022 года, диспетчеру Берёзовского РЭС ПО КЭС даны указания об отключении ВЛ-35кВ Х/к Енисей - Кулаковская с отп. (Т-10), ВЛ-35кВ Березовская - Няша (Т-13) и ВЛ-35кВ Березовская - Няша (Т-14) в связи с ухудшением метеорологической обстановки. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-35 кВ Т-10, Т-13, Т-14 в связи с недопущением ухудшения пожароопасной обстановки. Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 07.05.2022 год
357156 | 378 | 2022-05-09 | 4 | 20 | 0.375 | 2022-05-09 | 11 | 50 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра на ВЛ 10кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел излом стойки опоры №133, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.47-2 на ПС 35кВ "Глядено". 4.4 Произошел произошел излом стойки опоры №133 ВЛ 10кВ ф.47-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.47-2_Глядено, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №133 ВЛ 10кВ ф.47-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 379 | 2022-05-09 | 4 | 30 | 2.25 | 2022-05-09 | 12 | 0 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с на ВЛ 10кВ, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №253-№254 ВЛ 10кВ ф.88-3, что привело к замыканию проводов фаз "А", "В" и "С", и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.88-3 на ПС 35кВ "Талая". 4.4 Произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №253-№254 ВЛ 10кВ ф.88-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 380 | 2022-05-09 | 10 | 50 | 0.016668 | 2022-05-09 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 531 руб. №7 до ж.д. ул.Тобольская 25А, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №7 0,4 кВ в ТП 531. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 531 руб. №7 до ж.д. ул. ул.Тобольская 25А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП531-ж.д ул.Тобольская,25А р7, Кабель ААБ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95+1х35 КЛ 0,4 кВ от ТП 531 руб. №7 до ж.д ул.Тобольская,25А. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2022 год
357156 | 381 | 2022-05-09 | 11 | 40 | 0.75 | 2022-05-09 | 19 | 10 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра на ВЛ 10кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел произошел излом стойки опоры №133, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.47-2 на ПС 35кВ "Глядено". 4.4 Произошел произошел излом стойки опоры №133 ВЛ 10кВ ф.47-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.47-2_Глядено, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №133 ВЛ 10кВ ф.47-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 382 | 2022-05-09 | 11 | 58 | 0.015333 | 2022-05-09 | 13 | 30 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 20м/с произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с провисом в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-3, что при привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 140-10-3. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с провисом в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ Л 1 от ТП 140-10-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 383 | 2022-05-09 | 13 | 51 | 0.005333 | 2022-05-09 | 14 | 23 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 20м/с на ВЛ-0,4кВ, а также в следствии длительной эксплуатации более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-2, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 88-1-2. 4.12 Произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 384 | 2022-05-09 | 21 | 32 | 0.01254 | 2022-05-09 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло повреждение "нулевого" провода по оболочке КЛ-0,4кВ на опоре №3, что привело к оперативному отключению руб. №1 на ТП 1023. 4.12 повреждение "нулевого" провода по оболочке КЛ-0,4кВ от ТП 1023 руб. 1 до Ж.Д. по ул. Терешковой 6а на опоре №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-1023 руб.1 ул.Терешковой,6а, Кабель АСБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВБ 3*95+1*50 от ТП 1023 руб. 1 до Ж.Д. по ул. Терешковой 6а на опоре №3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 385 | 2022-05-09 | 22 | 50 | 0.96666 | 2022-05-10 | 3 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия высоких ветровых нагрузок с порывами ветра до 20м/с произошел срыв штыревого изолятора на опоре №6 ВЛ 10кВ ф.87-3, что привело к междуфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.87-3 на ПС 35кВ "Устюг". 4.4 Произошел срыв штыревого изолятора на опоре №6 ВЛ 10кВ ф.87-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.07.2022 год
357156 | 386 | 2022-05-10 | 4 | 2 | 0.32666 | 2022-05-10 | 5 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло растяжение провода в пролете опор ВЛ 10кВ ф.87-6 №2/116-№2/117, произошел обрыв провода АС, вызвавший однофазное замыкание на землю на фазе "С", в результате которого произошло отключение В 10кВ ф.87-6 на ПС №87 "Устюг". 4.12 По причине длительной эксплуатации произошло растяжение провода в пролете опор ВЛ 10кВ ф.87-6 №2/116-№2/117, произошел обрыв провода АС, вызвавший однофазное замыкание на землю на фазе "С", в результате которого произошло отключение В 10кВ ф.87-6 на ПС №87 "Устюг". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.87-6_Устюг, Пролет: Опора № 2/116 - Опора № 2/117 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода в пролете опор 2/116-2/117 ВЛ 10кВ ф.87-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 387 | 2022-05-10 | 9 | 23 |  | 2022-05-10 | 9 | 23 | 3.4.10 Вследствие попадания постороннего предмета (ветки) при перелёте птицы, на ВЛ 110кВ С-12, произошло перекрытие воздушно-изоляционного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой на анкерной опоре № 15, в результате чего действием 1 ст.ТЗНП, ТО, с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ С-12. 4.12 Перекрытие на провод фазы "А" на опоре №15 ВЛ 110 кВ С-12 в результате попадания постороннего предмета(ветки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Белые росы С-11, Опора анк. мет. СО-III | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-12 Заказ ТОРО № 180034752 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ С-12 опора 15 для проверки состояния провода, замера расстояний от провода до заземлённых частей опоры Заказ ТОРО № 180034752 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату верхового осмотра опоры № 15 ВЛ 110кВ С-12, при необходимости увеличения габарита между шлейфом фазы "А" и траверсой, разработать соответствующее техническое решение. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2022 год
357156 | 388 | 2022-05-10 | 18 | 0 |  | 2022-05-10 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 21 яч. 15 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-58 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 21 яч. 15 н.Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.12, Нарушение электрической изоляции на КЛ10 кВ ПС 5 яч.58 - РП 21 яч.15 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3х240 КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 21 яч. 15 н.Б Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 389 | 2022-05-10 | 18 | 30 | 0.16666 | 2022-05-10 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 43 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-36 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 110кВ "Восточная" до РП 43 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.36 - РП 43 яч.6, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х150 КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 43 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357153 | 140 | 2022-05-06 | 23 | 20 | 0.072 | 2022-05-06 | 23 | 34 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств метала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой ножа фазы "В" на ЛР ТП 3-13-2153 с последующем перекрытие на фазу "С", что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-13 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3-13 на ЛР ТП 3-13-2153 обнаружены следы короткого замыкания между фазами "В" и "С", что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-13 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на ВЛ-10 кВ ф.3-13 г.Минусинск,с.Селиваниха, Спуск: Оп.№109 - ТП 3-13-2153 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию ЛР ТП 3-13-2153 Заказ SAP - № . произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.3-13, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 12.06.2022 год
357153 | 141 | 2022-05-07 | 11 | 8 | 0.122 | 2022-05-07 | 12 | 9 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло касание провода фазы "В" спуска ЛР ТП №3-10-1218 к металоконструкции, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.4 Сильными порывами ветра до 20 м/с прижало спуск ЛР ТП №3-10-1218 фазы "В" к металоконструкции, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прижатие спуска к металоконструкции. на ВЛ-10 кВ ф.3-10 п.Опытное поле,Топольки, Спуск: Оп.№177 - ТП 3-10-1218 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-10. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180035024. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: С.А. Цавня 13.06.2022 год
357153 | 142 | 2022-05-07 | 11 | 59 | 0.013646 | 2022-05-07 | 13 | 31 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошло схлестывание проводов ввода в жилой дом опора №8 ВЛ 0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-07-2473. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №53-07-2473 обнаружено схлестывание проводов ввода в жилой дом, опора №8, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-07-2473. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов вводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-07-2473, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-07-2473 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2022 год
357154 | 96 | 2022-05-07 | 12 | 30 | 0 | 2022-05-07 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 23 м/с.) произошло падение дерева (сосна более 28 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", ф. "В" в пролете опор №№ 233-234, что привело к обрыву проводов с последующим отключением действием МТЗ с НАПВ В 35кВ Т-70 "Горевский ГОК - Стрелка". 4.4 Падение дерева (сосна более 28 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", ф. "В" в пролете опор №№ 233-234 в результате сильного порыва ветра (до 23 м/с.), приведшее к обрыву проводов с последующим отключением действием МТЗ с НАПВ В 35кВ Т-70 "Горевский ГОК - Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ф. "А", ф. "В" в пролете опор №№ 233-234 ВЛ 35кВ Т-70 "Горевский ГОК - Стрелка" на ВЛ 35 кВ ГоревскийГОК-Стрелка (Т-70), Пролет: Опора № 233 - Опора № 234 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-70 (Заказ из SAP № 180-033-135). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода (вставка участка) ф. "А", ф. "В" (Заказ из SAP № 100-092-2367). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357153 | 143 | 2022-05-07 | 12 | 19 |  | 2022-05-07 | 12 | 19 | 3.4.8.5 Повреждение в сети потребителя ООО "Тесинская мука" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: С.А. Цавня 12.06.2022 год
357153 | 144 | 2022-05-07 | 12 | 50 | 0.00667 | 2022-05-07 | 12 | 54 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 10 кВ Ф.50-05, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.50-05 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саяская". 4.4 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 10 кВ Ф.50-05, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.50-05 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саяская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.50-05 с. Саянск, с. Моисеевка, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-05 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.06.2022 год
357153 | 145 | 2022-05-07 | 15 | 10 | 0.90666 | 2022-05-07 | 19 | 42 | 3.4.12.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-14 на опоре №185 была обнаружен вырваный из тела опоры крюк с изолятором и проводом фазы "А", что явилось причиной принятия решения отключения ВЛ-10 кВ ф.9-14 для ремонта. 4.4 Порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода из тела опоры №185 ВЛ-10 кВ ф.9-14 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "А", что явилось причиной принятия решения отключения ВЛ-10 кВ ф.9-14 для ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом. на ВЛ 10 кВ ф.9-14 с.Пригородное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-14. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180034973. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: С.А. Цавня 12.06.2022 год
357153 | 146 | 2022-05-07 | 15 | 18 | 0.014108 | 2022-05-07 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 22 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №2-4 ВЛ 0,4 кВ Л.4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.4 от ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №2-4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 53-11-3030и, Пролет: Оп.32 - Оп.31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.4 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2022 год
357153 | 147 | 2022-05-07 | 16 | 36 | 0.0053 | 2022-05-07 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.19-05 на опоре №251 была обнаружен вырваный из тела опоры крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной принятия решения отключения ВЛ-10 кВ ф.19-05 для ремонта. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.19-05 обнаружен выпавший крюк фазы "В" на опоре №251, что явилось причиной отключения ВЛ 10 ф.19-05 за Р 19-05-945. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом. на ВЛ-10 кВ ф.19-05 с.Тигрицкое, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.19-05. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180035020. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: С.А. Цавня 12.06.2022 год
357153 | 148 | 2022-05-07 | 19 | 36 | 0.0025336 | 2022-05-07 | 19 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло схлёстывание проводов ВЛ 0,4 кВ в пролёте опор №№2-3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-11-2112. 4.4 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №12-11-2112 обнаружено отключение АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-11-2112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-11-2112, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №12-11-2112 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.06.2022 год
357153 | 149 | 2022-05-07 | 20 | 2 | 0.010167 | 2022-05-07 | 21 | 3 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 25 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" с "N" от опоры №1 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №38-06-01, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-01. 4.4 Схлёстывание проводов фазы "А" с "N" от опоры №1 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №38-06-01, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-06-01, Пролет: тп - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №38-06-01. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 12.06.2022 год
357153 | 150 | 2022-05-07 | 21 | 27 | 0.14487 | 2022-05-07 | 23 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел пробой дугогосящей камеры фазы "А" на ВН-16 с последующим перекрытием на фазу "В", что явилось причиной отсутствия напряжения у потребителей г. Минусинска ул. Мира 158, 199. 4.1 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №23-09-3307 обнаружен поврежденный ВН-16, что явилось причиной отсутствия напряжения у потребителей г.Минусинска ул.Мира 158, 199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой дугогосящей камеры. на ЗТП 23-09-3307, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ №23-09-3307. Заказ SAP на осмотр ТП - № 180034355. Произвести ремонт ВН-16. Заказ SAP - № 180034708. Ответственное лицо: С.А. Цавня 12.06.2022 год
357154 | 97 | 2022-05-07 | 12 | 40 | 0.975 | 2022-05-07 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 24 м/с.) произошло падение дерева (сосна длинной 25 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 198-199, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение дерева (сосна длинной 25 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 198-199 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 24 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 198-199 на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, Пролет: Опора № 198 - Опора № 199 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 198-199 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 год
357154 | 98 | 2022-05-07 | 14 | 2 | 0.022668 | 2022-05-07 | 14 | 36 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 23-2-1 в пролете опор №№ 4-5 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/23-2-1. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 4-5 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 23-2-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/23-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 4-5 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 23-2-1. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 23-2-1, Пролет: № 4-5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/23-2-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.05.2022 год
357154 | 99 | 2022-05-07 | 14 | 19 | 0.045 | 2022-05-07 | 15 | 4 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-22-1 в пролете опор №№ 6-7 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-22-1. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 6-7 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-22-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-22-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 6-7 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-22-1. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-22-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-22-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.05.2022 год
357154 | 100 | 2022-05-07 | 14 | 30 | 0.019995 | 2022-05-07 | 14 | 38 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 45-46 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) в пролете опор № 45-46 на ВЛ 10кВ ф.13-02, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 45-46 на ВЛ 10кВ ф.13-02. на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357153 | 151 | 2022-05-07 | 21 | 33 | 0.0098606 | 2022-05-07 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло схлестывание проводов ввода в жилой дом опора №11 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-1528. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №49-09-1528 обнаружено схлестывание проводов ввода в жилой дом, опора №11 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-1528. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-09-1528, Спуск 0,4кВ от оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №49-09-1528 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2022 год
357153 | 152 | 2022-05-08 | 5 | 8 | 1.21 | 2022-05-08 | 11 | 11 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением проводов была сломлена опора №197 ВЛ 10 ф.9-14 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№197-198, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 ф.9-14 на ПС 110/10 №9 "Знаменская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.9-14 обнаружен излом нижней части стойки опоры №197, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-14 на ПС 110/10 №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.9-14 с.Пригородное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-14. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180034974. Произвести замену бандажа на опоре №197. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 170055124. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 196-197. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180034978. Ответственное лицо: С.А. Цавня 13.06.2022 год
357153 | 153 | 2022-05-08 | 9 | 0 | 0.010891 | 2022-05-08 | 9 | 50 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло схлестывание проводов ввода в жилой дом от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л.4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.4 от ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и обнаружено схлестывание проводов ввода в жилой дом от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л.4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 53-11-3030и, Пролет: - Оп.32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.4 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2022 год
357153 | 154 | 2022-05-08 | 11 | 37 | 0.007 | 2022-05-08 | 11 | 43 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 25 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково в пролёте опор №№23-24 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№23-24, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ №51 "Кошурниково тяговая". 4.4 Сильными порывами ветра до 25 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково в пролёте опор №№23-24 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№23-24, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ №51 "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: гл инженер Курагинского РЭС Сятькин В.А. 12.06.2022 год
357153 | 155 | 2022-05-08 | 11 | 52 | 0.094 | 2022-05-08 | 16 | 34 | 3.4.12.2 В результате сильных порывах ветра до 20 м/с произошёл срыв с крюка изолятора фазы "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ ф.49-02, что явилось причиной схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.49-02 на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-02 обнаружен сорванный с крюка изолятора фазы "В" на опоре №83 ВЛ-10 кВ ф.49-02, что явилось причиной схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.49-02 на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.49-02 п. Майский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-02 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2022 год
357153 | 156 | 2022-05-08 | 15 | 41 |  | 2022-05-08 | 15 | 41 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-2491, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.06.2022 год
357154 | 101 | 2022-05-07 | 15 | 10 | 0.046933 | 2022-05-07 | 17 | 18 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 24-25, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.21-11 на ПС 110//10кВ № 21 "Казачинская". 4.4 В результате резкого порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 24-25, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.21-11 на ПС 110//10кВ № 21 "Казачинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 21-11 д. Курбатово, Зырянка на ВЛ 10 кВ ф. 21-11 д. Курбатово, Зырянка, VS010-0007022 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.21-11. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Снято дерево с проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10кВ ф.21-11. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357154 | 102 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 1.15 | 2022-05-07 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 102-103 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 102-103 на ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 102-103 на ВЛ 10кВ ф.11-12. на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357154 | 103 | 2022-05-07 | 15 | 58 | 0.51332 | 2022-05-07 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) произошло падение дерева (ель длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.1-14, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Падение дерева (ель длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.1-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.1-14. на ВЛ 10 кВ ф. 1-14 д. Усть-Тунгуска, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Снято дерево с проводов в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.1-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357153 | 157 | 2022-05-08 | 15 | 48 | 0.13001 | 2022-05-08 | 16 | 13 | 3.4.8.5 По запросу главы Шушенского района Джигренюк Д.В. для недопущения возгораний дачных построек от коротких замыканий на ЛЭП принадлежащих СНТ, диспетчером ОДГ Шушенского РЭС оперативно ключом управления оперативно отключен В 10 кВ ф.31-23 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". | Организационное мероприятие 1 Запросить решение оперативного штаба Красноярского края о введении режима чрезвычайной ситуации. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.06.2022 год
357154 | 104 | 2022-05-07 | 16 | 0 | 9 | 2022-05-07 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 23 м/с.) произошло падение дерева (сосна более 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В", ф. "С" в пролете опор №№ 117-118, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим отключением В 35кВ Т-60 Юксеево-Павловщина. 4.4 Падение дерева (сосна более 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В", ф. "С" в пролете опор №№ 117-118 в результате сильного порыва ветра (до 23 м/с.), приведшее к обрыву провода ф. "С" с последующим отключением В 35кВ Т-60 Юксеево-Павловщина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ф. "В", ф. "С" в пролете опор №№ 117-118 ВЛ 35кВ Т-60 Юксеево-Павловщина на ВЛ35кВ Юксеево-Павловщина (Т-60), Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-60 (Заказ из SAP № 180-033-137). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода (вставка участка) ф. "С" (Заказ из SAP № 170-055-028). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357153 | 158 | 2022-05-08 | 17 | 55 | 0.0094035 | 2022-05-08 | 19 | 26 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №3-7 ВЛ 0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №53-10-792, обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №3-7, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-10-792, Пролет: - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-792 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.06.2022 год
357154 | 105 | 2022-05-07 | 16 | 5 | 0.18536 | 2022-05-07 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-06 в пролете опор №№ 35-36 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-06 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 35-36 на ВЛ 10кВ ф.18-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-06 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 35-36 на ВЛ 10кВ ф.18-06. на ВЛ 10 кВ ф. 18-06 д. Погодаево, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-06. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357154 | 106 | 2022-05-07 | 16 | 15 | 0.028798 | 2022-05-07 | 16 | 47 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10кВ ф.13-01, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.13-01 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10кВ ф.13-01 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.13-01 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10кВ ф.13-01. на ВЛ 10 кВ ф. 13-01 д. Подгорная, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10кВ ф.13-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357154 | 107 | 2022-05-07 | 16 | 24 | 9.25 | 2022-05-07 | 20 | 6 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки, оперативно отключен трансформатор 1Т. Обесточены: 10НП, 90 ТП, 28 СЗО, 5.5 тыс. чел. Обесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.33-08 по заявке у МЧС от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357153 | 159 | 2022-05-08 | 22 | 50 | 0.236 | 2022-05-09 | 2 | 46 | 3.4.12.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.24-15 на опоре №25 была обнаружен слетевший изолятор фазы "В", что явилось причиной схлестывания проводов в пролете опор №№25-26 работы ТО и отключения В 10 ф.24-15 на ПС 110/35/10/6 №24 "Тесинская". 4.4 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф.24-15 был сорван с крюка изолятор с проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№25-26, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.24-15 на ПС 110/35/10/6 №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.24-15 с.Тесь, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-15. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180035025. Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №25. Заказ SAP № 170054977. Ответственное лицо: С.А. Цавня 13.06.2022 год
357153 | 160 | 2022-05-09 | 12 | 21 | 0.017333 | 2022-05-09 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 15 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому ВЛ-0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51- 11-1287. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 15 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому ВЛ-0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51- 11-1287. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 51-11-1287, Пролет: Оп.3 - Оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 от КТП 10/0,4 кВ №51-11-1287 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.06.2022 год
357154 | 108 | 2022-05-07 | 16 | 25 | 0.79992 | 2022-05-07 | 21 | 56 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 121-122 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 121-122 на ВЛ 10кВ ф.20-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 121-122 на ВЛ 10кВ ф.20-03. на ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. Городище, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357154 | 109 | 2022-05-07 | 17 | 1 | 0.010503 | 2022-05-07 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 24 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 97-98 произошло схлестывание проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 97-98 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 24 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.Ш05-39, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 97-98 на ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 год
357154 | 110 | 2022-05-07 | 17 | 49 | 9.7717 | 2022-05-08 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 41 года) произошло разрушению изолятора ШФ-35 фазы "С" на опоре № 111 и падением провода на траверсу с последующим появлением сигнала "земля" в сети на ПС 35/10кВ № 58 "Большой Кантат". 4.14 Разрушение изолятора ШФ-35 фазы "С" на опоре № 111 и падение провода на траверсу вследствие длительной эксплуатации (более 41 года), приведшее к появлению сигнала "земля" в сети на ПС 35/10кВ № 58 "Большой Кантат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-35 фазы "С" на опоре № 111 и падение провода на траверсу на ВЛ35кВ Б. Кантат-Российка (Т-58), Опора пром.ж/б. П-35-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-58 (Заказ из SAP № 180-033-139). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 111, смонтировать провод (Заказ из SAP № 170-055-029). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.06.2022 год
357154 | 111 | 2022-05-07 | 18 | 10 | 1.05 | 2022-05-08 | 1 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-5 ((ООО "Ангара-Север"), отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Ангара-Север". Ответственное лицо: Мухамедшин Н. М. 30.06.2022 год
357154 | 113 | 2022-05-07 | 18 | 29 | 0 | 2022-05-07 | 18 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.21-09 (ООО "Сельстрой", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ООО "Сельстрой". Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.05.2022 год
357154 | 114 | 2022-05-07 | 18 | 58 | 1.8833 | 2022-05-08 | 2 | 30 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки отключен В 10кВ ф. 56-7. Обесточены: 2НП (д. Межово, д. Мостовское), 980 чел., 13ТП (4 ведом.), СЗО: 2 шк.,1 д/сад,1 котельная, 3ВНБ. КТУ - 260 шт. Р - 0,25 МВт. Обесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.56-7 по заявке у МЧС от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.06.2022 год
357154 | 115 | 2022-05-07 | 19 | 6 | 0.75667 | 2022-05-08 | 2 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.57-1 в пролете опор №№ 97-98 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.57-1 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 97-98 на ВЛ 10кВ ф.57-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.57-1 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 97-98 на ВЛ 10кВ ф.57-1. на ВЛ 10 кВ ф. 57-1 д. Б.Подъемная, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.57-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 год
357154 | 116 | 2022-05-07 | 19 | 18 | 1.701 | 2022-05-07 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.57-4 в пролете опор №№ 77-78 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.57-4 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 77-78 на ВЛ 10кВ ф.57-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.57-4 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 77-78 на ВЛ 10кВ ф.57-4. на ВЛ 10 кВ ф. 57-4 д. Михайловка, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.57-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 год
357154 | 117 | 2022-05-07 | 19 | 36 | 0.908 | 2022-05-08 | 3 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.59-1 в пролете опор №№ 75-76 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.59-1 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 75-76 на ВЛ 10кВ ф.59-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.59-1 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 75-76 на ВЛ 10кВ ф.59-1. на ВЛ 10 кВ ф. 59-1 с. Таловка, Муратов, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.59-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 год
357154 | 118 | 2022-05-07 | 19 | 51 | 0.92565 | 2022-05-08 | 3 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.59-3 в пролете опор №№ 43-44 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.59-3 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 43-44 на ВЛ 10кВ ф.59-3 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.59-3 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 43-44 на ВЛ 10кВ ф.59-3. на ВЛ 10 кВ ф. 59-3 д. Орловка, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.59-3. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 год
357154 | 119 | 2022-05-07 | 20 | 14 | 0.988 | 2022-05-08 | 3 | 50 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки отключен В 10кВ ф. 56-2. Обесточены: 9ТП (2 потребительские), 1НП (часть с. Бартат), 200 чел., 6СЗО: (1ФАП, 1школа, 2ВНБ, 2ВНС). КТУ - 196 шт. Нагрузка - 0,13 МВт. Ожесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.56-2 по заявке у МЧС от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.06.2022 год
357154 | 120 | 2022-05-07 | 22 | 20 | 0.0975 | 2022-05-08 | 5 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.17-10 в пролете опор №№ 158-159 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.17-10 на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 158-159 на ВЛ 10кВ ф.17-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.17-10 на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 158-159 на ВЛ 10кВ ф.17-10. на ВЛ 10 кВ ф. 17-10 д. Еркалово, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357154 | 121 | 2022-05-07 | 22 | 30 | 0.2025 | 2022-05-08 | 6 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-10 в пролете опор №№ 223-224 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 223-224 на ВЛ 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 223-224 на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, VS010-0007117 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357154 | 122 | 2022-05-07 | 22 | 35 | 0.1365 | 2022-05-08 | 6 | 10 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение сухого дерева (длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 89-90, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение сухого дерева (длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 89-90, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троица на ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троица, VS010-0007113 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Снято дерево с проводов в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10кВ ф.33-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357154 | 123 | 2022-05-07 | 22 | 45 | 3.4125 | 2022-05-08 | 6 | 20 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение сухого дерева (длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 100-101, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-05 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение сухого дерева (длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 100-101, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-05 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10 кВ ф. 33-05 д. Н.Николаевка. на ВЛ 10 кВ ф. 33-05 д. Н.Николаевка, VS010-0007112 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-05 д. Н.Николаевка Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Снято дерево с проводов в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10 кВ ф. 33-05 д. Н.Николаевка Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357154 | 124 | 2022-05-07 | 22 | 55 | 0.11375 | 2022-05-08 | 6 | 30 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение сухого дерева (длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 258-259, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение сухого дерева (длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 258-259, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 258-259 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, VS010-0007116 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Снято дерево с проводов в пролете опор №№ 258-259 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357154 | 125 | 2022-05-07 | 23 | 5 | 0.1875 | 2022-05-07 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 63 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 24 м/с.) произошел излом опоры № 26 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-2 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". 4.4 Излом опоры № 26 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 63 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 24 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-2 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 26 ВЛ 10кВ ф.34-2 на ВЛ 10 кВ ф. 34-2, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опору № 57 ВЛ 10кВ ф.34-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.05.2023 год
357154 | 126 | 2022-05-07 | 23 | 14 | 0.21501 | 2022-05-07 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 48 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 24 м/с.) произошло выпадение крюка из тела опоры № 57 ВЛ 10кВ ф.34-6 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-6 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". 4.4 Выпадение крюка из тела опоры № 57 ВЛ 10кВ ф.34-6 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 48 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 24 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-6 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры № 57 ВЛ 10кВ ф.34-6 на ВЛ 10 кВ ф. 34-6, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опору № 57 ВЛ 10кВ ф.34-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.05.2023 год
357154 | 127 | 2022-05-07 | 23 | 18 | 0.17792 | 2022-05-08 | 6 | 50 | 3.4.8.5 В результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, произошло выгорание опор Л3/32-14-102 от оп 1 до оп 7, от оп 5 до оп. 5/2, что привело к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л3/32-14-102. 4.9 При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опор Л3/32-14-102 от оп 1 до оп 7, от оп 5 до оп. 5/2 в результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л3/32-14-102. При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опор Л3/32-14-102 от оп 1 до оп 7, от оп 5 до оп. 5/2 в результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л3/32-14-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 1 Л3/32-14-102. на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора АКН-1Д (концевая); При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2 Л3/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДД; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 3 Л3/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДД; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 4 Л3/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДД; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 5 Л3/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 6 Л3/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора УПН-1ДД; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 7 Л3/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора АКН-1Д (концевая); При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 5/1 Л3/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора ПН-1Д; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 5/2 Л3/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-14-102, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж ВЛ 0,4кВ Л3/КТП 32-14-102. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.05.2022 год
357154 | 128 | 2022-05-07 | 23 | 18 | 0.14333 | 2022-05-08 | 6 | 50 | 3.4.8.5 В результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, произошло выгорание опор Л2/32-14-102 от оп 1 до оп 4, от оп 2 до оп. 2/6, от оп. 3 до оп. 3/1, что привело к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/32-14-102. 4.9 При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опор Л2/32-14-102 от оп 1 до оп 4, от оп 2 до оп. 2/6, от оп. 3 до оп. 3/1 в результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/32-14-102. При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опор Л2/32-14-102 от оп 1 до оп 4, от оп 2 до оп. 2/6, от оп. 3 до оп. 3/1 в результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/32-14-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 1 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора ОАН-1ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 3 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 4 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора АКН-1Д (концевая); При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 3/1 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/1 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора ПН-3Д; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/2 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДД; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/3 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДД; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/4 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДД; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/5 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора АКН-1ДД (концевая); При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/6 Л2/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-102, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж ВЛ 0,4кВ Л2/КТП 32-14-102. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.05.2022 год
357154 | 129 | 2022-05-07 | 23 | 18 | 0.072333 | 2022-05-08 | 6 | 50 | 3.4.8.5 В результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, произошло выгорание опор Л1/32-14-102 от оп 1 до оп 4, что привело к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л1/32-14-102. 4.9 При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опор Л1/32-14-102 от оп 1 до оп 4 в результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л1/32-14-102. При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опор Л1/32-14-102 от оп 1 до оп 4 в результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л1/32-14-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 1 Л1/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2 Л1/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-14-102, Опора УПН-1ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 3 Л1/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-14-102, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 4 Л1/32-14-102 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-14-102, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж ВЛ 0,4кВ Л1/КТП 32-14-102. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.05.2022 год
357154 | 130 | 2022-05-07 | 23 | 20 | 0.4125 | 2022-05-08 | 6 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 24 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.77-1 в пролете опор №№ 27-28 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10кВ ф.77-1 в результате резкого порыва ветра (ветер с порывами до 24 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10кВ ф.77-1 на ВЛ 10 кВ ф. 77-1, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф 77-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 год
357154 | 131 | 2022-05-07 | 11 | 4 | 0.15 | 2022-05-08 | 7 | 0 | 3.4.8.5 В результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, произошло выгорание опор Л2/32-14-48 от оп 2 до оп 2/7 и от оп 3 до оп. 8, что привело к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/32-14-48. 4.9 При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опор Л2/32-14-48 от оп 2 до оп 2/7 и от оп 3 до оп. 8 в результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/32-14-48. При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опор Л2/32-14-48 от оп 2 до оп 2/7 и от оп 3 до оп. 8 в результате низового пожара в населенном пункте с. Талажанка, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/32-14-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 1 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 3 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 4 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 5 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 6 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 7 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 8 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/1 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора УПН-1ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/2 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/3 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/4 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/5 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/6 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора ПН-3ДБ; При пожаре в с. Талажанка произошло выгорание опоры № 2/7 Л2/32-14-48 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 32-14-48, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж ВЛ 0,4кВ Л2/КТП 32-14-48. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.05.2022 год
357154 | 132 | 2022-05-08 | 0 | 40 | 0.11 | 2022-05-08 | 8 | 10 | 3.4.8.5 В результате низового пожара в населенном пункте д. Шумбаш, произошло выгорание опор ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 36-02-70 от оп. № 1 до оп. № 37, что привело к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/36-02-70. 4.9 При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опор Л2/36-02-70 от оп. № 1 до оп. № 37 в результате низового пожара в населенном пункте д. Шумбаш, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/36-02-70. При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опор Л2/ТП 36-02-70 от оп. № 1 до оп. № 37 в результате низового пожара в населенном пункте д. Шумбаш, приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л2/36-02-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 1 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 2 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 3 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 4 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 5 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 6 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 7 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 8 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 9 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 10 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 11 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 12 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 13 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 14 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 15 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 16 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 17 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 18 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 19 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 20 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 21 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 22 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 23 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 24 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 25 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 26 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 27 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 28 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 29 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 30 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 31 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 32 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 33 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 34 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора АКН-1ДБ (концевая); При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 35 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 36 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д; При пожаре в д. Шумбаш произошло выгорание опоры № 37 Л2/36-02-70. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-02-70, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 1-37 ВЛ 0,4кВ Л2/36-02-70. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.05.2022 год
357154 | 133 | 2022-05-08 | 3 | 40 | 0.75 | 2022-05-08 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 275-276 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (береза длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 275-276 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 275-276 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 275 - Опора № 276 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 275-276 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357154 | 134 | 2022-05-08 | 4 | 4 | 0.2052 | 2022-05-08 | 11 | 40 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки оперативно отключен В 10кВ ф. 33-10. Обесточены: 2ТП, 1НП (д. Коврига), 100 чел., СЗО: 1 ВНБ. Нагрузка - 0,027 МВт. Обесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.33-10 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357154 | 135 | 2022-05-08 | 4 | 14 | 4.56 | 2022-05-08 | 11 | 50 | 3.4.8.5 По заявке МЧС на ПС Пировская 110/35/10кВ оперативно откл. ф.33-04. Нарушено электроснабжение: 19ТП, 6 нас. пунктов (д.Волоковое, д. Холмовое, д. Кириково, д. Усковск, д. Игнатово, д. Раменск), 739 человек, СЗО: 2 котельные. 5 ВНБ. Нагрузка - 0,6 МВт. КТУ-69 шт. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.33-04 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 136 | 2022-05-08 | 4 | 20 | 4.5825 | 2022-05-08 | 11 | 50 | 3.4.8.5 В результате пожара в жилых домах в с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) произошло возгорание опор №№ 278, 292-293 ВЛ 10кВ ф.56-1. 4.9 При пожаре в с. Лакино произошло выгорание опор №№ 278, 292-293 ВЛ 10кВ ф.56-1 в результате пожара в жилых домах в с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19). Возгорание опор №№ 278, 292-293 ВЛ 10кВ ф.56-1 в результате пожара в жилых домах в с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание опоры №№ 278 ВЛ 10кВ ф.56-1 на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры №№ 292 ВЛ 10кВ ф.56-1 на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Опора П10-3Д; Возгорание опоры №№ 293 ВЛ 10кВ ф.56-1 на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 278, 292, 293 ВЛ 10кВ ф.56-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.05.2022 год
357154 | 137 | 2022-05-08 | 4 | 35 | 0.75833 | 2022-05-08 | 12 | 10 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки оперативно отключен В 10кВ ф. 56-3. Обесточены: 1 населенный пункт (часть д. Бартат) 180 человек, 5 ТП (в том числе 1 ведомственная) . СЗО: 1 котельная. Нагрузка 0,1 МВт. Обесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.56-3 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.06.2022 год
357154 | 138 | 2022-05-08 | 4 | 40 | 2.625 | 2022-05-08 | 12 | 10 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки оперативно отключен В 10кВ ф. 56-6. Обесточены: 2 НП (д. Еловка, д. Бузуново) 530 человек, 7 ТП, быт , СЗО: 1 школа, 1ФАП,1 кот., 2ВНБ. Нагрузка 0,35 МВт. Ожесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.56-6 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.06.2022 год
357154 | 139 | 2022-05-08 | 5 | 30 | 0.6 | 2022-05-08 | 13 | 0 | 3.4.8.5 По заявке МЧС на ПС "Павловщина" 35/10кВ оперативно откл. ф.73-1, Нарушено электроснабжение: ТП-3шт., 1 нас. пункт (п. Нахвалка), 310 чел.. СЗО:1 школа, 1 д/сад,1 котельная, 1 ВНБ. Нагрузка 0,08 МВт. КТУ-115 шт. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.73-1 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.06.2022 год
357154 | 140 | 2022-05-08 | 5 | 55 | 0.65216 | 2022-05-08 | 13 | 30 | 3.4.8.5 По заявке МЧС на ПС "Павловщина" 35/10кВ оперативно откл. ф.73-2. Нарушено электроснабжение: ТП-2шт., 1 нас. пункт ( часть п. Павловщина), 0 чел.. СЗО: 1 ФАП. Нагрузка 86 кВт. Обесточения инфраструктурных объектов и мед. учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 не было. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.73-2 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 год
357154 | 141 | 2022-05-08 | 6 | 5 | 3.0333 | 2022-05-08 | 13 | 40 | 3.4.8.5 По заявке МЧС на ПС "Павловщина" 35/10кВ оперативно откл. ф.73-3, нарушено электроснабжение: ТП-7шт., 1 нас. пункт (часть п. Павловщина), 960 чел. СЗО: 1 котельная, 1 больница. Нагрузка 0,4 МВт. Обесточения инфраструктурных объектов и мед. учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 не было. КТУ-518 шт. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.73-3 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 год
357154 | 142 | 2022-05-08 | 7 | 5 | 0.37916 | 2022-05-08 | 14 | 40 | 3.4.8.5 В результате возгорание сухой травы в лесу (низовой пожар двигался против ветра в сторону д. Берег Таскино) произошло возгорание опор №№ 77-80 ВЛ 10кВ ф.73-4. 4.9 При низовом пожаре, который двигался против ветра в сторону д. Берег Таскино, произошло выгорание опор №№ 77-80 ВЛ 10кВ ф.73-4 в результате возгорание сухой травы в лесу. Выгорание опор №№ 77-80 ВЛ 10кВ ф.73-4 в результате возгорание сухой травы в лесу (низовой пожар двигался против ветра в сторону д. Берег Таскино). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание опоры № 77. на ВЛ 10 кВ ф. 73-4, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры № 78. на ВЛ 10 кВ ф. 73-4, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры № 79. на ВЛ 10 кВ ф. 73-4, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры № 80. на ВЛ 10 кВ ф. 73-4, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 77-80 ВЛ 10кВ ф.73-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 27.05.2022 год
357154 | 143 | 2022-05-08 | 7 | 25 | 0 | 2022-05-08 | 7 | 25 | 3.4.8.5 По заявке МЧС на ПС "Маяк" 35/10кВ оперативно откл. ф.77-6. Обесточены: ТП-5шт., 0 чел. СЗО: 1 ВНБ. ОАО "Агроярск". Нагрузка 86 кВт. Обесточения инфраструктурных объектов и мед. учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.77-6 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 год
357154 | 144 | 2022-05-08 | 8 | 33 | 2.285 | 2022-05-08 | 16 | 10 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки оперативно отключен В 10кВ ф. 59-2. Обесточены: 11ТП (10 потребительские), быт, 646 человек, 3 населенных пункта (с. Раздольное, д. Луговское , д. Черняевка ). СЗО: 1школа, 1ФАП, 4ВНБ. Нагрузка 0,3 МВт. КТУ 22шт. Обесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.59-2 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.06.2022 год
357154 | 145 | 2022-05-08 | 8 | 50 | 0.9 | 2022-05-08 | 16 | 20 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки оперативно отключен В 10кВ ф. 31-07. Обесточены: 11ТП, 2НП (с. Бобровка, с. Пятково) 260 чел. СЗО: 1 кот., 1шк., 1 д/сад, 2 ВНБ. Нагрузка 0,12 МВт. Обесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.31-07 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357154 | 146 | 2022-05-08 | 9 | 10 | 0.225 | 2022-05-08 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 45 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 14 м/с.) произошел излом у основания опоры № 35 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Излом у основания опоры № 35 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 45 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания опоры № 35 ВЛ 10кВ ф.34-16 на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 35 ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 147 | 2022-05-08 | 9 | 20 | 3.5475 | 2022-05-08 | 16 | 50 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки оперативно отключен В 10кВ ф. 33-07. Обесточены: 14ТП, 1 населенный пункт с. Пировское, 1628 человек, СЗО: 1 д/сад, 1 больница, 3 котельные, 5 ВНБ. Нагрузка - 0,473 МВт. Ожесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.33-07 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.06.2022 год
357154 | 148 | 2022-05-08 | 9 | 30 | 1.95 | 2022-05-08 | 17 | 0 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для недопущения развития и ухудшения пожароопасной обстановки отключен В 10кВ ф. 33-08. Обесточены: 14ТП (4 потребительские), 1 НП (с. Пировское), 1320 человек, СЗО: 1 школа, 2 котельные, 3 ВНБ. 1 НП (с. Пировское), , 1320 человек, СЗО: 1 школа, 2 котельные, 3 ВНБ. Нагрузка - 0,260 МВт. Ожесточения инфраструктурных объектов и медицинских учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.33-08 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.06.2022 год
357154 | 149 | 2022-05-08 | 9 | 35 | 0.15167 | 2022-05-08 | 17 | 10 | 3.4.8.5 По заявке МЧС на ПС "Вороковка" оперативно откл. ф.32-04. Нарушено электроснабжение: 2 ТП (Ретранслятор, Сотовая связь). Населения нет. СЗО нет. Нагрузка 0,002 МВт. Обесточения инфраструктурных объектов и мед. учреждений, принимающих пациентов с Covid-19 нет. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку об отключении ВЛ 10кВ ф.32-04 по заявке у МЧС от 08.05.2022г. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 150 | 2022-05-08 | 9 | 50 | 0.02825 | 2022-05-08 | 11 | 47 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 6/1-6/2 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 23-15-57, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/23-15-57. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 6/1-6/2 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 23-15-57 в результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/23-15-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 6/1-6/2 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 23-15-57 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-15-57, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 23-15-57. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 151 | 2022-05-08 | 10 | 5 | 1.35 | 2022-05-08 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.9-11 в пролете опор №№ 41-42 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 6кВ ф.9-11 на ПС 110/6кВ № 9 "Подсобное хозяйство". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 41-42 на ВЛ 6кВ ф.9-11 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 6кВ ф.9-11 на ПС 110/6кВ № 9 "Подсобное хозяйство". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 41-42 на ВЛ 6кВ ф.9-11. на ВЛ 6 кВ ф. 9-11 п. Кол-во (Перегружен), Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.9-11. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.05.2022 год
357154 | 152 | 2022-05-08 | 10 | 30 | 0.029583 | 2022-05-08 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 21-06-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/21-06-10. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 21-06-10 в результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/21-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 21-06-10 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 21-06-10, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 21-06-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 153 | 2022-05-08 | 19 | 25 | 0.39334 | 2022-05-08 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 45 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 12 м/с.) произошел излом опор №№ 166-170 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Излом опор №№ 166-170 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 45 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 166 ВЛ 10кВ ф.56-7 на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Опора П10-7ДБ; Излом опоры № 167 ВЛ 10кВ ф.56-7 на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Опора П10-7ДБ; Излом опоры № 168 ВЛ 10кВ ф.56-7 на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Опора П10-7ДБ; Излом опоры № 169 ВЛ 10кВ ф.56-7 на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Опора П10-1Д; Излом опоры № 170 ВЛ 10кВ ф.56-7 на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №№ 166-170 ВЛ 10кВ ф.56-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357154 | 154 | 2022-05-08 | 19 | 40 | 0.46999 | 2022-05-08 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 40 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 18 м/с.) произошел излом у основания опоры № 15 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-18 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Излом у основания опоры № 15 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 40 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-18 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 15 ВЛ 10кВ ф.34-18 на ВЛ 10 кВ ф. 34-18 п. Кетский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 15 ВЛ 10кВ ф.34-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 155 | 2022-05-08 | 22 | 25 | 0.37666 | 2022-05-09 | 0 | 18 | 3.4.12.2 В результате сверхнормативного срока (более 40 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 12 м/с.) произошел излом опор №№ 37, 48, 212-213 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.168-2 на ПС 35/10кВ № 168 "Айтат". 4.4 Излом опор №№ 37, 48, 212-213 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 40 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.168-2 на ПС 35/10кВ № 168 "Айтат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №№ 37 ВЛ 10кВ ф.168-2 на ВЛ 10 кВ ф. 168-2 д. Казанка, В.Казанка, Опора П10-7ДБ; Излом опоры №№ 48 ВЛ 10кВ ф.168-2 на ВЛ 10 кВ ф. 168-2 д. Казанка, В.Казанка, Опора П10-7ДБ; Излом опоры №№ 212 ВЛ 10кВ ф.168-2 на ВЛ 10 кВ ф. 168-2 д. Казанка, В.Казанка, Опора П10-7ДБ; Излом опоры №№ 213 ВЛ 10кВ ф.168-2 на ВЛ 10 кВ ф. 168-2 д. Казанка, В.Казанка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.168-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №№ 37, 48, 212-213 ВЛ 10кВ ф.168-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357154 | 156 | 2022-05-09 | 3 | 50 | 0.225 | 2022-05-09 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 45 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 18 м/с.) произошел излом у основания опоры № 35 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Излом у основания опоры № 35 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 45 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания опоры № 111 ВЛ 10кВ ф.34-16 на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, Опора УА10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 111 ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 157 | 2022-05-09 | 3 | 56 | 0.3405 | 2022-05-09 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 90-101, что привело к срыву проводов с креплений к изоляторам и разрыву проводов, что в свое время привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 90-101 в результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к срыву проводов с креплений к изоляторам и разрыву проводов, что в свое время привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 90-91 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 92-93 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 95-96 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 96-97 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 97-98 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 98-99 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10кВ ф.34-14 на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролетах опор №№ 90-101 ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 158 | 2022-05-09 | 4 | 0 | 2.1 | 2022-05-09 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с.) с деревьев, росших вне просеки, срывало ветки и бросало их на провода в пролетах опор №№ 298-299, 367-368, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 С деревьев, росших вне просеки, срывало ветки и бросало их на провода в пролетах опор №№ 298-299, 367-368 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка в пролетах опор №№ 298-299 ВЛ 10кВ ф.33-06 на ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троиц, Пролет: Опора № 298 - Опора № 299; Ветка в пролетах опор №№ 367-368 ВЛ 10кВ ф.33-06 на ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троиц, Пролет: Опора № 367 - Опора № 368 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветки с проводов в пролетах опор №№ 298-299, 367-368 ВЛ 10кВ ф.33-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 159 | 2022-05-09 | 4 | 7 | 0.11325 | 2022-05-09 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 478-479, 535-536, 560-561 ВЛ 10кВ ф.33-09, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 478-479, 535-536, 560-561 ВЛ 10кВ ф.33-09 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 478-479 ВЛ 10кВ ф.33-09 на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Пролет: Опора № 478 - Опора № 479; Дерево в пролете опор №№ 535-536 ВЛ 10кВ ф.33-09 на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Пролет: Опора № 535 - Опора № 536; Дерево в пролете опор №№ 560-561 ВЛ 10кВ ф.33-09 на ВЛ 10 кВ ф. 33-09 д. Шагирислам, Доново, Пролет: Опора № 560 - Опора № 561 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.33-09 в пролетах опор №№ 478-479, 535-536, 560-561. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 160 | 2022-05-09 | 4 | 13 | 0.20565 | 2022-05-09 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки произошло падение дерева (ель длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 89-90, 101-102, 108-109 ВЛ 10кВ ф.33-10 ВЛ 10кВ ф.33-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение дерева (ель длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 89-90, 101-102, 108-109 ВЛ 10кВ ф.33-10 ВЛ 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10кВ ф.33-10 на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90; Дерево в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10кВ ф.33-10 на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102; Дерево в пролете опор №№ 108-109 ВЛ 10кВ ф.33-10 на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.33-10 в пролетах опор №№ 89-90, 101-102, 108-109. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 161 | 2022-05-09 | 4 | 19 | 0.902 | 2022-05-09 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева (тополь длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 141-142 ВЛ 10кВ ф.32-05, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Падение дерева (тополь длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 141-142 ВЛ 10кВ ф.32-05 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 141-142 ВЛ 10кВ ф.32-05 на ВЛ 10 кВ ф. 32-05 д. Чумница, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 141-142 ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 162 | 2022-05-09 | 4 | 29 | 1.4958 | 2022-05-09 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 40 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра произошло повреждение опоры № 338 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Повреждение опоры № 338 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 40 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры № 338 ВЛ 10кВ ф.32-14 на ВЛ 10 кВ ф. 32-14 с. Талажанка,Щелкановк, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-14 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 338 ВЛ 10кВ ф.32-14 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 163 | 2022-05-09 | 4 | 34 | 0.2356 | 2022-05-09 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (сосна длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10кВ ф.26-01, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10кВ ф.26-01 в результате резкого порыва ветра, приведшее обрыву провода ф. "С" с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10кВ ф.26-01 на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролетах опор №№ 56-57 ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 164 | 2022-05-09 | 4 | 39 | 0.075167 | 2022-05-09 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева (береза длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 131-132 ВЛ 10кВ ф.36-02, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.36-02 на РП 10/10кВ № 36"Бушуй". 4.4 Падение дерева (береза длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 131-132 ВЛ 10кВ ф.36-02 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.36-02 на РП 10/10кВ № 36"Бушуй". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 131-132 ВЛ 10кВ ф.36-02 на ВЛ 10 кВ ф. 36-02 д. Шумбаш, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.36-02. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 131-132 ВЛ 10кВ ф.36-02. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 165 | 2022-05-09 | 4 | 44 | 0.912 | 2022-05-09 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева (береза длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 207-208 ВЛ 10кВ ф.31-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Падение дерева (береза длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 207-208 ВЛ 10кВ ф.31-07 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 207-208 ВЛ 10кВ ф.31-07 на ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 207 - Опора № 208 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 207-208 ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 166 | 2022-05-09 | 4 | 51 | 0.765 | 2022-05-09 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 129-130 ВЛ 10кВ ф.35-01, что привело к обрыву проводов в пролетах опор №№ 128-131, разрушению изоляторов на опоре № 25, повреждению опоры № 130 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.35-01 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 129-130 ВЛ 10кВ ф.35-01 в результате резкого порыва ветра, приведшее к обрыву проводов в пролетах опор №№ 128-131, разрушению изоляторов на опоре № 25, повреждению опоры № 130 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.35-01 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 25 ВЛ 10кВ ф.35-01 на ВЛ 10 кВ ф. 35-01 д. Казанка, Опора П10-7ДБ; повреждению опоры № 130 ВЛ 10кВ ф.35-01 на ВЛ 10 кВ ф. 35-01 д. Казанка, Опора П10-1Д; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 10кВ ф.35-01 на ВЛ 10 кВ ф. 35-01 д. Казанка, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 129-130 ВЛ 10кВ ф.35-01 на ВЛ 10 кВ ф. 35-01 д. Казанка, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 10кВ ф.35-01 на ВЛ 10 кВ ф. 35-01 д. Казанка, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.35-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проводов в пролетах опор №№ 128-131 ВЛ 10кВ ф.35-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляторов на опоре № 25 ВЛ 10кВ ф.35-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену опоры № 130 ВЛ 10кВ ф.35-01 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 167 | 2022-05-09 | 4 | 54 | 0.229 | 2022-05-09 | 12 | 32 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10кВ ф.35-13, что привело к обрыву проводов в пролетах опор №№ 9-12, излому опоры № 10 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.35-13 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10кВ ф.35-13 в результате резкого порыва ветра, приведшее к обрыву проводов в пролетах опор №№ 9-12, излому опоры № 10 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.35-13 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждению опоры № 10 ВЛ 10кВ ф.35-13 на ВЛ 10 кВ ф. 35-13 д. Чистополка, Опора П10-7ДБ; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.35-13 на ВЛ 10 кВ ф. 35-13 д. Чистополка, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10кВ ф.35-13 на ВЛ 10 кВ ф. 35-13 д. Чистополка, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10кВ ф.35-13 на ВЛ 10 кВ ф. 35-13 д. Чистополка, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.35-13. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проводов в пролетах опор №№ 9-12 ВЛ 10кВ ф.35-13. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опоры № 10 ВЛ 10кВ ф.35-13. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 168 | 2022-05-09 | 4 | 58 | 1.5133 | 2022-05-09 | 12 | 32 | 3.4.8.5 В результате возгорание сухой травы в лесу (низовой пожар двигался против ветра в сторону п. Исток) произошло возгорание опор №№ 183/42, 183/44-183/45, 183/47, 183/49-183/51 ВЛ 10кВ ф.52-4. 4.9 При низовом пожаре, который двигался против ветра в сторону п. Исток, произошло выгорание опор №№ 183/42, 183/44-183/45, 183/47, 183/49-183/51 ВЛ 10кВ ф.52-4 в результате возгорание сухой травы в лесу. Выгорание опор №№ 183/42, 183/44-183/45, 183/47, 183/49-183/51 ВЛ 10кВ ф.52-4 в результате возгорание сухой травы в лесу (низовой пожар двигался против ветра в сторону п. Исток). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание опоры № 181/42. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры № 181/44. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры № 181/45. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры № 181/47. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора УА10-3ДБ; Возгорание опоры № 181/49. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры № 181/50. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора П10-7ДБ; Возгорание опоры № 183/51. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 183/42, 183/44-183/45, 183/47, 183/49-183/51 ВЛ 10кВ ф.52-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 09.05.2022г. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 27.05.2022 год
357154 | 169 | 2022-05-09 | 8 | 1 | 0 | 2022-05-09 | 8 | 1 | 3.4.7.4 В результате длительного воздействия высокого входного напряжения (>250В) не выполнено автоматическое переключение ИБП Smart UPS SUA1500i в режим работы от внешней сети вследствие чего, произошел разряд АБ ИБП Smart UPS SUA1500i с последующим обесточиванием оборудования связи и прекращением передачи ТМ ПС 110кВ Миндерла в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам связи. 4.13 Исчерпание ресурса внутренней АБ ИБП Smart UPS SUA1500i, приведшего к автоматическому отключению нагрузки ИБП ИБП Smart UPS SUA1500i, обесточиванию оборудования связи и прекращению передачи ТМ ПС 110кВ Миндерла в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность АБ в ИБП Smart UPS SUA1500i на ПС 110/35/6кВ № 34 "Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса внутренней АБ ИБП Smart UPS SUA1500i на ПС №34 "Миндерла" 110/35/10кВ, ИБП Smart UPS SUA1500i | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ИБП Smart UPS SUA1500i. Ответственное лицо: Зуев А.П. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра принять решение о необходимости (отсутствии необходимости) замены АБ и провести внеочередное техническое обслуживание ИБП Smart UPS SUA1500i в соответствии с принятым решением. Ответственное лицо: Зуев А.П. 30.06.2022 год
357154 | 170 | 2022-05-09 | 11 | 30 | 0.39001 | 2022-05-09 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева (сосна длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.33-06, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Падение дерева (сосна длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.33-06 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.33-06 на ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троиц, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.33-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 171 | 2022-05-09 | 11 | 50 | 0.9 | 2022-05-09 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева (береза длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 167-168 ВЛ 10кВ ф.32-05, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Падение дерева (тополь длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 167-168 ВЛ 10кВ ф.32-05 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 167-168 ВЛ 10кВ ф.32-05 на ВЛ 10 кВ ф. 32-05 д. Чумница, Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 167-168 ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 172 | 2022-05-09 | 12 | 1 | 0.026 | 2022-05-09 | 13 | 19 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 168-1-5, что привело к излому стоек опор №№ 8, 10 междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/168-1-5. 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 168-1-5 в результате резкого порыва ветра, приведшее к излому стоек опор №№ 8, 10 междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/168-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры № 8 Л3/КТП 168-1-5 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 168-1-5, Опора ПН-1ДД; Излом стойки опоры № 10 Л3/КТП 168-1-5 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 168-1-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3/168-1-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №№ 8, 10 ВЛ 0,4кВ Л3/168-1-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357154 | 173 | 2022-05-09 | 12 | 10 | 2.325 | 2022-05-09 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 245-246 ВЛ 10кВ ф.26-01, что привело к разрушению изоляторов на опорах №№ 244-247 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 245-246 ВЛ 10кВ ф.26-01 в результате резкого порыва ветра, приведшее к разрушению изоляторов на опорах №№ 244-247 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №№ 244 ВЛ 10кВ ф.26-01 на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Опора П10-7ДБ; Разрушение изолятора на опоре №№ 245 ВЛ 10кВ ф.26-01 на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Опора П10-7ДБ; Разрушение изолятора на опоре №№ 246 ВЛ 10кВ ф.26-01 на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Опора П10-7ДБ; Разрушение изолятора на опоре №№ 247 ВЛ 10кВ ф.26-01 на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов на опорах №№ 244-247 ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 174 | 2022-05-09 | 12 | 20 | 0.9 | 2022-05-09 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева (береза длинной 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.31-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Падение дерева (береза длинной 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.31-07 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.31-07 на ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.06.2022 год
357154 | 175 | 2022-05-09 | 12 | 32 | 0.12334 | 2022-05-09 | 13 | 9 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ ф.52-4 в пролете опор №№ 44-45 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.52-4 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10кВ ф.52-4 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.52-4 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10кВ ф.52-4 на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.52-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.06.2022 год
357154 | 176 | 2022-05-09 | 13 | 11 | 0.045999 | 2022-05-09 | 14 | 43 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 168-1-5, что привело к излому в основании стойки опоры № 24 междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/168-1-5. 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 168-1-5 в результате резкого порыва ветра, приведшее к излому в основании стойки опоры № 24 междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/168-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в основании стойки опоры № 24 Л1/КТП 168-1-5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 168-1-5, Опора ПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/168-1-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 24 ВЛ 0,4кВ Л1/168-1-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.06.2022 год
357154 | 177 | 2022-05-09 | 19 | 20 | 0.212 | 2022-05-09 | 21 | 6 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева (береза длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10кВ ф.32-05, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Падение дерева (тополь длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10кВ ф.32-05 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10кВ ф.32-05 на ВЛ 10 кВ ф. 32-05 д. Чумница, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 178 | 2022-05-09 | 19 | 40 | 0.10332 | 2022-05-09 | 20 | 0 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 245-246 ВЛ 10кВ ф.26-01, что привело к излому опоры № 246 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 245-246 ВЛ 10кВ ф.26-01 в результате резкого порыва ветра, приведшее к излому опоры № 246 с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 246 ВЛ 10кВ ф.26-01 на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №№ 246 ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357154 | 179 | 2022-05-09 | 19 | 50 | 0.020004 | 2022-05-09 | 20 | 0 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева (береза длинной 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 284-285 ВЛ 10кВ ф.31-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Падение дерева (береза длинной 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №№ 284-285 ВЛ 10кВ ф.31-07 в результате резкого порыва ветра, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в пролете опор №№ 284-285 ВЛ 10кВ ф.31-07 на ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 284 - Опора № 285 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 284-285 ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357152 | 281 | 2022-05-11 | 3 | 45 | 0.040002 | 2022-05-11 | 4 | 25 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен В 10 ф.40-02 ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет» вследствие возгорания жилого дома по адресу с.Тюхтет ул. Давыдова 10"А". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.40-02 от ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет», находящейся в зоне возгорания на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP №180037472. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Обратится в органы ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара у частного лица. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.06.2022 год
357154 | 180 | 2022-05-11 | 11 | 40 | 0.088334 | 2022-05-11 | 16 | 19 | 3.4.8.5 В результате возгорания сухой травы в населенном пункте п.г.т. Большая Мурта по ул. Механизаторов (дома №№ 1а, 3а, 3в, 3к, 2, 4 кв.1, ул. Советская 155 кв. 2), произошло возгорание опор №№ 3-4 и повреждение провода в пролетах опор №№ 2-5, проходящих вблизи ВЛ 0,4кВ Л3/57-4-21, что привело к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л3/57-4-21. 4.9 Возгорание опор №№ 3-4 и повреждение провода в пролетах опор №№ 2-5, проходящих вблизи ВЛ 0,4кВ Л3/57-4-21 в результате возгорания сухой травы в населенном пункте п.г.т. Большая Мурта по ул. Механизаторов (дома №№ 1а, 3а, 3в, 3к, 2, 4 кв.1, ул. Советская 155 кв. 2), приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л3/57-4-21. Возгорание опор №№ 3-4 и повреждение провода в пролетах опор №№ 2-5, проходящих вблизи ВЛ 0,4кВ Л3/57-4-21 в результате возгорание сухой травы в населенном пункте п.г.т. Большая Мурта по ул. Механизаторов (дома №№ 1а, 3а, 3в, 3к, 2, 4 кв.1, ул. Советская 155 кв. 2), приведшее к замыканию проводов и отключению от защит АВ 0,4кВ Л3/57-4-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание опоры № 3 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21, Опора ПН-1Д; Возгорание опоры № 4 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21, Опора ПН-1Д; Повреждение провода в пролетах опор №№ 2-3 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Повреждение провода в пролетах опор №№ 3-4 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Повреждение провода в пролетах опор №№ 4-5 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 57-4-21, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л3 ТП 57-4-21 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролетах опор №№ 2-5 ВЛ 0,4кВ Л3 ТП 57-4-21 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.05.2022 год
357153 | 161 | 2022-05-11 | 10 | 17 | 0.37332 | 2022-05-11 | 11 | 13 | 3.4.10 Из за проникновения на крышу КТП 10/0,4 кВ №34-10-633 животного (кот) произошло короткое замыкание на землю, диспетчером ОДГ Шушенского РЭС оперативно ключом управления отключен В 10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.34-10 на крыше КТП 10/0,4 кВ №34-10-620 был обнаружен кот со следами термического ожога. Перекрытие по животному явилось причиной возникновения короткого замыкания на землю и оперативного отключения В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по животному. на ВЛ-10 кВ ф.34-10 с.Каптыр., Шарып,Шунеры, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.Заказ SAP - №180033825. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 17.06.2022 год
357153 | 162 | 2022-05-11 | 16 | 45 | 0.3 | 2022-05-11 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение разрядника фазы "В" на ТП 34-10-633, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.34-10 обнаружено разрушение разрядника на ТП 34-10-633, что явилось причиной появления "земли" в сети 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" и отключения ключом управления В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" для отыскания короткого замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника. на ТП 34-10-633 ОУ, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180033825. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 17.06.2022 год
357153 | 163 | 2022-05-11 | 17 | 10 | 0.039999 | 2022-05-11 | 18 | 30 | 3.4.10 В результате проникновения на трансформатор 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №17-13-834 животного (кошка) произошло однофазное короткое замыкание на землю фазы "В, что явилось причиной срабатывания сигнализации" Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №17 "Мотрская". 4.12 Во время внеочередного осмотра на шпильках 10 кВ трансформатора 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №17-13-834 обнаружена кошка со следами термического ожога. Перекрытие по животному явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации" Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №17 "Мотрская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по животному. на ВЛ-10 кВ ф.17-13 ПС№17-д.Средний Кужебар, Спуск к ТП 842 | Техническое мероприятие 1 Принять меры по исключению проникновения животных в электроустановку (ТП 17-13-843). Ответственное лицо: Копленко А.А. 29.07.2022 год
357156 | 390 | 2022-05-11 | 14 | 45 | 0.52 | 2022-05-11 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№6 на РП 161. 4.12 КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 391 | 2022-05-11 | 15 | 15 | 1.5517 | 2022-05-11 | 17 | 28 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 502 до ТП 514, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-41 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 502 до ТП 514. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 502 , ТП 514, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*150 от ТП 502 до ТП 514 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 392 | 2022-05-11 | 16 | 30 | 0.25002 | 2022-05-11 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 122 яч.10 - РП 69 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-10 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 122 яч.10 - РП 69 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-10 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.10 - РП 69 яч.5, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ПС 122 яч.10 - РП 69 яч.5 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 393 | 2022-05-11 | 16 | 43 | 0.12166 | 2022-05-11 | 19 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие загнивания стойки опоры ПН-3Д № 6/3/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-4-4 у земли, усугубленное длительными ветровыми нагрузками с 07.05.2022 г. до 09.05.2022 г. произошёл излом опоры у основания и, действием оперативного персонала был отключен рубильник №1 Р-1 на ТП 35-4-4. 4.1 Загнивание стойки опоры ПН-3Д № 6/3/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-4-4 у земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-35-4-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Установить приставку к опоре № 6/3/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-4-4. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 394 | 2022-05-12 | 0 | 20 |  | 2022-05-12 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 30 яч.1 до ТП 592, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.1 на РП 30 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной линии 6кВ от яч.1 РП 30 до ТП 592. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП-30 до ТП 592, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 6 3*95 от яч.1 РП 30 до ТП 592. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357152 | 282 | 2022-05-11 | 15 | 20 | 0.035 | 2022-05-11 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 18 м/с произошло падение деревьев в пролетах опор №26-№27; №74-№75; №78-№79; №99-№100; №102-№103, что привело к излому опор №26, №74, №78, №98, №102 ВЛ-10кВ ф.16-6 с их падением и срабатыванием и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.16-6 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Опоры №26, №74, №78, №98, №102 не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.4 Произошло падение деревьев в пролетах опор №26-№27; №74-№75; №78-№79; №99-№100; №102-№103, в результате порывов ветра до 18 м/с, что привело к излому опор №26, №74, №78, №98, №102 ВЛ-10кВ ф.16-6 с их падением и срабатыванием и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.16-6 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Опоры №26, №74, №78, №98, №102 не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №26 на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Опора ПП10-1ДБ; излом опоры №74 на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Опора П10-7ДБ; излом опоры №78 на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Опора П10-7ДБ; излом опоры №98 на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Опора УП10-3ДБ; излом опоры №102 на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-06 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180034805. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных опор №26, 74, 78, 98, 102 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №26-27, №74-75, №78-79, № 99-100, №102-103 на ВЛ-10кВ ф.16-06 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказы SAP №170055419, 170055440, 180037777. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-06 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная» для определения наличия деревьев угрожающих падением на провода. Заказ SAP №180034805. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ в рамках РП 2022 провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.08.2022 год
357150 | 205 | 2022-05-07 | 20 | 30 | 1.875 | 2022-05-08 | 4 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 16 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 16 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 7-08-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 7-08-25, Ввод опора № 16П | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 16 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.06.2022 год
357150 | 206 | 2022-05-08 | 9 | 30 | 0.00025 | 2022-05-08 | 9 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 4 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №46-03-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 46-03-4, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 год
357150 | 207 | 2022-05-09 | 9 | 39 | 0.005667 | 2022-05-09 | 10 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 16 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 16 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №63-09-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 63-09-3, Пролет: Опора № 16 - ввод в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 16 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.05.2022 год
357150 | 208 | 2022-05-09 | 10 | 37 | 0.011333 | 2022-05-09 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4.9 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4.9 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 63-13-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-13-4, Пролет: Опора № 4.9 - ввод в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4.9 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 209 | 2022-05-09 | 11 | 23 | 0.005 | 2022-05-09 | 11 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 2.7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 2.7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 8-07-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-07-5, Спуск в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-4. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 210 | 2022-05-09 | 12 | 30 | 0.0125 | 2022-05-09 | 13 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 6 - 7 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 6 - 7 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 83-01-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 83-01-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 211 | 2022-05-09 | 12 | 41 | 0.0091675 | 2022-05-09 | 13 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5.1 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5.1 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 8-04-263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-26, Спуск в здание | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5.1 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 212 | 2022-05-09 | 14 | 22 | 0.0093345 | 2022-05-09 | 14 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 2.13 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 2.13 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 8-09-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-30, Спуск в здание | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.13 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-4. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 213 | 2022-05-09 | 18 | 30 | 0.0105 | 2022-05-09 | 18 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 31 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 31 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 6-09-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 6-09-40, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 31 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 214 | 2022-05-09 | 18 | 55 | 0.006667 | 2022-05-09 | 19 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5.4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5.4 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 83-07-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 83-07-2, Пролет: Опора № 5.4 - ввод в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5.4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 16.06.2022 год
357150 | 215 | 2022-05-09 | 23 | 14 | 0.0042495 | 2022-05-09 | 23 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 2.5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 2.5 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 81-09-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 81-09-2, Пролет: Опора № 2.5 - ввод в жилой дом | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.5 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 216 | 2022-05-09 | 23 | 24 | 0.00875 | 2022-05-09 | 23 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 45-01-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-01-14, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357152 | 283 | 2022-05-12 | 11 | 25 | 0.42933 | 2022-05-12 | 14 | 6 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №206, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №206-208, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №206-207 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.95-04 на ПС 35/10кВ №95 "Шушь". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №206, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №206-208, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №206-207 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.95-04 на ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «А» на оп.№206 на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на опоре №206 ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Заказ SAP №180037549. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №206-208 ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Заказ SAP №180037546. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180037545. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357152 | 284 | 2022-05-12 | 12 | 56 | 0.043 | 2022-05-12 | 15 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №9, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №8-10, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №9-10 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ЗТП 20-01-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №9, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №8-10, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №9-10 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ЗТП 20-01-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «С» на оп.№9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ЗТП 20-01-2, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «С» на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП 20-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180037525. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП 20-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180037524. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП 20-01-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180037523. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357152 | 285 | 2022-05-12 | 13 | 5 | 0.03375 | 2022-05-12 | 15 | 20 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 18 м/с, и загнивания дерева (черемуха) вне охранной зоны ВЛ, произошло его падение в пролете опор №6-7, с последующим схлестом фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 14-04-7 10/0,4кВ. 4.12 Произошло падение дерева (черемуха) в пролете опор №6-7, по причине неоднократных порывов ветра до 18 м/с и загнивания его основания, с последующим схлестом фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 14-04-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева (черемуха) в пр.оп.№6-7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 14-4-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 14-4-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013217. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 14-04-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180013222. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.06.2022 год
357152 | 286 | 2022-05-12 | 14 | 10 | 0.10416 | 2022-05-12 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №7 - №7-1 Л-6 от ТП 20-13-3 6/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7 - №7-1 с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-6 на ТП 20-13-3 6/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №7 - №7-1 Л-6 от ТП 20-13-3 6/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7 - №7-1 с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-6 на ТП 20-13-3 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" в пр.оп.№7 - №7-1 на ВЛ 0,4 кВ ТП 20-13-3 Л6, Пролет: - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 20-13-3 6/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180036673. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №7 - № 7-1 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 20-13-3 6/0,4кВ. Заказ SAP №180036675. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.06.2022 год
357152 | 287 | 2022-05-12 | 14 | 15 | 0.12917 | 2022-05-12 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора ТМ 10/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 100/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" в ТП 4-10-16 10/0,4кВ. 4.12 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора ТМ 10/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 100/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" в ТП 4-10-16 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ТМ 100/10-0,4кВ на ТП 4-10-16, Трансформатор ТМ-100/10; перегоранием ПК-10кВ ф"А" на ТП 4-10-16, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; перегоранием ПК-10кВ ф"В" на ТП 4-10-16, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; перегоранием ПК-10кВ ф"С" на ТП 4-10-16, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 4-10-16 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180036678. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену трансформатора и ПК-10кВ в ТП 4-10-16 10/0,4кВ. Заказ SAP №170055334. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 4-10-16 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года капитальный ремонт со сменой обмоток вышедшего из строя трансформатора ТМ 100/10-0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 год
357156 | 395 | 2022-05-12 | 11 | 30 |  | 2022-05-12 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 55 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-10 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 55 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.10 - РП 55 н.Б, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х240 КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 55 н.Б. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 396 | 2022-05-12 | 11 | 50 | 3.15 | 2022-05-12 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты 3КНТп-10-150/240 КЛ 10 кВ ПС 10 яч.31 - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-31 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты 3КНТп-10-150/240 КЛ 10 кВ ПС 10 яч.31 - оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.10-31 (оп.1- оп.5), 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты 3КНТп-10-150/240 КЛ 10 кВ ПС 10 яч.31 - оп.1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 397 | 2022-05-12 | 12 | 20 | 1.525 | 2022-05-12 | 17 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 382 (АО "БАЗА КОМБЫТОПТТОРГ") действием МТЗ на ПС 110кВ "Бугач" (тяговая) был отключен В 10кВ ф.177-04. | Организационное мероприятие 1 Направить собственнику электроустановки ТП 382 генеральному директору АО "БАЗА КОМБЫТОПТТОРГ" А.В. Карпенко, письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 398 | 2022-05-12 | 12 | 30 | 3.915 | 2022-05-12 | 16 | 51 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 676 в сторону потребителя Мансурова З.К., действием МТЗ, на ПС 110кВ "Нагорная" был отключен В 10кВ ф.10-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Красмет» Орлову В.В. ( г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 109, пом. 2, офис 205) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.06.2022 год
357154 | 182 | 2022-05-12 | 9 | 47 | 0.054999 | 2022-05-12 | 11 | 37 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 19 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 57-5-9, что привело к излому опор №№ 9-10, 5/1/1 междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-5-9. 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 19 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 248-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 57-5-9 в результате резкого порыва ветра, приведшее к излому опор №№ 9-10, 5/1/1 междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-5-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 9 Л1/57-5-9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-5-9, Опора ПН-4ДБ; Излом опоры № 10 Л1/57-5-9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-5-9, Опора ПН-3Д; Излом опоры № 5/1/1 Л1/57-5-9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-5-9, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/57-5-9. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №№ 9-10, 5/1/1 ВЛ 0,4кВ Л1/57-5-9. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.06.2022 год
357156 | 399 | 2022-05-12 | 12 | 32 |  | 2022-05-12 | 12 | 32 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 180 (УК "Метрополь") действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В 10кВ ф.5-30. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 180, директору ООО УК "Метрополь" Шевердину И.А. (г. Красноярск, пр. Мира 10, пом. 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 400 | 2022-05-12 | 15 | 18 | 0.009973 | 2022-05-12 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 1023 руб. №1 до ж.д. Терешковой 6А,8А, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №1 0,4 кВ в ТП 1023. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 1023 руб. №1 до ж.д. Терешковой 6А,8А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-1023 руб.1 ул.Терешковой,6а, Кабель АСБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3Х95 КЛ 0,4 кВ от ТП 1023 руб.1 до ж.д. Терешковой 6А,8А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 401 | 2022-05-12 | 15 | 55 | 0.5 | 2022-05-12 | 16 | 55 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя ИП Сюй Фэй (Красноярский край, Емельяновский район, в 2 км. на Северо-Запад от п.Куваршино, к.н. 24:11:0320113:136) действием МТЗ ПС 110кВ "Частоостровская" был отключен В 10кВ ф.94-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП Сюй Фэй(Красноярский край, Емельяновский район, в 2 км. на Северо-Запад от п.Куваршино, к.н. 24:11:0320113:136), о ненадлежащем обслуживании сетей. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 402 | 2022-05-12 | 17 | 9 | 0.0095003 | 2022-05-12 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 533 до ж.д ул.Краснодарская,7А, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб.№4. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 533 до ж.д ул.Краснодарская,7А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 533-ж.д ул.Краснодарская,7А, Кабель ААБ 4X120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-1 4х35 на КЛ 0,4кВ от ТП 533 до ж.д ул.Краснодарская,7А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357156 | 403 | 2022-05-12 | 18 | 10 | 0.51 | 2022-05-12 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 349 до ТП 305, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП 47 яч.№17. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 349 до ТП 305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 349 до ТП 305. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 404 | 2022-05-12 | 23 | 55 | 0.05 | 2022-05-13 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ ф.117-13 более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 909 до ТП 910, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.117-13 на ПС 117 "ЛПК" 35/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.117-13 от ТП 909 до ТП 910, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.117-13 на ПС 117 "ЛПК" 35/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 909 - ТП 910, Кабель силовой ААШв-6 3х35 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х35 КЛ 6 кВ ф.117-13 от ТП 909 до ТП 910. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 23.06.2022 год
357154 | 183 | 2022-05-12 | 20 | 50 | 0.035001 | 2022-05-12 | 22 | 0 | 3.4.8.5 В результате возгорание сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) произошло возгорание опор №№ 7-11, 4/3-4/5 и повреждение провода в пролетах опор №№ 6-12, 4/3-4/5 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-23, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л1/56-1-23. 4.9 Возгорание опор №№ 7-11, 4/3-4/5 и повреждение провода в пролетах опор №№ 6-12, 4/3-4/5 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-23 в результате возгорание сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л1/56-1-23. Возгорание опор №№ 7-11, 4/3-4/5 и повреждение провода в пролетах опор №№ 6-12, 4/3-4/5 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-23 в результате возгорание сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л1/56-1-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание опоры № 7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДБ; Возгорание опоры № 8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДБ; Возгорание опоры № 9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДБ; Возгорание опоры № 10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДБ; Возгорание опоры № 11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДБ; Повреждение провода в пролетах опор №№ 6-7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; Повреждение провода в пролетах опор №№ 7-8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Повреждение провода в пролетах опор №№ 8-9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Повреждение провода в пролетах опор №№ 9-10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Повреждение провода в пролетах опор №№ 10-11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Повреждение провода в пролетах опор №№ 11-12 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; Возгорание опоры № 4/3 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Опора ПН-1Д; Возгорание опоры № 4/4 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Опора ПН-1Д; Возгорание опоры № 4/5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Опора ПН-1Д; Повреждение провода в пролетах опор №№ 4/3-4/4 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 4/3 - Опора № 4/4; Повреждение провода в пролетах опор №№ 4/4-4/5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 4/4 - Опора № 4/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 7-11, 4/3-4/5 ВЛ 0,4кВ Л1/56-1-23 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролетах опор №№ 6-12, 4/3-4/5 ВЛ 0,4кВ Л1/56-1-23 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.05.2022 год
357153 | 164 | 2022-05-12 | 16 | 24 |  | 2022-05-12 | 16 | 24 | 3.4.10 В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «С» на опоре №38 ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351), что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-351 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) на опоре №38 обнаружено перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «С» по продуктам жизнедеятельности птиц, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-351 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). ё Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опорная-Ленинская (С-351), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) участок опор №1-42. Заказ SAP -180035197. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №38 ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351). Заказ SAP -180036438. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов опоры №38 ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351). Заказ SAP -142745363. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести установку ЭПЗУ (птицезащитных устройств) на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опоре №38. Заказ SAP -142745601. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену гирлянд изоляторов, установку ЭПЗУ (птицезащитных устройств) на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опоры №38. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357153 | 165 | 2022-05-12 | 20 | 47 | 0.013333 | 2022-05-12 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №3/4 ВЛ-0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-05-961. 4.4 Схлёстывание проводов фазы "А" с "N" от опоры №3/4 к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №36-05-961, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-05-961. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-05-961, Пролет: оп №3/4 - Оп №3/4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №36-05-961. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.06.2022 год
357154 | 184 | 2022-05-12 | 22 | 25 | 0.05 | 2022-05-12 | 23 | 40 | 3.4.8.5 В результате возгорания сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) произошло возгорание опор №№ 1-2, 11-17 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1-3, 11-17 ВЛ 0,4кВ Л3/56-1-23, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л3/56-1-23. 4.9 Возгорание опор №№ 1-2, 11-17 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1-3, 11-17 ВЛ 0,4кВ Л3/56-1-23 в результате возгорания сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л3/56-1-23. Возгорание опор №№ 1-2, 11-17 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1-3, 11-17 ВЛ 0,4кВ Л3/56-1-23 в результате возгорания сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л3/56-1-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание опоры № 1 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора АКН-1ДБ (концевая); Возгорание опоры № 2 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДД; Повреждение провода в пролетах опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Повреждение провода в пролетах опор №№ 2-3 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Возгорание опоры № 11 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора АКН-1ДД (концевая); Возгорание опоры № 12 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора УПН-1ДД; Возгорание опоры № 13 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДД; Возгорание опоры № 14 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДД; Возгорание опоры № 15 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДД; Возгорание опоры № 16 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора УПН-1ДД; Возгорание опоры № 17 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Опора УПН-1ДД; Повреждение провода в пролетах опор №№ 11-12 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; овреждение провода в пролетах опор №№ 12-13 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13; овреждение провода в пролетах опор №№ 13-14 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14; овреждение провода в пролетах опор №№ 14-15 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15; овреждение провода в пролетах опор №№ 15-16 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16; овреждение провода в пролетах опор №№ 16-17 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 1-2, 11-17 ВЛ 0,4кВ Л3/ТП 56-1-23 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролетах опор №№ 1-3, 11-17 ВЛ 0,4кВ Л3/56-1-23 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.05.2022 год
357154 | 185 | 2022-05-12 | 23 | 47 | 0.00105 | 2022-05-13 | 0 | 50 | 3.4.8.5 В результате возгорания сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) произошло возгорание опор №№ 4-5 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1-6 ВЛ 0,4кВ Л5/56-1-23, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л5/56-1-23. 4.9 Возгорание опор №№ 4-5 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1-6 ВЛ 0,4кВ Л5/56-1-23 в результате возгорания сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л5/56-1-23. Возгорание опор №№ 4-5 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1-6 ВЛ 0,4кВ Л5/56-1-23 в результате возгорания сухой травы в населенном пункте с. Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л5/56-1-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание опоры № 4 Л5/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДБ; Выгорание опоры № 5 Л5/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Опора ПН-1ДБ; Повреждение провода в пролетах опор №№ 1-2 Л5/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Повреждение провода в пролетах опор №№ 2-3 Л5/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Повреждение провода в пролетах опор №№ 3-4 Л5/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Повреждение провода в пролетах опор №№ 4-5 Л5/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Повреждение провода в пролетах опор №№ 5-6 Л5/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л5/56-1-23 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролетах опор №№ 1-6 ВЛ 0,4кВ Л5/56-1-23 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.05.2022 год
357157 | 92 | 2022-05-07 | 19 | 20 | 11.5417 | 2022-05-10 | 2 | 20 | 3.4.8.5 Воздействие низового пожара на ВЛ-10кВ ф.15-03 от возникшего пала сухой прошлогодней травы. 4.9 В результате прохождения низового пожара произошло повреждение: - А-образных опор – №№ 1,75, 1.76, 1.83, 1.108 (4 шт); - одностоечных опор – №№ 1.35, 1.71., 1.93, 1.96, 1.98 (5 шт); что привело к с хлесту проводов и на ПС 35 кВ Марьевка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.15-03. (устранено, выполнена замена опор). Низовой пожар от пала сухой травы из вне охранной зоны ВЛ (лесная зона между д. Марьевка и д. Ольгино) приведший к повреждению огнем: - А-образных опор в количестве 4 единицы; - одностоечных опор в количестве 5 единиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора П10-7ДБ; Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора П10-1Д; Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора УА10-1Д; Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора УА10-1Д; Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора ОА10-3ДБ; Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора П10-7ДБ; Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора П10-7ДБ; Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора П10-1Д; Уничтожена огнем низового пожара на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Опора ОА10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.15-03: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых, верховых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-10кВ ф.15-03 заменить: - А-образные опоры – 1,75, 1.76, 1.82, 1.108 (4 шт); - одностоечные опоры – 1.35, 1.71., 1.93, 1.96, 1.98 (5 шт). Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации г. Уяр, в Уярский лесхоз о приведении административных территорий , лесных участков где проходят ЛЭП в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Доценко В.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 15-03: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Ответственное лицо: Дедик А.В. 23.06.2022 год
357157 | 93 | 2022-05-07 | 18 | 2 | 0.756 | 2022-05-07 | 19 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.70-03 по заявке МЧС для тушения пожара в д. Юдино Ирбейского района рядом с охранной зоной. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 70-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.05.2022 год
357157 | 94 | 2022-05-07 | 11 | 45 | 2.39 | 2022-05-08 | 10 | 10 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за сильного (24м/с.) ветра на провода ВЛ-10кВ: ф.82-07 в пролете опор №№40-41; ф.148-02 в пролете опор №№7.8-7.9; ф.148-04 в пролете опор №№1.173-1.174; ф.148-05в пролете опор №№10-11. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 40-41 влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны; на ПС 35 кВ Нарва действием МТЗ с НАПВ отключался В 10ф.82-07. (ТН самоустранилось). Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 7.8-7.9 влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны; на ПС 35 кВ Шалинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10ф.148-02. (ТН самоустранилось). Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 1.173-1.174 влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны; на ПС 35 кВ Шалинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10ф.148-04. (ТН самоустранилось). Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 10-11 влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны; на ПС 35 кВ Шалинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10ф.148-05. (ТН самоустранилось). Перетяжка проводов, ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41; с хлест проводов, влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф. 148-02, Пролет: Опора № 7-8 - Опора № 7-9; с хлест проводов, влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 1-73 - Опора № 1-74; с хлест проводов, влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф. 148-05, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф. 82-07; 148-02: 148-04; 148-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.05.2022 год
357152 | 288 | 2022-05-13 | 15 | 40 |  | 2022-05-13 | 15 | 40 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 29 метров), растущего за охранной зоной ВЛ с последующим касанием проводов фаз "В" и "С" ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602 в пролете опор №66-67 и отключением В 110кВ ПС 220/110/10кВ №1 Троицкая(КПМЭС). 4.4 Произошло падение дерева (высотой 29 метров) при порывах ветра до 20 м/с, растущего за охранной зоной ВЛ с последующим касанием проводов фаз "В" и "С" ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602 в пролете опор №66-67 и отключением В 110кВ ПС 220/110/10кВ №1 Троицкая(КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание проводов ф."В" и "С" в пр. оп.№95-96 на ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602 для определения места и характера повреждения ВЛ. Заказ SAP №180032942. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602 для определения наличия деревьев угрожающих падением на провода. Заказ SAP №180032942. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 По итогам осмотра ВЛ провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Заказ SAP №210363279. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная" С-602. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость проведения вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 год
357152 | 289 | 2022-05-13 | 18 | 23 | 0.43666 | 2022-05-13 | 20 | 34 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен В 10 ф.41-04 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская" вследствие возгорания жилого дома по адресу: Шарыповский район, с.Березовское, ул.Садовая, д.13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", находящейся в зоне возгорания, на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP №180038119. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратится в органы ФГКУ ФПС по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара в с.Березовское. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.06.2022 год
357152 | 290 | 2022-05-13 | 20 | 54 | 0.096 | 2022-05-13 | 22 | 6 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен В 10 ф.24-02 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь" вследствие возгорания полей на территории охранной зоны ВЛ: Шарыповский район, сИвановка - д.Сорокино, 4 км автодороги. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-02 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь, находящейся в зоне возгорания, на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP № 180038160. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратится в органы ФГКУ ФПС по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара в с.Сорокино. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 13.06.2022 год
357152 | 291 | 2022-05-13 | 23 | 5 | 0.1 | 2022-05-14 | 1 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.38-04 (более 40 лет) со старением изоляции, произошел пробой изоляции концевой муфты на опоре №355 КЛ-10кВ ф.38-04 от опоры №355 до опоры №354, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.38-04 на ПС 110/10кВ №38 "Н.Огур ". 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты на опоре №355 КЛ-10кВ ф.38-04 от опоры №355 до опоры №354, в результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.38-04 (более 40 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.38-04 на ПС 110/10кВ №38 "Н.Огур ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на оп.№355 на ВЛ 10 кВ ф.38-04 с.Щетинкино, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-04 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035726. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ ф.38-04. Заказ SAP №180035726. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену концевой кабельной муфты. Заказ SAP №170055304. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.38-04 после ремонта. Заказ SAP №180038234. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.06.2022 год
357154 | 186 | 2022-05-13 | 10 | 43 | 0.036 | 2022-05-13 | 12 | 31 | 3.4.8.5 В результате возгорания сухой травы в населенном пункте . Лакино по ул. Мира (дома №№ 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 17, 17А, 19, 21), ул. Интернациональная (дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), произошло возгорание опор №№ КТП-1 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1, 1-2 ВЛ 0,4кВ Л4/56-1-23, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л4/56-1-23. 4.9 Возгорание опор №№ КТП-1 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1, 1-2 ВЛ 0,4кВ Л4/56-1-23 в результате возгорания сухой травы в населенном пункте с. Лакино произошло выгорание опор №№ КТП-1 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1, 1-2 ВЛ 0,4кВ Л4/56-1-23, приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л4/56-1-23. Возгорание опор №№ КТП-1 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1, 1-2 ВЛ 0,4кВ Л4/56-1-23 в результате возгорания сухой травы в населенном пункте с. Лакино произошло выгорание опор №№ КТП-1 и повреждение провода в пролетах опор №№ 1, 1-2 ВЛ 0,4кВ Л4/56-1-23, приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л4/56-1-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание опоры № 1 Л4/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Опора АКН-1ДБ (концевая); Повреждение провода в пролетах опор №№ КТП-1 Л4/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Пролет: КТП - Опора № 1; Повреждение провода в пролетах опор №№ 1-2 Л4/56-1-23 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 56-1-23, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ КТП-1 ВЛ 0,4кВ Л4/56-1-23 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролетах опор №№ 1,1-2 ВЛ 0,4кВ Л4/56-1-23 Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС о пожаре от 07.05.2022г. Ответственное лицо: Пакин А.В. 27.05.2022 год
357154 | 187 | 2022-05-13 | 15 | 33 | 0.225 | 2022-05-13 | 17 | 3 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-08 в пролете опор №№ 172-173 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 172-173 ВЛ 10кВ ф.11-08 в результате сильного порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 172-173 ВЛ 10кВ ф.11-08 на ВЛ 10 кВ ф. 11-08 д. Усть-Кемь, с. Погод, Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-08. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.06.2022 год
357156 | 405 | 2022-05-13 | 10 | 6 |  | 2022-05-13 | 10 | 6 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 3, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием ОПФ В 10кВ ф.5-16 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 н. Б, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ВВИ силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" до РП 3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.07.2022 год
357156 | 406 | 2022-05-13 | 14 | 35 |  | 2022-05-13 | 14 | 35 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 915 (ООО "Краском"), действием МТЗ ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В 10кВ ф.49-57. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.06.2022 год
357156 | 407 | 2022-05-13 | 15 | 25 | 0.025327 | 2022-05-13 | 15 | 33 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В 10кВ ф.49-65 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести ВВИ силового кабеля ААБл 10 3х185 КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 597. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 29.07.2022 год
357156 | 408 | 2022-05-13 | 15 | 40 | 0.66 | 2022-05-13 | 17 | 52 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 804 (АО "КТТК"), действием МТЗ на ПС 35кВ "Институт физики" был отключен В 6кВ. ф.22-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 804 (АО "КТТК") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 409 | 2022-05-13 | 16 | 2 |  | 2022-05-13 | 16 | 2 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ (МУПЭС), действием МТЗ на ПС 110кВ "Гидростроителей" был отключен В 6кВ ф.101-10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ведомственного ф.101-10, директору МУПЭС Владимиру Андреевичу Горбунову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 18.06.2022 год
357156 | 410 | 2022-05-13 | 17 | 10 | 0.3 | 2022-05-13 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло перекрытие изоляции ошиновки ВН-16 2Т КЛ 10кВ на ТП 1126, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.10 на РП 109. 4.12 Произошло перекрытие изоляции ошиновки ВН-16 2Т КЛ 10кВ на ТП 1126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1126 ул.Ленина, район д.32, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ошиновки ВН-16 2Т КЛ 10кВ на ТП 1126 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 411 | 2022-05-13 | 17 | 20 |  | 2022-05-13 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 224 9Л -до ул.Семафорная 239А, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб.№9. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 224 9Л -до ул.Семафорная 239А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 224 9Л - ул.Семаф-я, 239А, Кабель ААШв 4X150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-1 4х150 КЛ 0,4 кВ от ТП 224 9Л -до ул.Семафорная 239А Ответственное лицо: Лалетин С.М. 23.06.2022 год
357156 | 412 | 2022-05-13 | 19 | 40 |  | 2022-05-13 | 19 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 1081 до ТП 10112 ("Меркурий-М"), действием МТЗ на Рп 65 был отключен В 10кВ яч. 3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП 10112, генеральному директору ООО"Меркурий-М" Борееву Е.А. (г. Красноярск, ул. 9 Мая,12), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357153 | 166 | 2022-05-13 | 20 | 25 | 0.12483 | 2022-05-13 | 22 | 12 | 3.4.8.1 При несанкционированной работе посторонней техники в охранной зоне линии ф.3 "Кошурниково", в пролёте опор №№70-71 произошло воздействие посторонней техники на провода, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ «Кошурниково тяговая». 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково" из слов очевидцев выяснено что, при несанкционированной работе посторонней техники в охранной зоне линии ф.3 "Кошурниково", в пролёте опор №№70-71 произошло воздействие посторонней техники на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов посторонней техникой. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №70 - Оп. №71 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Курагино» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.06.2022 год
357157 | 95 | 2022-05-07 | 21 | 37 | 0.5285 | 2022-05-08 | 5 | 10 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с.) нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф. 19-04 в пролете опор №№ 47-48. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№47-08, на ПС 35/10 кВ №19 Тальская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 19-04. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 22.06.2022 год
357150 | 222 | 2022-05-11 | 16 | 1 | 0.022167 | 2022-05-11 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 110 ВЛ-10 кВ ф.41-14, что привело к её излому и схлёстыванию проводов фазы "А, В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания опоры № 110 марки П10-7ДБ произошёл её излом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.41-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.41-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 110 ВЛ-10 кВ ф.41-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 223 | 2022-05-11 | 16 | 2 | 0.47499 | 2022-05-11 | 17 | 37 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 51-52 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 51-52 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.41-04 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 224 | 2022-05-11 | 16 | 10 | 1.8 | 2022-05-11 | 18 | 10 | 3.4.10 Воздействие на ЭУ птиц выраженное в перекрытие изоляции фазы "А", "В" по телу птицы на ТП 49-12-11. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" в ТП 49-12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 49-12-11, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 225 | 2022-05-11 | 16 | 34 | 0.20333 | 2022-05-11 | 18 | 36 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 130-131 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 130-131 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.33-01 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 227 | 2022-05-12 | 9 | 50 | 0.76535 | 2022-05-12 | 11 | 12 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 356- 357 ВЛ-10 кВ ф.6-09, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ№ 6 "Дзержинская" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 356- 357 ВЛ-10 кВ ф.6-09 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 356 - Опора № 357 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 356- 357 ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 229 | 2022-05-13 | 10 | 16 | 0.0077505 | 2022-05-13 | 10 | 47 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 15-16-6 произошло схлёстывание проводов фаз "А" и "В". | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в полёте опор № 4 - 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.05.2022 год
357150 | 231 | 2022-05-07 | 9 | 40 | 0.004002 | 2022-05-07 | 9 | 44 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 62-63 ВЛ-10 кВ ф.52-03, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.52-03 10 кВ на ПС 35 кВ Сухово от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 62-63 ВЛ-10 кВ ф.52-03 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №51-52 ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 год
357150 | 232 | 2022-05-07 | 13 | 42 | 2.3663 | 2022-05-07 | 21 | 20 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ кВ ф.5-19 по заявке МЧС, в связи с чрезвычайной ситуацией. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.05.2022 год
357150 | 233 | 2022-05-07 | 14 | 5 |  | 2022-05-07 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф.126-08, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.126-08 10 кВ на ПС 35/6 кВ Манзя №126 от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф.52-03 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.126-08, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.126-08 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №15-16 ВЛ-10 кВ ф.126-08 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 01.07.2022 год
357150 | 234 | 2022-05-07 | 14 | 20 | 0.0075 | 2022-05-07 | 21 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.101-05 в пролёте опор № 15-16 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров.схлёстыванию проводов. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.101-05 в пролёте опор № 15-16 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.101-05 10 кВ на ПС 110 кВ Новохайская от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.101-05, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-05 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.05.2022 год
357150 | 235 | 2022-05-07 | 14 | 50 | 0.0075 | 2022-05-07 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 279-280 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров.схлёстыванию проводов. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 279-280 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.121-10 10 кВ на ПС 35 кВ №121 "Осиновый Мыс" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 279 - Опора № 280 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.05.2022 год
357150 | 236 | 2022-05-07 | 15 | 10 | 0.0075 | 2022-05-07 | 22 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 279-280 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров.схлёстыванию проводов. 4.11 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 279-280 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.121-10 10 кВ на ПС 35 кВ №121 "Осиновый Мыс" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 279 - Опора № 280 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.06.2022 год
357150 | 237 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.462 | 2022-05-07 | 22 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 32-33 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.4 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 32-33 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.52-03 10 кВ на ПС 35 кВ №52 "Сухово" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.06.2022 год
357150 | 238 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.75833 | 2022-05-07 | 23 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.52-04 в пролёте опор № 145.3-145.4 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.4 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.52-04 в пролёте опор № 145.3-145.4 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.52-04 10 кВ на ПС 35 кВ №52 "Сухово" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-04, Пролет: Опора № 145.3 - Опора № 145.4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 239 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.37 | 2022-05-07 | 19 | 48 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-13 от ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 240 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 1.33 | 2022-05-07 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 38/3-38/4 ВЛ-10 кВ ф.52-02, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.52-02 10 кВ на ПС 35 кВ Сухово от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 38/3-38/4 ВЛ-10 кВ ф.52-02 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф.52-03 в на ВЛ 10 кВ ф.52-02, Пролет: Опора № 38.3 - Опора № 38.4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-02 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 38/3-38/4 ВЛ-10 кВ ф.52-02 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.06.2022 год
357150 | 241 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 1.0125 | 2022-05-07 | 19 | 48 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-11 от ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 242 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 2.8817 | 2022-05-07 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 333-334 ВЛ-10 кВ ф.52-01, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.52-01 10 кВ на ПС 35 кВ Сухово от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 333-334 ВЛ-10 кВ ф.52-03 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 333 - Опора № 334 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №333-334 ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.06.2022 год
357150 | 243 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.57333 | 2022-05-07 | 21 | 29 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-09 от ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 244 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.54333 | 2022-05-07 | 21 | 29 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-08 от ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 245 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.86 | 2022-05-07 | 22 | 55 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 445-446 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.4 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 445-446 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.8-14 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 445 - Опора № 446 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 246 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.75833 | 2022-05-07 | 23 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 47-48 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.4 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 47-48 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.8-11 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 247 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.98583 | 2022-05-07 | 23 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 233-234 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.4 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 233-234 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.8-08 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Пролет: Опора № 233 - Опора № 234 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.06.2022 год
357150 | 248 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.303 | 2022-05-07 | 20 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 34-35 на провода фазы "А", "В", "С", что привело к двухфазному к.з. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. Высота дерева 15 метров. 4.4 Из-за перекрытия фазы "А", "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 34-35 вследствие падения дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.8-07 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 34-35 на ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.06.2022 год
357150 | 249 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 0.2835 | 2022-05-07 | 19 | 48 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-06 в пролётах опор № 18 - 19 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-06 в пролёте опор № 18 - 19 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-06, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-06 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 250 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 3.5546 | 2022-05-07 | 21 | 29 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 57-58 на провода фазы "А", "В", что привело к двухфазному к.з. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. Высота дерева 15 метров 4.4 Из-за перекрытия фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 57-58 вследствие падения дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.8-04 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 57-58 на ВЛ-10 кВ ф.8-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.07.2022 год
357150 | 252 | 2022-05-08 | 4 | 20 | 0.075 | 2022-05-08 | 11 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.58-08 по заявке МЧС и администрации Канского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.58-08 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.06.2022 год
357150 | 253 | 2022-05-09 | 3 | 40 | 0.0725 | 2022-05-09 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв проводов трёх фаз в пролётах опор № 389-394 ВЛ-10 кВ ф.6-13 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве проводов трёх фаз в пролётах опор № 389-394 в результате воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 389-394 ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 254 | 2022-05-09 | 3 | 40 | 0.932 | 2022-05-09 | 16 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв проводов трёх фаз в пролётах опор № 380/55 - 380/59 ВЛ-10 кВ ф.52-01 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве проводов трёх фаз в пролётах опор № 380/55 - 380/59 ВЛ-10 кВ ф.52-01 в результате воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 380/55 - 380/59 ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 255 | 2022-05-09 | 3 | 40 | 0.58 | 2022-05-09 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв проводов трёх фаз в пролётах опор № 56-59 ВЛ-10 кВ ф.8-14 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве проводов трёх фаз в пролётах опор № 56-59 в результате воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор №56-59 ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 256 | 2022-05-09 | 3 | 40 | 1.45 | 2022-05-09 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв проводов трёх фаз в пролётах опор № 240 - 241 ВЛ-10 кВ ф.8-11 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве проводов трёх фаз в пролётах опор № 240 - 241 ВЛ-10 кВ ф.8-11 в результате воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 240 - 241 ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 257 | 2022-05-09 | 3 | 40 | 0.96667 | 2022-05-09 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл излом стоек опор № 319, 331, 331/1, 342 подвергшихся загниванию. 4.1 Нарушение структуры опор в результате загнивания древесины стоек опор № 319, 331, 331/1, 342 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт опор № 319, 331, 331/1, 342 ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 258 | 2022-05-09 | 3 | 50 | 0.3155 | 2022-05-09 | 15 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф33-08 в пролёте опор № 312/9/10-312/9/41 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 312/9/10-312/9/41 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.33-08 10 кВ на ПС 35 кВ "Нижний Ингаш" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 312/9 - Опора № 312/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 259 | 2022-05-09 | 8 | 22 | 0.0075 | 2022-05-09 | 9 | 7 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.40-01 в пролёте опор № 100/46-100/47 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.40-01 в пролёте опор № 100/46-100/47 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.40-01 10 кВ на ПС 35 кВ №40 "Долгий мост" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.40-01, Пролет: Опора № 100/46 - Опора № 100/47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.05.2022 год
357150 | 260 | 2022-05-09 | 11 | 52 | 0.008334 | 2022-05-09 | 12 | 17 | 3.4.8.2 Схлестывание проводов при проезде сторонней негабаритной техники в пролетах опор №141-142. Обрыва провода не было. Ремонт провода не требуется. | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в полёте опор № 141-142. Ответственное лицо: заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. 30.06.2022 год
357150 | 261 | 2022-05-09 | 12 | 16 | 0.135 | 2022-05-09 | 13 | 37 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.38-01 в пролёте опор № 41-42 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.38-01 в пролёте опор № 41-42 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.38-01 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.05.2022 год
357150 | 267 | 2022-05-09 | 12 | 45 | 0.061249 | 2022-05-09 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1982 года) произошло старение плавких вставок предохранителей. При повышенной нагрузке произошло под плавление плавких вставок фазы "А", "В", "С" в РУ -10 кВ ТП 81-09-2. 4.10 Пережог плавких вставок предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ -10 кВ ТП 81-09-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 81-09-2, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену плавких вставок предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ -10 кВ ТП 81-09-2 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 18.06.2022 год
357150 | 268 | 2022-05-09 | 17 | 2 | 0.152 | 2022-05-09 | 20 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.6-06 в пролёте опор № 343-344 на провода трёх фаз, что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.6-06 в пролёте опор № 343-344 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.6-06 10 кВ на ПС 110 кВ№ 6 "Дзержинская" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-06, Пролет: Опора № 343 - Опора № 344 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-06 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 31.05.2022 год
357150 | 270 | 2022-05-08 | 2 | 10 | 1.1 | 2022-05-09 | 21 | 45 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен ВЛ-10 кВ ф.49-12 вследствие неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц на приусадебном участке одного из сгоревших домов по адресу д.97 ул, Центральная, села Курай и распространения пожара в деревню Ашпатск. 4.9 В следствии распространившегося пожара в охранную зону ВЛ, произошло повреждение огнём опор ЛЭП в количестве 201 единица: ВЛ-10 кВ ф.49-12 в количестве 16 единиц, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-11-1 в количестве 1 единица, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-11-1 в количестве 2 единицы, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-11-1 в количестве 2 единицы, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-12-4 в количестве 38 единиц, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-4 в количестве 35 единиц, ВЛ-0,4 кВ Л 1,2 от КТП 49-12-5 в количестве 1 единица, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-5 в количестве 2 единицы, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-7 в количестве 7 единиц, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-7 в количестве 6 единиц, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-12-8 в количестве 23 единицы, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-8 в количестве 17 единиц, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-8 в количестве 25 единиц, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-14-3 в количестве 1 единица, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-14-3 в количестве 25 единиц. Неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц на приусадебном участке одного из сгоревших домов по адресу д.97 ул, Центральная, села Курай Дзержинского района, приведшее к распространению пожара к собственникам иных приусадебных участков и повреждению огнём опор ЛЭП в количестве 201 единицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора П10-7ДБ; Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-12-4, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-4, ВЛ-0,4 кВ Л 1,2 от КТП 49-12-5, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-5, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-7, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-7, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-14-3, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-14-3: - для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - для установления очагов загорания вблизи ВЛ вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных огнём опор на ВЛ-10 кВ ф.49-12, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-12-4, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-4, ВЛ-0,4 кВ Л 1,2 от КТП 49-12-5, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-5, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-7, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-7, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-14-3, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-14-3. Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ-10 кВ ф.49-12, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-11-1, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-12-4, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-4, ВЛ-0,4 кВ Л 1,2 от КТП 49-12-5, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-5, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-7, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-7, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-12-8, ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 49-14-3, ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП 49-14-3 по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низовых пожаров. Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ВЭС главе администрации о приведении административных территорий с. Курай, с. Ашпатск в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в страховую компанию для возмещения ущерба филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 31.07.2022 год
357150 | 271 | 2022-05-08 | 2 | 10 | 1.5583 | 2022-05-09 | 19 | 20 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен ВЛ-10 кВ ф.45-14 вследствие неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц на приусадебном участке одного из сгоревших домов по адресу д.97 ул, Центральная, села Курай и распространения пожара в деревню Ашпатск. 4.9 В следствии распространившегося пожара в охранную зону ВЛ-10 кВ ф.45-14, произошло повреждению огнём опор ВЛ-10 кВ ф.45-14, в количестве 9 шт Неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц на приусадебном участке жилого дома деревни Курай Дзержинского района приведшее к распространению низового пожара в деревню Ашпатск и повреждению огнём опор ВЛ-10 кВ ф.45-14, в количестве 9 шт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Опора П10-7ДБ; Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14: - для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - для установления очагов загорания вблизи ВЛ вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных огнём опор на ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ-10 кВ ф.45-14 по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низовых пожаров. Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ВЭС главе администрации о приведении административных территорий с. Курай, с. Ашпатск в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в страховую компанию для возмещения ущерба филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: И.о. начальника Дзержинского РЭС Артамонов К.С. 31.07.2022 год
357157 | 88 | 2022-05-07 | 18 | 54 | 0.12918 | 2022-05-07 | 19 | 25 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.3-04 по заявке МЧС для тушения А-образной опоры №40. 4.9 Вследствие возгорания от пала сухой прошлогодней травы А-образной опоры с РЛНД-10 №40, с целью ее тушения по заявке руководителя по тушению пожара МЧС на РП 10 кВ №3 "ЗЗРК" оперативно отключен В 10 ф.3-04. Низовой пожар от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Заозерном, по ул.Мира приведший к повреждению А-образной опоры в количестве 1 единица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уничтожена огнем. на ВЛ 10 кВ ф. 3-04, Опора АК10-2Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-04: выполнить замену А-образной опоры №40. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 3-04: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 10 кВ ф. 3-04: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Срок выполнения:31.07.2022 г. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-04: - направлено письмо за подписью директора ПО ЮВЭС в средства массовой информации г. Заозерный и Рыбинского района с требованием к жителям о недопущении пала сухой травы. Ответственное лицо: Куприянов А.Ю. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации о приведении административных территорий г. Заозерный в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 03.07.2022 год
357157 | 97 | 2022-05-07 | 19 | 9 | 0.45501 | 2022-05-07 | 20 | 40 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.13-02 по заявке МЧС для тушения частных домов рядом с охранной зоной ВЛ. 4.9 Вследствие возгорания от возникшего низового пожара частных домов и А-образной опоры №18, опор 0,4кВ от ТП 13-02-4; для тушения пожара оперативно, по заявке МЧС На ПС 35кВ Заозерновская отключен В 6 ф. 13-02. Низовой пожар от возгорания сухой травы частных домов из вне охранной зоны ВЛ в г. Заозерном, ул.3-е Сентября приведший к повреждению огнем: на ВЛ 6кВ ф.13-02 А-образных опор в количестве 1 единицы; на ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 опор - 4 единицы, укосы - 2 единицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уничтожена огнем от низового пожара А-образная обора №18 на ВЛ 6 кВ ф. 13-02, Опора ОА10-3; Уничтожены огнем от низового пожара на укосы 2 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 от ТП 13-02-4, ВЛ-6кВ ф.13-02; Уничтожены огнем от низового пожара на одностоечные опоры 4 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 от ТП 13-02-4, ВЛ-6кВ ф.13-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 13-02: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 6 кВ ф. 13-02: - Выполнить замену А-образной опоры №18. - ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 выполнить замену опор (4шт.). Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 13-02: - направлено письмо за подписью директора ПО ЮВЭС в средства массовой информации г. Заозерный и Рыбинского района с требованием к жителям о недопущении пала сухой травы. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации о приведении административных территорий г. Заозерный в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Доценко В.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 ВЛ 10 кВ ф. 13-02: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 31.07.2022 год
357157 | 98 | 2022-05-07 | 23 | 50 | 1.125 | 2022-05-08 | 7 | 20 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.33-05 по заявке МЧС для тушения частных домов. 4.9 Вследствие возникшего низового пожара от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Заозерном, по ул. Куликовская произошло повреждение огнем А-образных опор в количестве 2 шт. Низовой пожар от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Заозерном, по ул.Куликовская приведший к повреждению А-образных опор в количестве 2единицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уничтожена огнем от низового пожара. на ВЛ 10 кВ ф. 33-05, Опора УП10-4ДБ; уничтожена огнем от низового пожара. на ВЛ 10 кВ ф. 33-05, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - выполнить замену опор №№ 39, 40 Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - направлено письмо за подписью директора ПО ЮВЭС в средства массовой информации г. Заозерный и Рыбинского района, с требованием к жителям о недопущении пала сухой травы Ответственное лицо: Куприянов А.Ю. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации о приведении административных территорий г. Заозерный в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Доценко В.В. 03.07.2022 год
357157 | 99 | 2022-05-08 | 0 | 20 | 6.375 | 2022-05-08 | 7 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.3-01 по заявке МЧС для тушения частных деревянных домов (12 строений) по ул. Рабочая и загоревшихся от домов: на ВЛ-10кВ ф.3-01 опор 63,64.; опор 0,4кВ от ТП 3-01-18; опор 0,4кВ от ТП 3-01-9. 4.9 Вследствие загорания от низового пожара, возникшего от пала сухой прошлогодней травы из вне охранной зоны: на ВЛ-10кВ ф.3-01 А-образные опоры №№63, 64.; опоры ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 3-01-18; опоры 0,4кВ от ТП 3-01-9. На РП 10кВ №3 ЗЗРК оперативно отключен В 10 ф.3-01. Низовой пожар от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Заозерном, в районе ДРСУ приведший к уничтожению огнем на ф.3-01 опор в количестве - 2 единицы, на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 3-01-18, Л-2 от ТП 3-01-9 сгорели укосы - 6 единиц, одностоечные опоры 16 единиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уничтожена огнем на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Опора УА10-2Д; уничтожена огнем на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Опора УА10-2Д; Уничтожены огнем. на укосы -2 шт. от ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 3-01-18, ВЛ-10кВ ф.3-01; Уничтожены огнем. на укосы - 4 шт. от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 3-01-9, ВЛ-10кВ ф.3-01; Уничтожены огнем. на одностоечные опоры - 10 шт. от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 3-01-9, ВЛ-10кВ ф.3-01; Уничтожены огнем. на одностоечные опоры - 2 шт. от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 3-01-18, ВЛ-10кВ ф.3-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.3-01: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 3-01-18: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 3-01-9: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-10кВ ф.3-01: - выполнить замену А-образных опор №№ 63,64. ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 3-01-18: - выполнить замену опор с укосом. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 3-01-9: - выполнить замену одностоечной опор, опор ч укосом. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 09.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации о приведении административных территорий г. Заозерный в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Доценко В.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 3-01: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 год
357150 | 272 | 2022-05-08 | 2 | 10 | 0.525 | 2022-05-08 | 9 | 40 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.49-14 от ПС 35 кВ №49 "Березовка" по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.49-14. Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 31.05.2022 год
357150 | 176 | 2022-05-07 | 11 | 26 | 16.609 | 2022-05-07 | 17 | 55 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 44 - 45 ВЛ-10 кВ ф.65-05, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.65-05 10 кВ на ПС 35 кВ №65 "Карапсель" от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 44- 45 ВЛ-10 кВ ф.65-05 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.65-05, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф.65-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.05.2022 год
357150 | 273 | 2022-05-07 | 15 | 14 | 0.114 | 2022-05-07 | 22 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 23 - 24 ВЛ-10 кВ ф.41-14, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.41-14 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка" от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 23- 24 ВЛ-10 кВ ф.41-14 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-14, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф.41-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.06.2022 год
357150 | 274 | 2022-05-07 | 14 | 19 | 1.782 | 2022-05-07 | 20 | 55 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ кВ ф.5-16 по заявке МЧС, в связи с чрезвычайной ситуацией. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 275 | 2022-05-07 | 14 | 19 | 2.5667 | 2022-05-07 | 20 | 44 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ кВ ф.5-14 по заявке МЧС, в связи с чрезвычайной ситуацией. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 276 | 2022-05-07 | 14 | 19 | 6.6099 | 2022-05-07 | 20 | 44 | 3.4.8.5 Из-за ветра 22 м/с для снижения риска распространения пожаров и загораний и сохранности энергообъектов по заявке МЧС отключена ВЛ 35 кВ Абан-Устьянск (Т-42), ВЛ 35 кВ Абан-Самойловка (Т-38). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо-запрос в МЧС Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357150 | 281 | 2022-05-07 | 15 | 0 | 4.8535 | 2022-05-07 | 20 | 29 | 3.4.8.5 Из-за ветра 29 м/с для снижения риска распространения пожаров и загораний и сохранности энергообъектов по заявке МЧС отключена ВЛ 35 кВ ЗЛМК-Сотниково (Т-55), ВЛ 35 кВ ЗЛМК-Анцирь (Т-57), ВЛ 35 кВ ЗЛМК-Анцирь (Т-58). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо-запрос в МЧС Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357150 | 282 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 1.0834 | 2022-05-07 | 19 | 16 | 3.4.8.5 Из-за ветра 29 м/с для снижения риска распространения пожаров и загораний и сохранности энергообъектов по заявке МЧС отключена ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо-запрос в МЧС Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 26.06.2022 год
357150 | 283 | 2022-05-08 | 1 | 35 | 0.1575 | 2022-05-08 | 3 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.8-11 от ПС 110/35/10кВ Тасеево №8 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.8-11. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 284 | 2022-05-08 | 1 | 50 | 0.1125 | 2022-05-08 | 9 | 20 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.52-04 от ПС 35/10кВ Сухово №52 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.52-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 285 | 2022-05-08 | 1 | 50 | 0.225 | 2022-05-08 | 9 | 20 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.52-01 от ПС 35/10кВ Сухово №52 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 26.06.2022 год
357150 | 286 | 2022-05-08 | 2 | 20 | 0.20583 | 2022-05-08 | 3 | 55 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.8-08 от ПС 110/35/10кВ Тасеево №8 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.8-08. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 287 | 2022-05-08 | 2 | 33 | 0.232 | 2022-05-08 | 4 | 0 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.92-04 от ПС 35/10кВ Вознесенка №92 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.92-04. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 288 | 2022-05-08 | 2 | 33 | 0.1305 | 2022-05-08 | 4 | 0 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.92-08 от ПС 35/10кВ Вознесенка №92 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.92-08. Ответственное лицо: заместитель начальника Абанского РЭС-главный инженер Пронин Д.А. 26.06.2022 год
357150 | 289 | 2022-05-08 | 2 | 40 | 0.053332 | 2022-05-08 | 4 | 0 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.38-02 от ПС 35/10кВ Самойловка №38 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.38-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 290 | 2022-05-08 | 2 | 54 | 0.032666 | 2022-05-08 | 4 | 32 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.31-16 от ПС 35/10кВ Верхний Амонаш №31 по заявке МЧС и администрации Канского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.31-16 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.05.2022 год
357150 | 291 | 2022-05-08 | 2 | 54 | 0.535 | 2022-05-08 | 6 | 28 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.31-01 от ПС 35/10кВ Верхний Амонаш №31 по заявке МЧС и администрации Канского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.31-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.05.2022 год
357150 | 292 | 2022-05-08 | 3 | 2 | 0.0315 | 2022-05-08 | 4 | 5 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.74-09 от ПС 35/10кВ Тарай №74 по заявке МЧС и администрации Канского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.06.2022 год
357150 | 293 | 2022-05-08 | 3 | 5 | 0.27734 | 2022-05-08 | 3 | 57 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.20-17 от ПС 110/6кВ Карьер №20 по заявке МЧС и администрации Канского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.06.2022 год
357150 | 294 | 2022-05-08 | 3 | 18 | 0.54993 | 2022-05-08 | 10 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.35-03 от ПС 35/10кВ Красная №35 по заявке МЧС и администрации Нижнеингашского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.06.2022 год
357150 | 295 | 2022-05-08 | 3 | 18 | 0.15067 | 2022-05-08 | 10 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.35-00 от ПС 35/10кВ Красная №35 по заявке МЧС и администрации Нижнеингашского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.35-00 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.06.2022 год
357150 | 297 | 2022-05-08 | 3 | 36 | 1.6495 | 2022-05-08 | 11 | 10 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен ВЛ-10 кВ ф.41-04, вследствие неосторожного обращения с огнём на приусадебном участке деревни с. Новониколаевка. 4.9 В следствии распространившегося пожара в охранную зону ВЛ-10 кВ ф.41-04, произошло повреждение огнём опор ВЛ-10 кВ ф.41-04, в количестве 4 шт. Неосторожное обращение с огнём на приусадебном участке жилого дома села Новониколаевка Южно-Александровского района приведшее к распространению низового пожара и повреждению огнём опор ВЛ-10 кВ ф.41-04, в количестве 4 единиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низовой пожар, приведший к пожару на объектах ЭСК на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04: - для выявления и устранения поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - для установления очагов загорания вблизи ВЛ вследствие лесных (торфяных и низовых) пожаров, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных огнём опор на ВЛ-10 кВ ф.41-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ-10 кВ ф.41-04 по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низовых пожаров. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ВЭС главе администрации о приведении административных территорий с. Новониколаевка в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в страховую компанию для возмещения ущерба филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.06.2022 год
357150 | 298 | 2022-05-08 | 3 | 36 | 0.55237 | 2022-05-08 | 11 | 10 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.41-02 от ПС 35/10 кВ №41 Южная Александровка по заявке МЧС и администрации Нижнеингашского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.06.2022 год
357150 | 299 | 2022-05-08 | 10 | 55 | 1.3555 | 2022-05-08 | 17 | 3 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.41-16 от ПС 35/10 кВ №41 Южная Александровка по заявке МЧС и администрации Нижнеингашского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.41-16 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.06.2022 год
357150 | 300 | 2022-05-08 | 10 | 0 | 1.07 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.38-05 от ПС 35/10кВ Самойловка №38 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.38-05. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 301 | 2022-05-08 | 10 | 0 | 0.49933 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.38-04 от ПС 35/10кВ Самойловка №38 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.38-04. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 302 | 2022-05-08 | 10 | 0 | 0.28533 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.38-03 от ПС 35/10кВ Самойловка №38 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.38-03. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 303 | 2022-05-08 | 10 | 0 | 0.642 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.38-02 от ПС 35/10кВ Самойловка №38 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.38-02. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 304 | 2022-05-08 | 10 | 0 | 1.6867 | 2022-05-08 | 17 | 40 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.38-01 от ПС 35/10кВ Самойловка №38 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.38-01. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 305 | 2022-05-08 | 10 | 15 | 2.2527 | 2022-05-08 | 17 | 31 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.5-19 от ПС 110/35/10кВ Абан №5 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.5-19 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 306 | 2022-05-08 | 10 | 15 | 1.0325 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.5-13 от ПС 110/35/10кВ Абан №5 по заявке МЧС и администрации Абанского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.5-13. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 307 | 2022-05-08 | 10 | 15 | 1.962 | 2022-05-08 | 17 | 31 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.5-16 от ПС 110/35/10кВ Абан №5 по заявке МЧС и администрации Абанского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 308 | 2022-05-08 | 10 | 15 | 2.9067 | 2022-05-08 | 17 | 31 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.5-14 от ПС 110/35/10кВ Абан №5 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 309 | 2022-05-08 | 12 | 0 | 0.66733 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.42-06 от ПС 35/10кВ Устьянск №42 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 310 | 2022-05-08 | 12 | 0 | 0.0308 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.42-04 от ПС 35/10кВ Устьянск №42 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.42-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 311 | 2022-05-08 | 12 | 0 | 1.9507 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.42-03 от ПС 35/10кВ Устьянск №42 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.42-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 312 | 2022-05-08 | 12 | 0 | 0.51333 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.42-02 от ПС 35/10кВ Устьянск №42 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.42-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 313 | 2022-05-08 | 12 | 17 | 0.5085 | 2022-05-08 | 17 | 56 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.92-08 от ПС 35/10кВ Вознесенка №92 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 314 | 2022-05-08 | 12 | 17 | 1.356 | 2022-05-08 | 17 | 56 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.92-04 от ПС 35/10кВ Вознесенка №92 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 315 | 2022-05-08 | 12 | 17 | 0.7275 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.40-04 от ПС 35/10кВ Долгий мост №40 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.40-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 316 | 2022-05-08 | 12 | 17 | 2.619 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.40-02 от ПС 35/10кВ Долгий мост №40 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.40-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 317 | 2022-05-08 | 12 | 17 | 0.291 | 2022-05-08 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.40-01 от ПС 35/10кВ Долгий мост №40 по заявке МЧС и администрации района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.40-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.06.2022 год
357150 | 318 | 2022-05-08 | 8 | 35 | 1.8958 | 2022-05-08 | 16 | 10 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-08 от ПС 110/35/10кВ Дзержинская №6 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-08. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 319 | 2022-05-08 | 8 | 35 | 0.53083 | 2022-05-08 | 16 | 10 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-06 от ПС 110/35/10кВ Дзержинская №6 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-06. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 320 | 2022-05-08 | 8 | 35 | 2.73 | 2022-05-08 | 16 | 10 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-09 от ПС 110/35/10кВ Дзержинская №6 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 321 | 2022-05-08 | 8 | 35 | 5.0808 | 2022-05-08 | 16 | 10 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-11 от ПС 110/35/10кВ Дзержинская №6 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-11. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.06.2022 год
357150 | 322 | 2022-05-08 | 8 | 35 | 2.0475 | 2022-05-08 | 16 | 10 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10 кВ ф.6-13 от ПС 110/35/10кВ Дзержинская №6 по заявке МЧС и администрации Дзержинского района вследствие возникшей чрезвычайной ситуации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС для подтверждения отключения ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 26.06.2022 год
357157 | 101 | 2022-05-07 | 13 | 16 |  | 2022-05-07 | 13 | 16 | 3.4.12.2 Наброс сильным (23м).ветром токопроводящих предметов на ВЛ-110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903/904) в пролете опор №№ 6-7. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проводами в пролете опор №№6-7 от влетевших из-за сильного ветра токопроводящих предметов (набросов), На ПС 220кВ Саянская тяговая действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключилась ВЛ 110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903/904). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: влетевший из-за сильного ветра наброс на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-903, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; влетевший из-за сильного ветра наброс на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903/904): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ на С-903 осмотр 180034202 Заказ на С-904 осмотр 180034203 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 15.06.2022 год
357157 | 102 | 2022-05-07 | 14 | 58 | 0.30833 | 2022-05-07 | 16 | 12 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за ветра 20м/с на ВЛ-10кВ ф.5-01 в пролете опор №№ 69-70. 4.12 Вследствие однофазного замыкания в пролете опор №№69-70 влетевшей из-за сильного (20м/с) ветра крупной ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" оперативно отключен В 10 ф.5-01. (ТН самоустранилось. Ремонт провода, регулировка стрелы провиса проводов не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.05.2022 год
357157 | 103 | 2022-05-07 | 15 | 30 | 0.037334 | 2022-05-07 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из-за ветра 24м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-13 в пролете опор №№ 11-12 от ЗТП 83-05-6/630х320кВА. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 11-12 влетевшей из-за сильного (24м/с) ветки с дерева из вне охранной зоны, на ЗТП 83-05-6/630х320кВА действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л13. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л13 ТП 83-05-6, Пролет: - Опора № 12 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л13 ТП 83-05-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.05.2022 год
357157 | 104 | 2022-05-07 | 17 | 13 | 0.298 | 2022-05-07 | 19 | 42 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с) нагрузки на ветки деревьев и провода ВЛ-10кВ ф.6-08 в пролете опор №№78-79. 4.12 Вследствие межфазного замыкания веткой дерева в пр.оп№№78-79 из вне охранной зоны из-за ветровой нагрузки (20м/с) на ПС110/10 кВ №6 "Унер" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф6-08. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6-08, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 6-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.05.2022 год
357157 | 105 | 2022-05-07 | 18 | 43 | 0.32668 | 2022-05-07 | 19 | 32 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ. ф. 4-01 по заявке МЧС для тушения пожаров рядом с охранной зоной. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 4-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.05.2022 год
357157 | 106 | 2022-05-07 | 19 | 9 | 0.22751 | 2022-05-07 | 20 | 40 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-6кВ ф.13-04 по заявке МЧС по заявке МЧС для тушения пожара рядом с охранной зоной. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 13-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.05.2022 год
357157 | 107 | 2022-05-07 | 19 | 10 | 6 | 2022-05-07 | 23 | 10 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из-за ветра 20м/с. на ВЛ-10кВ ф.5-03 в пролете опор №№22-23. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов влетевшей веткой с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 22-23, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действие МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.5-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-03 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.05.2022 год
357157 | 108 | 2022-05-07 | 19 | 15 | 0.2075 | 2022-05-07 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Самопроизвольное отключение В 10 ф.55-03 без воздействия устройств РЗА. 4.2 Вследствие самопроизвольного отключения В 10 ф. 55-03 без воздействия устройств РЗА (со слов оперативного персонала), на ПС 220кВ "Саянская Тяговая" отключался В 10 ф.55-03 . (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ПП-67 слетел с зацепа серповидник на В 10 ф.55-03., ВЛ 10 кВ ф.55-03 | Техническое мероприятие 1 ПС 220кВ Саянская тяговая: - выполнить ревизию привода В 10 ф.55-03. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.05.2022 год
357157 | 109 | 2022-05-07 | 19 | 30 | 0.75 | 2022-05-08 | 3 | 0 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 23м/с. на ВЛ-10кВ ф.29-08 на опору №56. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре № 56 при повреждении веткой с дерева из вне охранной зоны во время сильного ветра, на ПС 35кВ УПТФ. действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.29-08. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена сильным ветром на ВЛ 10 кВ ф. 29-08, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 27.06.2022 год
357157 | 110 | 2022-05-07 | 19 | 42 | 0.14666 | 2022-05-07 | 21 | 2 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 23м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.129-02. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания проводов при порыве ветра (23 м/с) проводов в пролете опор №№ 40-41, действием МТЗ на ПС Мана тяговая отключался В 10 ф. 129-02. ( ТН самоустранилось, необходима регулировка стрелы провиса проводов. Ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.129-02, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.129-02: - Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №40, №41 Ответственное лицо: Козенко В.И. 18.06.2022 год
357157 | 111 | 2022-05-07 | 20 | 15 | 0.75833 | 2022-05-08 | 3 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 23 м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.29-03. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 29-30 из-за сильного ветра, на ПС 35 кВ УПТФ действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.29-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 29-03, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 27.06.2022 год
357157 | 113 | 2022-05-07 | 21 | 37 | 0.2265 | 2022-05-08 | 5 | 10 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с. ) нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.70-06 в пролете опор №№53-54. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 53-54, на ПС 35/10 кВ №70 Маловка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 70-06. (выполнена регулировка стрелы провиса проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 70-06, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 70-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 22.06.2022 год
357157 | 115 | 2022-05-08 | 1 | 30 | 0.75 | 2022-05-08 | 9 | 0 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.54-03 в пролете опор №№58-59. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№58-59 из-за сильного (20м/с) ветра, на ПС 35кВ Тульская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.54-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 54-03, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов.. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 27.06.2022 год
357157 | 116 | 2022-05-08 | 3 | 10 | 1.35 | 2022-05-08 | 10 | 40 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 24 м/с. в пролете опор №№ 162-163 на ВЛ-10кВ ф.20-01. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста от влетевшей ветки с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 162-163 из-за сильного ветра, на ПС 35/10 №20 "Балайская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.20-01. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 20-01, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.20-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 22.06.2022 год
357157 | 117 | 2022-05-08 | 3 | 15 | 3.1125 | 2022-05-08 | 10 | 10 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 24 м/с. в пролете опор №№ 95-96 на ВЛ-10кВ ф.20-07. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста веткой с дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 95-96, на ПС 35/10 №20 "Балайская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.20-07. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 20-07, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.20-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 22.06.2022 год
357157 | 118 | 2022-05-08 | 3 | 16 | 0.60534 | 2022-05-08 | 10 | 50 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20 м/с. в пролете опор №№ 140-141 на ВЛ-10кВ ф.50-01. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 140-141, упавшим из-за сильного ветра дерева из вне охранной зоны; на ПС 35/10кВ "Исбежская" №50 действием МТЗ отключался В 10 ф.50-01.(устранено, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 50-01, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.60-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 24.06.2022 год
357157 | 119 | 2022-05-08 | 3 | 35 | 2.1233 | 2022-05-08 | 11 | 10 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20 м/с. в пролете опор №№ 7-30 -№7-31 на ВЛ-10кВ ф.9-03. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 7.30-7.31 влетевшей веки с дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра, на ПС 35/10 №9 "В- Рыбинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.9-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Пролет: Опора № 7-30 - Опора № 7-31 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондротенко С.А. 27.06.2022 год
357157 | 120 | 2022-05-08 | 10 | 0 |  | 2022-05-08 | 10 | 0 | 3.4.12.2 Ветровая нагрузка 24 м/с на опоры и провода ВЛ 6 кВ ф. 71-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при повреждении ветром 24 м/с: - А-образной опоры – № 22 (заменена); - одностоечной опоры – № 12 (заменена) на ПС 35/6 кВ "Карьеры" действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф.71-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены ветром на ВЛ 6 кВ ф. 71-01, Опора П10-1Д; Повреждены ветром на ВЛ 6 кВ ф. 71-01, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ-6кВ ф.71-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 27.06.2022 год
357157 | 121 | 2022-05-09 | 3 | 35 | 2 | 2022-05-09 | 6 | 5 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с. на провода и опоры ВЛ-10кВ ф.24-08. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре № 40 при выпадении крючьев из-за сильного ветра, на ПС 35 кВ Александровка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.24-08. ( устранено, выполнен перемонтаж крючьев). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-08, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - выполнить замену одностоечной опоры №40. Ответственное лицо: куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 122 | 2022-05-09 | 3 | 45 | 1.5133 | 2022-05-09 | 18 | 53 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.29-08 в пролете опор №№ 40-41. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролетах опор №№ 20-21; №№40-41; №51-52, на ПС 35кВ УПТФ действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 29-08. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 29-08, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 29-08, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 29-08, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: куприянчик Р.Н. 27.06.2022 год
357157 | 123 | 2022-05-09 | 3 | 52 | 0.1276 | 2022-05-09 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации ТМ-630 на ЗТП 30-01-8/630 с 2002 г., изменение свойств материалов из-за старения изоляции и ухудшения контактных соединений выводов с обмотки НН на шпильке Фаза . "С" 0,4кВ (20 года). 4.13 Вследствие неполно фазного режима из-а отсутствия напряжения на фазе "С" (вывод 0,4кВ) из-за размыкания цепи от изменения свойств материалов контактного соединения от длительного (20 лет) срока эксплуатации, на ЗТП 30-01-8/630 оперативно отключен ЛР ЗТП 30-01-8.(устранено, выполнен текущий ремонт ТМ- 630). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта на шпильке 0,4кВ фазе "С" на ТП 71-01-3, Трансформатор ТМ-160/6 | Техническое мероприятие 1 ЗТП-30-01-8/630: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ЗТП-30-01-8/630: - выполнить ремонт ТМ-35/6 Ответственное лицо: Бикметов А.В. 27.06.2022 год
357157 | 124 | 2022-05-09 | 4 | 17 | 15.855 | 2022-05-09 | 11 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (18 м/с) на провода ВЛ 10 кВ ф. 25-10 в пролете опор №№70-71. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста, из-за сильного ветра (18м/с.) проводов на опоре №70 при срыве вязки , на ПС 110/35/10кВ №25 Уяр-Городская действием МТЗ отключался В 10 ф. 25-10 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.25-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 27.06.2022 год
357157 | 125 | 2022-05-09 | 4 | 30 | 7.2667 | 2022-05-09 | 11 | 46 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.20-05 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания из за попадания птицы между проходными изоляторами КТП 20-05-1/100, на ПС 35/10 кВ Балайская воздействием МТЗ с НАПВ отключался В. 10 ф. 20-05. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы между проходными изоляторами на КТП 20-05-1/100, ВЛ-10кВ ф.20-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 27.06.2022 год
357157 | 128 | 2022-05-09 | 11 | 50 | 13.6851 | 2022-05-09 | 18 | 21 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.25-10. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста, из-за сильного ветра (12м/с.) проводов на опоре №70 при срыве вязки , на ПС 110/35/10кВ №25 Уяр-Городская действием МТЗ отключался В 10 ф. 25-10 (выполнен монтаж провода к изолятору новой вязкой). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.25-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 27.06.2022 год
357157 | 130 | 2022-05-10 | 5 | 13 | 0.144 | 2022-05-10 | 6 | 49 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с на провода ВЛ-10кВ ф.12-01. 4.4 Вследствие падения из вне охранной зоны и зависания крупной ветки на опоре №20, на ПС 35/10 №12 "Н-Пятницкая" оперативно отключен В 10 ф.12-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение крупной ветки на ВЛ 10 кВ ф. 12-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.12-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В 26.06.2022 год
357157 | 132 | 2022-05-10 | 12 | 20 | 0.31 | 2022-05-10 | 17 | 30 | 3.4.8.5 ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП 2-14-84/180 отключали по заявке МЧС для тушения пожара рядом с охранными зонами ВЛ. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП 2-14-84/180: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 27.06.2022 год
357157 | 133 | 2022-05-10 | 15 | 30 | 0.048 | 2022-05-10 | 17 | 6 | 3.4.8.5 Отключение Л3 от ТП 113-06-4/160 по заявке МЧС для тушения низового пожара от пала сухой травы рядом с охранной зоной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 113-06-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 27.06.2022 год
357157 | 134 | 2022-05-11 | 0 | 36 | 0.053499 | 2022-05-11 | 2 | 23 | 3.4.8.5 Отключение АВ 0,4кВ Л1 от КТПН 13-04-16/100 по заявке МЧС для тушения низового пожара от пала прошлогодней сухой травы рядом с охранной зоной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 13-04-16: выполнит внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.05.2022 год
357157 | 135 | 2022-05-11 | 10 | 7 | 1.2693 | 2022-05-11 | 12 | 6 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 22 м/с на опору 10 кВ ф. 47-01 №115. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №115, №116 из за сильного ветра на ПС Партизанская воздействием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 47-01. Устранено. Опора №115 заменена (наклон опоры, загнивание древесины). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на опоре. на ВЛ 10 кВ ф.47-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 18.06.2022 год
357157 | 136 | 2022-05-11 | 10 | 28 | 0.012284 | 2022-05-11 | 11 | 35 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 3-01-18/160 по заявке МЧС для тушение низового пожара от пала сухой прошлогодней травы рядом с охранной зоной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-01-18: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Купиянчик Р.Н. 30.05.2022 год
357157 | 137 | 2022-05-11 | 10 | 39 | 0.025333 | 2022-05-11 | 13 | 11 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 13-02-4/400по заявке МЧС для тушения низового пожара от выгорания сухой прошлогодней травы рядом с охранной зоной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Л 0,4 кВ Л1 ТП 13-02-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.05.2022 год
357157 | 138 | 2022-05-11 | 11 | 22 | 0.03025 | 2022-05-11 | 14 | 7 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на вывода 0,4кВ Л-11, Л-2 на гребелке. 4.4 Вследствие сильного порыва ветра 15 м/с. произошло междуфазное замыкание шлейфов от гребенки КТПН 16-02-12 до оп. №1 что привело к отключению АВ 0.4 кВ Л-1, Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на шлейфах 0,4кВ. на АВ 0.4 кВ Л-1, Л-2., Система шин 1РУ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л1, Л-2 от КТПН 16-02-12/160: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 139 | 2022-05-11 | 13 | 6 | 0.03 | 2022-05-11 | 15 | 6 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации ТМ-180 на КТПН 23-03-1/180 с 2002 г., изменение свойств материалов из-за старения изоляции и ухудшения контактных соединений выводов с обмотки НН на шпильки 0,4кВ (20года). 4.13 Вследствие неполнофазного режима из-а отсутствия напряжения на фазе "С" (вывод 0,4кВ) из-за размыкания цепи от изменения свойств материалов контактного соединения от длительного (20года) срока эксплуатации, на КТПН 23-03-1/180 оперативно отключен ЛР-1 ф. 23-03.(устранено, выполнена замена ТМ-35/6 на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: размыкание цепи от изменения свойств материалов контактного соединения от длительного (20 лет) срока эксплуатации на ТП 23-03-1, Трансформатор ТМ-180/6 | Техническое мероприятие 1 КТПН 23-03-1/180: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 КТПН 23-03-1/180: - выполнить ремонт ТМ-180/6 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.12.2022 год
357157 | 140 | 2022-05-12 | 7 | 23 | 0.76167 | 2022-05-12 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Старение изоляции кабельной вставки (срок эксплуатации с 1971года. 50 лет). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания в кабельной вставке от ТМ-400 до гл. рубильника 0,4кВ из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной изоляции от длительного(50 лет) срока эксплуатации, на ТП 10-03-1/400 сработали ПК-10. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ТП 10-03-1/400, Система шин 1; междуфазное замыкание на напряжение со стороны 0,4кВ на ТП 10-03-1/400, Система шин 1 | Техническое мероприятие 1 КТПН 10-03-1/400: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357157 | 141 | 2022-05-12 | 11 | 6 | 0.368 | 2022-05-12 | 14 | 10 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.40-01 птиц 4.12 Вследствие междуфазного замыкания по птице на опоре №74, действием МТЗ с НАПВ на ПС 35кВ Сушиновка отключался В 10 ф. 40-01 (повреждение самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 40-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 27.06.2022 год
357157 | 142 | 2022-05-12 | 15 | 15 | 0.135 | 2022-05-12 | 15 | 30 | 3.4.10 Воздействие на ПС 35кВ Сушиновка птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании птицы между проходными изоляторами 10кВ на ячейке В 10 2Т, на ПС 35 кВ Сушиновка действием МТЗ отключался 2Т. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на ячейке В 10 2Т. на ПС 35/10 кВ №20 "Балайская", ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Сушиновка: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35кВ Сушиновка: в РП 2023г. запланировать монтаж ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т. Ответственное лицо: Дедик А.В. 30.06.2022 год
357157 | 143 | 2022-05-12 | 20 | 2 |  | 2022-05-12 | 20 | 2 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (12м/с.) на провода /ВЛ-10кВ ф.10-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 145-146 влетевшей из вне охранной зоны ветки с дерева, на ПС 35кВ Переясловка с УАПВ отключался В 10ф.10-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 04.07.2022 год
357157 | 144 | 2022-05-12 | 23 | 31 |  | 2022-05-12 | 23 | 31 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.24-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№88-89 из-за сильного ветра, на ПС 35кВ действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.24-01 (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 24-01, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 04.07.2022 год
357157 | 145 | 2022-05-13 | 11 | 6 | 0.0024001 | 2022-05-13 | 11 | 46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление опор №1.3, 1.4 Л-2 от КТПН 60-03-8/400, имеющих недопустимый наклон. 4.4 Вследствие недопустимого наклона опор №1.3, 1.4 на КТПН 60-03-8/400 оперативно отключен АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 60-03-8, Опора ПН-4ДБ; недопустимый наклон на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 60-03-8, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 60-03-8/400: - выправить опору №1.3 1.4; - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.05.2022 год
357157 | 146 | 2022-05-13 | 15 | 14 |  | 2022-05-13 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Недопустимая степень загнивания древесину у одностоечной опоры №166 ВЛ-10кВ ф.38-08. 4.1 Вследствие с хлеста проводов на одностоечной опоре №166 при падении от недопустимой степени загнивания древесин, на ПС 35 кВ В.Уря. действием МТЗ с НАПВ, отключился В 10 кВ 38-08. (устранено). расноярскэнерго, ПО ЮВЭС, Рыбинский РЭС: 13.05.2022 в 15:14 действием МТЗ с НАПВ, отключился фидер 10 кВ 38-08 ПС 35 кВ В.Уря. Обесточено: 2 ТП, 50 чел., 2 н.п. (д. Чуриново, д. Соловьевка) СЗО нет, нагрузка: 0,08 МВт. Балансовая принадлежность фидера: Рыбинский РЭС, протяженность 24,43 км. Погода: +21С. 13.05.2022 в 16:37 включен фидер 10 кВ 38-08 ПС 35 кВ В.Уря. Потребители - включены. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей 1 час 23 мин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины. на ВЛ 10 кВ ф. 38-08, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 38-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.06.2022 год
357150 | 373 | 2022-05-07 | 13 | 2 | 3.8167 | 2022-05-07 | 20 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ-10 кВ ф.9-28, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.9-28 10 кВ на ПС 110 кВ №9 "ЗЛМК" от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 7- 8 ВЛ-10 кВ ф.65-05 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-28 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.9-28. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 374 | 2022-05-07 | 13 | 42 | 1.5267 | 2022-05-07 | 21 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 13 - 14 ВЛ-10 кВ ф.3-14, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.3-14 10 кВ на ПС 110 кВ №3 "Канская опорная" от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 13- 14 ВЛ-10 кВ ф.3-14 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.3-14, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф.3-14. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 375 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 0.73201 | 2022-05-07 | 21 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ-10 кВ ф.70-14, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.70-14 10 кВ на ПС 35 кВ №70 "Чечеул" от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 4- 5 ВЛ-10 кВ ф.70-14 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.70-14, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.70-14. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 376 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 1.2985 | 2022-05-07 | 19 | 45 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 77 - 78 ВЛ-10 кВ ф.М-02, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.М-02 10 кВ на РП-10кВ ФМКК от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 77- 78 ВЛ-10 кВ ф.М-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 77- 78 ВЛ-10 кВ ф.М-02. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 377 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 0.265 | 2022-05-07 | 19 | 45 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 89 - 90 ВЛ-10 кВ ф.М-01, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.М-01 10 кВ на РП-10кВ ФМКК от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 89 - 90 ВЛ-10 кВ ф.М-01 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.М-01, Пролет: Опора № 89 -Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 89 - 90 ВЛ-10 кВ ф.М-01. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 378 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 1.5133 | 2022-05-08 | 0 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ-10 кВ ф.31-16, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.31-16 10 кВ на ПС 35 кВ №31 ""Верхний Амонаш"" №31 от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4- 5 ВЛ-10 кВ ф.31-16 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-16, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-16 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.31-16. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 379 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 0.454 | 2022-05-08 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошёл излом деревянной опоры № 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49 у основания с последующей разрегулировкой стрел провеса проводов в пролетах опор и уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием трёх фаз в пролете опор № 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49 и отключением Вф.31-09 10 кВ на ПС 35 кВ №31 "Верхний Амонаш" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в изломе деревянной опоры у основания № 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену семи стоек опор № 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49 марки П10-7ДБ на ВЛ-10 кВ ф.31-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 380 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 2.27 | 2022-05-08 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошёл излом деревянной опоры № 252, 254 у основания с последующей разрегулировкой стрел провеса проводов в пролете опор №252-№254 с уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №252-№254 и отключением Вф. 31-03 10 кВ на ПС 35 кВ №31 "Верхний Амонаш" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в изломе деревянной опоры у основания № 252, 254 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-03, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-03 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену двух стоек опор № 252, 254 марки П10-7ДБ на ВЛ-10 кВ ф.31-03. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.06.2022 год
357150 | 381 | 2022-05-07 | 15 | 23 | 0.64 | 2022-05-07 | 21 | 47 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 79 - 80 ВЛ-10 кВ ф.33-08, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.33-08 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 79- 80 ВЛ-10 кВ ф.33-08 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 79-80 ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.06.2022 год
357150 | 382 | 2022-05-07 | 23 | 4 | 0.5396 | 2022-05-08 | 6 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 13/17- 13/18 ВЛ-10 кВ ф.83-01, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.83-01 10 кВ на ПС 35 кВ №83 "Кучерово" от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 13/17- 13/18 ВЛ-10 кВ ф.83-01 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-01, Пролет: Опора № 13/17 - Опора № 13/18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 13/17- 13/18 ВЛ-10 кВ ф.83-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.06.2022 год
357150 | 383 | 2022-05-07 | 23 | 51 | 0.5425 | 2022-05-08 | 1 | 24 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 29 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 36 - 37 ВЛ-10 кВ ф.33-07, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.33-07 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 36 - 37 ВЛ-10 кВ ф.33-07 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 36 - 37 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 03.07.2022 год
357157 | 91 | 2022-05-07 | 19 | 0 | 3 | 2022-05-08 | 2 | 30 | 3.4.8.5 ВЛ 6 кВ ф. 23-05 отключена по заявке от МЧС для тушения частных домов рядом с охранной зоной ВЛ. Для тушения горящих опор ВЛ-0,4кВ. 4.9 Вследствие возникшего низового пожара от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Уяр, для тушения частных домовладений и опор ВЛ-0,4кВ на ПС 35кВ Юлия оперативно отключен В 6 ф.23-05. Низовой пожар от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Уяр, приведший к повреждению одностоечных опор, укосов: - укосов 25 единиц Л-1, Л-3 от ТП 23-05-2; - одностоечных опор 77 единиц Л-1, Л-3 от ТП 23-05-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уничтожены огнем на одностоечные опоры - 77 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 от ТП 23-05-2, ВЛ-6кВ ф.23-05; уничтожены огнем на укосы- 25 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 от ТП 23-05-2, ВЛ-6кВ ф.23-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-05: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 6 кВ ф. 23-05: - Л-3 от ТП 23-05-2 заменить одностоечные опоры - 36шт; - Л-1 от ТП 23-05-2 заменить одностоечные опоры - 41шт. Ответственное лицо: Степанов А.С. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации о приведении административных территорий г. Уяр противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Доценко В.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 23-05: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 31.07.2022 год
357157 | 160 | 2022-05-07 | 19 | 0 | 2.88 | 2022-05-08 | 2 | 30 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-6кВ ф.23-03 по заявке МЧС для тушения пожара рядом с охранной зоной ВЛ. | Организационное мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 24.06.2022 год
357157 | 161 | 2022-05-07 | 19 | 0 | 1.875 | 2022-05-08 | 2 | 30 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-6кВ ф.23-01 по заявке МЧС для тушения частных домов рядом с охранной зоной ВЛ. 4.9 Вследствие загорания частных домов и опор 0,4кВ от ТП 23-01-2 на ПС 35кВ "Юлия" по заявке МЧС для тушения пожара отключен В 6 ф.23-01. Низовой пожар от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Уяр, по ул. 30 лет ВЛКСМ приведший к повреждению огнем: - на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 23-01-2 -38 одностоечных опор, 16 укосов; - на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23-01-2 -33 одностоечных опор, 18 укосов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уничтожены огнем на одностоечные опоры -38шт. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 23-01-2, ВЛ 6 кВ ф. 23-01; уничтожены огнем на одностоечные опоры -33шт. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23-01-2, ВЛ 6 кВ ф. 23-01; уничтожены огнем на укосы 16 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 23-01-2, ВЛ 6 кВ ф. 23-01; уничтожены огнем на укосы 18 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23-01-2, ВЛ 6 кВ ф. 23-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-01: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 6 кВ ф. 23-01: - на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 23-01-2 выполнить замену 33 одностоечных опор, 18 укосов; - на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 23-01-2 выполнить замену 38 одностоечных опор, 126 укосов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации о приведении административных территорий г. Уяр в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Доценко В.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 23-01: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Ответственное лицо: Дедик А.В. 31.07.2022 год
357157 | 162 | 2022-05-08 | 0 | 55 | 8.3416 | 2022-05-08 | 8 | 30 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-10кВ ф.25-21 по заявке МЧС для тушения пожара рядом с охранной зоной ВЛ. в г. Уяр. Для тушения опор ВЛ-10кВ ф.25-21. Для тушения опор ВЛ-0,4кВ: от ТП 25-21-2; от ТП 25-21-4. 4.9 Низовой пожар от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Уяр, по ул.Урицкого приведший к повреждению огнем одностоечных опор на ф.25-21 в количестве 4 единицы, повреждению огнем одностоечных опор и укосов: на ВЛ-0,4кВ от КТП 25-21-2 - 77 шт., на ВЛ-0,4кВ от КТП 25-21-4 - 109 шт Низовой пожар от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Уяр, по ул.Урицкого приведший к повреждению огнем на ВЛ-10кВ ф.25-21 одностоечных опор в количестве 4 единицы; повреждению огнем одностоечных опор 131шт, укосов 55 шт. на ВЛ-0,4кВ от КТП 25-21-2 ; от КТПН 25-21-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уничтожена огнем на ВЛ 10 кВ ф. 25-21, Опора П10-7ДБ; уничтожена огнем на ВЛ 10 кВ ф. 25-21, Опора П10-7ДБ; уничтожена огнем на ВЛ 10 кВ ф. 25-21, Опора П10-7ДБ; уничтожена огнем на ВЛ 10 кВ ф. 25-21, Опора П10-7ДБ; уничтожены огнем на одностоечные опоры - 77 шт от ВЛ-0,4кВ Л-3,Л-4 от ТП 25-21-4, ВЛ-10кВ ф.25-21; уничтожены огнем на укосы - 32шт от ВЛ-0,4кВ Л-3,Л-4 от ТП 25-21-4, ВЛ-10кВ ф.25-21; уничтожены огнем на одностоечные опоры - 54 шт от ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2,Л-4 от ТП 25-21-2, ВЛ-10кВ ф.25-21; уничтожены огнем на укосы - 23 шт от ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2,Л-4 от ТП 25-21-2, ВЛ-10кВ ф.25-21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.25-21: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-10кВ ф.25-21: - на ВЛ-10кВ ф.25-21 заменить 4 одностоечные опоры (№№1.8-1.11); - на ВЛ-0,4кВ от ТП 25-21-2; 25-21-4 заменить одностоечные опоры, опоры с укосами. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации о приведении административных территорий г. Заозерный в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Доценко В.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 25-21: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Ответственное лицо: Дедик А.В. 31.07.2022 год
357157 | 163 | 2022-05-07 | 19 | 0 | 4.875 | 2022-05-08 | 2 | 30 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-6кВ ф.30-01 по заявке от МЧС для тушения пожара частных домов рядом с охранной зоной, для тушения горящих опор. 4.9 Вследствие возникшего низового пожара от возгорания сухой прошлогодней травы из вне охранной зоны ВЛ в г. Уяр по ул. Советской произошло повреждение огнем одностоечной опоры на ВЛ-6кВ ф.30-01 в количестве 1 единицы, повреждению огнем опор на ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от ТП 30-01-5 - 126 единиц, укосов 38шт.; на РП №30 оперативно отключен В 6 ф.30-01. Низовой пожар от возгорания сухой травы из вне охранной зоны ВЛ в г.Уяр по ул. Советской приведший к повреждению огнем одностоечной опоры на ВЛ-6кВ ф.30-01 в количестве 1 единицы; повреждению огнем одностоечных опор 126 шт., укосов 38 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от ТП 30-01-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уничтожена огнем на ВЛ 6 кВ ф. 30-01, Опора П10-7ДБ; уничтожены огнем на одностоечные опоры - 126 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от ТП 30-01-5, ВЛ-6кВ ф.30-01; уничтожены огнем на укосов - 38 шт. ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3. Л-4 от ТП 30-01-5, ВЛ-6кВ ф.30-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-6кВ ф.30-01: - выполнить внеочередной осмотр для установления возможных очагов загорания вблизи ВЛ вследствие низовых пожаров; - выполнить внеплановый осмотр для выявления поврежденных огнем деревьев и прочих предметов, строений, угрожающих падением на провода ВЛ; - выполнить корректировку перечней пожароопасных участков ВЛ по результатам расследования причин аварий на ВЛ, произошедших вследствие низового пожара. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-6кВ ф.30-01: - заменить одностоечную опора № 4.1; на ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от ТП 30-01-5 заменить одностоечные опор, опор с укосом. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо за подписью директора ПО ЮВЭС главе администрации о приведении административных территорий г. Уяр в соответствие противопожарным требованиям. Ответственное лицо: Доценко В.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 ВЛ-6кВ ф.30-01: - направить письмо в страховую кампанию для возмещения ущерба филиалу "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго Ответственное лицо: Дедик А.В. 31.07.2022 год
357150 | 175 | 2022-05-07 | 12 | 41 |  | 2022-05-07 | 12 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие сильных порывов ветра 25 м/с произошло перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) в пролете опор № 108-№109 с отключением от действия ТО ВТ-52 на ПС 110 кВ № 8 "Тасеево". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "А" и "В" в пролете опор №108-№109 ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) вследствие порывов ветра 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово Т-52, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) по всей длине. Номер заказа 180039203 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 108-109 ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52), при необходимости выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 108 -109 ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52). Номер заказа 210363414 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357150 | 219 | 2022-05-07 | 13 | 29 | 3.8335 | 2022-05-07 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 23 м/с на ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) в пролётах опор № 31-32 на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) от МТЗ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 23 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 31-32 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ В.Амонаш-Б.Уря Т-76, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) по всей длине. Номер заказа 180033056 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД с 1 до 5 опоры, с 13 по 14 опору, с 26 по 32 опору ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). Номер заказа 142758569 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Канского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 год
357150 | 220 | 2022-05-07 | 13 | 55 | 2.278 | 2022-05-07 | 16 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 29 м/с на ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75) на опору № 22 из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "С", на "землю" по телу опоры. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на опору № 22, что привело к перекрытию фазы ф."С" на "землю" по телу опоры на ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Ю.Александровка-Тарай Т-75, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Южная Александровка-Тарай (Т-75). Номер заказа: 180039411 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357150 | 221 | 2022-05-07 | 14 | 0 | 0.198 | 2022-05-07 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 23 м/с на ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Южная Александровка (Т-41) в пролётах опор № 21-22 на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Южная Александровка (Т-41) от МТЗ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 28 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 21-22 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Абакумовка-Ю.Александровка Т-41, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Южная Александровка (Т-41) по всей длине. Номер заказа 180033066 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Южная Александровка (Т-41). Номер заказа 142758573 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Нижнеингашского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Южная Александровка (Т-41) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 год
357150 | 386 | 2022-05-07 | 16 | 16 | 1.8917 | 2022-05-07 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 23 м/с на ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) в пролётах опор № 63-64 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "А", "В" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на провода в пролёте опор № 63-64, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами ф."А", "В" на ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Н.Ингаш-Соколовка Т-34, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34). Номер заказа: 180033050 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 26.06.2022 год
357150 | 387 | 2022-05-07 | 18 | 59 | 0.13801 | 2022-05-07 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 23 м/с на ВЛ 35 кВ Н. Смоленка - Карапсель (Т-66) (связь с ВЛ 35 кВ Городская-Н.Смоленка с отпайкой на ПС Водозабор (Т-24)), на опору № 10 из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "С", на "землю" по телу опоры. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на опору № 10, что привело к перекрытию фазы ф."С" на "землю" по телу опоры на ВЛ 35 кВ Н. Смоленка - Карапсель (Т-66). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Городская-Водозабор Т-24, Опора пром.ж/б.ПБ-22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Городская-Н.Смоленка с отпайкой на ПС Водозабор (Т-24). Номер заказа: 180033067 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357150 | 388 | 2022-05-07 | 20 | 19 |  | 2022-05-07 | 20 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 23 м/с на ВЛ 35 кВ Орловка-Фаначет (Т-51) в пролётах опор № 134-135 на провода трёх фаз из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Орловка-Фаначет (Т-51) от МТЗ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 21 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фазы "А", "В", "С" в пролёте опор № 134-135 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Орловка-Фаначет Т-51, Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Орловка-Фаначет (Т-51) по всей длине. Номер заказа 180039203 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД согласно листка осмотра ВЛ 35 кВ Орловка-Фаначет (Т-51). Номер заказа 142758661, 142758663 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Тасеевского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Орловка-Фаначет (Т-51) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 год
357150 | 178 | 2022-05-07 | 14 | 51 |  | 2022-05-07 | 14 | 51 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 358 произошло перекрытие изоляции фаз "В, С" на "землю" электрической дугой по телу опоры № 358 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь (С-856). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "В, С" на опоре № 358 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь (С-856) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ110 кВ ПС Приангарская-Чунояр С-855, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Номер заказа 152208921 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Номер заказа 180039020 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 358 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Номер заказа 210363413 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый ремонт мероприятие по замене изоляции на опоре № 358 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357150 | 389 | 2022-05-07 | 22 | 5 |  | 2022-05-07 | 22 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 22 м/с на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) в пролётах опор № 234-235 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "А", "В" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на провода в пролёте опор № 234-235, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами ф."А", "В" на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-809, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа: 180038448 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357150 | 390 | 2022-05-07 | 22 | 7 |  | 2022-05-07 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 29 м/с на ВЛ 110 кВ Канская опорная - Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) в пролётах опор № 110-111 на провода фазы "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "А", "В" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на провода в пролёте опор № 110-111, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами ф."В", "С" на ВЛ 110 кВ Канская опорная - Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-55, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная - Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). Номер заказа: 180038451 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357150 | 402 | 2022-05-07 | 14 | 34 | 14.7397 | 2022-05-07 | 20 | 44 | 3.4.8.5 Из-за ветра 29 м/с для снижения риска распространения пожаров и загораний и сохранности энергообъектов по заявке МЧС отключена ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49), ВЛ 35 кВ Георгиевка-Мокруша (Т-50), ВЛ 35 кВ Георгиевка-Сотниково (Т-54). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо-запрос в МЧС Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357157 | 165 | 2022-05-07 | 19 | 0 | 10.675 | 2022-05-08 | 2 | 30 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-6кВ: ф.30-15, ф.30-16 по заявке МЧС для тушения пожаров рядом с охранными зонами. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6кВ:ф. 30-15; 30-16: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 26.06.2022 год
357157 | 112 | 2022-05-07 | 20 | 20 | 1.5083 | 2022-05-08 | 8 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 23м/с на ВЛ-10кВ ф.27-06, ф.27-03 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре № 113 при повреждении из-за сильного ветра,на ПС 110кВ Совхозы действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.27-06. (устранено). Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре № 99 при повреждении из-за сильного ветра,на ПС 110кВ Совхозы действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.27-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена сильным ветром на ВЛ 10 кВ ф. 27-06, Опора УП10-2Д; Повреждена сильным ветром на ВЛ 10 кВ ф. 27-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 27-06, ф.27-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 27.06.2022 год
357152 | 102 | 2022-04-02 | 2 | 33 | 0.0105 | 2022-04-02 | 3 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной отпайке принадлежащей ПАО "Мобильные Теле Системы". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.102-09 от ПС 110/35/10 №102 "Тюльковская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015838. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ПАО "Мобильные Теле Системы" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.102-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357152 | 103 | 2022-04-02 | 19 | 59 | 0.029167 | 2022-04-02 | 21 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порыве ветра привело к схлесту проводов на вводе в жилой дом от опоры №6/4 ВЛ-0,4кВ Л-3, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 КТП 33-03-6 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры №6/4 ВЛ-0,4кВ Л-3, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), с потерей механической прочности провода, его растяжением, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-3 КТП 33-03-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №6/4 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 33-03-6, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 33-03-6 10/0,4кВ и КТП 33-03-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015940. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №6/4 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 33-03-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180015941. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №1-10, №6/4 до ввода в жилой дом ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 33-03-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 год
357152 | 104 | 2022-04-02 | 16 | 33 | 0.014666 | 2022-04-02 | 17 | 17 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на спуск ТП 92-04-17 10/0,4кВ фазы «А», что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и корпусом ТП 92-04-17 10/0,4кВ и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.92-04 на ПС 35/10кВ №92 "Белоярская". 4.12 Произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ по причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), на спуск ТП 92-04-17 10/0,4кВ фазы «А», что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и корпусом ТП 92-04-17 10/0,4кВ и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.92-04 на ПС 35/10кВ №92 "Белоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на спуск ТП 92-04-17 10/0,4кВ фазы «А» на ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий, Спуск на КТП 92-04-17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-04 от ПС 35/10кВ №92 "Белоярская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015839. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета (ветки) со спуска ТП 92-04-17 10/0,4кВ фазы «А». Заказ SAP №180015942. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 год
357152 | 105 | 2022-04-02 | 19 | 4 | 0.1216 | 2022-04-02 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора фазы "С" на опоре №16/1, что привело к однофазному замыканию и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.58-02 на ПС 35/10 №58 "Вагино". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора фазы "С" на опоре №16/1, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с ухудшением свойств материалов, что привело к однофазному замыканию и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.58-02 на ПС 35/10 №58 "Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением опорного изолятора ф."С" на оп.№16/1 на ВЛ 10 кВ ф.58-2 с.Вагино-с.Коробейник, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-02 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015859. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы «С» на опоре №16/1, и регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №16-№16/2 ВЛ-10кВ ф.58-02 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №180015900. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.04.2022 год
357157 | 49 | 2022-04-02 | 23 | 35 | 0.12666 | 2022-04-03 | 2 | 7 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (ветер 18м/с. в пролете опор №№ 1.2-1.3 в зоне ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 КТПН 9-03-4/160). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра (18м/с.) в пролете опор №№ 1.2-1.3, на КТПН 9-03-4/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 9-03-4, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 1-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 9-03-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 04.04.2022 год
357152 | 106 | 2022-04-01 | 10 | 1 | 0.090398 | 2022-04-01 | 11 | 54 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 16 м/с, произошло падение сухого дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №138-№139, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №137-№140, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №138-№139 и отключением В 10 ф.92-01 на ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». 4.12 Произошло падение сухого дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №138-№139, в результате неоднократных порывов ветра до 16 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №137-№140, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №138-№139 и отключением В 10 ф.92-01 на ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№138-№139 на ВЛ 10 кВ ф.92-1 Маталассы-Сосновка, Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-01 от ПС 35/10кВ №92 «Маталассы», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016163. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие сухого дерева в пролете опор №138-№139 ВЛ-10кВ ф.92-01 от ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». Заказ SAP №180016167. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №137-№140 ВЛ-10кВ ф.92-01 от ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». Заказ SAP №180016165. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357152 | 107 | 2022-04-01 | 13 | 35 | 0.0675 | 2022-04-01 | 14 | 20 | 3.4.9.1 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-10кВ в сетях ООО Электрическая Сетевая Компания «Энергия» (ООО "ЭСК Энергия) (г. Железногорск, ИНН 2452043606). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.6-21 от РП-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015725. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ООО Электрическая Сетевая Компания «Энергия» (ООО "ЭСК Энергия) о включение в состав комиссии представителя ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.05.2022 год
357152 | 108 | 2022-04-01 | 14 | 9 | 0.26 | 2022-04-01 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ТП 31-09-17В принадлежащей Ковалевой Ирине Дмитриевне. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-09 от ПС 110/10кВ №31 "Парная", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180016191. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо владельцу ТП 31-09-17В Ковалевой Ирине Дмитриевне, о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.31-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 109 | 2022-04-01 | 16 | 44 | 0.080402 | 2022-04-01 | 17 | 51 | 3.4.10 В результате подседа птицы на ЛР ТП 14-02-4 10/0,4кВ установленным на опоре №135/6, произошло междуфазное короткое замыкание между полюсами фаз «А» и «В» через тело птицы и отключение В 10 ф.14-02 на ПС 110/35/10кВ №14"Н.Бирилюссы". 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание между полюсами фаз «А» и «В» через тело птицы, в результате подседа птицы на ЛР ТП 14-02-4 10/0,4кВ установленным на опоре №135/6 с отключением В 10 ф.14-02 на ПС 110/35/10кВ №14"Н.Бирилюссы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание между полюсами ф.«А» и «В» через тело птицы на ВЛ 10 кВ ф.14-2 Н-Бирилюсы-Арефьево, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.14-02 от ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016162. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку изоляторов ЛР ТП 14-02-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №180016170. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года мероприятия по установке птице защитных устройств на ЛР по ВЛ-10кВ ф.14-02 от ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы". Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357152 | 110 | 2022-04-02 | 8 | 51 | 0.009666 | 2022-04-02 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порыве ветра привело к схлесту проводов на вводе в жилой дом от опоры №10/2 ВЛ-0,4кВ Л-1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 СКТП 8-11-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры №10/2 ВЛ-0,4кВ Л-1, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), с потерей механической прочности провода, его растяжением, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 СКТП 8-11-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №10/2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-11-1, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от СКТП 8-11-1 и СКТП 8-11-1, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015880. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №8 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 СКТП 8-11-1. Заказ SAP №18015883. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 111 | 2022-04-02 | 13 | 27 | 0.001332 | 2022-04-02 | 13 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №6/4-6/5, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6/4-6/5, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-03 на РП-1 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №6/4-6/5, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6/4-6/5, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-03 на РП-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр.оп.№6/4-6/5 на ВЛ 10 кВ ф.1-03 г.Ужур, Пролет: - Опора № 6/4 - 6/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180015863. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015876. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 112 | 2022-04-02 | 14 | 25 | 0.062 | 2022-04-02 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №116-117, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №116-117, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.99-05 на ПС 35/10кВ №99"Солгон". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №116-117, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №116-117, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.99-05 на ПС 35/10кВ №99"Солгон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр.оп.№116-117 на ВЛ 10 кВ ф.99-05 с.Солг - д.Тар, Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №116-117 ВЛ-10кВ ф.99-05 от ПС 35/10кВ №99 "Солгон". Заказ SAP №180015861. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.99-05 от ПС 35/10кВ №99 "Солгон", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015862. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 год
357152 | 113 | 2022-04-02 | 16 | 50 | 0.034168 | 2022-04-02 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (высыхание верха опоры), при порыве ветра произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" на опоре №176, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №176/16-№176/17, схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №176/16-№176/17 с отключением В 10 ф.55-07 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". 4.1 При порыве ветра произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" на опоре №176, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (высыхание верха опоры), с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №176/16-№176/17, схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №176/16-№176/17 с отключением В 10 ф.55-07 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."В" на оп.№176 на ВЛ10 кВ ф.55-07 Табажак-Тесь-Прим, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016480. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка на опоре №167/16 ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Заказ SAP №180016352. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №176/16-№176/17 ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Заказ SAP №180016351. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 год
357153 | 84 | 2022-04-01 | 14 | 9 |  | 2022-04-01 | 14 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, ветра с порывами до 18 м/с (приложение №8), произошёл наброс сухой ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 110 кВ С-395 в пролёте опор №45-46, что явилось причиной пробоя воздушного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С", возникновения межфазного короткого замыкания, действия 2 ступени ДЗ и отключения В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шушенская опорная – Казанцево (С-395) обнаружены следы короткого замыкания между проводами фазы «В» и фазы «С» в пролете опор №45-46, что явилось причиной пробоя воздушного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С", возникновения межфазного короткого замыкания, действия 2 ступени ДЗ и отключения В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Шуш.опорная-Казанцево (С-395), Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-395 пролёт опор №1-58. Заказ SAP-152689213. Ответственное лицо: Середа Е.В. 05.05.2022 год
357156 | 202 | 2022-04-01 | 14 | 0 | 0.025 | 2022-04-01 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 581 руб. №7 до ж.д. ул. Шевченко 7, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №7 0,4 кВ в ТП 581. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 581 руб. №7 до ж.д. ул. Шевченко 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП581 до ж.д ул.Шевченко,7 р7, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3Х120 на КЛ 0,4 кВ от ТП 581 руб. №7 до ж.д. ул. Шевченко 7. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2022 год
357154 | 49 | 2022-04-01 | 15 | 51 | 0.01334 | 2022-04-01 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 17-22 м/с м/с.) на ВЛ 10кВ ф.168-2 в пролете опор №№ 227-228 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.168-2 на ПС 35/10кВ № 168 "Айтат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 227-228 на ВЛ 10кВ ф.168-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 17-22 м/с м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.168-2 на ПС 35/10кВ № 168 "Айтат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 227-228 на ВЛ 10кВ ф.168-2. на ВЛ 10 кВ ф. 168-2 д. Казанка, В.Казанка, Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.168-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 15.04.2022 год
357153 | 85 | 2022-04-02 | 6 | 2 |  | 2022-04-02 | 6 | 2 | 3.4.12.5 02.04.2022г. в 06 час. 02 мин. в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло перекрытие изоляторов фазы "В" (изоляторы марки ПСД-70Е) на опоре №32 ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359). (Приложения №2, №3, №4). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что и явилось причиной действия 1 ступени ТЗНП и отключению В-110 кВ С -359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) были обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы "В" на опоре №32. (Приложения №2, №3, №4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) участок опор №20-60. Заказ SAP - 180016695. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайки от С-359 на ПС Ленинская (С-360) участок опор №1-18. Заказ SAP - 180016696. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоры №32. Заказ SAP - 180016697. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №32. Заказ SAP - 142739149. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести установку ЭПЗУ (противоптичьих устройств) на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №32. Заказ SAP - 142739148. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №32. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в РП 2023 установку ЭПЗУ (противоптичьих устройств) на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №32. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357153 | 86 | 2022-04-02 | 13 | 31 | 0.2378 | 2022-04-02 | 14 | 58 | 3.4.8.5 По запросу оперативного дежурного МЧС Шушенского района для безопасной локализации пожара (6 жилых домов в с.Саянск по ул. Малая), диспетчером ОДГ Шушенского РЭС оперативно ключом управления оперативно отключен В 10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" 4.9 В результате неосторожного обращения с огнём в с.Саянск по ул. Малая произошло возгорание жилых домов с последующим возгоранием опор №№ 7;8;8/2;11;15;17 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 34-10-1331. В результате неосторожного обращения с огнём в с.Саянск по ул. Малая произошло возгорание жилых домов с последующим возгоранием опор №№ 7;8;8/2;11;15;17 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 34-10-1331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ л3 ТП 34-10-1331, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180015772 осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-10. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 34-10-1331. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180015773 осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 34-10-1331. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Запросить справку о возгорании 02.04.22г. с. Саянск ул. Малая в 69ПСЧ 6ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 11.05.2022 год
357152 | 114 | 2022-04-02 | 20 | 59 | 0.13833 | 2022-04-02 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порыве ветра привело к схлесту проводов на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4кВ Л-1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-09-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4кВ Л-1, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с потерей механической прочности провода, его растяжением, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-09-8 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №15 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 8-09-8, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-09-8 и ТП 8-09-8, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015819. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №15 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 8-09-8. Заказ SAP №180015860. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357154 | 50 | 2022-04-01 | 16 | 42 | 0.005666 | 2022-04-01 | 16 | 59 | 3.4.8.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома № 28 (д. Малый Кантат, ул. Антонова) произошел подхлест ввода 0,23кВ от опоры № 2 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 57-6-13, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-6-13. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/57-6-13. Ответственное лицо: Пакин А.В. 15.04.2022 год
357152 | 115 | 2022-04-02 | 23 | 47 | 0.005 | 2022-04-02 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (высыхание тела опоры), произошло ослабление бандажей опоры №158, что при ветровой нагрузке привело к смещением нижнего бандажа с последующим падением опоры №158, с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №157-158, схлестом фаз «В» и «С» в пролете опор №157-158 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.39-12 на ПС 110/10кВ №39"Учум". 4.1 Произошло ослабление бандажей опоры №158 в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (высыхание тела опоры), что при ветровой нагрузке привело к смещением нижнего бандажа с последующим падением опоры №158, с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №157-158, схлестом фаз «В» и «С» в пролете опор №157-158 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.39-12 на ПС 110/10кВ №39"Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры №158 на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №157-158 ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Заказ SAP №170054652. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №158 ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Заказ SAP №180015818. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015610. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 116 | 2022-04-03 | 8 | 55 | 0.455 | 2022-04-03 | 9 | 34 | 3.4.10 В результате наброса куска проволоки птицей на провод фазы "В" опоры №64 ВЛ-10кВ ф.8-36, произошло однофазное короткое замыкание фазы "В" с траверсой, срабатывание защиты замыкания на землю с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.8-36 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". 4.12 Произошло однофазное короткое замыкание фазы "В" с траверсой, в результате наброса куска проволоки птицей на провод фазы "В" опоры №64 ВЛ-10кВ ф.8-36, срабатыванием защиты замыкания на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.8-36 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки птицей на оп.№64 ВЛ-10кВ ф.8-36 на ВЛ 10 кВ ф.8-36, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015926. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) с опоры №64 ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Заказ SAP №180015926. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357156 | 203 | 2022-04-01 | 15 | 45 | 0.04 | 2022-04-01 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 581 руб. №8 до ж.д. ул. Шевченко 5, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №8 0,4 кВ в ТП 581. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 581 руб. №8 до ж.д. ул. Шевченко 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП581 до ж.д ул.Шевченко,5 р8, Кабель ААШв 4X120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 4X120 на КЛ 0,4 кВ от ТП 581 руб. №8 до ж.д. ул. Шевченко 5. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2022 год
357150 | 72 | 2022-04-01 | 11 | 54 | 0.0059985 | 2022-04-01 | 12 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло схлёстывание проводов фазы "А", "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 20 - 21. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "А", "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 20 - 21 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 45-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-2, Пролет: Опора №29 - Опора №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "А", "В" в пролёте опор № 20-21 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 год
357153 | 87 | 2022-04-02 | 17 | 31 |  | 2022-04-02 | 17 | 31 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал отключен Р 3-16-627. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-16. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180016038. Ответственное лицо: С.А. Цавня 06.05.2022 год
357150 | 76 | 2022-04-01 | 19 | 28 | 0.0029155 | 2022-04-01 | 19 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 39 - 40 из вне охраной зоны упала ветка дерева, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А, В". 4.4 В результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 39 - 40 произошло схлёстывание проводов фазы "А, В" и междуфазное к.з., что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ №45-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-04-2, Пролет: Опора №39 - Опора №40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №45-04-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.04.2022 год
357150 | 77 | 2022-04-01 | 20 | 45 | 0.0011667 | 2022-04-01 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло схлёстывание проводов фазы "А", "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 22 - 23. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "А", "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 22 - 23 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 101-07-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 101-07-9, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "А", "В" в пролёте опор № 22-23 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 15.04.2022 год
357153 | 88 | 2022-04-03 | 1 | 0 |  | 2022-04-03 | 1 | 0 | 3.4.7.3 Во время осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-08 было обнаружены следы перекрытия изолятора РЛНД-10 на опоре №260 ЛР ТП 53-08-3027и, что явилось причиной междуфазного замыкания на ВЛ-10 кВ ф.53-08 работы МТЗ и отключения В 10 ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.1 Перекрытие изолятора РЛНД-10 на опоре №260 ЛР ТП 53-08-3027и, что явилось причиной междуфазного замыкания на ВЛ-10 кВ ф.53-08 работы МТЗ и отключения В 10 ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ ф.53-08 с. Идринское, Опора АК10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-08. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК САП №180015977. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 04.05.2022 год
357150 | 78 | 2022-04-01 | 22 | 35 | 0.0225 | 2022-04-01 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 268 - 269 ВЛ-10 кВ ф.45-03, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.45-03 10 кВ на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" от ТО 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 268- 269 ВЛ-10 кВ ф.45-03 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Пролет: Опора № 268 - Опора № 269 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 268-269 ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.04.2022 год
357150 | 79 | 2022-04-02 | 12 | 41 | 0.006 | 2022-04-02 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло схлёстывание проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 10 - 11. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 10 - 11 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 45-04-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-3, VN004-00036128 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А, С" в пролете опор № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.04.2022 год
357150 | 80 | 2022-04-02 | 13 | 47 | 0.0021333 | 2022-04-02 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 20 м/с на ВЛ 35 кВ Шеломки-Сухово (Т-44) в пролётах опор № 182-183 на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Шеломки-Сухово (Т-44) от ТО. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 23 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 182-183 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Шеломки-Сухово Т-44, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Шеломки-Сухово (Т-44) по всей длине. Номер заказа 180017101 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уборку дерева с проводов фазы "А", "В" в пролётах опор № 182-183 ВЛ 35 кВ Шеломки-Сухово (Т-44). Номер заказа 210361864 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Дзержинского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Шеломки-Сухово (Т-44) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в производственные программы на 2022-2023 годы мероприятие по вырубке ОСД находящихся вне охраной зоны ВЛ 35 кВ Шеломки-Сухово (Т-44) согласно листа осмотра. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2023 год
357153 | 89 | 2022-04-03 | 9 | 9 | 0.6479 | 2022-04-03 | 14 | 50 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 15 м/с и тяжением провода был сорван с крюка и разбит о тело опоры изолятор с проводом фазы "С", что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №20 "Б. Ничка". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-01, на опоре №129 был обнаружен сорванный изолятор с проводом фазы "С", что явилось причиной касания провода тела опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №20 "Б. Ничка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.20-01 с.Большая Ничка, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180016037. Ответственное лицо: С.А. Цавня 08.05.2022 год
357150 | 81 | 2022-04-02 | 14 | 30 | 0.0050025 | 2022-04-02 | 14 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло кратковременное схлёстывание проводов фазы "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9 - 10. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9 - 10 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 8-08-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-08-6, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "В", "С" в пролёте опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.04.2022 год
357150 | 83 | 2022-04-02 | 14 | 53 | 0.65 | 2022-04-02 | 17 | 29 | 3.4.7.3 В результате старения фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "В" на ТП 6-11-15 (в эксплуатации с 1985 г.) и под воздействием влаги произошло перекрытие фазы "В" электрической дугой на "землю" 4.12 Нарушение электрической изоляции фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "В" марки ИП-10/630 на ТП 6-11-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 6-11-15, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 6-11-15 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) проходного изолятора фазы "В" марки ИП-10/630 на ТП 6-11-15 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 год
357150 | 84 | 2022-04-02 | 16 | 18 | 0.001 | 2022-04-02 | 16 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 61 - 62 ВЛ-10 кВ ф.59-06, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.59-06 10 кВ на ПС 35 №59 кВ "Орловка" от МТЗ 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 61- 62 ВЛ-10 кВ ф.59-06 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.59-06, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-06 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 61-62 ВЛ-10 кВ ф.59-06 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.04.2022 год
357150 | 85 | 2022-04-02 | 17 | 39 |  | 2022-04-02 | 17 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 17 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 46-47 на провода фаз "А", "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) от МТЗ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 25 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 46-47 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине. Номер заказа 180017289 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить согласование с Тинским лесничеством квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в производственные программы на 2022-2023 годы мероприятие по вырубке ОСД находящихся вне охраной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) согласно листа осмотра. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2023 год
357150 | 86 | 2022-04-02 | 17 | 55 | 0.70001 | 2022-04-02 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины оголовка опоры № 10.208 ВЛ-10 кВ ф.6-09 (в эксплуатации с 1984 г.) произошёл обрыв провода фазы "А" при изломе оголовка и схлёстывание проводов фазы "А", "В" в пролете опор № 10.208-10.209, что привело к двухфазному к.з., и отключению В ф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" от МТЗ. 4.1 Нарушение структуры материала деревянной опоры ВЛ-10 кВ ф.6-09 марки П10-7ДБ № 10.208 в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры ВЛ-10 кВ ф.6-09 марки П10-7ДБ № 10.208 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 год
357150 | 87 | 2022-04-02 | 18 | 20 | 0.0125 | 2022-04-02 | 19 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2.3 до ввода в дом № 14 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2.3 до ввода в дом № 14 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 76-06-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 76-06-7, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.3 до ввода в дом №14 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.04.2022 год
357150 | 88 | 2022-04-03 | 9 | 10 | 0.077585 | 2022-04-03 | 11 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 9.5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 9.5 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 8-04-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-4, Ввод в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 9.5 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.04.2022 год
357150 | 89 | 2022-04-03 | 10 | 38 |  | 2022-04-03 | 10 | 38 | 3.4.8.5 Повреждение кабеля потребителя от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 до ввода в дом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №6-09-54 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 год
357150 | 90 | 2022-04-03 | 15 | 18 | 0.0045 | 2022-04-03 | 15 | 45 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ № 39-08-5 произошло схлёстывание проводов фаз "А" и "В". | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в полёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 15.04.2022 год
357156 | 204 | 2022-04-01 | 17 | 5 | 0.33334 | 2022-04-01 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 225 до ТП 205, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.10 на РП-73. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 225 до ТП 205 от РП-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 225 до ТП 205, ААШв-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х50 КЛ 6 кВ от ТП 225 до ТП 205. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 205 | 2022-04-02 | 13 | 3 | 0.44668 | 2022-04-02 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств вязки провода фазы "А" на опоре №136 ВЛ 10кВ ф.136-3 произошло ослабление вязки фазы "А" и при порывах ветра, уменьшение изоляционного промежутка между фазами в пролете опор №136-137 ВЛ 10кВ ф.136-3 что в свою очередь привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 кВ Ф-136-3 на ПС №136 Никольская. 4.1 Ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №136 ВЛ 10кВ ф.136-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.136-3, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Выполнить визирование провода в пролёте опор №136-137 ВЛ 10кВ Ф-136-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Ф-136-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.05.2022 год
357156 | 206 | 2022-04-02 | 15 | 10 | 0.025 | 2022-04-02 | 15 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6167 (Мурашко О.В.) действием МТЗ, на ПС 9 "Центральная" был отключен В/10кВ яч. 07 ф.9-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Мурашко О.В. (г. Красноярск, ул. Водопьянова 2, кв.221), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2022 год
357156 | 207 | 2022-04-02 | 15 | 40 | 0.55 | 2022-04-02 | 18 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8104 (СНТ "Землеустроитель"), действием МТЗ, на РП 211 был отключен В/6кВ яч. 41 ф.28-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "Землеустроитель", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 208 | 2022-04-02 | 16 | 40 | 0.27666 | 2022-04-02 | 18 | 3 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 36 ВЛ 6 кВ ф.17-12 "Причал" (АО «Красноярская ТЭЦ-1»), действием МТЗ, на РП 122 был отключен В/6кВ ф.17-12 "Причал. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору АО «Красноярская ТЭЦ-1» С.В. Бородулину (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Фестивальная, д. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 209 | 2022-04-02 | 21 | 15 | 1.55 | 2022-04-02 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие нарушения структуры фарфора в результате длительной эксплуатации штыревого изолятора (ШФ-10) ф. "В" на опоре №131/6, произошло разрушение изолятора, повлекшее за собой межфазное КЗ и отключение В 10кВ Ф-45-7 на ПС 110 Емельяново (№45). 4.1 Произошло разрушение штыревого изолятора (ШФ-10) ф. "В" на опоры №131/6, вследствие чего произошло межфазное КЗ и отключение В 10кВ Ф-45-7 на ПС 110 Емельяново (№45). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-7, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ Ф-45-7 опора №131/6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.05.2022 год
357156 | 210 | 2022-04-02 | 23 | 45 |  | 2022-04-02 | 23 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9218 (ООО ПСК "Омега"), действием МТЗ, на РП-207 был отключен В/10кВ яч. 5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО ПСК "Омега" Пуртову Е.А. (г. Красноярск, ул. Молокова 5А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2022 год
357156 | 211 | 2022-04-03 | 6 | 30 | 0.1 | 2022-04-03 | 6 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 15 яч.3 до ТП 14 яч.6 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 110 Солнечный (№139). 4.12 Пробой изоляции кабельной линии ААШв-10 3*95 от ТП 15 яч.3 до ТП 14 яч.6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 15 яч.3 до ТП 14 яч.6, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 от ТП 15 яч.3 до ТП 14 яч.6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 212 | 2022-04-03 | 17 | 10 | 0.21 | 2022-04-03 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ ПС 98 яч.29 - РП 19 яч.11, действием МТЗ, на ПС 110кВ "Полиграфкомбинат " (№98) был отключен В/10кВ яч. 29. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 98 яч.29 - РП 19 яч.11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 98 яч.29 - РП 19 яч.11, Кабель силовой АПвП-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 98 яч.29 - РП 19 яч.11. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357154 | 51 | 2022-04-01 | 19 | 32 | 0.45 | 2022-04-01 | 20 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.33-04 (повреждение на потребительской отпайке от опоры № 33 на ТП ОАО "Мегафон", отсутствует в перечне смежных ТСО. Отпайка отключена). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "Мегафон". Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.04.2022 год
357154 | 52 | 2022-04-01 | 20 | 29 | 0.1595 | 2022-04-01 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 98-99 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 98-99 на ВЛ 10кВ ф.20-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 98-99 на ВЛ 10кВ ф.20-03. на ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. Городище, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.04.2022 год
357154 | 53 | 2022-04-02 | 4 | 15 | 0 | 2022-04-02 | 4 | 15 | 3.4.12.5 В результате ухудшения условий работы оборудования ВЧ связи Zelax, связанного с неблагоприятными погодными условиями (выпадение обильных осадков в виде мокрого снега), повлекшее за собой снижение отношения сигнал/шум на ВЛ 110кВ ниже допустимого, произошел сбой в работе основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ (передача телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному каналу через оператора связи САТИС). 4.4 Сбой в работе основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ (передача телеметрической информации с ПС 110кВ Шапкино в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному каналу через оператора связи САТИС)), повлекшее за собой снижение отношения сигнал/шум на ВЛ 110кВ ниже допустимого в результате ухудшения условий работы оборудования ВЧ связи Zelax, связанного с неблагоприятными погодными условиями (выпадение обильных осадков в виде мокрого снега). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе основного канала связи. на Связь, Zelax М-АСП-ПГ-ЛЭП-АВЦ пс.Казачинск | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ВЧ связи Zelax. Ответственное лицо: Зуев А.П. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести техническое обслуживание оборудования ВЧ связи Zelax. Ответственное лицо: Зуев А.П. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение характеристик лини связи ПС Шапкино - ПС Казачинская. Ответственное лицо: Зуев А.П. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Организовать цифровой канал связи пропускной способностью 2 Мбит/с до ПС 110/10кВ № 3 «Шапкино» через оператора связи Ростелеком. Ответственное лицо: Зуев А.П. 30.12.2022 год
357154 | 54 | 2022-04-02 | 14 | 25 | 0.00833 | 2022-04-02 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 358-359 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 358-359 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 358-359 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 358 - Опора № 359 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.04.2022 год
357154 | 55 | 2022-04-02 | 14 | 47 | 0.59851 | 2022-04-02 | 17 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.53-8 в пролете опор №№ 164/59-164/59 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.53-8 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 163/59-163/59 на ВЛ 10кВ ф.53-8 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.53-8 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 163/59-163/59 на ВЛ 10кВ ф.53-8. на ВЛ 10 кВ ф. 53-8 с. Иркутское, Пролет: Опора № 163/59 - Опора № 163/60 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-8. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 15.04.2022 год
357154 | 56 | 2022-04-02 | 16 | 23 | 0.039662 | 2022-04-02 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-5 (ООО "Артель старателей Ангара-Север" - отпайка на ПС Горевая, отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.04.2022 год
357154 | 57 | 2022-04-02 | 17 | 45 | 0.038702 | 2022-04-02 | 18 | 28 | 3.4.8.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома № 41 (с. Бартат, ул. Просвещения) произошел подхлест ввода 0,23кВ от опоры № 42 ВЛ 0,4кВ Л4 ТП 56-3-5, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л4/56-3-5. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л4/56-3-5. Ответственное лицо: Пакин А.В. 15.04.2022 год
357157 | 50 | 2022-04-04 | 11 | 9 |  | 2022-04-04 | 11 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1984 года - 38 лет) произошло нарушение структуры материала (микротрещины фарфоровой покрышки) ТТ 110 СВ 110 на фазе "В" на ПС 110 кВ Нагорная, что привело к течи трансформаторного масла 4.1 Нарушение структуры материала фарфоровой покрышки ТТ 110 СВ 110 на фазе "В", из-за длительного срока эксплуатации (38 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала (микротрещины фарфоровой покрышки на ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная", ТT ТФНД-110М 600/5 0,5 фаза "А"; нарушение структуры материала (микротрещины фарфоровой покрышки на ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная", ТT ТФНД-110М 600/5 0,5 фаза "В"; нарушение структуры материала (микротрещины фарфоровой покрышки на ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная", ТT ТФНД-110М 600/5 0,5 фаза "С" | Техническое мероприятие 1 ПС 110кВ Нагорная, СВ-110кВ: - выполнить замену ТТ-110 на СВ-110кВ на всех фазах. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 110кВ Нагорная ПО ЮВЭС: - выполнить внеплановый осмотр маслонаполненного оборудования с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 30.04.2022 год
357157 | 51 | 2022-04-04 | 11 | 34 |  | 2022-04-04 | 11 | 34 | 3.4.7.3 Изменение свойств материалов из-за старения изоляции концевой разделки кабельной вставки от вводного В 10 кВ до 2Т в результате длительного (1982г.- 40 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие между-фазного замыкания в концевой разделке внутренней установки у 2Т (кабельная вставка между вводным В 10 кВ и 2Т) из-за ухудшения изоляционных свойств между фазной изоляции от длительного (40 лет) эксплуатации, на ЗТП 3-03-2/2*1000 действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался ввод В-2Т 10кВ. (Устранено, выполнена замена поврежденной концевой разделки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение концевой разделки внутренней установки. на ЗТП 3-03-2/2*1000, Силовой трансформатор ТМ-1000 | Техническое мероприятие 1 ЗТП 3-03-2/2*1000: - выполнить замену поврежденной концевой разделки внутренней установки. Ответственное лицо: Казаков Ю.Ф. 05.04.2022 год
357152 | 117 | 2022-04-04 | 20 | 10 | 0.15 | 2022-04-04 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет), произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора 2Т ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 20-01-1, что привело к межфазному короткому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток с отключением В 10 ф.20-01 от ПС 110/10кВ №20 "Западная" . 4.12 Произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора 2Т ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 20-01-1, вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет), что привело к межфазному короткому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток с отключением В 10 ф.20-01 от ПС 110/10кВ №20 "Западная" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток ТМ 400/10-0,4кВ на ЗТП 20-01-1/2х400 кВА, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 20-01-1 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №180016515. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 20-01-1 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказы SAP №180016717 (испытание 2Т), 180016718 (испытание РУ-10кВ). Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.20-01 и ТП 20-01-1 с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016513. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 118 | 2022-04-04 | 21 | 32 | 0.29334 | 2022-04-04 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №39, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №38-41, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.45-02 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №39, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №38-41, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.45-02 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф. «В» на опоре №39 на ВЛ 10 кВ ф.45-02 с.Новокурск, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №39 на ВЛ-10кВ ф.45-02 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №180016896. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №38-41 ВЛ-10 кВ ф.45-02 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №180016821. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-02 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016667. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357156 | 213 | 2022-04-04 | 13 | 5 | 0.13332 | 2022-04-04 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя (ООО "МТС") на отпайке ВЛ10кВ Ф-86-5 от опоры №2 на ТП-86-5-14, на ПС 86 Шуваево был отключен В 10 кВ Ф-86-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании электроустановки ТП 86-5-14 находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности (ООО "МТС") Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.05.2022 год
357156 | 214 | 2022-04-04 | 16 | 0 |  | 2022-04-04 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 39 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 383 6Л - Ул. Судостроительная, 46, что привело к повреждению электрической изоляции фазы "В" с замыканием на землю и оперативному отключению руб./0,4кВ №6 в ТП-383. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 383 6Л - Ул. Судостроительная, 46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 383 6Л - Ул. Судостр-ая, 46, Кабель АВБбШв 4X120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв 4X120 КЛ-0,4 кВ ТП 383 6Л - Ул. Судостроительная, 46. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357156 | 215 | 2022-04-04 | 17 | 50 | 0.13332 | 2022-04-04 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 586 до РП 140, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В яч.13 / 6кВ на РП-140. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от РП 140 до ТП 586. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 586 до РП 140, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 586 до РП 140. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2022 год
357156 | 216 | 2022-04-04 | 18 | 25 |  | 2022-04-04 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5003, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 16 на РП 126. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5003, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5003. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2022 год
357157 | 52 | 2022-04-05 | 2 | 48 | 0.08667 | 2022-04-05 | 3 | 40 | 3.4.9.3 Разрушение проходного изолятора ИПУ 10 кВ Ф"А" на КТП 18-03-7/160 "Водозабор" (Ведомственная, на балансе и на обслуживании сельского совета с. Агинское). Вследствие однофазного замыкания от разрушения проходного изолятора ИПУ 10 ф."А" на КТП 18-03-7/160 Водозабор (ведомственная), на РП 10 кВ №18 "Дом престарелых" оперативно отключен В 10 ф.18-03. (Устранено собственником). | Организационное мероприятие 1 КТП 18-03-7/160 "Водозабор": - оформить пакет документов в соответствии с распоряжением от 26.06.2021г. №1229. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 30.04.2022 год
357156 | 217 | 2022-04-05 | 3 | 15 | 0.4 | 2022-04-05 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.25-36 от ПС 25 до РП 126, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.25-36 на ПС 110 РТИ (№25). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.25-36 от ПС 110 РТИ (№25) до РП 126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.25-36 от ПС 25 до РП 126, ААБлУ -6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х240 КЛ 6 кВ ф.25-36 от ПС 25 до РП 126. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2022 год
357157 | 53 | 2022-04-05 | 10 | 20 | 3.375 | 2022-04-05 | 14 | 5 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (-аварийно-восстановительные работы при ликвидации повреждения ячейки В 10 ф.10-10. ведомственный принадлежит ОАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 ПС 220кВ Мана -тяговая: - направить письмо владельцу о проведении расследования ТН и включения в состав комиссии представителей ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 30.04.2022 год
357156 | 218 | 2022-04-05 | 10 | 4 | 0.43998 | 2022-04-05 | 10 | 48 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ "Сосновый бор"), действием МТЗ, на ПС 54 "Академгородок" был отключен В/10 кВ яч. 31 ф.54-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления ТСЖ "Сосновый бор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357156 | 219 | 2022-04-05 | 11 | 50 | 0.26668 | 2022-04-05 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты наружной установки КЛ 6 кВ ТП 237 - ТП 239 на ТП 239. более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.157-50 на ПС 110 Шелковый к-т (№157). 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-70/120 КЛ 6 кВ ТП 237 - ТП 239 на ТП 239. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 237 - ТП 239, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-70/120 КЛ 6 кВ ТП 237 - ТП 239 на ТП 239. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.04.2022 год
357152 | 119 | 2022-04-05 | 10 | 15 | 0.16667 | 2022-04-05 | 11 | 55 | 3.4.10 Вследствие проникновения животного (кота) в РУ-10кВ ТП 40-20-809, произошло перекрытие изоляции между ошиновкой фазы "А" и корпусом ТП 40-20-809, что привело к однофазному замыканию на землю с перегоранием предохранителя ПК-10 фазы "А" и необходимостью вывода В 10 ф.40-20 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло перекрытие изоляции между ошиновкой фазы "А" и корпусом ТП 40-20-809, вследствие проникновения животного (кота) в РУ-10кВ ТП 40-20-809, что привело к однофазному замыканию на землю с перегоранием предохранителя ПК-10 фазы "А" и необходимостью вывода В 10 ф.40-20 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПК-10 ф."А" на КТП 40-20-809/630 кВА, Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-20 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" и ТП 40-20-809 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016898. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителя ПКТ103-10-80-40У1 фазы "А" в ТП 40-20-809. Заказ SAP №180018433. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать проведения работ по защите ТП 40-20-809 10/0,4кВ с целью исключения проникновения животных. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 год
357152 | 120 | 2022-04-05 | 14 | 25 | 0.08333 | 2022-04-05 | 15 | 15 | 3.4.8.5 В результате проведения несанкционированных работ по обрезке крон дерева хозяином домовладения, произошло падение ветви дерева на провода ввода в дом от опоры №1/9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 8-36-22, с последующим обрывом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-36-22 10/0,4кВ. 4.4 Произошло падение ветви дерева на провода ввода в дом от опоры №1/9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 8-36-22, в результате проведения несанкционированных работ по обрезке крон дерева хозяином домовладения, с последующим обрывом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-36-22 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ввода от оп.№1/9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 8-36-22 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-22, Пролет: Опора № 1/9 - Опора № 1/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-36-22, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016171. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов ввода от опоры №1/9 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 8-36-22. Заказ SAP №180017200 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 06.05.2022 год
357152 | 121 | 2022-04-05 | 14 | 46 | 0.03 | 2022-04-05 | 16 | 46 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменении свойств материалов, произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадением крюка изолятора фазы "В" на опоре №24/32, что привело к провесу провода в пролётах опор №24/32-№24/33, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» на опоре №24/32 с отключением В 10 ф.69-05 на ПС 35/10кВ №69 "Еловка". 4.1 Произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадением крюка изолятора фазы "В" на опоре №24/32, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменении свойств материалов, что привело к провесу провода в пролётах опор №24/32-№24/33, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» на опоре №24/32 с отключением В 10 ф.69-05 на ПС 35/10кВ №69 "Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."В" на оп.№24/32 на ВЛ 10 кВ ф.69-05 с.Еловка-д.Трясучая, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.69-05 от ПС 35/10кВ №69 "Еловка", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016595. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №24/32 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №24/32-№24/33 ВЛ-10кВ ф.69-05 от ПС 35/10кВ №69 "Еловка". Заказ SAP №180016458. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 год
357152 | 122 | 2022-04-05 | 14 | 55 | 0.063334 | 2022-04-05 | 18 | 5 | 3.4.10 В результате наброса куска проволоки птицей на провод фазы "В" опоры №5 ВЛ-10кВ ф.8-09, произошло однофазное короткое замыкание фазы "В" с траверсой, срабатывание защиты замыкания на землю с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.8-09 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". 4.12 Произошло однофазное короткое замыкание фазы "В" с траверсой, в результате наброса куска проволоки птицей на провод фазы "В" опоры №5 ВЛ-10кВ ф.8-09, срабатыванием защиты замыкания на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.8-09 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки птицей на оп.№5 ВЛ-10кВ ф.8-09 на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180016172. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) с опоры №5 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Заказ SAP №180016172. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357153 | 90 | 2022-04-05 | 10 | 16 | 0.12658 | 2022-04-05 | 12 | 51 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошло разрушение верха опоры №60, что явилось причиной выпадения из тела опоры крюков с проводами фазы "А" и фазы "С, схлёстывания проводов в пролёте опор №№60-61, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.17-01 на ПС 35/10 кВ №17 "Моторская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.17-01 обнаружено разрушение конструкции деревянной опоры №60 ВЛ 10 кВ ф.17-01 по верху конструкции в результате старения в процессе длительной эксплуатации, что явилось причиной выпадения из тела опор крюков с проводом фазы "А" и с проводом фазы "С, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.17-01 на ПС 35/10 кВ №17 "Моторская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры по верху конструкции. на ВЛ-10 кВ ф.17-01 ПС№17-д.В.Буланка-Н.Бу, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 11.05.2022 год
357150 | 93 | 2022-04-05 | 12 | 18 | 0.81 | 2022-04-05 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате высыхания древесины оголовка опоры № 380.80 ВЛ-10 кВ ф.52-01 (в эксплуатации с 2002 г.) произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" при растрескивании древесины оголовка и схлёстывание проводов фазы "А", "В" в пролете опор № 380.80-380.81, что привело к двухфазному к.з., и отключению В ф.52-01 10 кВ на ПС 35 кВ №52 "Сухово" от МТЗ. 4.1 Нарушение структуры материала деревянной опоры ВЛ-10 кВ ф.52-01 марки П10-7ДБ № 380.80 в результате высыхания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры ВЛ-10 кВ ф.52-01 марки П10-7ДБ № 380.10 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 год
357156 | 220 | 2022-04-06 | 13 | 20 |  | 2022-04-06 | 13 | 20 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в смежной сетевой организации на КЛ 10кВ от яч. 14 ПС 49 "Юбилейная" до ТП 9075 (ООО"Енисейсетьсервис"), оперативно с "землей", на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 14 ф.49-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Енисейсетьсервис" Мелешко И.Ю. ( г. Красноярск, ул. Сергея Лазо 6А, оф. 117 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.05.2022 год
357156 | 221 | 2022-04-06 | 13 | 30 | 0.43329 | 2022-04-06 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-29 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ10кВ от ПС 110 Северная (№122) яч.29 до РП 129 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ10кВ ПС122 яч.29 - РП 129 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 222 | 2022-04-06 | 16 | 5 | 0.24 | 2022-04-06 | 17 | 17 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 911 (ООО"Крассети"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 42 ф.49-42. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Крассети" Васильеву А.(г. Красноярск, ул. Ленинградская 66 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2022 год
357156 | 223 | 2022-04-07 | 4 | 20 | 0.55002 | 2022-04-07 | 5 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ООО "МЕТРЕСУРС" , действием МТЗ, на ПС 110 Березовская (№42) был отключен В/6кВ .ф.42-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному Директору ООО "МЕТРЕСУРС" Дербеневу А.В., 660018, г. Красноярск, проезд Связистов, д. 17 стр.2, офис 1, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.05.2022 год
357152 | 123 | 2022-04-07 | 9 | 4 | 0.061833 | 2022-04-07 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменении свойств материалов, произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадением крюка изолятора фазы "А" на опоре №386, что привело к провесу провода в пролётах опор №385-№387, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» на опоре №386 с отключением В 10 ф.33-12 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". 4.1 Произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадением крюка изолятора фазы "А" на опоре №386, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменении свойств материалов, что привело к провесу провода в пролётах опор №385-№387, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» на опоре №386 с отключением В 10 ф.33-12 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."А" на оп.№386 на ВЛ 10 кВ ф.33-12 п.Балахта-д.Ямская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016660. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре №386 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №385-№387 ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №180016661. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года установку ж/б приставок к опорам №384, 368, 365, 353 на ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357157 | 54 | 2022-04-07 | 9 | 18 | 1.4 | 2022-04-07 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности траверсы на А-образной опоре №32 из-за длительной (с 1990 г. - 32 года) эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания на А-образной опоре №32 при разрушении траверсы из-за ухудшения механической прочности древесины от исчерпания ( 32 года ) ресурса эксплуатации, на ПС35\10кВ №54"Тульская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.54-01. (Устранено, выполнена замена траверса на А-образной опоре №32). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы из-за исчерпания ресурса эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф. 54-01, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.04.2022 год
357157 | 55 | 2022-04-07 | 10 | 44 | 0.35 | 2022-04-07 | 11 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской электроустановки (ТП 9-03-16/400 на балансе и на обслуживании электротехнического персонала ИП "Шубакова", однофазное замыкание при пробое опорного изолятора (стекло) на ЛР ТП 09-03-16 со стороны ВЛ ф. 9-03). (устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-03: - Выполнить внеплановый осмотр с целю выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондротенко С.А. 29.04.2022 год
357157 | 56 | 2022-04-07 | 15 | 40 | 0.001667 | 2022-04-07 | 15 | 50 | 3.4.12.2 С хлест проводов (само устранено) в пролете опор №№ 9-11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 148-02-13/315кВА в следствие порыва ветра до 17 м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в в пролете опор №№ 9-11 из -за порывов ветра до 17 м/с, на КТПН 148-02-13/315кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-02-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-02-13, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 148-02-13/315кВА: -выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №№ 9-11. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 148-02-13/315кВА: -выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.04.2022 год
357153 | 91 | 2022-04-07 | 13 | 15 |  | 2022-04-07 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов опоры (загнивание верха опоры) № 47/14/5 по верху конструкции порывами ветра до 12 м/с из тела опоры был вырван крюка с проводом фазы "А", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-09 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.1 Разрушение конструкции деревянной опоры №47/14/5 ВЛ 10 кВ ф.15-09 по верху конструкции в результате старения в процессе длительной эксплуатации, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-09 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк. на ВЛ-10 кВ ф.15-09 ПС№15- с.Каратузское., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 12.05.2022 год
357152 | 124 | 2022-04-07 | 22 | 40 | 0.025334 | 2022-04-07 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №193/23, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №193/22-№193/24, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №193/23-№193/24 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.95-04 на ПС 35/10кВ №95 "Шушь". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №193/23, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №193/22-№193/24, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №193/23-№193/24 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.95-04 на ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф.«А» на оп.№193/23 на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на опоре №193/23 ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Заказ SAP №180017029. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №193/22-№193/24 ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Заказ SAP №180018563. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180018562. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357154 | 58 | 2022-04-07 | 10 | 5 | 0.011162 | 2022-04-07 | 10 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами 13-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-06 в пролете опор №№ 45-46 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-06 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 45-46 на ВЛ 10кВ ф.18-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-06 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 45-46 на ВЛ 10кВ ф.18-06. на ВЛ 10 кВ ф. 18-06 д. Погодаево, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-06. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 22.04.2022 год
357154 | 59 | 2022-04-07 | 18 | 49 | 0.39434 | 2022-04-07 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-5 (ООО "Артель старателей Ангара-Север" - отпайка на ПС Горевая, отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 11.05.2022 год
357156 | 224 | 2022-04-07 | 9 | 50 |  | 2022-04-07 | 9 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ОАО "Сибирская губерния", действием МТЗ, на ПС 35 Киндяково (№137) был отключен В/10кВ ведомственного ф.137-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ОАО "Сибирская губерния " Я.Г. Струкову Красноярский край, Березовский р-н, с/с Бархатовский, ш. 12 км а/д Красноярск-Железногорск 662524, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.05.2022 год
357156 | 225 | 2022-04-07 | 11 | 10 | 1.8 | 2022-04-07 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №56 ВЛ 10 кВ ф.10-28 (питание по ремонтной схеме от ф.10-31), что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-31 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.3 Произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №56 ВЛ 10 кВ ф.10-28 (ф.10-31), в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ с нарушение структуры материала, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-31 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ВЛ 10 кВ ф.10-28, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на оп. № 56 ВЛ 10 кВ ф.10-28 (ф.10-31) ПС 10 - оп.56 и монтаж линейного провода. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 226 | 2022-04-07 | 12 | 53 | 0.016167 | 2022-04-07 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 30 лет и загнивания ,произошел излом деревянной стойки с укосом оп №25 ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП-136-1-3 что привело к схлесту проводов фаз-А В С. трехфазному короткому замыканию и отключению АВ-04кВ Л-1 в КТП-136-1-3 действием защит. 4.1 Произошел излом деревянной стойки с укосом оп №25 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-136-1-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-136-1-3, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки с укосом оп №25 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП №136-1-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.05.2022 год
357150 | 96 | 2022-04-07 | 13 | 1 | 0.84867 | 2022-04-07 | 17 | 29 | 3.4.7.3 В результате старения фарфоровой изоляции разрядника фазы "В" на ТП 15-16-6 (в эксплуатации с 1985 г.) и под воздействием влаги произошло перекрытие фазы "В" электрической дугой на "землю" с переходом в двухфазное к.з. фазы "А", "В". 4.12 Нарушение электрической изоляции фарфоровой покрышки разрядника фазы "В" марки РВО-10 на ТП 15-16-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 15-16-6, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 15-16-6. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) разрядника фазы "В" марки РВО-10 на ТП 15-16-6. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.04.2022 год
357150 | 97 | 2022-04-07 | 14 | 50 | 0.0455 | 2022-04-07 | 16 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло кратковременное схлёстывание проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6/6-6/7. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6/6-6/7 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 8-14-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-6, Пролет: Опора № 6.6 - Опора № 6.7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "А", "С" в пролёте опор № 6/6-6/7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.04.2022 год
357150 | 98 | 2022-04-07 | 16 | 38 | 0.012835 | 2022-04-07 | 17 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 10 - 11 из вне охраной зоны упала ветка дерева, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А, В". 4.4 В результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 10 - 11 произошло схлёстывание проводов фазы "А, В" и междуфазное к.з., что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 49-12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-12-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 49-12-11. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.04.2022 год
357152 | 125 | 2022-04-08 | 11 | 16 | 0.198 | 2022-04-08 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (недопустимым загниванием траверсы), произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" на опоре №36/1 ВЛ-10кВ ф.81-2, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в полете опор №36-№36/2, схлесту с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №36-№36/1 с последующим отключением В 10 ф.81-2 на ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" на опоре №36/1 ВЛ-10кВ ф.81-2, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (недопустимым загниванием траверсы), что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в полете опор №36-№36/2, схлесту с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №36-№36/1 с последующим отключением В 10 ф.81-2 на ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы "В" на оп.№36/1 на ВЛ 10 кВ ф.81-2 Нагорново, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.81-02 от ПС 35/10кВ №81 "Нагорново", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016448. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №36/1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №36-№36/2 ВЛ-10кВ ф.81-02 от ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". Заказ SAP №170054681. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.05.2022 год
357152 | 126 | 2022-04-08 | 11 | 27 |  | 2022-04-08 | 11 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ТСН "Аргинское". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес ТСН "Аргинское" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 год
357152 | 127 | 2022-04-09 | 14 | 41 | 0.0396 | 2022-04-09 | 16 | 29 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №10-11 с отключением АВ-0,4кВ Л-5 на ТП 33-02-14 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11, в результате неоднократных порывов ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №10-11 с отключением АВ-0,4кВ Л-5 на ТП 33-02-14 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л5 от ТП 33-02-14, Пролет: - Опора № 10/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 33-02-14 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016871. Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 33-02-14 10/0,4кВ. Заказ SAP №180016872. Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор 8-16 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 33-02-14 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в рамках РП 2023 года установку ж/б приставок к опорам 8, 14/1, 15/1. Замену подкоса опора №16 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 33-02-14 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2022 год
357154 | 60 | 2022-04-08 | 15 | 13 | 0.020661 | 2022-04-08 | 15 | 21 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы до 14 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.23-3 в пролете опор №№ 17-18 произошло схлестывание проводов ф. "А" и "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению В 6кВ ф.23-3 на ПС 35/6/0,4кВ № 23 "Тея". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 17-18 на ВЛ 6кВ ф.23-3 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению В 6кВ ф.23-3 на ПС 35/6/0,4кВ № 23 "Тея". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 17-18 на ВЛ 6кВ ф.23-3. на ВЛ 6 кВ Ф 23-3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.23-3. Ответственное лицо: Науменко И.И. 22.04.2022 год
357154 | 61 | 2022-04-10 | 16 | 10 | 0.3655 | 2022-04-10 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 19 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 23-24, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению ВЛ 35кВ Т-61 ПС "Павловщина" - ПС "Кононово". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 19 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 23-24 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению ВЛ 35кВ Т-61 ПС "Павловщина" - ПС "Кононово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 35кВ Т-61 ПС "Павловщина" - ПС "Кононово". на ВЛ 35кВ Павловщина-Кононово Т-61, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-61 (Заказ из SAP № 180-015-604). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 35 кВ Т-61 (Заказ из SAP № 210-361-960). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При наличии деревьев, угрожающих падением, произвести их валку (Заказ из SAP № 210-361-960). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.04.2022 год
357150 | 99 | 2022-04-08 | 9 | 25 | 0.047918 | 2022-04-08 | 11 | 20 | 3.4.12.1 В результате схода снега с крыши жилого дома произошло схлёстывание фазного и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 394 до ввода в дом. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 394 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-11-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-11-15, Пролет: Опора № 394 - Опора № 393 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 394 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 год
357153 | 92 | 2022-04-08 | 6 | 11 | 0.00039975 | 2022-04-08 | 6 | 26 | 3.4.10 В результате загрязнения птичьим пометом гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96), 08.04.2022 г. в 06 час. 11 мин. произошло перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) по продуктам жизнедеятельности птиц (Приложения №№ 2, 3, 4), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению В 110 кВ С-96 на ПС 110/35/10 кВ №53 Идринская. 4.12 Во время внеочередного обхода 41 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) были обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре №41 по продуктам жизнедеятельности птиц. (Приложения №2, №3, №4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов. на ВЛ 110 кВ Идринская-Беллыкская (С-96), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) участок опор №20-80. Заказ SAP - 180016738. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ЭПЗУ (противоптичьих устройств) на ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) опоре №41. Заказ SAP - 142739151. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) опоре №41. Заказ SAP - 142739152. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену изоляции со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) опоре №41. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в РП 2023 установку ЭПЗУ (противоптичьих устройств) на ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) опоре №41. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2022 год
357150 | 102 | 2022-04-10 | 20 | 57 | 0.23001 | 2022-04-10 | 21 | 43 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на изолятор фазы "А" ВЛ-6 кВ ф.20-17 опора № 155/2. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за нарушение электрической изоляции фазы "А" ВЛ-6 кВ ф.20-17 на опоре № 1/255 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло однофазное замыкание на "землю", что привело к отключению ф.20-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.04.2022 год
357153 | 93 | 2022-04-08 | 15 | 4 | 0.015 | 2022-04-08 | 15 | 34 | 3.4.8.5 По запросу оперативного дежурного МЧС Шушенского района для безопасной локализации пожара (1 жилой дом в д. Нижняя Коя по ул. Центральная), диспетчером ОДГ Шушенского РЭС оперативно ключом управления оперативно отключен В 10 кВ ф.39-05 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о возгорании 08.04.22г. д. Нижняя Коя в 69ПСЧ 6ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.05.2022 год
357150 | 103 | 2022-04-10 | 21 | 30 | 0.255 | 2022-04-10 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 152 ВЛ-10 кВ ф.35-01, что привело к её излому и схлёстыванию проводов фазы "А, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 152 марки П10-7ДБ произошёл её излом и схлестывание проводов фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.35-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 152 ВЛ-10 кВ ф.35-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.04.2022 год
357153 | 94 | 2022-04-09 | 10 | 11 | 1.38 | 2022-04-09 | 13 | 11 | 3.4.7.3 В результате загнивания верха опоры №20/8 от Р 12-09-660 и тяжения проводов, при порывах ветра до 15 м/с произошёл излом опоры №20/8 от Р 12-09-660 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№20/7-20/8, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.12-09 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-09, на опоре №20/8 был обнаружен излом опоры по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№20/7-20/8, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.12-09 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры. на ВЛ 10 кВ ф.12-09, VS010-0006400/VS010-0006400-519-1008 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №20/8 от Р 12-09-660. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 15.05.2022 год
357153 | 95 | 2022-04-09 | 12 | 35 | 0.0016668 | 2022-04-09 | 13 | 15 | 3.4.8.5 В результате возгорания жилого дома по адресу ул. Щорса 38, персоналом Идринского РЭС по заявке МЧС для безопасной ликвидации пожара отключен АВ-0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №53-11-3022и. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3022и, после локализации очага возгорания сотрудниками МЧС. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 12.05.2022 год
357153 | 96 | 2022-04-09 | 14 | 46 | 0.0026434 | 2022-04-09 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-2479. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №53-10-2479 обнаружено схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №12, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-2479. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-10-2479, спуск 0,23 кВ от оп. 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2479 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 12.05.2022 год
357153 | 97 | 2022-04-09 | 15 | 40 | 0.62497 | 2022-04-09 | 16 | 30 | 3.4.8.5 09.04.2022г. в 15-40 час. на диспетчерский пункт Ермаковского РЭС поступил звонок от диспетчера МЧС о необходимости отключения ВЛ для безопасной ликвидации пожара жилого дома по ул. мира д. 45 в посёлке Танзыбей. Оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В-35 кВ Т-43. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о возгорании 09.04.22г. жилого дома с. Танзыбей в МЧС России по Красноярскому краю. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 15.05.2022 год
357156 | 227 | 2022-04-08 | 20 | 30 |  | 2022-04-08 | 20 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на РП 195 (ООО "Крассети"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10кВ яч. 30 ф.2-30. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Крассети", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 228 | 2022-04-08 | 20 | 30 |  | 2022-04-08 | 20 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 195 (ООО "Крассети"), действием МТЗ, на ПС 110 Советская (№2) был отключен В/10кВ яч. 35 ф.2-35. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Крассети", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357153 | 98 | 2022-04-10 | 4 | 2 | 0.71 | 2022-04-10 | 4 | 32 | 3.4.8.5 Повреждение в сети потребителя ТП 10/0,4 № 2-12-1642 (Газовая АЗС филиал АО "СГ-трейдинг"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: П.Н. Мишакин 12.05.2022 год
357152 | 128 | 2022-04-08 | 10 | 5 | 0.13333 | 2022-04-08 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №7-1, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №7-1 - ТП28-8-4, касанием провода фазы «В» корпуса разъединителя с однофазным коротким замыканием и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.28-8 на ПС 110/10кВ №28 "Водозабор". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №7-1, вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №7-1 - ТП28-8-4, касанием провода фазы «В» корпуса разъединителя с однофазным коротким замыканием и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.28-8 на ПС 110/10кВ №28 "Водозабор". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «В» на оп.№7-1 на ВЛ 10 кВ ф.28-8, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-8 от ПС 110/10кВ №28 "Водозабор" до ТП28-8-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180017105. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №7-1 ВЛ-10кВ ф.28-8 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-1 - ТП28-8-4. Заказ SAP №180017107. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.05.2022 год
357152 | 129 | 2022-04-08 | 13 | 38 |  | 2022-04-08 | 13 | 38 | 3.4.8.5 Загорание сухой растительности в с.Темра Шарыповского района вне охранной зоны ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 в пролете опор №67-69, что вызвало поверхностное загрязнение электрической изоляции с последующим перекрытием гирлянды на опоре №68 фазы «С» и отключением В С-761 на ПС 110/10кВ №31 "Парная". 4.9 Поверхностное загрязнение электрической изоляции с последующим перекрытием гирлянды на опоре №68 фазы «С» и отключением В С-761 на ПС 110/10кВ №31 "Парная", по причине загорание сухой растительности в с.Темра Шарыповского района вне охранной зоны ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 в пролете опор №67-69. В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, произошло загорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761, с последующим распространением в сторону пролета опор №67-69, что вызвало поверхностное загрязнение электрической изоляции с последующим перекрытием гирлянды на опоре №68 фазы «С» и отключением В С-761 на ПС 110/10кВ №31 "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды на оп.№68 ф.«С» на ВЛ-110кВ Парная-Шарыповс.I ц.с отп_С-761, Опора пром. мет.П4М-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761, с целью отыскания причины аварийного отключения для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180017281. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин ТН ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес главы Холмогорского сельсовета о соблюдении пожарной безопасности в охранных зонах объектов электроэнергетики. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 20.04.2022 год
357152 | 130 | 2022-04-09 | 14 | 30 | 0.055005 | 2022-04-09 | 14 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках произошел излом опоры №26 у основания, с последующим падением, схлестом проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-10 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Опора №26 ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш" не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опоры №26 у основания, вследствие длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках с последующим падением, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.55-10 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Опора №26 ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш" не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №26 ВЛ-10кВ ф.55-10 на ВЛ 10 кВ ф.55-10 Анаш-Зеленоборск, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016930. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №26 ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Заказ SAP №170054679. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-№27 ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Заказ SAP №180016928. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 год
357156 | 229 | 2022-04-11 | 3 | 15 |  | 2022-04-11 | 3 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС № 10 "Нагорная" до ТП 456, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-4 на ПС №10 Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС № 10 "Нагорная" до ТП 456. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ПС №10 "Нагорная" яч.4 ТП456, ААБл-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.10-4 от ПС 10 яч.04 - ТП 456. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 230 | 2022-04-11 | 3 | 20 |  | 2022-04-11 | 3 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС №10 Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 231 | 2022-04-11 | 4 | 15 | 0.05 | 2022-04-11 | 4 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8093 (УК "Сосны"), действием МТЗ, на ПС 28 "Дачная" 35/6кВ был отключен В/6 кВ яч. 3 ф.28-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору УК "Сосны", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 232 | 2022-04-11 | 4 | 20 | 2.075 | 2022-04-11 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от оп.11 до оп.12 ф.28-25(28-19), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-19 на ПС 35 Дачная (№28). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6кВ от оп.11 до оп.12 ф.28-25 (28-19). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6кВ ф.28-25 оп.12 - ТП 8150 (2), ААБл-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ от оп.11 до оп.12 ф.28-25(28-19). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 233 | 2022-04-11 | 19 | 9 | 0.04668 | 2022-04-11 | 19 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие старение изоляции 1Т со стороны 0,4кВ на ТП 94-5-7 отключился В 10 кВ ф-94-5 на ПС №94 Частоостровская, действием МТЗ. 4.1 Нарушение структуры материала изоляции на 1Т со стороны 0,4 КВ в ТП №94-5-7, в результате длительной эксплуатации более 31 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-94-5-7, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену 1Т на ТП №94-5-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.05.2022 год
357153 | 99 | 2022-04-12 | 21 | 22 | 0.091674 | 2022-04-12 | 21 | 47 | 3.4.12.5 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с и налипание на провода мокрого снега произошло схлёстывание проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-772 . 4.4 При проведении внепланового осмотра обнаружено что в результате сильных порывов ветра до 12 м/с и налипание на провода мокрого снега произошло схлёстывание проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-772 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-05-772, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-05-772 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 14.05.2022 год
357156 | 234 | 2022-04-12 | 11 | 40 | 0.33335 | 2022-04-12 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-22 на ПС 110 Солнечный (№139). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 235 | 2022-04-12 | 12 | 30 | 0.63332 | 2022-04-12 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 152 до ТП 109, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП-29. 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной линии 10кВ от ТП 152 до ТП 109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 152 , ТП 109, Кабель силовой СБ-6 3х35 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*150 от ТП 152 до ТП 109. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 236 | 2022-04-12 | 12 | 35 |  | 2022-04-12 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре ВЛ 0,4кВ от ТП 59 до ж.д. Алтайская 45, что привело к межфазному короткому замыканию с оплавлением провода в пролете опор 1-2 и отключению АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ на ТП 59. 4.1 Повреждение провода в пролёте опор 1-2 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 59, вызванный нарушением структуры материала вязки провода фазы "А" на опоре 2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ от ТП 59, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода от ТП 59 до ж.д. ул. Алтайская 45 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2022 год
357156 | 237 | 2022-04-12 | 15 | 35 | 0.36 | 2022-04-12 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП55 с до ТП 58с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 110 Солнечный (№139). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП55 с до ТП 58с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10КВ ОТ ТП55с до ТП 58с, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП55 с до ТП 58с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357150 | 105 | 2022-04-13 | 5 | 5 |  | 2022-04-13 | 5 | 5 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре № 11 по продуктам жизнедеятельности птиц, без повреждения ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Ю.Восточная С-820, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 11 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820/С-819) Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 11 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820/С-819). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.07.2022 год
357152 | 131 | 2022-04-13 | 18 | 5 | 0.00255 | 2022-04-13 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порыве ветра привело к схлесту проводов на вводе в жилой дом от опоры №22 ВЛ-0,4кВ Л-3, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 КТП 92-04-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры №22 ВЛ-0,4кВ Л-3, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет), с потерей механической прочности провода, его растяжением, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-3 КТП 92-04-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от оп.№22 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 92-04-3, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 92-04-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180018559. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №22 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 92-04-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180018582. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №1-8, опора №22 до ввода в жилой дом ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 92-04-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в рамках РП 2023 года замену опор №2, 9, 10, 17, 18, 23 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 92-04-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2022 год
357152 | 132 | 2022-04-13 | 22 | 51 | 0.017 | 2022-04-13 | 23 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №8, с последующим провесом провода в пролётах опор №7-№9 и схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 12-4-7 10/0,4кВ. 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №8, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим провесом провода в пролётах опор №7-№9 и схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 12-4-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода ф."В" на оп.№8 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-12-4-7, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №8 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 12-4-7 10/0,4кВ. Заказы SAP №180018479, 180018560. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 12-4-7 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180018478. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену голого провода на СИП пролет опор №6-8 ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 12-4-7 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.07.2022 год
357156 | 238 | 2022-04-13 | 15 | 45 | 3.25 | 2022-04-13 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.16 ф. 26-16 до ТП 536, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-16 ПС Зеленая 220/10/6кВ (КПМЭС). 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 10кВ от яч.16 ПС Зеленая 220/10/6кВ (КПМЭС) до ТП 536. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.26-16 в ст. ТП 536, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля от яч.16 ПС Зеленая 220/10/6кВ (КПМЭС) до ТП 536. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 239 | 2022-04-13 | 16 | 50 | 0.96668 | 2022-04-13 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 105 яч.6 до ТП 57, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 от РП 105. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от РП 105 яч.6 до ТП 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от РП-105 яч.6 до ТП 57, ААШвУ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3*120 от РП 105 яч.6 до ТП 57. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 240 | 2022-04-13 | 16 | 54 |  | 2022-04-13 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 63 яч.17 до ТП 1069, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.26-14 на ПС Зеленая 220/10/6кВ (КПМЭС). 4.12 Произошло замыкание на землю одной фазы КЛ 10кВ от РП 63 яч.17 до ТП 1069. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-63 яч.17 до ТП 1069, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*95 от РП 63 яч.17 до ТП 1069. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 241 | 2022-04-13 | 17 | 5 | 0.41667 | 2022-04-13 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации кабельной муфты 10кВ более 16 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты 10кВ на опоре №4 ф. 26-05, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-05 на ПС Зеленая 220/10/6кВ (КПМЭС). 4.12 Произошел пробой кабельной муфты наружной установки на опоре №4 КЛ 10кВ ф. 26-05 ПС Зеленая 220/10/6кВ (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.26-05, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты 3КНТП 10кВ на опоре №4 ф. 26-05 ПС Зеленая 220/10/6кВ (КПМЭС). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 242 | 2022-04-14 | 0 | 10 | 0.25 | 2022-04-14 | 0 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10163 (ООО "Профессионал Ъ"), действием МТЗ, на РП 63 был отключен В/10кВ яч.14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Профессионал Ъ» К.В. Пахотникову ( г. Красноярск, Пер. Якорный 9, кв. 38), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2022 год
357154 | 62 | 2022-04-14 | 18 | 50 | 0.15275 | 2022-04-14 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.56-1 в пролете опор №№ 506-507 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 506-507 на ВЛ 10кВ ф.56-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 506-507 на ВЛ 10кВ ф.56-1. на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Пролет: Опора № 505 - Опора № 507 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.04.2022 год
357156 | 243 | 2022-04-14 | 6 | 5 | 0.125 | 2022-04-14 | 6 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 125 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП 107 был отключен В/10кВ яч.7 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 244 | 2022-04-14 | 9 | 22 | 0.03 | 2022-04-14 | 9 | 31 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 32 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 140-141, его провис и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.35-3 на ПС 35 Маганск (№35). 4.1 Произошло растяжение провода в пролете опор № 140-141 ВЛ 10кВ ф.35-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 140-141, ВЛ-10кВ ф 35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.05.2022 год
357156 | 245 | 2022-04-14 | 23 | 45 |  | 2022-04-14 | 23 | 45 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ВЛ-6кВ от ТП 627 (ООО «КрасКом»), была прекращена подача напряжения на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП627. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики – главному энергетику ООО "КрасКом" (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2022 год
357156 | 246 | 2022-04-14 | 23 | 45 |  | 2022-04-14 | 23 | 45 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ВЛ-6кВ от ТП 627 (ООО «КрасКом»), была прекращена подача напряжения на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП627. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики – главному энергетику ООО "КрасКом" (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2022 год
357156 | 247 | 2022-04-15 | 2 | 20 | 0.036 | 2022-04-15 | 2 | 47 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 136 (яч.20) - ТП 423, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.20 на РП 136. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 136 (яч.20) - ТП 423. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 (яч.20) - ТП 423, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 136 (яч.20) - ТП 423. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357152 | 133 | 2022-04-15 | 3 | 45 | 0.16665 | 2022-04-15 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №48, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №47-49, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №48-49 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-22 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №48, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №47-49, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №48-49 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-22 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «С» на оп.№48 на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «С» на опоре №48 ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180019675. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №47-49 ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180019677. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180019679. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357153 | 100 | 2022-04-13 | 11 | 33 | 0.225 | 2022-04-13 | 15 | 18 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение контакта на ВР 8-06-2601 фазы "С", что явилось причиной нагрева контакта и решения отключения ВР 8-06-2601 для ремонта. 4.11 Во время внеочердного осмотра ВЛ 10 кВ. ф. 8-06 был обнаружен повреждённый контакт полюса фазы "С" на ВР 8-06-2601, что явилось причиной решения отключения ВР 8-06-2601 для ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ножа разъеденителя фазы "С". на ВЛ-10 кВ ф.8-06 с. Брагино-с. Тагашет, Спуск: Оп. №5 - ТП-2601 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого разъеденителя ВР 8-06-2601 на опоре №5 ф.8-06. Заказ САП №152690246. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 20.05.2022 год
357153 | 101 | 2022-04-13 | 13 | 52 |  | 2022-04-13 | 13 | 52 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие трансформатора тока цепи учёта фазы "А" и фазы "В" в ТП 10/0,4 кВ №6-01-364, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-01 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.12 Во время внеочередного остмотра ВЛ 10 кВ. ф.6-01, на ТП 6-01-364 было обнаружено перекрытие трансформатора тока цепи учёта фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-01 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие трансформаторов тока. на ТП №6-01-364, VS010-0006273 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП №6-01-364 По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ САП №180019655 Ответственное лицо: Сятькин В.А. 20.05.2022 год
357153 | 102 | 2022-04-14 | 15 | 27 | 0.0015 | 2022-04-14 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств метала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора фазы "В" на ТП 10/0,4 №20-01-112, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №20 "Б.Ничка". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-01 на ТП 10/0,4 №20-01-112 обнаружен повреждённый проходной изолятор фазы "В", что явилось причиной однофазного короткого замыкания и появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №20 "Б.Ничка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.20-01 с.Большая Ничка, VS010-0006336 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "В". Заказ SAP - №170054791. Ответственное лицо: С.А. Цавня 21.05.2022 год
357154 | 63 | 2022-04-16 | 17 | 40 | 0.067165 | 2022-04-16 | 18 | 42 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение сухого дерева (сосна длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10кВ ф.51-2, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.51-2 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10кВ ф.51-2 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению В 10кВ ф.51-2 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10кВ ф.51-2. на ВЛ 10 кВ ф. 51-2_Атаманово, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.51-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10кВ ф.51-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 29.04.2022 год
357150 | 106 | 2022-04-15 | 13 | 1 |  | 2022-04-15 | 13 | 1 | 3.4.12.2 Вследствие наброса полиэтиленовой плёнки в пролёте опор № 7 - 8 на провода фазы "В", "С" под воздействием порыва ветра произошло кратковременное перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка электрической дугой на ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фазы "В", "С" в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35), приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-ЗЛМК С-811, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). Номер заказа 180019904 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.04.2022 год
357150 | 107 | 2022-04-15 | 18 | 42 | 0.01333 | 2022-04-15 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание оголовка опоры № 120 ВЛ-10 кВ ф.8-14, что привело к выпадению крюка с изолятором фазы "А" и схлёстыванию проводов фазы "А, В". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания оголовка опоры № 120 марки П10-7ДБ, произошло выпадение крюка с изолятором фазы "А" и схлёстывание проводов фазы "А, В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену (ремонт) стойки опоры № 120 ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 06.05.2022 год
357150 | 108 | 2022-04-15 | 23 | 23 | 0.028 | 2022-04-16 | 0 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 5 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 70-04-855. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 70-04-855, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.04.2022 год
357150 | 109 | 2022-04-17 | 16 | 3 | 0.255 | 2022-04-17 | 17 | 33 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-01 в опора № 108 - 109. Высота дерева 24 метра. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-01 на опоре № 108 - 109 вследствие падения дерева из-вне охранной зоны произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ В ф.45-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-01, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 108-109 на ВЛ-10 кВ ф.45-01. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 год
357150 | 110 | 2022-04-17 | 17 | 53 | 0.014004 | 2022-04-17 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 54.7.8 - 54.7.9 ВЛ-10 кВ ф.38-01, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.38-01 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка" от МТЗ 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 54.7.8 - 54.7.9 ВЛ-10 кВ ф.38-01 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Пролет: Опора № 7/8 - Опора № 7/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 54.7.8-54.7.9 ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 06.05.2022 год
357150 | 111 | 2022-04-17 | 17 | 53 | 0.164 | 2022-04-17 | 20 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 119 - 120 ВЛ-10 кВ ф.38-05, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.38-05 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка" от МТЗ 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 119- 120 ВЛ-10 кВ ф.38-05 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.38-05, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 119-120 ВЛ-10 кВ ф.38-05 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 06.05.2022 год
357150 | 112 | 2022-04-17 | 18 | 14 | 0.0036665 | 2022-04-17 | 18 | 58 | 3.4.8.5 Вследствие воздействия сторонних лиц при сжигания сухой растительности на приусадебном участке произошло возгорание опор ВЛ-0,4 кВ Л-2 расположенных вблизи частных домовладений, что привело к их повреждениям огнём, схлёстываниям, обрывам проводов и отключению от защит АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 45-14-13. 4.9 Неосторожное обращение с огнём приведшее к повреждению опор №№ 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 45-14-13 Неосторожное обращение с огнём на приусадебном участке жилого дома по улице Лесная деревни Михайловка Дзержинского района приведшее к распространению пожара к собственникам иных приусадебных участков и повреждению огнём опор №№ 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1Д; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1Д; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1Д; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора АКН-1Д (концевая); Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1Д; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1ДБ; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1ДБ; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1ДБ; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1ДБ; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора ПН-1ДБ; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Опора АКН-1ДБ (концевая); Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Пролет: Опора №28 - Опора №36; Неосторожное обращение с огнём на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-13, Пролет: Опора №36 - Опора №38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр повреждений на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 45-14-13. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену повреждённых огнём опор на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 45-14-13. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в страховую компанию для возмещения ущерба филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.06.2022 год
357150 | 114 | 2022-04-17 | 20 | 20 | 0.036 | 2022-04-17 | 21 | 32 | 3.4.12.5 В результате воздействия пучения грунтов, на опоры № 1/8 ВЛ-10 кВ ф.42-02 произошло их отклонение от вертикальной оси вдоль и поперек опоры, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "В", "С" и схлёстыванию проводов в пролёте опор № 1/8-1/9. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фаз "В", "С" вследствие отклонения от вертикальной оси вдоль и поперек опоры № 1/8 на ВЛ-10 кВ ф.42-02 в пролёте опор № 1/8-1/9 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ В ф.42-02 10 кВ на ПС 35 кВ №42 "Устьянск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.42-02, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 1/8 ВЛ-10 кВ ф.42-02. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 13.05.2022 год
357150 | 115 | 2022-04-17 | 23 | 43 |  | 2022-04-17 | 23 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2.1 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2.1 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 101-07-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 101-07-10, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.1 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 29.04.2022 год
357152 | 134 | 2022-04-15 | 11 | 20 | 0.075 | 2022-04-15 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №1 в месте установки бандажей, с последующим падением, схлестом проводов в пролете опор №1-2 и междуфазным коротким замыканием с перекрытием изоляции КЛ-10кВ ф.40-33 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" до опоры №1 и отключением В 10 ф.40-33 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Опора №1 ВЛ-10кВ ф.40-33 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №1 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), с последующим падением, схлестом проводов в пролете опор №1-2 и междуфазным коротким замыканием с перекрытием изоляции КЛ-10кВ ф.40-33 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" до опоры №1 и отключением В 10 ф.40-33 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Опора №1 ВЛ-10кВ ф.40-33 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке опоры №1 на ВЛ 10 кВ ф.40-33 г.Шарыпово, Опора АК10-4ДБ; перекрытие изоляции КЛ-10кВ ф.40-33 на ВЛ 10 кВ ф.40-33 г.Шарыпово, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.40-33 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" до опоры №1 с установкой кабельной вставки с соединительной и концевой кабельными муфтами. Заказ SAP №170054802, 170054803. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.40-33 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" до опоры №1 после ремонта. Заказ SAP №180019669. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-33 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180019763. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену опоры №1 ф.40-33 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №170054804. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 135 | 2022-04-16 | 16 | 40 | 0.35 | 2022-04-16 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, произошел пробой изоляции концевой термоусаживаемой кабельной муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф.77-5 от ПС 110/10кВ №77 Сельмаш до опоры №1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.77-5 на ПС 110/10кВ №77 Сельмаш. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой термоусаживаемой кабельной муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф.77-5 от ПС 110/10кВ №77 Сельмаш до опоры №1, в результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.77-5 на ПС 110/10кВ №77 Сельмаш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ ф.77-5, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.77-5 от ПС 110/10кВ №77 "Сельмаш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180019623. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.77-5 от ПС 110/10кВ №77 Сельмаш до опоры №1 с установкой концевой кабельной муфты на поре №1. Заказ SAP №170054759. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.77-5 от ПС 110/10кВ №77 Сельмаш до опоры №1 после ремонта. Заказ SAP №180019355. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.05.2022 год
357152 | 136 | 2022-04-16 | 21 | 0 | 0.024667 | 2022-04-16 | 23 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опор №33 и №34 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-03 РП-1 10/0,4кВ. Опоры №33, №34 ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 10/0,4кВ не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опор №33 и №34 у основания, вследствие длительной эксплуатации при повторяющихся ветровых нагрузках с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-03 РП-1 10/0,4кВ. Опоры №33, №34 ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 10/0,4кВ не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №33 ВЛ-10кВ ф.1-03 на ВЛ 10 кВ ф.1-03 г.Ужур, Опора УП10-1Д; излом опоры №34 ВЛ-10кВ ф.1-03 на ВЛ 10 кВ ф.1-03 г.Ужур, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180019109. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №33, 34 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №32-№35. Заказы SAP №170054696, 170054697. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 137 | 2022-04-16 | 22 | 45 | 0.0105 | 2022-04-16 | 23 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет), произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора 2Т ТМГ 100/10-0,4кВ в ТП 24-01-8, что привело к междуфазному короткому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток с замыканием на корпус ТП и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.24-01 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". 4.12 Произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора 2Т ТМГ 100/10-0,4кВ в ТП 24-01-8, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет), что привело к междуфазному короткому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток с замыканием на корпус ТП и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.24-01 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением обмоток ТМ 100/10-0,4кВ на ЗТП 24-01-8/2х100 кВА, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора марки ТМГ 100/10-0,4кВ в ТП 24-01-8 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №180019766. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 24-01-8 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказы SAP №180019672, 180019673. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь" и ТП 21-01-8 10/0,4кВ, с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180019764. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 138 | 2022-04-17 | 0 | 1 | 0.022333 | 2022-04-17 | 2 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материала, произошло внутренние повреждение изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 44-15-10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 44-15-10 10/0,4кВ. 4.12 Произошло внутренние повреждение изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 44-15-10, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материала, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 44-15-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 44-15-10 на КЛ 0,4 кВ Л2 КТП 44-15-10, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 44-15-10 с установкой кабельной вставки с соединительной и концевой кабельными муфтами. Заказ SAP №170054805. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение изоляции КЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 44-15-10 после ремонта. Заказ SAP №180019670. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр КЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 44-15-10 и КТП 44-15-10, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180019768. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 140 | 2022-04-17 | 14 | 45 | 0.19017 | 2022-04-17 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошел излом деревянных опор №59/30, 59/31, и на ж/б приставке №59/77, 59/79 в месте установки бандажей, с последующим наклоном опор больше нормы, схлестом проводов в пролетах опор №59/29-59/32, №59/76-59/80 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.9-26 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Опоры №59/30, 59/31, 59/77, 59/79 ВЛ-10кВ ф.9-26 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянных опор №59/30, 59/31, и на ж/б приставке №59/77, 59/79 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном опор больше нормы, схлестом проводов в пролетах опор №59/29-59/32, №59/76-59/80 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.9-26 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Опоры №59/30, 59/31, 59/77, 59/79 ВЛ-10кВ ф.9-26 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной оп.№59/30 на ВЛ 10 кВ ф.9-26 г.Шарыпово, Опора П10-1Д; излом деревянной оп.№59/31 на ВЛ 10 кВ ф.9-26 г.Шарыпово, Опора П10-1Д; излом деревянной на ж/б приставке оп.№59/77 на ВЛ 10 кВ ф.9-26 г.Шарыпово, Опора П10-7ДБ; излом деревянной на ж/б приставке оп.№59/79 на ВЛ 10 кВ ф.9-26 г.Шарыпово, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №59/30, 59/31, 59/77, 59/79 ВЛ-10кВ ф.9-26 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №170054843, 170054844, 170054845, 170054846. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-26 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180023035. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №59/29-59/32, №59/76-59/80 ВЛ-10кВ ф.9-26 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180023038. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357152 | 141 | 2022-04-17 | 19 | 2 | 0.065336 | 2022-04-17 | 19 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов (недопустимым загниванием стойки), произошло выпадение крюка изолятора ф."С" на оп.№236/13, ф."А" на оп.№236/27, ф."В" на оп.№236/29, ф."В" на оп.№236/31 ВЛ-10кВ ф.81-5, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в полетах опор №236/12-14, №236/26-32, схлесту с междуфазным коротким замыканием ф.«В» и «С» в пр. оп.№236/13-14, ф.«А» и «С» в пр. оп.№236/27-28, ф.«В» и «С» в пр. оп.№236/29-30, ф.«В» и «С» в пр. оп.№236/31-32 с последующим отключением В 10 ф.81-5 на ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора ф."С" на оп.№236/13, ф."А" на оп.№236/27, ф."В" на оп.№236/29, ф."В" на оп.№236/31 ВЛ-10кВ ф.81-5, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов (недопустимым загниванием стойки), что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в полетах опор №236/12-14, №236/26-32, схлесту с междуфазным коротким замыканием ф.«В» и «С» в пр. оп.№236/13-14, ф.«А» и «С» в пр. оп.№236/27-28, ф.«В» и «С» в пр. оп.№236/29-30, ф.«В» и «С» в пр. оп.№236/31-32 с последующим отключением В 10 ф.81-5 на ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы "С" на оп.№236/13 на ВЛ 10 кВ ф.81-5_Причулымский- Красн.Заря, Опора П10-7ДБ; выпадение крюка изолятора фазы "А" на оп.№236/27 на ВЛ 10 кВ ф.81-5_Причулымский- Красн.Заря, Опора П10-7ДБ; выпадение крюка изолятора фазы "В" на оп.№236/29 на ВЛ 10 кВ ф.81-5_Причулымский- Красн.Заря, Опора УП10-3ДБ; выпадение крюка изолятора фазы "В" на оп.№236/31 на ВЛ 10 кВ ф.81-5_Причулымский- Красн.Заря, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.81-05 от ПС 35/10кВ №81 "Нагорново", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180019148. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №236/13 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №236/12-№236/14 ВЛ-10кВ ф.81-05 от ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". Заказ SAP №170054784. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опоры №236/27 ВЛ-10кВ ф.81-05 от ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". Заказ SAP №170054783. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену анкерной опоры №236/29 ВЛ-10кВ ф.81-05 от ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". Заказ SAP №170054715. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену опоры №236/31 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №236/26-№236/32 ВЛ-10кВ ф.81-05 от ПС 35/10кВ №81 "Нагорново". Заказ SAP №170054783. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.05.2022 год
357156 | 248 | 2022-04-15 | 18 | 20 | 0.76668 | 2022-04-15 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции разделки на оп.20 КЛ-10кВ ф.54-31 оп.20 - РП 147, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.54-31 на ПС 110 Академгородок (№54). 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-70/120 на оп.20 КЛ-10кВ ф.54-31 оп.20 - РП 147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 54-31, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-70/120 на оп.20 КЛ-10кВ ф.54-31 оп.20 - РП 147. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 249 | 2022-04-15 | 19 | 48 |  | 2022-04-15 | 19 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч. 4-6 - РП 103, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.33-4-6 на ПС 110 Молодежная (№33). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч. 4-6 - РП 103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч. 4-6 РП 103, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ПС 33 яч. 4-6 - РП 103. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 250 | 2022-04-16 | 8 | 20 | 0.73337 | 2022-04-16 | 9 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-3023 (МКУ г. Красноярска "УКС"), действием МТЗ, на ПС 110 Предмостная (№23) был отключен В/6кВ ф.23-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, и.о. руководителя МКУ г. Красноярска "УКС" Мещкерякову Александру Ивановичу (660049, Красноярский край, ул. Карла Маркса, д.95, каб.524), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.05.2022 год
357156 | 251 | 2022-04-16 | 8 | 50 |  | 2022-04-16 | 8 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-11 на ПС 1 Левобережная. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств КЛ 10кВ ф.1-17 от РП-187 до ТП-3026. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 252 | 2022-04-16 | 10 | 50 | 1.21 | 2022-04-16 | 14 | 52 | 3.4.7.3 *Вследствие изменение свойств (загнивания) стойки произошёл излом опоры №66 ВЛ 10 кВ ф.75-4, что привело к схлёсту проводов ф.А и ф.В, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.75-4 на ПС 35 Кулаковская (№75). 4.1 Загнивание опоры №66 ВЛ 10 кВ ф.75-4 в месте крепления к приставке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ ф.75-4, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №66 ВЛ-10кВ ф.75-4. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.05.2022 год
357156 | 253 | 2022-04-16 | 11 | 40 |  | 2022-04-16 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 252, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-08 на ПС 220 Левобережная (№1). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 252, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 252. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 254 | 2022-04-16 | 12 | 40 | 1.2 | 2022-04-16 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ ТП 600 - КТП 663, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-33 на ПС 110 Весна (№71). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ТП 600 - КТП 663. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 600 - КТП 663, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ТП 600 - КТП 663. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 255 | 2022-04-16 | 18 | 0 | 1.97 | 2022-04-17 | 0 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабельной муфты 10кВ более 21 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КВЛ от яч.26 ПС "Зеленая" 220/10/6 кВ до РП 115 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-26 на ПС "Зеленая" 220/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №1 КВЛ от яч.26 ПС "Зеленая" 220/10/6кВ до РП 115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 26-26, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 3КНТп-10-150/240 на опоре №1 КВЛ от яч.26 ПС "Зеленая" 220/10/6кВ до РП 115 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 256 | 2022-04-16 | 21 | 10 | 0.91665 | 2022-04-16 | 23 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-405 (АО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»), действием МТЗ, на ПС 110 ГПП-1 СЭС (№13) был отключен В/10кВ ф.13-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж» Мещкерякову Александру Ивановичу (660050, Красноярский край, ул. Грунтовая 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 19.05.2022 год
357156 | 257 | 2022-04-17 | 14 | 46 | 26.8658 | 2022-04-17 | 15 | 48 | 3.4.12.5 В результате продольного наклона опоры № 32 (из-за интенсивного таяния снега в пойме реки Кача произошло пучение грунта вокруг опоры № 32) отпайки от ВЛ 110 кВ С-21 на ПС 110 Западная-2 в сторону опоры № 33, произошло провисание провода фазы «А» в пролете опор № 32-33 с последующим перекрытием изоляционного воздушного промежутка между проводом ф. «А» и порослью, что привело к 1 фазному К.З. и отключению КВЛ-110кВ С-21 ПС 220кВ Левобережная действием 2,3 ст. ТЗНП 4.14 Продольный наклон опоры № 32 отпайки ВЛ 110 кВ С-21 на ПС 110 Западная-2 из-за интенсивного таяния снега в пойме реки Кача и пучения грунта вокруг опоры № 32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошёл продольный наклон опоры № 32 и уменьшение габарита в пролёте пролете оп.32-33 отпайки ВЛ 110 кВ Левобережная-Кемчуг тяг. (С-21) на ПС 110 Западная-2 с перекрытием воздушного промежутка между проводом ф."А" и порослью. на ВЛ 110кВ Левобережная-Кемчуг тяг. С-21, Опора пром.ж/б. ПУБ35-110-1.1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ С-21. Заказ ТОРО № 180019422 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 19.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы ВЛ 110 кВ С-21 отпайка Западная-2 в пролёте опор №№ 32-33. Заказ ТОРО № 210362212 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 22.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку опоры №32 ВЛ 110 кВ С-21 отпайка Западная-2 Заказ ТОРО № 210362288 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план работ укрепление (обвалование) опоры № 32 ВЛ 110 кВ С-21 отпайка Западная-2, со сроком выполнения до 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2022 год
357156 | 260 | 2022-04-17 | 21 | 15 | 0.93666 | 2022-04-18 | 1 | 56 | 3.4.7.3 *Вследствие изменение свойств (загнивания) стойки произошёл излом опоры №17 ВЛ 10 кВ ф.116-1, что привело к схлёсту проводов ф.А и ф.В, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.116-1 на ПС 35 Творогово (№116). 4.1 Загнивание опоры №17 ВЛ 10 кВ ф.116-1 в месте крепления к приставке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.116-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №17 ВЛ 10 кВ ф.116-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 год
357157 | 58 | 2022-04-17 | 8 | 33 | 0.1375 | 2022-04-17 | 9 | 6 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф. 24-04 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами 10кВ на КТП 24-04-9/100 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 24-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на КТП 24-04-9/100 из-за проникновения птицы на КТП 24-04-9/100, ВЛ 10 кВ ф. 24-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.04.2022 год
357153 | 103 | 2022-04-16 | 17 | 15 | 0.84468 | 2022-04-16 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (гниение древесины) произошёл излом стойки деревянной опоры №122 ВЛ 10 кВ ф.13-11 выше ж/б приставки, что явилось причиной падения опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№122-123, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.13-11 на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболинская". 4.1 Во время внеочердного осмотра ВЛ 10 кВ. был обнаружен излом опоры №122, ВЛ 10 кВ. ф. 13-11 от ПС 35/10 кВ №13 «Шалаболинская» выше ж/б приставки, что явилось причиной падения опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№122-123, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.13-11 на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной опоры №122. на ВЛ-10 кВ ф.13-11 с.Шалоболино-с.Алексеев, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры №122 ВЛ 10 кВ. ф.13-11. Заказ САП №170054768. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 20.05.2022 год
357153 | 104 | 2022-04-17 | 16 | 19 | 0.112 | 2022-04-17 | 16 | 40 | 3.4.8.5 17.04.2022г. в 16 час. 11 мин. на диспетчерский пункт Минусинского РЭС ПО МЭС поступил звонок от диспетчера МЧС о необходимости отключения ВЛ для безопасной ликвидации пожара жилого дома в селе Коныгино. 17.04.2022г. в 16 час. 19 мин. оперативный персонал ПС 220 "Крупская тяговая" (РЖД) ключом управления (КУ) отключил В-35 кВ Т-34. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о возгорании 17.04.2022г. жилого дома села Коныгино в МЧС России по Красноярскому краю. Ответственное лицо: Цавня С.А. 19.05.2022 год
357156 | 261 | 2022-04-18 | 6 | 20 | 1.0433 | 2022-04-18 | 11 | 33 | 3.4.7.3 *Вследствие изменение свойств (загнивания) стойки произошёл излом опоры № 200 ВЛ 10 кВ ф.94-6, что привело к схлёсту проводов ф.А и ф.В, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.94-6 на ПС 110 Частоостровская (№94). 4.1 Загнивание опоры № 200 ВЛ 10 кВ ф.94-6 в месте крепления к приставке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.94-6, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №200 ВЛ 10 кВ ф.94-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 год
357156 | 259 | 2022-04-17 | 15 | 16 | 6.5862 | 2022-04-17 | 15 | 42 | 3.4.8.5 Вследствие неосторожном обращении с огнём неустановленными лицами произошло загорание сухой растительности на территории земель сельскохозяйственного назначения вне охранной зоны ВЛ-110 кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235), ВЛ-110 кВ КИСК - Миндерла II цепь (С-226/236), с последующим распространением пожара в сторону опор №№ 123-124 ВЛ-110 кВ КИСК - Миндерла I, II цепь (С-225/235, С-226/236). 4.9 В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка продуктами горения между проводами ф. "В" и ф. "С" произошло КЗ в пролёте опор №№ 123-124 ВЛ-110 кВ КИСК - Миндерла I, II цепь (С-225/235, С-226/236) по ионизированному потоку воздуха от пала сухой травы и действием I ступеней ДЗ с НАПВ отключались ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/235) и ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла II цепь (С-226/236). В результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание сухой растительности на территории земель сельскохозяйственного назначения (Кадастровый квартал 24:11:0220406) вне охранной зоны ВЛ-110 кВ С-225/235, С-226/236. Загорание было ликвидировано силами и средствами 9 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 17.04.2022 г. в 17-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124; Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-225/235, С-226/236. Заказ ТОРО № 180019421 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 19.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма за подписью директора ПО КЭС в средства массовой информации: в Емельяновском и Берёзовском районах с требованием к жителям о недопущении розжига костров, палов травы и соблюдения правил противопожарного режима в РФ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 06.05.2022 год
357157 | 60 | 2022-04-18 | 8 | 2 | 0.589 | 2022-04-18 | 9 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 20 м/сек) на провода и опоры ВЛ 10 кВ ф 70-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов при повреждении из-за сильного ( 20 м/сек ) одностоечных опор №№ 2.10, 2.11, 80,81,82, на ПС 35/10 №70 "Маловка" действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 70-03. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на верхнем бандаже из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 70-03, Опора П10-1Д; повреждение на верхнем бандаже из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 70-03, Опора П10-1Д; повреждение на верхнем бандаже из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 70-03, Опора П10-1Д; повреждение на верхнем бандаже из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 70-03, Опора П10-1Д; повреждение на верхнем бандаже из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 70-03, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 70-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающих дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 19.04.2022 год
357152 | 142 | 2022-04-18 | 10 | 25 | 0.010417 | 2022-04-18 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках произошел излом опоры №104 у основания, с последующим падением, схлестом проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Опора №104 ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино" не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опоры №104 у основания, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках с последующим падением, схлестом проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Опора №104 ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино" не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №104 ВЛ-10кВ ф.61-02 на ВЛ 10 кВ ф.61-02 с.Лок, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180018794. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №104 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №103-№105 ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Заказ SAP №170054737. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 143 | 2022-04-18 | 17 | 19 | 0.01 | 2022-04-18 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (29 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №7 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №6-8, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Опора №7 ВЛ-10кВ ф.9-36 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №7 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (29 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №6-8, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Опора №7 ВЛ-10кВ ф.9-36 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№7 на ВЛ 10 кВ ф.9-36 с.Родники, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №7 ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №170054887. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180023138. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180023139. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357152 | 144 | 2022-04-18 | 21 | 0 | 0.1 | 2022-04-18 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №7-8, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 86-1-6 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №7-8, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 86-1-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр.оп.№7-8 на ВЛ 0,4 кВ ТП 86-1-6 Л2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 86-1-6 10/0,4кВ и ТП 86-1-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180019624. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-№8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 86-1-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180019635. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП-2023 года замену голого провода на СИП в пролетах опор №1-№8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 86-1-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.07.2022 год
357154 | 64 | 2022-04-18 | 14 | 25 | 0 | 2022-04-18 | 14 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.8-10 (ОАО "Лесосибирский порт", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 29.04.2022 год
357156 | 262 | 2022-04-18 | 13 | 20 | 0.083335 | 2022-04-18 | 15 | 0 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных работ сторонней организацией в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, произошло повреждение опоры №3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 3042, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию 3 ПН 250А руб. в ст. Л-2 на ТП 3042. 4.4 Повреждение опоры №3 ВЛ-0,4кВ от ТП 3042 Л-2 не установленными лицами в результате проведения не санкционированных работ в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3042, Опора П1-5; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ТП-3042, Предохранитель ПН-2 250/250; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ТП-3042, Предохранитель ПН-2 250/250; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ТП-3042, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №3 ВЛ-0,4кВ от ТП 3042. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 263 | 2022-04-18 | 20 | 35 | 1.2667 | 2022-04-18 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 779 до ТП 724, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-24 на ПС 110 Северная (№122). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 779 до ТП 724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 779, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 779 до ТП 724. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 264 | 2022-04-18 | 20 | 35 | 1 | 2022-04-18 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 779 до ТП 724, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-34 на ПС 110 Северная (№122). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 779 до ТП 724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 779, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 779 до ТП 724. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357154 | 65 | 2022-04-18 | 15 | 40 | 0.19333 | 2022-04-18 | 17 | 36 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 517-518 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 517-518 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 517-518 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 517 - Опора № 518 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 29.04.2022 год
357150 | 116 | 2022-04-18 | 12 | 17 | 0.01333 | 2022-04-18 | 12 | 25 | 3.4.10 В результате проникновения животного в ТП 10/0,4 кВ № 70-14-5 произошло перекрытие трёх фазы "А", "В", что привело к отключению от МТЗ сетевого выключатель СВ-1. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" в ТП 10/0,4 кВ № 70-14-5. Повреждений ВЛ и ТП нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ЗТП 70-14-5, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.04.2022 год
357153 | 105 | 2022-04-18 | 14 | 6 | 0.15999 | 2022-04-18 | 14 | 38 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 12 м/с произошёл излом деревянной анкерной опоры №212 ВЛ-10 кВ ф.61-01, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№211-212, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.61-01 на ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". 4.1 Во время внеочердного осмотра ВЛ 10 кВ ф.61-01 был обнаружен излом опоры №212, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№211-212, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.61-01 на ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры №212, ВЛ 10 кВ. ф 61-01 от ПС 35/10 кВ №61 «Бугуртак» . Заказ САП №170054771. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 20.05.2022 год
357153 | 106 | 2022-04-18 | 15 | 8 | 1.8634 | 2022-04-18 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств древесины в процессе длительной эксплуатации произошел излом и падение стойки опоры №338, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1-19 обнаружена упавшая опора №338 и схлестывание проводов в пролете опор №№337-339, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания конструкции. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1-19. По результатам осмотра Произвести демонтаж шлейфа. Заказ SAP на осмотр ВЛ - №180019856. Заказ SAP демонтаж шлейфа - №180019948. Ответственное лицо: Колягин М.Н. 21.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить документы для включения в ИПР 2022 реконструкции участка ф.1-19: Перенос ВЛ от опры №285 из зоны затопления озера Тагарское. Ответственное лицо: Колягин М.Н. 25.05.2022 год
357153 | 107 | 2022-04-18 | 15 | 15 | 0.99599 | 2022-04-18 | 20 | 47 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств древесины в процессе длительной эксплуатации произошел излом и падение стойки опор №38 ВЛ 10 кВ ф.9-18, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-18 обнаружена упавшая опора №38, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.9-18 с.Знаменка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры №38. Заказ в SAP №170054792. Ответственное лицо: С.А. Цавня 22.05.2022 год
357153 | 108 | 2022-04-18 | 16 | 12 | 0.038333 | 2022-04-18 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 18 м/с произошёл излом деревянной одностоечной опоры №156 ВЛ-10 кВ ф.44-03 по верхнему краю Ж/Б приставки, что явилось причиной схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.44-03 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-03 обнаружен излом стойки опоры по верхнему краю Ж/Б приставки и её падение, что явилось причиной схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.44-03 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.44-03 п. Комсомольский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной опоры №156. Заказ в САП №170054736. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 22.05.2022 год
357150 | 118 | 2022-04-18 | 15 | 46 | 0.14984 | 2022-04-18 | 16 | 17 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/28 – 294/29 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Высота дерева 23 метра, ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/28 – 294/29 произошло двухфазное замыкание фазы "А, С", что привело к отключению от МТЗ ф.33-08 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 294/28-294/29 на ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.04.2022 год
357152 | 145 | 2022-04-19 | 8 | 40 | 0.10751 | 2022-04-19 | 9 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №176/16-№176/17, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №176/16-№176/17, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-07 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №176/16-№176/17, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №176/16-№176/17, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-07 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" в пр. оп.№176/16-№176/17 на ВЛ10 кВ ф.55-07 Табажак-Тесь-Прим, Пролет:Опора№176/16ф.7-Опора№176/17ф.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180016480. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №176/16 - №176/17 ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Заказ SAP №180016351. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.05.2022 год
357150 | 119 | 2022-04-18 | 22 | 30 | 0.01 | 2022-04-18 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 8 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 8 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 74-05-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 74-05-1, Опора УАН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.04.2022 год
357154 | 66 | 2022-04-19 | 8 | 45 | 0.195 | 2022-04-19 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 11 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.73-5 в пролете опор №№ 77-78 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-5 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 77-78 на ВЛ 10кВ ф.73-5 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-5 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 77-78 на ВЛ 10кВ ф.73-5. на ВЛ 10 кВ ф. 73-5, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 29.04.2022 год
357150 | 120 | 2022-04-19 | 11 | 8 | 0.2145 | 2022-04-19 | 13 | 31 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-04 в опора № 99 - 100. Высота дерева 26 метров. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за нарушение электрической изоляции фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-04 в пролёте опор № 99 - 100 вследствие падения дерева из-вне охранной зоны произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ В ф.45-04 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-04, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 99-100 на ВЛ-10 кВ ф.45-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 год
357152 | 146 | 2022-04-19 | 15 | 25 | 0.005 | 2022-04-19 | 15 | 55 | 3.4.8.4 В результате проведения демонтажа телевизионной антенны на крыше жилого дома хозяином домовладения, произошло ее падение на провода в пролете опор №4-№5, с последующим междуфазным коротким замыканием, обрывом проводов и отключением АВ-0,4кВ Л-1 от КТП 23-06-10. 4.4 Произошло падение телевизионной антенны на провода в пролете опор №4-№5, в результате проведения демонтажа на крыше жилого дома хозяином домовладения, с последующим междуфазным коротким замыканием, обрывом проводов и отключением АВ-0,4кВ Л-1 от КТП 23-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пр.оп.№4-№5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-06-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 23-06-10. Заказ SAP №180023222. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№6 ВЛ-0,4-кВ Л-1 КТП 23-06-10. Заказ SAP №180023222. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 23-06-10, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180023223. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновного лица. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 год
357150 | 123 | 2022-04-20 | 0 | 10 |  | 2022-04-20 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка отдельно стоящего дерева высотой 27 метров, росшего за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) (ширина охранной зоны ВЛ – 20 метров) в пролете опор № 41 – 42, что при воздействии ветра (порывами до 14 м/с) привело к его падению на провода фаз «А» и «В» ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62). При проведении 19.11.2021 электромонтером Решотинского участка службы высоковольтных линий планового осмотра ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) замечаний к состоянию трассы в указанных пролетах опор выявлено не было 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта, заключающегося в увеличении сверх допустимого значения (факт – 30 мА, при норме – не более 6 мА) тока потребления операционного усилителя 10У (тип – К553УД2) нуль-индикатора реле сопротивления 3РС блока ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Карьер – Канская опорная (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) на ПС 110 кВ Канская опорная 4.4 Внешнее механическое воздействие, вызванное падением дерева на провод фазы «А» (верхняя) в пролете опор №№ 41 – 42 ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62), приведшее к приближению провода фазы «А» на расстояние менее допустимого к проводу фазы «В» (средняя) с последующим электрическим пробоем изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В», возникновением двухфазного КЗ и аварийным отключением ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод фазы «А» (верхняя) в пролете опор №№ 41 – 42 ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) на ВЛ 110 кВ Юрты-Бирюса С-62, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод фазы «А» (верхняя) в пролете опор №№ 41 – 42 ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) на ВЛ 110 кВ Юрты-Бирюса С-62, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 4.16 Исчерпание ресурса операционного усилителя 10У (тип – К553УД2) нуль-индикатора реле сопротивления 3РС блока ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Карьер – Канская опорная (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) на ПС 110 кВ Канская опорная, произошедшее в процессе эксплуатации в течение 33 лет (при нормативном сроке 12 лет для устройства выполненного на микроэлектронной базе, в соответствии с пунктом 6.2.11 СТО 34.01-4.1-005-2017 от 19.09.2017), выражающееся в увеличении сверх допустимого значения тока потребления операционного усилителя 10У, приводящее к нестабильному (хаотичному) срабатыванию компаратора нуль-индикатора и, соответственно, некорректной работе логики 2 зоны ДЗ КСЗ ВЛ 110 кВ Карьер – Канская опорная (ДЗ, МФТО, ТНЗНП), в результате чего при возникновении КЗ во внешней сети (на ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62)) произошло одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Карьер – Канская опорная (С-66) на ПС 110 кВ Канская опорная неправильным (излишним) действием 2 зоны ДЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса операционного усилителя 10У (тип – К553УД2) нуль-индикатора реле сопротивления 3РС блока ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Карьер – Канская опорная (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) на PS110-000314, RZ110-000314-105 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса операционного усилителя 10У (тип – К553УД2) нуль-индикатора реле сопротивления 3РС блока ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Карьер – Канская опорная (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) на PS110-000314, RZ110-000314-105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры участков, проходящих в лесном массиве выполненных на общих опорах, ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) от опоры № 33 до опоры № 93 и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет (С-61) от опоры № 107 до опоры № 167 на предмет выявления отдельно растущих деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до точки вертикальной проекции ВЛ увеличенное на 2 метра, а также других деревьев, угрожающих падением на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет (С-61), осуществить их вырубку Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 24.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий, при наличии замечаний, подать предложения для включения в Производственную программу филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» на 2023 год вырубку и опиловку деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до точки вертикальной проекции ВЛ увеличенное на 2 метра Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организационно-распорядительным документом оформить решение о продлении срока эксплуатации КСЗ ВЛ 110 кВ Карьер – Канская опорная (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) на ПС 110 кВ Канская опорная сверх установленного срока службы с определением: - срока, на который осуществляется продление эксплуатации; - продолжительности цикла технического обслуживания, с учетом фактического технического состояния; - мероприятий для продолжения дальнейшей эксплуатации устройства РЗА Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 28.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести электромонтерам Решотинского участка службы высоковольтных линий внеплановый производственный инструктаж по теме: «Порядок выявления отдельно стоящих деревьев, за пределами охранной зоны ВЛ, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки вертикальной проекции проводов ВЛ увеличенное на 2 метра, а также других деревьев, угрожающих падением на ВЛ» Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 28.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Провести анализ наличия на энергообъектах в зоне эксплуатационной ответственности Восточных электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» устройств РЗА оборудования 110 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации, для которых организационно-распорядительным документом не оформлено продление срока эксплуатации. По результатам анализа организационно-распорядительным документом оформить решения о продлении сроков эксплуатации устройств РЗА с определением: - срока, на который осуществляется продление эксплуатации; - продолжительности цикла технического обслуживания, с учетом фактического технического состояния; - мероприятий для продолжения дальнейшей эксплуатации устройства РЗА Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 31.08.2022 год
357156 | 265 | 2022-04-19 | 10 | 30 | 0.125 | 2022-04-19 | 10 | 45 | 3.4.7.3 *Вследствие изменение свойств (загнивания) стойки произошёл излом опоры № 95/36 ВЛ 10кВ ф.94-1, что привело к схлёсту проводов ф.А и ф.В, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.94-1 на ПС 110 Частотоостровская (№94). 4.1 Загнивание опоры № 95/36 ВЛ 10кВ ф.94-1 в месте крепления к приставке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ ф.94-1, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 95/36 ВЛ 10кВ ф.94-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.06.2022 год
357156 | 266 | 2022-04-19 | 14 | 2 | 0.79002 | 2022-04-19 | 15 | 21 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности контактного соединения шлейфа с проводом фазы "В", в результате длительной эксплуатации, более 60 лет, произошло повреждение шлейфа фазы "В" на оп.12 ВЛ 10 кВ ф.10-45 и его схлёст с фазой "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС 110 Нагорная (№10). 4.1 Вследствие нарушение структуры материала контактного соединения шлейфа с проводом фазы "В" в результате длительной эксплуатации, более 60 лет, произошло повреждение шлейфа фазы "В" на оп.12 ВЛ 10 кВ ф.10-45 и его схлёст с фазой "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС 110 Нагорная (№10). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.10-45, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление шлейфа ф. "В" на оп.№13 ВЛ-10кВ ф.10-45. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 267 | 2022-04-19 | 16 | 1 |  | 2022-04-19 | 16 | 1 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "КрасЭлектроСеть" (бывший ООО "МД")), действием МТЗ, на ПС 110 Нагорная (№10) был отключен В/10кВ ф.10-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного фидера ф.10-07, генеральному директору ООО "КрасЭлектроСеть" И.Г. Седой (660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 105Д, пом.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 268 | 2022-04-19 | 16 | 45 | 0.70835 | 2022-04-19 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 70 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.13-41 (ПС 13 - ТП 42), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.13-41 на ПС 110 ГПП-1 СЭС (№13). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.13-41 (ПС 13 - ТП 42). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.13-41 (ПС 13 - ТП 42), Кабель силовой СБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-6 3х70 КЛ 6 кВ ф.13-41 (ПС 13 - ТП 42). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 269 | 2022-04-20 | 1 | 46 |  | 2022-04-20 | 1 | 46 | 3.4.7.3 В результате с несвоевременного выявления загрязнения опорных изоляторов, произошло перекрытие изоляции фазы "С" в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №103-3-1, что явилось причиной однофазного короткого замыкания с переходом в между фазное замыкание между фазой "В" и фазой "С", срабатывания МТЗ и отключения В/10 кВ ф.103-3 на ПС 110/35/10 кВ №103 «Береговая». 4.17 Загрязнение фарфорового опорного изолятора 1 сек.шин. 10 кВ фазы "С" марки ИО-10-3.75 У3 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №103-3-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ТП 103-3-1, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятия по чистке опорных изоляторов 1 сек. шин. 10 кВ на ТП 10/0,4 №103-3-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.05.2022 год
357150 | 124 | 2022-04-20 | 5 | 34 |  | 2022-04-20 | 5 | 34 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха от -5 до +1 ˚С и образования густого тумана, произошло увлажнение изоляции фазы "В" на опоре № 450, что в совокупности с загрязнением изоляции (пылевые уносы почвы) привело к кратковременному перекрытию изоляции фазы "В" электрической дугой на "землю" по телу опоры № 450. Разрушен 1 изолятор из 8 в гирлянде изоляторов ПС-70. 4.11 Повреждение электрической дугой 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" марки ПС-70 на опоре № 450 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты - Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Номер заказа 180023101 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по замене изоляторов в гирляндах изоляторов согласно листкам осмотра ВЛ 110 кВ Решоты - Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 01.07.2022 год
357152 | 147 | 2022-04-20 | 13 | 32 | 0.12334 | 2022-04-20 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошел излом деревянных на ж/б приставке опор №51, №54 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №51-52, №54-55, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-12 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Опоры №51 и №54 ВЛ-10кВ ф.45-12 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянных на ж/б приставке опор №51, №54 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №51-52, №54-55, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-12 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Опоры №51 и №54 ВЛ-10кВ ф.45-12 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке опоры №51 на ВЛ 10 кВ ф.45-12 с.Белоозерка, Опора П10-7ДБ; излом деревянной на ж/б приставке опоры №54 на ВЛ 10 кВ ф.45-12 с.Белоозерка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №51, №54 ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №170054888. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180023226. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №50-55 ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №180023230. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357150 | 125 | 2022-04-20 | 10 | 35 | 0.15003 | 2022-04-20 | 10 | 45 | 3.4.9.1 Повреждение на границе балансовой принадлежности ТСО (ф.7-08 принадлежит АО "КрасЭко"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.7-08 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 29.04.2022 год
357150 | 126 | 2022-04-20 | 13 | 1 | 0.196 | 2022-04-20 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание опоры № 77 ВЛ-10 кВ ф.49-12, что привело к её излому и схлёстыванию проводов фазы "А, В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания опоры № 77 марки П10-7ДБ произошёл её излом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 77 ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.05.2022 год
357150 | 127 | 2022-04-20 | 18 | 50 | 0.011499 | 2022-04-20 | 19 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло кратковременное схлёстывание проводов фазы "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 7-8. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 7-8 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 6-09-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "В", "С" в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.05.2022 год
357153 | 109 | 2022-04-19 | 8 | 55 | 0.46199 | 2022-04-19 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№297-298 ВЛ 10 кВ ф.5-01 упавшей веткой дерева, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.5-01 в пролёте опор №№297-298 обнаружена заброшенная на провода порывом ветра сломанная ветка дерева, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке тополя. на ВЛ 10 кВ ф.5-01 с.Большая Иня,Малая Иня, Пролет: Оп. №297 - Оп. №298 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-01 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180016038. Ответственное лицо: С.А. Цавня 22.05.2022 год
357153 | 110 | 2022-04-19 | 14 | 18 | 0.0165 | 2022-04-19 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра до 20 м/с произошёл излом деревянной одностоечной опоры №67 ВЛ-10 кВ ф.10-01 у основании конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№67-68, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.10-01 на ПС 35/10 кВ №10 "Мигна". 4.1 Во время вне очередного осмотра ВЛ-10 кВ ф 10-01 обнаружен излом деревянной опоры №67 у основании конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№67-68, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.10-01 на ПС 35/10 кВ №10 "Мигна". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.10-01 д. Вознесенка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 67 ВЛ-10 кВ ф. 10-01. Заказ САП №170054772. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.05.2022 год
357153 | 111 | 2022-04-20 | 21 | 32 | 0.051355 | 2022-04-20 | 22 | 25 | 3.4.8.5 В результате износа оборудования потребителя электрической энергии произошло повреждение ввода потребителя по ул. Новая дом №4, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60-08-1904. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №60-08-1904. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.05.2022 год
357156 | 270 | 2022-04-20 | 9 | 5 | 0.45 | 2022-04-20 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 1031 до ТП 1040, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП-105. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от ТП 1031 до ТП 1040. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1031 , ТП 1040, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 1031 до ТП 1040. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 271 | 2022-04-20 | 11 | 9 | 0.84165 | 2022-04-20 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-107. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113, КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113 / ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113. Ответственное лицо: Ливинцев Сергей Николаевич 29.07.2022 год
357156 | 272 | 2022-04-20 | 18 | 0 |  | 2022-04-20 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ КТП 422 - КТП 426, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС 110 Нагорная (№10). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ КТП 422 - КТП 426. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от КТП 422 до КТП 426, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ КТП 422 - КТП 426. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 273 | 2022-04-20 | 22 | 5 | 0.03334 | 2022-04-20 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.6 на РП 126. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001 Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2022 год
357156 | 258 | 2022-04-21 | 5 | 14 |  | 2022-04-21 | 5 | 14 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов (8хПС-70Е) фазы "А" на промежуточной опоре № 227 по птичьему помёту действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС КИСК отключилась ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). 4.17 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной опоре № 227 ВЛ 110кВ С-225. Срочная замена не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену подвесной гирлянды изоляторов в шлейфе фазы "А" на опоре №227 ВЛ-110 кВ С-225. Заказ ТОРО №142706763. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО №180020470. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 05.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку ПЗУ на подвесные гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ С-225 оп. 227 (всего 6 гирлянд). Заказ ТОРО № 142706770 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года установку ПЗУ(предотвращающие посадку птиц) на подвесные гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ С-225/С-235. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2022 год
357152 | 148 | 2022-04-21 | 23 | 30 | 0.06125 | 2022-04-22 | 1 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №218 ВЛ-10кВ ф.8-09, что привело к однофазному короткому замыканию и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.8-09 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №218 ВЛ-10кВ ф.8-09, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с ухудшением свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.8-09 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов фаз "В" и С на оп.№218 на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180021126. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №218 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Заказ SAP №170054863. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357154 | 67 | 2022-04-21 | 9 | 10 | 0.090835 | 2022-04-21 | 10 | 59 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-05-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-05-4. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-05-4 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-05-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-05-4. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-05-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-05-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 29.04.2022 год
357156 | 274 | 2022-04-21 | 16 | 10 | 0.18 | 2022-04-21 | 16 | 37 | 3.4.10 Вследствие проникновения животного в КТП 85-1-4 10/0,4кВ произошло произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазы "А" и "В" на РЛНД-10/400, что привело к короткому замыканию между фазы "А" и "В" и деёствием МТЗ отключился В -10 кВ ф.85-1 на ПС Зыково 35/10кВ, без повреждения электрооборудования. 4.4 В результате проникновения животного в КТП 85-1-4 10/0,4кВ произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазы "А" и "В" на РЛНД-10/400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ТП 85-1-14, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по исключению проникновения животных в КТП 85-1-14 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 275 | 2022-04-21 | 23 | 55 | 0.46 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ ТП489-ТП432, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.9 на РП-136. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6кВ ТП489-ТП432. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 489 - ТП 432, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 489 - ТП 432. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357150 | 129 | 2022-04-21 | 9 | 16 | 0.27867 | 2022-04-21 | 18 | 55 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного повреждения опоры №161/24/15/5 в результате наезда неустановленного транспортного средства, произошло повреждение рамы ВРТП 81-09-7, схлёстывание проводов трёх фаз, что привело к МТЗ с УАПВ ф.81-09 на ПС 35 кВ № 81 "Тинская". 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций приведшее к повреждения опоры №161/24/15/5 марки УП10-4ДБ в результате наезда неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.81-09, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 161/24/15/5 на ВЛ-10 кВ ф.81-09. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту повреждения имущества филиала ПАО "Россети-Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.04.2022 год
357157 | 61 | 2022-04-22 | 4 | 45 | 0.6475 | 2022-04-22 | 6 | 36 | 3.4.10 Воздействие птиц на проходные изоляторы В 10 1Т ПС 138 "ККЗ". 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на на ячейке В 10 1Т из-за попадания птицы на ПС 35/10кВ "ККЗ" действием ДЗТ отключался В 35 1Т, В 10 1Т с отключением 1Т. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на ПС 35 кВ "ККЗ", 1Т | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ №138 ККЗ: - выполнить замену проходных изоляторов на ячейке ввода 10кВ 1Т. Ав.Зак №170054813 Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35кВ №138 ККЗ: - выполнить монтаж ПЗУ на ячейках КРУН-10 кВ. Заказ №210362294 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 3 ПС 35кВ №138 ККЗ: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 152234518. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.04.2022 год
357156 | 276 | 2022-04-22 | 1 | 17 | 0.32 | 2022-04-22 | 2 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВот ТП1119 -ТП156, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП-103. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВот ТП1119 -ТП156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВот ТП1119 -ТП156, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ-10 кВот ТП1119 -ТП156. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.07.2022 год
357150 | 122 | 2022-04-21 | 12 | 9 |  | 2022-04-21 | 12 | 9 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха выразившееся в увлажнении изоляции фазы "А" на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831), что привело к перекрытию изоляции по росе электрической дугой и разрушению одного изолятора в гирлянде. 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов марки ПС-70Е, выразившееся в перекрытии изоляции фазы "А" электрической дугой на "землю" по телу опоры № 241. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа: 180029449 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 10.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа: 142742058 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по замене изоляторов в гирляндах изоляторов согласно листкам осмотра ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 10.05.2022 год
357157 | 62 | 2022-04-22 | 21 | 30 | 0.65332 | 2022-04-22 | 22 | 50 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (ПС 220кВ Мана тяговая на балансе и на обслуживании электротехнического персонала ОАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 ПС 220кВ Мана тяговая: - направить письмо владельцу о создании комиссии проведения расследования и включения в состав комиссии представителей ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 30.04.2022 год
357157 | 63 | 2022-04-22 | 23 | 51 | 0.43265 | 2022-04-23 | 0 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение сильным ветром (20м,с) опоры на потребительском участке ВЛ-10кВ ф.80-04 ИП "Крайник". (устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 80-04: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 30.04.2022 год
357157 | 64 | 2022-04-23 | 0 | 30 |  | 2022-04-23 | 8 | 0 | 3.4.12.2 Отказ работы резервного канала передачи ТМ вследствие зависания работы ADSL модема из-за многократного исчезновения напряжения электропитания в сети10кВ вследствие воздействия ветровой нагрузки. 4.20 Отказ работы резервного канала передачи ТМ вследствие зависания работы ADSL модема из-за многократного исчезновения напряжения электропитания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: многократное исчезновение напряжения электропитания. на ПС 110кВ Нагорная, СДТУ | Техническое мероприятие 1 ПС 110кВ Нагорная выполнить внепланового тех. обслуживания оборудования резервного кагала передачи ТМ информации. Ответственное лицо: Петровский Ю.Б. 31.05.2022 год
357157 | 65 | 2022-04-23 | 3 | 47 | 0.090678 | 2022-04-23 | 4 | 3 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/с на провод ВЛ (шлейфа 10 кВ между опорой №2-8 и КТПН 30-16-6/320) 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (20м/с.) ветра проводов между опорой №2.8 и КТПН 30-16-6/320, на РП №30 "ЦРП" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 30-16 (самоустранилось, требуется регулировка шлейфов 10 кВ от оп. №2-8 и КТПН 30-16-6/320) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов между опорой №2.8 и КТПН 30-16-6/320 из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 30-16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 30-16: - выполнить перетяжку проводов между опорой №2-8 и ТП 30-16-6. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 30-16: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.04.2022 год
357157 | 66 | 2022-04-23 | 9 | 34 | 0.012831 | 2022-04-23 | 9 | 45 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (22м/с) нагрузки на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 148-01-6/160. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (22м,с.) ветра проводов в пролете опор №№ 2.1-2.2, на КТПН 148-01-6/160 действием теплового расцепителя отключился АВ 0,4кВ Л2. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-01-6, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Организационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-01-6: - в пролете опор №№ 6.1-6.2 выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.11.2022 год
357157 | 67 | 2022-04-23 | 10 | 17 | 0.15517 | 2022-04-23 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/с на провод ВЛ 10 кВ ф. 55-03 в пролете опор №№97-1.1. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов влетевшей из-за сильного (20м/с.) ветра витки с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 97-1.1, на ПС 220 кВ Саянская тяговая от МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 55-03. (самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов наброшенной ветром (20 м/с) веткой дерева. Пролет: опора №97 - №1-1. на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Пролет: Опора № 97 - Опора № 1-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 55-03: - выполнить внеплановый осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 26.05.2022 год
357157 | 68 | 2022-04-23 | 10 | 30 | 0.011669 | 2022-04-23 | 10 | 40 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (22м/с.) нагрузки на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТПН 148-04-5/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (22м/с.) ветра проводов в пролете опор №№ 17-18, на КТПН 148-04-5 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л3. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 148-04-5, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 148-04-5: - в пролете опор №№ 17-18 выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.11.2022 год
357157 | 69 | 2022-04-23 | 10 | 57 | 0.051665 | 2022-04-23 | 11 | 59 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (18 м/с) на провода ВЛ 10 кВ ф. 9-01 в пролете опор №№346-347. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста, из-за сильного ветра (18м/с.) проводов на опоре №346 при срыве вязки , на ПС 35/10кВ №9 Вершино-Рыбное действием МТЗ отключался В 10 ф. 9-01 (выполнен монтаж провода к изолятору новой вязкой). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра (18 м/с) на ВЛ 10 кВ ф. 9-01 от ПС Вершино-Рыбное. Пролет: опора №346 - №347 на ВЛ 10 кВ ф.9-01, Пролет: Опора № 346 - Опора № 347 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.04.2022 год
357157 | 70 | 2022-04-23 | 12 | 50 | 0.105 | 2022-04-23 | 14 | 56 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (18 м/с) на провод ВЛ 10 кВ ф. 15-03 в пролете опор №№1-57/1-58. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных из-за сильного (18 м/с) ветра проводов в пролете опор №№1-57/1-58, на ПС 35/10 кВ №15 Марьевка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 15-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: Опора №1-57 - Опора №1-58 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.04.2022 год
357152 | 149 | 2022-04-22 | 9 | 14 | 0.44 | 2022-04-22 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадением крюка изолятора фазы "В" на опоре № 139/1 ВЛ-10кВ ф.33-14, что привело к провесу провода с касанием мокрого тела опоры и необходимостью вывода В 10 ф.33-14 на ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская". 4.1 Произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадением крюка изолятора фазы "В" на опоре № 139/1 ВЛ-10кВ ф.33-14, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что привело к провесу провода с касанием мокрого тела опоры и необходимостью вывода В 10 ф.33-14 на ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадением крюка изолятора ф."В" на оп.№ 139/1 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180021069. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре № 139/1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №139-139/2 ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10кВ № 33 "Балахтинская". Заказ SAP №180021072. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 год
357157 | 71 | 2022-04-23 | 13 | 0 | 0.04167 | 2022-04-23 | 13 | 25 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 20 м/с ) на провода ВЛ 0,4 Л-1 от КТПН 48-05-19/250. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от подхлеста из-за сильного ветра (20 м/с) проводов на вводе 0,23 кВ от опоры № 4.1 , на КТПН 48-05-19/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ремонт провода, регулировка стрелы провиса проводов не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Под хлёст проводов на вводе 0,23 кВ из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-05-19, Опора П7ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 48-05-19: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А. В. 30.04.2022 год
357157 | 72 | 2022-04-23 | 14 | 45 | 0.04 | 2022-04-23 | 15 | 10 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20 м/с) нагрузки на провода ВЛ - 0,4 кВ Л-2 от КТПН 35-02-10/400. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного (20 м/с) ветра проводов на вводе 0.23 кВ на опоре №3.2, на КТПН 35-02-10/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода, перетяжка не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на вводе 0,23 кВ из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-02-10, Опора П7ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-02-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.04.2022 год
357157 | 73 | 2022-04-23 | 16 | 55 | 0.06 | 2022-04-23 | 17 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой ( 20 м/с) нагрузки на провода ВЛ - 0,4 кВ Л-2 от КТПН 35-04-3/250. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного (20 м/с) ветра проводов на вводе 0.23 кВ на опоре №14, на КТПН 35-04-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода, перетяжка не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на вводе 0.23 кВ из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-04-3, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 35-04-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.04.2022 год
357157 | 74 | 2022-04-23 | 18 | 10 | 0.019831 | 2022-04-23 | 18 | 27 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/с на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 23-01-2/250 в пролете опор №№9-10. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста, из-за сильного (20м/с.) ветра, проводов в пролете опор №№9-10, на КТПН 23-01-2/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1 (ТН самоустранилось, требуется регулировка стрелы провиса проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра 20 м/с. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 23-01-2. Пролет: Опора №9 - Опора №10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 23-01-2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 23-01-2/250: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№9-10. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 23-01-2/250: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.04.2022 год
357157 | 75 | 2022-04-23 | 18 | 57 | 0.04 | 2022-04-23 | 19 | 40 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20 м/с) нагрузки на провода ВЛ - 0,4 кВ Л-3 от КТПН 48-05-2/400. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного (20 м/с) ветра проводов на вводе 0.23 кВ на опоре №8, на КТПН 48-05-2/400 действием теплового расцепителя отключился АВ 0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось, ремонт провода, перетяжка не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на вводе 0.23 кВ из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 48-05-2, Опора УАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 48-05-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.04.2022 год
357152 | 150 | 2022-04-22 | 23 | 30 | 0.015833 | 2022-04-23 | 1 | 5 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега, произошло удлинение проводов с их провесом в пролетах опор №125-№127, с последующим уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "С" в пролетах опор №125-№127 и отключением В 10 ф.33-07 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". 4.4 Произошло удлинение проводов с их провесом в пролетах опор №125-№127, по причине сильных порывов ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега, с последующим уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "С" в пролетах опор №125-№127 и отключением В 10 ф.33-07 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов в пр.оп.№125-№126 на ВЛ 10 кВ ф.33-07 п.Балахта, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126; удлинение проводов в пр.оп.№126-№127 на ВЛ 10 кВ ф.33-07 п.Балахта, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-07 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180021107. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №125-№127 ВЛ-10кВ ф.33-07 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №180021109. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 год
357152 | 151 | 2022-04-23 | 11 | 31 | 0.0116 | 2022-04-23 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порыве ветра привело к схлесту проводов на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ-0,4кВ Л-3, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 КТП 92-01-5 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ-0,4кВ Л-3, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), с потерей механической прочности провода, его растяжением, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-3 КТП 92-01-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 92-01-5, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 92-01-5 10/0,4кВ и КТП 92-01-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180022051. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №11 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 92-01-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180022052. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №1-11, от опоры №11 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 92-01-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в рамках РП 2023 года установку ж/б приставок к опорам №3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 5/2, 5/3, 5/8, 5/1 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 92-01-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Запланировать в рамках РП 2023 года замену опоры и подкоса №1 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 92-01-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 5 Запланировать в рамках РП 2023 года замену подкосов к опорам №3, 5, 18, 19, 5/1, 5/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 92-01-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357154 | 71 | 2022-04-22 | 22 | 40 | 0.43666 | 2022-04-23 | 0 | 51 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 194-194/1, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 194-194/1, ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате переменной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 194-194/1, на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, VS010-0007005 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 26.05.2022 год
357154 | 72 | 2022-04-23 | 7 | 35 | 0.49834 | 2022-04-23 | 9 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной 21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 130-131, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила" 4.4 Падение дерева (береза длинной 21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 130-131, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов ВЛ 10кВ ф.55-6 в пролете опор №№ 130-131 на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, VS010-0006799 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 27.05.2022 год
357154 | 73 | 2022-04-23 | 10 | 7 | 0 | 2022-04-23 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 35 лет), произошло загнивание траверсы с последующим изломом, опоры № 65 типа УПД35-1 и падение провода ф.А на землю, с последующим появлением сигнала "земля" в сети на ПС 220/35/6 "Горевский ГОК". 4.1 В результате длительного срока эксплуатации (более 35 лет), произошло загнивание траверсы с последующим изломом, опоры № 65 типа УПД35-1 и падение провода ф.А на землю, с последующим появлением сигнала "земля" в сети на ПС 220/35/6 "Горевский ГОК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание и излом траверсы опоры № 65 типа УПД35-1 на ВЛ 35 кВ Горев.ГОК-Стрелка отп.ЕТК (Т-71, Опора пром. дер. УПД-35-1 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-71 (Заказ из SAP №180020336). Ответственное лицо: Мухамедшин Наиль Мухаметханович, Начальник службы 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Заменить траверсу (Заказ из SAP № 170054798). Ответственное лицо: Мухамедшин Наиль Мухаметханович, Начальник службы 26.05.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замеры загнивания древесины уч. опор №№ 60-75 (Заказ из SAP № 152117355) Ответственное лицо: Мухамедшин Наиль Мухаметханович, Начальник службы 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. По результатам замеров составить план замены гнилых опор, траверс. Ответственное лицо: Мухамедшин Наиль Мухаметханович, Начальник службы 31.05.2022 год
357154 | 74 | 2022-04-23 | 12 | 4 | 0.0185 | 2022-04-23 | 13 | 55 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.) произошел обрыв вязки провода на изоляторе ф А на опоре №13 Л-1/21-06-72, что привело к схлесту проводов на опоре №13 Л-1/21-06-72 и дальнейшему междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/21-06-72. 4.4 Обрыв вязки провода на изоляторе ф А на опоре №13 Л-1/21-06-72, что привело к схлесту проводов на опоре №13 Л-1/21-06-72 и дальнейшему междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/21-06-72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода изолятор ф А на опоре №13 Л-1/21-06-72 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-06-72, VN004-00037412 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 21-06-72. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вязку провода на изоляторе ф А на опоре №13 Л-1/21-06-72 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 25.05.2022 год
357152 | 152 | 2022-04-22 | 10 | 20 | 0.1375 | 2022-04-22 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №245/5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №245/5 -№245/6, с касанием мокрого тела опоры и необходимостью вывода В 10 ф.34-08 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №245/5, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №245/5 -№245/6, с касанием мокрого тела опоры и необходимостью вывода В 10 ф.34-08 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф."А" на оп.№245/5 на ВЛ 10 кВ ф.34-08 с.Бараит, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС 110/35/10кВ № 34 "Малый Имыш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180020970. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №245/5 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№245/5 -№245/6 ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС 110/35/10кВ № 34 "Малый Имыш" Заказ SAP №180020973. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 153 | 2022-04-22 | 11 | 4 | 0.060832 | 2022-04-22 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №101, с последующим провесом провода в пролётах опор №100-№102, что при порыве ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №101-№102, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-08 на ПС 35/10кВ №76"Н.Еловка". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №101, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №100-№102, что при порыве ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №101-№102, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-08 на ПС 35/10кВ №76"Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф."С" на оп.№101 на ВЛ 10 кВ ф.76-8 Новая Еловка-Турецк, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-08 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180021276. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №101 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №100-№102 ВЛ-10кВ ф.76-05 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка". Заказ SAP №180021277. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 год
357152 | 154 | 2022-04-22 | 11 | 16 | 0.12267 | 2022-04-22 | 12 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №169 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №168-170, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-07 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Опора №169 ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №169 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №168-170, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-07 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Опора №169 ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№169 на ВЛ 10 кВ ф.34-07 д.БерЛог,д.Больш, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180020975. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №169 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №168-№170 ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Заказ SAP №180020976. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 155 | 2022-04-22 | 15 | 15 | 0.0075 | 2022-04-22 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-0,4 кВ в сетях потребителя п. Мазуль ул. Мамаевых д. 90 Шаркова Т.Т. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю п. Мазуль ул. Мамаевых д. 90 Шарковой Т.Т. о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.05.2022 год
357152 | 156 | 2022-04-22 | 16 | 28 | 0.096 | 2022-04-22 | 18 | 52 | 3.4.12.5 По причине сильного обводнения почвы с перепадами температуры через ноль, произошло вспучивание грунта, с последующим наклоном опоры №44 поперек оси линии, что при неоднократных порывах ветра привело к касанию сырой ветки дерева (находящегося за границей охранной зоны ВЛ) провода фазы «А» в пролёте опор №44-№45, и необходимостью вывода В 10 ф.76-4 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка". 4.12 Произошло вспучивание грунта по причине сильного обводнения почвы с перепадами температуры через ноль, с последующим наклоном опоры №44 поперек оси линии, что при неоднократных порывах ветра привело к касанию сырой ветки дерева (находящегося за границей охранной зоны ВЛ) провода фазы «А» в пролёте опор №44-№45, и необходимостью вывода В 10 ф.76-4 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №44 ВЛ-10кВ ф.76-04 на ВЛ 10 кВ ф.76-4 Н. Еловка-Александровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-4 от ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка", с целью выявления причины срабатывания защиты однофазного замыкания на землю. Заказ SAP №180021274. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №44-№45 ВЛ-10кВ ф.76-4 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка". Заказ SAP №180021275. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести выправку опоры №44 ВЛ-10кВ ф.76-4 от ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка" с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180021275. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 год
357152 | 157 | 2022-04-22 | 17 | 1 | 0.072668 | 2022-04-22 | 18 | 50 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №13-14, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 58-04-17 10/0,4кВ. 4.4 Произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №13-14, по причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 58-04-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№13-14 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-17, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-04-17 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180022430. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета (ветки) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-04-17 10/0,4кВ. Заказ SAP №180022430. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-04-17 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года замену провода на СИП в пролете опор №6-№19, замену вводов на СИП опоры №6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, установить укос к опоре №19. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.07.2023 год
357152 | 158 | 2022-04-22 | 17 | 5 | 0.04167 | 2022-04-22 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение ж/б приставки опоры №8, что при порыве ветра привело к наклону опоры с разрегулировкой стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-9, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-15 10/0,4кВ. 4.14 Произошло разрушение ж/б приставки опоры №8, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к наклону опоры с разрегулировкой стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-9, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-15 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ж/б приставки опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 8-14-15, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-15 и ТП 8-14-15, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180020432. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете пор №7-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-15. Заказ SAP №180020963. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ж/б приставки опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-15. Заказ SAP №170054778. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357153 | 112 | 2022-04-22 | 9 | 17 | 0.12395 | 2022-04-22 | 9 | 30 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.35-04 в пролёте опор №№134-135 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№134-135, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.35-04 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.35-04 под проводами в пролете опор №134-135 обнаружена ветка дерева со следами термического воздействия. Перекрытие проводов веткой дерева привело к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению в 10 кВ ф.35-04 на ПС 110/10 кВ №35 "Ленинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке дерева. на ВЛ-10 кВ ф.35-04 п.Алтан, Пролет: Оп №134 - Оп №135 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-04. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180020240. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 26.05.2022 год
357152 | 159 | 2022-04-22 | 17 | 15 | 0.03333 | 2022-04-22 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материала, произошло перекрытие изоляции в разделке концевой муфты на опоре №1 КЛ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ. 4.12 Произошло перекрытие изоляции в разделке концевой муфты на опоре №1 КЛ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материала, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в разделке концевой муфты на оп.№1 на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 8-14-20, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 8-14-20 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180020969. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 8-14-20 10/0,4кВ с установкой концевой кабельной муфтой на опоре №1. Заказ SAP №170054895. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение изоляции КЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 8-14-20 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180027537. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357153 | 113 | 2022-04-22 | 17 | 54 | 0.074553 | 2022-04-22 | 17 | 59 | 3.4.12.2 22.04.2022г. в 17 час. 54 мин. в результате сильных порывов шквалистого ветра до 25 м/с на опоре №41 ВЛ 110 кВ Идринская - Б. Салба (С-383) произошло поджатие балласта типа БЛ установленным на изолятор марки ЛК провода фазы «В» к телу железобетонной опоры, что и явилось причиной возникновению однофазного короткого замыкания на землю между телом опоры и балластом фазы «В» (Приложения №№ 4,5,6), что привело к работе 1 ступени ТНЗНП и отключению В 110 кВ С-383 на ПС 110/35/10 кВ №53 Идринская. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) обнаружены на опоре №41 выбоины (образованные в результате поджатия балласта к телу опоры при ветровой нагрузке) со следами прохождения токов короткого замыкания между балластом установленным на изоляторе ЛК провода фазы «В» и телом железобетонной опоры. (Приложения №№ 4,5,6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание баласта к телу опоры. на ВЛ 110 кВ Идринская-Б.Салба (С-383), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) участок опор №1-138. Заказ SAP - 180020337. Ответственное лицо: Середа Е.В. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №41 ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383). Заказ SAP - 180022074. Ответственное лицо: Середа Е.В. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляции ЛК на ПСД 70Е на ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) опоре №41. Заказ SAP - 142740685. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену изоляции ЛК на ПСД 70Е на ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) опоре №41. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2022 год
357150 | 139 | 2022-04-23 | 3 | 31 | 0.093331 | 2022-04-23 | 4 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 74 - 75 ВЛ-10 кВ ф.3-14, что привело к выпаданию крюка изолятора фазы "С" на опоре №74 и междуфазному к.з от схлёстывания проводов фазы "С", "А". 4.4 Выпадание крюка изолятора фазы "С" на опоре № 74 вследствие воздействие атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.3-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку крюка изолятора фазы "С" на опоре № 74 ВЛ-10 кВ ф.3-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 06.05.2022 год
357150 | 140 | 2022-04-23 | 3 | 39 |  | 2022-04-23 | 3 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 25 м/с на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831) в пролётах опор № 5-6 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "А", "В" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении ветки на провода в пролёте опор № 5-6, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами ф."А", "В" на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками I цепь (С-831). Номер заказа: 180029449 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 13.05.2022 год
357150 | 141 | 2022-04-23 | 8 | 40 | 0.03833 | 2022-04-23 | 9 | 3 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "А" в пролёте опор № 47-48 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №47. 4.4 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 47 вследствие воздействие атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.70-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф.70-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.04.2022 год
357150 | 142 | 2022-04-23 | 18 | 30 | 0.006 | 2022-04-23 | 18 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 11 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 11 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 855. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 70-04-855, Ввод №7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 11 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 13.05.2022 год
357153 | 114 | 2022-04-22 | 18 | 30 | 3.4125 | 2022-04-22 | 23 | 45 | 3.4.12.5 В результате воздействия воды на древесину опоры при замерзании и оттаивании (опора находится в воде разлива озера Тагарское) произошло изменение свойств древесины и её разрушение, при очередном растаивании льда и порывах ветра до 18 м/с произошел излом у основания и падение стойки опоры №336, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1-19 обнаружена упавшая опора №336 и схлестывание проводов в пролете опор №№335-337, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1-19. По результатам осмотра произвести демонтаж шлейфа. Заказ SAP на осмотр ВЛ - № 180025180. Заказ SAP демонтаж шлейфа - № 180025183. Ответственное лицо: Колягин М.Н. 26.05.2022 год
357150 | 143 | 2022-04-24 | 14 | 18 | 0.080179 | 2022-04-24 | 14 | 31 | 3.4.8.5 Повреждение на границе балансовой принадлежности садоводческого товарищества от ЛР 17С-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо собственнику электрических сетей. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.05.2022 год
357156 | 277 | 2022-04-22 | 9 | 40 | 0.99 | 2022-04-22 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от яч. 33-3-7 ПС 110 "Молодежная" (№33) до ТП 179, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-3-7 на ПС 110 "Молодежная" (№33). 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной линии 10 кВ КЛ 10кВ от яч. 33-3-7 ПС 110 "Молодежная" (№33) до ТП 179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.21 - ТП 179, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств кабельной линии ААШВ 10 3*120 от яч. 33-3-7 ПС 33 "Молодежная" до ТП 179. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 278 | 2022-04-22 | 9 | 40 | 1.3417 | 2022-04-22 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой КМ 10 кВ в ТП 178, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ЗЗ В/10кВ ф.33-1-10 на ПС 110 "Молодежная" (№33). 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной муфты 10кВ в ТП 178. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 178 яч.6 , ТП 68 яч.5, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты 3КВТп 10 70/90 в ТП 178. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 279 | 2022-04-22 | 9 | 40 | 1.2833 | 2022-04-22 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 1 до ТП 1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-3-2 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной линии от РП 1 до ТП 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 1 - ТП 1, Кабель силовой СБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ 10 3*95 от РП 1 до ТП 1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 280 | 2022-04-22 | 10 | 45 |  | 2022-04-22 | 10 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 42 ВЛ 10 кВ ф. 126-19 в сторону ТП-3303 (физ. лицо Ярманов О.В.), действием МТЗ, на РП - 239 был отключен В/10кВ яч.12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки на отпайке от опоры № 42 ВЛ 10 кВ ф. 126-19 в сторону ТП-3303, Ярманов О.В. (660130, г. Красноярск, ул. Пасечная, д.42), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 281 | 2022-04-22 | 18 | 0 |  | 2022-04-22 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 112 до оп.№1 ВЛ 6 кВ РП 112 - ТП 452, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.8-07 на ПС 110 кВ Цемзавод (№8). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от РП 112 до оп.№1 ВЛ 6 кВ РП 112 - ТП 452. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.8-07 (РП 112 - ТП 452), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от РП 112 до оп.№1 ВЛ 6 кВ РП 112 - ТП 452. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 282 | 2022-04-23 | 2 | 20 | 0.04667 | 2022-04-23 | 2 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 105 яч.15 до ТП 55, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.яч.15 на РП 105. 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной линии 10 кВ от РП 105 яч.15 до ТП 55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-105 яч.15 в ст. ТП 55, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*185 от РП 105 яч.15 до ТП 55. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.05.2022 год
357156 | 283 | 2022-04-23 | 12 | 25 |  | 2022-04-23 | 12 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №17 ВЛ 10 кВ ф.9-35 в сторону ТП-6070 (ООО "НАРЦИСС"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Центральная (№9) был отключен В/10кВ ф.9-35. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки на отпайке от опоры №18 ВЛ 10 кВ ф.9-35 в сторону ТП-6070, генеральному директору ООО "НАРЦИСС" Кизимов Пётр Николаевич (660028, Красноярский край, г. Красноярск, Свободный пр-кт, д. 34 стр. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.05.2022 год
357153 | 115 | 2022-04-22 | 21 | 4 |  | 2022-04-22 | 21 | 4 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-2491, Пролет: Оп.3 - Оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-2491 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 25.05.2022 год
357156 | 284 | 2022-04-24 | 5 | 0 | 0.13332 | 2022-04-24 | 5 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.1 до ТП 53 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции кабельной линии 10кВ от ТП 54 яч.1 до ТП 53 яч.6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 54 яч.1 до ТП 53 яч.6, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 от ТП 54 яч.1 до ТП 53 яч.6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357153 | 116 | 2022-04-22 | 22 | 0 | 0.041503 | 2022-04-22 | 22 | 25 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л.4, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.4 от ТП 10/0,4 кВ №51-11-3030и обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №1-2, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 53-11-3030и, Пролет: Опора № 1 - Оп.33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.4 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.05.2022 год
357153 | 117 | 2022-04-23 | 15 | 38 | 0.0627 | 2022-04-23 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра выявлено что в результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойства материала произошло частичное нарушение изоляции проводов в низковольтном отсеке РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №53-05-772, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-772. 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойства материала произошло частичное нарушение изоляции проводов в низковольтном отсеке РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №53-05-772, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-772. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-05-772, Пролет: От КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию низковольтной коммутации ТП 10/0,4 кВ №53-05-772. По результатам ревизии выполнить устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.05.2022 год
357156 | 285 | 2022-04-24 | 11 | 10 | 0.49998 | 2022-04-24 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП37 яч.6 - ТП 38 яч.6 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-10 на ПС 110 Радиотехническая (№126). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ТП37 яч.6 - ТП 38 яч.6 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП37 яч.6 - ТП 38 яч.6 н.Б, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ТП37 яч.6 - ТП 38 яч.6 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 286 | 2022-04-24 | 13 | 5 | 0.025 | 2022-04-24 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ РП 145 яч.14 - тп 360 яч.6 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.14 на РП-145. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ РП 145 яч.14 - тп 360 яч.6 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП 145 яч.14 - тп 360 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ РП 145 яч.14 - тп 360 яч.6 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357152 | 160 | 2022-04-22 | 17 | 32 | 0.66 | 2022-04-22 | 19 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора фазы "С" на опоре №113, c последующей разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №112-114, что при ветровой нагрузке привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №113-114, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 6 ф.29-29 от ПС 110/6кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК"). 4.14 Произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора фазы "С" на опоре №113, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с ухудшением свойств материалов, c последующей разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №112-114, что при ветровой нагрузке привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №113-114, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 6 ф.29-29 от ПС 110/6кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф."С" на оп.№113 на ВЛ 6 кВ ф.29-29, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №113, регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №112-114 ВЛ-6кВ ф.29-29 от ПС 110/6кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №180022119. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.29-29 от ПС 110/6кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180022102. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.05.2022 год
357152 | 163 | 2022-04-22 | 19 | 10 | 0.037666 | 2022-04-22 | 21 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 63/10-0,4кВ ТП 14-2-13 10/0,4кВ от ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы". 4.1 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 63/10-0,4кВ ТП 14-2-13 10/0,4кВ от ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ТМ 63/10-0,4кВ на ТП 14-2-13, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора марки ТМ 63/10-0,4кВ ТП 14-2-13 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказы SAP №180021278, 180021279. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 14-2-13 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180025223. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ТП 14-2-13 10/0,4кВ с составлением листа осмотра. Заказ SAP №180021661. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года капитальный ремонт со сменой обмоток вышедшего из строя трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 год
357152 | 164 | 2022-04-22 | 21 | 31 | 0.11307 | 2022-04-22 | 23 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №13, с последующим провесом провода в пролётах опор №13-№14, что при порыве ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №13-№14, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.92-6 на ПС 35/10кВ №92"Маталассы". 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №13, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №13-№14, что при порыве ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №13-№14, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.92-6 на ПС 35/10кВ №92"Маталассы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода ф."В" на оп.№13 на ВЛ 10 кВ ф.92-6 Маталассы, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-6 от ПС 35/10кВ №92 "Маталассы", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180020692. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре №13 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ-10кВ ф.92-6 от ПС 35/10кВ №92 "Маталассы". Заказ SAP №180021273. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 год
357152 | 165 | 2022-04-23 | 0 | 10 | 0.017333 | 2022-04-23 | 2 | 5 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега, произошло удлинение проводов с их провесом в пролетах опор №134-№136, с последующим уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "С" в пролетах опор №134-№136 и отключением В 10 ф.102-09 на ПС 110/35/10кВ № 102 "Тюльковская". 4.4 Произошло удлинение проводов с их провесом в пролетах опор №134-№136, по причине сильных порывов ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега, с последующим уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "С" в пролетах опор №134-№136 и отключением В 10 ф.102-09 на ПС 110/35/10кВ № 102 "Тюльковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов в пр.оп.№134-№135 на ВЛ 10 кВ ф.102-09 с.Тюльково-с.Ключи, Пролет: Опора № 134 - Опора № 135; удлинение проводов в пр.оп.№135-№136 на ВЛ 10 кВ ф.102-09 с.Тюльково-с.Ключи, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.102-09 от ПС 110/35/10кВ №102 "Тюльковская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180021158. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №134-№136 ВЛ-10кВ ф.102-09 от ПС 110/35/10кВ №102 "Тюльковская". Заказ SAP №180021160. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 год
357152 | 166 | 2022-04-23 | 2 | 10 | 0.063332 | 2022-04-23 | 3 | 45 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега, произошло удлинение проводов с их провесом в пролетах опор №18/27- №18/27/1, с последующим уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз "В" и "С" в пролетах опор №18/27- №18/27/1 и отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". 4.4 Произошло удлинение проводов с их провесом в пролетах опор №18/27- №18/27/1, по причине сильных порывов ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега, с последующим уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз "В" и "С" в пролетах опор №18/27- №18/27/1 и отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов в пр.оп.№18/27- №18/27/1 на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Пролет: - Опора № 18/27/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180021222. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18/27-№18/27/1 ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №180021787. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.05.2022 год
357152 | 167 | 2022-04-24 | 12 | 13 | 0.0014165 | 2022-04-24 | 12 | 30 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №10-11, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 57-1-3 10/0,4кВ. 4.4 Произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №10-11, по причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 57-1-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№10-11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-1-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 57-1-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180022430. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета (ветки) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 57-1-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180022430. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.05.2022 год
357152 | 168 | 2022-04-25 | 12 | 38 | 0.22366 | 2022-04-25 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №13/3, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №13/1-13/3, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №13/2-13/3 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №13/3, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №13/1-13/3, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №13/2-13/3 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «С» на оп.№13/3 на ВЛ 10 кВ ф.9-29 с.Родники, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «С» на опоре №13/3 ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180025311. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13/1-13/3 ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180025275. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180025273. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357153 | 118 | 2022-04-25 | 13 | 53 | 0.4 | 2022-04-25 | 15 | 8 | 3.4.8.5 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.34-05 было обнаружено повреждение за ЛР 10 кВ №34-05-0714 (принадлежит потребителю Лямину А.Г), повреждение в сети потребителя явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-05. Заказ SAP - №180021668. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 28.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии стороннего потребителя на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения с включением в АКТ расследования представителя ПО МЭС. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 28.05.2022 год
357154 | 77 | 2022-04-25 | 19 | 26 | 0.00225 | 2022-04-25 | 20 | 11 | 3.4.8.3 В результате производства работ по опиловке крон деревьев (тополей) администрацией с. Плотбище, произошло падение ветки и подхлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 11-12-07 в пролете опор №3 - №4., что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/11-12-07. Повреждений на ВЛ нет. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/11-12-07. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 27.05.2022 год
357156 | 287 | 2022-04-25 | 11 | 30 | 0.33335 | 2022-04-25 | 12 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ от ТП 3027 до КТП 3192 (вед.) (ИП Кандрачук Т.Н.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Радиотехническая (№126) был отключен В/10кВ ф.126-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП Киндрачук Т.Н., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 288 | 2022-04-25 | 12 | 10 | 0.34668 | 2022-04-25 | 13 | 2 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-412 (ООО "КрасТЭК", входит в состав АО "КТТК"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Нагорная" (№10) был отключен В/10кВ ф.10-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному ООО "КрасТЭК" (входит в состав АО "КТТК") (660014, Красноярский край, город Красноярск, улица Малаховская, 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357150 | 130 | 2022-04-22 | 21 | 26 | 0.0175 | 2022-04-22 | 21 | 41 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 6/3 ВЛ-10 кВ ф.5-19, что привело к её излому и схлёстыванию проводов фазы "А, В". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 6/3 марки АК10-4ДБ произошёл её излом и схлестывание проводов фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.5-19, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 6/3 ВЛ-10 кВ ф.5-19 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.04.2022 год
357150 | 131 | 2022-04-22 | 21 | 49 | 0.0675 | 2022-04-22 | 23 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.63-09 в пролёте опор № 60-61. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.63-09 на в пролёте опор №60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-09, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-09 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.04.2022 год
357150 | 132 | 2022-04-23 | 0 | 8 | 0.13334 | 2022-04-23 | 0 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 42 - 43 ВЛ-10 кВ ф.20-17, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.20-17 10 кВ на ПС 110 кВ №20 "Карьер" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 42 - 43 ВЛ-10 кВ ф.20-17 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.20-17 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.05.2022 год
357150 | 133 | 2022-04-23 | 0 | 47 | 0.012 | 2022-04-23 | 0 | 50 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 234 - 235 ВЛ-10 кВ ф.6-09, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 234 - 235 ВЛ-10 кВ ф.6-09 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 234-235 ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 год
357150 | 134 | 2022-04-23 | 2 | 9 | 1.3367 | 2022-04-23 | 8 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 140/5- 140/6 на провода фаз "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 140/5- 140/6 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.41-04 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Пролет: Опора № 139/5 - Опора № 139/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 29.04.2022 год
357150 | 135 | 2022-04-23 | 2 | 21 |  | 2022-04-23 | 2 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 6.92 - 6.93 ВЛ-10 кВ ф.42-06, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.42-06 10 кВ на ПС 35 кВ № 42 "Устьянск" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 6.92 - 6.93 ВЛ-10 кВ ф.42-06 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 6/92 - Опора № 6/93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 6.92 - 6.93 ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 20.05.2022 год
357150 | 136 | 2022-04-23 | 3 | 14 | 0.0083375 | 2022-04-23 | 3 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 111 - 112 ВЛ-10 кВ ф.121-10, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.121-10 10 кВ на ПС 35 кВ № 121 "Осиновый Мыс" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 111 - 112 ВЛ-10 кВ ф.121-10 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 111 - 112 ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.05.2022 год
357150 | 138 | 2022-04-25 | 8 | 30 | 0.002171 | 2022-04-25 | 8 | 31 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 431/77 ВЛ-10 кВ ф.8-08, что привело к её излому и схлёстыванию проводов фазы "А, В". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 431/77 марки УП10-2 произошёл её излом и схлестывание проводов фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 431/77 ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.05.2022 год
357157 | 76 | 2022-04-26 | 4 | 52 |  | 2022-04-26 | 4 | 52 | 3.4.12.5 26.04.2022г. в 04:52 на металлической опоре №159 ВЛ 110кВ Камарчага -Буйная с отпайкой на ПС Уяр-тяговая (С-54) в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой произошло перекрытие изоляции фазы "В" (изоляторы марки ПС-70) с разрушением шестого изолятора, что привело к однофазному замыканию на землю, и как следствие: на ПС 110 кВ Камарчага тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-54; на ПС 110кВ Камала 2 тяговая действием 2 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-806. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Камарчага -Буйная с отпайкой на ПС Уяр-тяговая (С-54) на металлической опоре №159 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" с разрушением шестого изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания через траверсу на землю и отключению: на ПС 110кВ Камарчага тяговая с АПВ ВЛ-110кВ С-54; на ПС 110кВ Камала 2 тяговая С-806. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Камарчага -Буйная с отпайкой на ПС Уяр-тяговая (С-54) на металлической опоре №159 на фазе "В" на ВЛ-110кВ Камарчага тяг. - Буйная с отп. / Буйная - Камала-2 тяг. с отп. (С-54/С- 806), ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180022134 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - на металлической опоре №159 выполнить замену шестого изолятора в гирлянде на фазе "В". Заказ № 210362499 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - на металлической опоре №159 выполнить замер сопротивления контура заземления. Заказ № 180024633 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2022 год
357153 | 119 | 2022-04-26 | 13 | 52 |  | 2022-04-26 | 13 | 52 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.3-19 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-19. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - № 180025182. Ответственное лицо: С.А. Цавня 28.05.2022 год
357153 | 120 | 2022-04-27 | 5 | 28 | 0.45 | 2022-04-27 | 5 | 34 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №226 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365) утренней росой (приложение №№4-7), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная от 2 ступени ТНЗНП. 4.11 В результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой произошло нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №226 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365) участок опор №150-266. Заказ SAP - 180024284. Ответственное лицо: Середа Е.В. 04.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №226 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP - 180028557. Ответственное лицо: Середа Е.В. 04.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов опоры №226 фазы «В» отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP - 142742146. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену перекрытой гирлянды изоляторов опоры №226 фазы «В» отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP - 142742146. Ответственное лицо: Середа Е.В. 05.08.2022 год
357157 | 77 | 2022-04-27 | 6 | 6 | 0.15501 | 2022-04-27 | 6 | 37 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (17 м/с) на провода ВЛ-10кВ ф.25-07 на опое №54. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре №54 при срыве изолятора верхней фазы из-за сильного (17м/с.) ветра, на ПС 110/35/10 кВ №25 Уяр-городская действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф. 25-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра (17 м/с) на ВЛ 10 кВ ф. 25-07 от ПС Уяр-городская,. Пролет: Опора №54 - №55. на ВЛ 10 кВ ф. 25-07, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-07 от ПС 110/35/10 кВ №25 Уяр-городская: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 28.04.2022 год
357152 | 169 | 2022-04-27 | 18 | 10 | 0.24667 | 2022-04-27 | 20 | 38 | 3.4.12.5 По причине сильного обводнения произошло вспучивание грунта, что привело к наклону опоры №184 ВЛ-10кВ ф7-6, с односторонним тяжением провода фазы "А" с последующим обрывом в пролете опор №184-185 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.7-6 на ПС 110/35/10кВ №7 "Степная". 4.12 Произошло вспучивание грунта по причине сильного обводнения, что привело к наклону опоры №184 ВЛ-10кВ ф7-6, с односторонним тяжением провода фазы "А", с последующим обрывом в пролете опор №184-185 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.7-6 на ПС 110/35/10кВ №7 "Степная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пр.оп. №184-185 на ВЛ 10 кВ ф.7-6, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №184 ВЛ-10кВ ф.7-6 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная" с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180024482. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-6 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180024257. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку и регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в в пролете опор №184-185 ВЛ-10кВ ф.7-6 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная". Заказ SAP №180024482. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.05.2022 год
357152 | 170 | 2022-04-27 | 19 | 50 | 0.060669 | 2022-04-27 | 20 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадением крюка изолятора фазы "С" на опоре №5/3, что привело к провесу провода в пролёте опор №5/3-№5/4, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролёте опор №5/3-№5/4 с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 29-29-3 6/0,4кВ. 4.1 Произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадением крюка изолятора фазы "С" на опоре №5/3, вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, что привело к провесу провода в пролёте опор №5/3-№5/4, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролёте опор №5/3-№5/4 с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 29-29-3 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."С" на оп.№5/3 на ВЛ 0,4 кВ ТП 29-29-3 Л3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "С" на опоре №5/3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5/3-№5/4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 29-29-3 6/0,4кВ. Заказ SAP №180024491. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 29-29-3 6/0,4кВ и ТП 29-29-3 6/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180024490. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.05.2022 год
357152 | 171 | 2022-04-27 | 22 | 5 | 0.072 | 2022-04-28 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №26 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №25-27, схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.82-04 на ПС №82 35/10кВ "Птицесовхоз". Опора №26 ВЛ-10кВ ф.82-04 не входит в перечень опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №26 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №25-27, схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.82-04 на ПС №82 35/10кВ "Птицесовхоз". Опора №26 ВЛ-10кВ ф.82-04 не входит в перечень опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№26 на ВЛ 10 кВ ф.82-4_п. Горный-д.М. Покровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №26 ВЛ-10кВ ф.82-4 от ПС 35/10кВ №82 "Птицесовхоз". Заказ SAP №170054879. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №25-27 ВЛ-10кВ ф.82-4 от ПС 35/10кВ №82 "Птицесовхоз". Заказ SAP №170054879. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.82-4 от ПС 35/10кВ №82 "Птицесовхоз", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180024421. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.05.2022 год
357153 | 121 | 2022-04-27 | 16 | 57 | 0.085332 | 2022-04-27 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.12-11 и изменения свойств материалов на ТП 10/0,4 кВ №12-11-3276 произошёл излом шлейфа провода фазы "В" от вентельного разрядника, что явилось причиной касания шлейфа фазы "В" и шлейфа фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35/10 кВ №12 «Тубинская». 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-11 на ТП 10/0,4 кВ №12-11-3276 был обнаружен отломленный шлейф провода фазы "В" от вентельного разрядника, что явилось причиной касания шлейфа фазы "В" и шлейфа фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35/10 кВ №12 «Тубинская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа провода фазы "В" от вентельного разрядника. на ТП 10/0,4 кВ №12-11-3276 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №12-11-3276. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Восстановить повреждённый шлейф провода. Заказ SAP - №180025293. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 28.05.2022 год
357156 | 289 | 2022-04-27 | 14 | 45 | 0.36668 | 2022-04-27 | 15 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП-8190 (физ.лицо Петрученя А.В.), действием МТЗ, на РП-73 был отключен В/10кВ яч.12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-8190, Петрученя А.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.05.2022 год
357156 | 290 | 2022-04-27 | 21 | 20 | 2.4483 | 2022-04-27 | 23 | 13 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 964-ТП 920 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 74 ф.49-74. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.05.2022 год
357156 | 291 | 2022-04-28 | 0 | 20 | 2.3333 | 2022-04-28 | 2 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 384 - ТП 383, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.7-35 на ПС 110 кВ Медпрепараты (№7). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 384 - ТП 383. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 384 - ТП 383, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 384 - ТП 383. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357156 | 292 | 2022-04-28 | 0 | 20 | 0.175 | 2022-04-28 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 300 - ТП 301, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.6 на РП-8. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 300 - ТП 301. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 300 - ТП 301, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 300 - ТП 301. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357154 | 78 | 2022-04-28 | 0 | 40 |  | 2022-04-28 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ООО "Лесосибирский деревообрабатывающий завод"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 28.05.2022 год
357150 | 144 | 2022-04-27 | 11 | 18 | 0.05 | 2022-04-27 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 8-9 произошёл его обрыв, что привело к схлёстыванию проводов. 4.1 Нарушение структуры материала провода фазы "С" в пролёте опор № 8-9 в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-11-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.04.2022 год
357157 | 78 | 2022-04-28 | 11 | 10 | 0.50003 | 2022-04-28 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Замыкание вводного кабеля в ЗТП5-03-1/4*1000 на ЛРЗТП5-03-1/4*1000 от ввода 5-02 на оп.№7-3 из-за ухудшения изоляционных свойств кабеля от старения изоляции 4.16 Вследствие междуфазного замыкания внутри вводного кабеля (ААШВУ 3*95) в ЗТП5-03-1/4*1000 на ЛРЗТП5-03-1/4*100 от в вода ф. 5-02 на оп.№7-3 из-за исчерпания ресурса эксплуатации (с 1990г. - 31 год) на ПС 110кВ Агинская отключался В10 ф.5-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ЗТП5-03-1/4*1000, ВЛ-10кВ ф.5-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-02: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 5-02: - Выполнить замену кабельного в вода 10 кВ от ф.5-02 в ЗТП5-03-1/4*1000. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 31.12.2022 год
357152 | 161 | 2022-04-28 | 7 | 42 |  | 2022-04-28 | 7 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материала, произошло перекрытие изоляции в разделке концевой муфты на опоре №1 КЛ-0,4кВ Л-9 ТП 8-14-19 10/0,4кВ, с последующим коротким замыканием на металлическую траверсу с отключением АВ-0,4кВ Л-9 ТП 8-14-19 10/0,4кВ. 4.12 Произошло перекрытие изоляции в разделке концевой муфты на опоре №1 КЛ-0,4кВ Л-9 ТП 8-14-19 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материала, с последующим коротким замыканием на металлическую траверсу с отключением АВ-0,4кВ Л-9 ТП 8-14-19 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в разделке концевой муфты на оп.№1 на ВЛ 0,4 кВ Л9 ТП 8-14-19, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-9 от ТП 8-14-19 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180024970. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Л-9 от ТП 8-14-19 10/0,4кВ с установкой концевой кабельной муфты на опоре №1. Заказ SAP №170054893. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение изоляции КЛ-0,4кВ Л-9 от ТП 8-14-19 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180028341. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357156 | 294 | 2022-04-28 | 13 | 4 | 0.21 | 2022-04-28 | 14 | 7 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП-35-1-11 (СНТ "Жарки"), действием МТЗ, на ПС 35 Кулаковская (№ 75) был отключен В/10кВ ф.75-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-35-1-11, председателю СНТ "Жарки" Вознесенский В.М. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 295 | 2022-04-28 | 13 | 22 |  | 2022-04-28 | 13 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп. 79 до оп. 80 ф.63-1 Элита., что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.63-1 на РП №2 "Бугачево-Минино". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от оп. 79 до оп. 80 ф.63-1 Элита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-1 Элита, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x70 КЛ 10 кВ от оп. 79 до оп. 80 ф.63-1 Элита. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.05.2022 год
357153 | 122 | 2022-04-29 | 3 | 15 | 0.17336 | 2022-04-29 | 3 | 28 | 3.4.8.5 Для тушения пожара персоналом МЧС, оперативным персоналом ключом управления (КУ) отключен В-10 кВ ф.6-07. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку от МЧС Курагино о пожаре. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 04.06.2022 год
357153 | 123 | 2022-04-29 | 3 | 28 | 0.132 | 2022-04-29 | 5 | 40 | 3.4.8.5 В результате возникновения пожара в п. Курагино по ул. Заводская д.9, по заявке МЧС для безопасной ликвидации пожара оперативным персоналом отключен АВ 0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 №6-07-006. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №6-07-006 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 29.05.2022 год
357156 | 296 | 2022-04-29 | 2 | 50 | 0.16665 | 2022-04-29 | 3 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП 682 яч.1 до ТП 683 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-53 на ПС 110 кВ Восточная (№5). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от ТП 682 яч.1 до ТП 683 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 682 яч.1 до ТП 683 яч.3, Кабель силовой СБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 КЛ-10 кВ от ТП 682 яч.1 до ТП 683 яч.3 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357153 | 124 | 2022-04-29 | 4 | 48 |  | 2022-04-29 | 4 | 48 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) (Приложения №4, №5, №6), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-96 на ПС 110/35/10 кВ №53 Идринская. 4.11 В результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой, произошло нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Идринская-Беллыкская (С-96), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) участок опор №1-48. Заказ SAP - 180025405. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контура заземления опоры №16 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96). Заказ SAP - 180028554. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов опоры №16 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96). Заказ SAP - 142742145. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 замену гирлянд изоляторов опоры №16 ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96). Заказ SAP - 142742145. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2022 год
357157 | 79 | 2022-04-29 | 14 | 11 | 0.92917 | 2022-04-29 | 17 | 54 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (20м/с.) нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.3-04. 4.4 Вследствие неполно фазного режима от ЗТП 3-04-2/250 от излома и обгорания шлейфа с ВЛ на ЛР ЗТП 3-04-2 из-за воздействия сильного (20м/с.) ветра, на РП 10кВ №3 "ЗЗРК" оперативно отключен В 10 ф. 3-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и обгорания шлейфа с ВЛ на ЛР ЗТП 3-04-2 на ВЛ 10 кВ ф. 3-04, Пролет: Опора №2/1 - Опора №2/2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Казаков Ю.Ф. 30.04.2022 год
357157 | 80 | 2022-04-30 | 18 | 23 | 0.1215 | 2022-04-30 | 19 | 44 | 3.4.12.2 Из-за разрушения ж/б приставки из-за воздействие ветровой (20 м/с) нагрузки от длительного срока эксплуатации (с 1953г. 68 лет) произошел излом ж/б приставки опоры №26. 4.16 В следствие недопустимого наклона одно стоечной опоры на ж/б приставки опоры №26 при повреждении ж/б приставки из-за нарушения структуры ж/б от длительного (68 лет) срока эксплуатации и сильного (20 м/с) ветра, на ПС 35/10кВ №10 "Переясловка" оперативно отключен В 10 ф.10-07. (Устранено, выполнена замена ж/б приставки у опоры №26). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврнждение ж/б. приставки на ВЛ 10 кВ ф. 10-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.04.2022 год
357152 | 172 | 2022-05-02 | 20 | 49 | 0.45283 | 2022-05-02 | 23 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора фазы "В" на опоре №88/160 ЛР ТП 58-04-18, что привело к однофазному короткому замыканию с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 "Вагино". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора фазы "В" на опоре №88/160 ЛР ТП 58-04-18, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с ухудшением свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф."В" на оп.№88/160 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-4 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180032546. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы «В» на опоре №88/160 ВЛ-10кВ ф.58-4 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №170055004. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.05.2022 год
357152 | 173 | 2022-05-02 | 18 | 35 | 0.057336 | 2022-05-02 | 19 | 18 | 3.4.12.3 По причине неблагоприятных погодных условий с прохождением грозового фронта вблизи ВЛ-10кВ ф.58-07, произошло попадание молнии в опоры №61/20, №61/21, №61/22 ВЛ-10кВ ф.58-07, что привело к расщеплению тела стойки опоры №61/20, №61/21 и верней части опоры №61/22, с последующим падением опоры №61/21 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.58-07 на ПС 35/10 № 58"Вагино". 4.4 Произошло попадание молнии в опоры №61/20, №61/21, №61/22 ВЛ-10кВ ф.58-07, по причине неблагоприятных погодных условий с прохождением грозового фронта вблизи ВЛ-10кВ ф.58-07, что привело к расщеплению тела стойки опоры №61/20, №61/21 и верней части опоры №61/22, с последующим падением опоры №61/21 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.58-07 на ПС 35/10 № 58"Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщеплению тела опоры №61/20 на ВЛ 10 кВ ф.58-7 с.Вагино-с.Н-Петровка, Опора П10-7ДБ; расщеплению тела опоры №61/21 на ВЛ 10 кВ ф.58-7 с.Вагино-с.Н-Петровка, Опора П10-7ДБ; расщеплению тела опоры №61/22 на ВЛ 10 кВ ф.58-7 с.Вагино-с.Н-Петровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-07 от ПС 35/10кВ №58 «Вагино», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180029345. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опор №61/20, №61/21, №61/22 и регулировку стрелы провеса в пролете опор №61/20-№61/22 ВЛ-10кВ ф.58-07 оп ПС 35/10кВ №58 «Вагино». Заказ SAP №170054962. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.05.2022 год
357152 | 174 | 2022-04-30 | 23 | 1 | 0.15466 | 2022-05-01 | 0 | 57 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №117-118, с последующим перекрытием по ветке фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.11-16 на ПС 110/35/10кВ №11«Боготольская». 4.4 Произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №117-118, по причине сильных порывов ветра (до 18 м/с), с последующим перекрытием по ветке фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.11-16 на ПС 110/35/10кВ №11«Боготольская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр. оп.№117-№118 на ВЛ 10 кВ ф.11-16 г.Боготол-с.Булатово, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180029347. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета (ветки) в пролете опор №117-№118 ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180029347. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести подрезку деревьев в пролете опор №117-№118 ВЛ-10 кВ. ф.11-16 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180031558. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.05.2022 год
357152 | 175 | 2022-04-30 | 15 | 58 | 0.026 | 2022-04-30 | 18 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, при ветровой нагрузке до 18 м/с произошёл излом стойки опоры №94/44 с последующим тяжением проводов рядом стоящей анкерной опоры №94/41 с изломом в месте двойного крепления фаз "А" и "В", схлестом с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-02 на ПС 35/10 № 58 "Вагино". Опоры №94/44, 94/41 ВЛ-10кВ ф.58-02 не входят в перечень опор, на которые запрещен подъем. 4.14 Произошёл излом стойки опоры №94/44 с тяжением проводов рядом стоящей анкерной опоры №94/41 с изломом в месте двойного крепления фаз "А" и "В", вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, при ветровой нагрузке до 18 м/с последующим схлестом с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-02 на ПС 35/10 № 58 "Вагино". Опоры №94/44, 94/41 ВЛ-10кВ ф.58-02 не входят в перечень опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры №94/44 на ВЛ 10 кВ ф.58-2 с.Вагино-с.Коробейник, Опора П10-7ДБ; излом траверсы опоры №94/41 на ВЛ 10 кВ ф.58-2 с.Вагино-с.Коробейник, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-02 от ПС 35/10кВ №58 «Вагино», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180029344. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опоры №94/44 ВЛ-10кВ ф.58-02 от ПС 35/10кВ №58 «Вагино». Заказ SAP №170054964. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену анкерной опоры №94/41 ВЛ-10кВ ф.58-02 от ПС 35/10кВ №58 «Вагино». Заказ SAP №170054965. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.05.2022 год
357152 | 176 | 2022-04-29 | 10 | 10 | 0.029167 | 2022-04-29 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошел излом деревянных на ж/б приставке опор №48, №49 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №47-50, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.9-40 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Опоры №48, №49 ВЛ-10кВ ф.9-40 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянных на ж/б приставке опор №48, №49 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №47-50, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.9-40 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Опоры №48, №49 ВЛ-10кВ ф.9-40 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№48 на ВЛ 10 кВ ф.9-40 с.Скворцово, Опора П10-7ДБ; излом деревянной на ж/б приставке оп.№49 на ВЛ 10 кВ ф.9-40 с.Скворцово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №48, №49 ВЛ-10кВ ф.9-40 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №170054896. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-40 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180029249. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №47-50 ВЛ-10кВ ф.9-40 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180029250. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.05.2022 год
357152 | 177 | 2022-04-29 | 17 | 49 |  | 2022-04-29 | 17 | 49 | 3.4.10 В результате наброса проволоки птицей на провод фазы "С" опоры №58, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и проводом фазы "С", рядом с гирляндой изоляторов опоры №58 ВЛ-110кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32) по токопроводящему предмету, с перекрытием 6,7,8-го (нижних) изоляторов гирлянды фазы "С", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению на ПС 110/27,5/10кВ №10-Т "Ачинск Тяговая" и ПС "Назаровская ГРЭС". 4.11 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и проводом фазы "С", рядом с гирляндой изоляторов опоры №58 ВЛ-110кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32) по токопроводящему предмету, в результате наброса проволоки птицей на провод фазы "С" опоры №58, с перекрытием 6,7,8-го (нижних) изоляторов гирлянды фазы "С", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению на ПС 110/27,5/10кВ №10-Т "Ачинск Тяговая" и ПС "Назаровская ГРЭС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие 6,7,8-го изоляторов гирлянды ф."С" оп.№58 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-НГРЭС"_С-32, Опора пром. мет. ПЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов и чистку верхней траверсы от места гнездования на опоре №58 ВЛ-110кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32). Заказ SAP №170054917. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32). Заказ SAP №180028410. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые измерение контура заземления опоры №58 ВЛ-110кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32). Заказ SAP №180028410. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках КР 2023 года запланировать на участке опор №57-59 ВЛ-110кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32) и ВЛ-110кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая I цепь с отпайками (С-31), установку противоптичьих защитных устройств. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы, провести с персоналом СВЛ ПО ЗЭС анализ и разбор причин данного ТН на ВЛ-110кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.05.2022 год
357152 | 178 | 2022-04-30 | 15 | 10 | 0.0066666 | 2022-04-30 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №274 ВЛ-10кВ ф.97-04, с последующим контактом с телом опоры и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.97-04 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №274 ВЛ-10кВ ф.97-04, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с ухудшением свойств материалов, с последующим контактом с телом опоры и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.97-04 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов ф."В" и С на оп.№274 на ВЛ 10 кВ ф.97-04 д.Яга - с.Вас, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-04 от ПС 35/10кВ №97 "Яга", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180032349. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №274 ВЛ-10кВ ф.97-04 от ПС 35/10кВ №97 "Яга". Заказ SAP №170054987. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 179 | 2022-04-30 | 15 | 44 |  | 2022-04-30 | 15 | 44 | 3.4.8.5 По причине перетирания оболочки ВОК (волоконно-оптического кабеля), принадлежащего провайдеру ООО "Интермедиа" в месте соприкосновения кабеля с телом опоры ВЛ (опора принадлежит АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ИНН 2460087269), произошла потеря основного канала связи ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан"- Красноярское РДУ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству "ООО Интермедия" о необходимости проведения проверки технического состояния ВОЛС на участке от Боготольского РЭС до узла связи Ростелеком в г. Боготол с целью недопущения аналогичных инцидентов. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации ПО ЗЭС Тютин А.А. 20.05.2022 год
357152 | 180 | 2022-04-30 | 20 | 40 | 0.002668 | 2022-04-30 | 20 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло загнивание древесины верха опоры №71 ВЛ-10кВ ф.66-3, что при порыве ветра привело к выпадению крюка изолятора фазы "А", с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №70-72, схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №71-72 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.66-03 на ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка". 4.1 Произошло загнивание древесины верха опоры №71 ВЛ-10кВ ф.66-3, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к выпадению крюка изолятора фазы "А", с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №70-72, схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №71-72 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.66-03 на ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."А" на оп.№71 на ВЛ 10 кВ ф.66-3 Зачулымка-Тюхтет, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.66-03 от ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180030049. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоры №71 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №70-№72 ВЛ-10кВ ф.66-03 от ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка". Заказ SAP №180030050. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 год
357152 | 181 | 2022-05-01 | 10 | 2 |  | 2022-05-01 | 10 | 2 | 3.4.10 В результате подседа птицы на ЛР ТП 93-09-7 10/0,4кВ установленным на опоре №23, произошло междуфазное короткое замыкание между полюсами фаз «В» и «С» через тело птицы и отключение В 10 ф.93-9 на ПС 35/10кВ №93 «Удачное». 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание между полюсами фаз «В» и «С» через тело птицы, в результате подседа птицы на ЛР ТП 93-09-7 10/0,4кВ установленным на опоре №23 с отключением В 10 ф.93-9 на ПС 35/10кВ №93 «Удачное». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное КЗ между ф.«В» и «С» через тело птицы оп.№23 на ВЛ 10 кВ ф.93-9 с. Удачное, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.93-09 от ПС 35/10кВ №93 "Удачное", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180030053. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку изоляторов ЛР ТП 93-09-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180030059. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года мероприятия по установке птице защитных устройств на ЛР по ВЛ-10кВ ф.93-09 от ПС 35/10кВ №93 "Удачное". Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 год
357152 | 182 | 2022-05-02 | 13 | 10 | 0.045 | 2022-05-02 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №12/6-12/6/1, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №12/6-12/6/1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-05 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №12/6-12/6/1, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №12/6-12/6/1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-05 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр.оп.№12/6-12/6/1 на ВЛ 10 кВ ф.34-05 с.Малый Имыш, Пролет:Опора № 12/6- Опора № 12/6/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12/6-12/6/1 ВЛ-10кВ ф.34-05 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Заказ SAP №180035152. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-05 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180035151. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357152 | 183 | 2022-05-02 | 22 | 13 | 0.071166 | 2022-05-03 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), при порыве ветра, произошел излом опор №139, №140 в месте установки бандажей, с последующим падением, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.103-01 на ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская". Опоры №139, №140 ВЛ-10кВ ф.103-01 от ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская" не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опор №139, №140 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), при порыве ветра, с последующим падением, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.103-01 на ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская". Опоры №139, №140 ВЛ-10кВ ф.103-01 от ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская" не входят в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№140 на ВЛ 10 кВ ф.103-01 д.Марьясово, Опора П10-1Д; излом деревянной на ж/б приставке оп.№139 на ВЛ 10 кВ ф.103-01 д.Марьясово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.103-01 от ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180029707. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №139, №140 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №139-№140 ВЛ-10кВ ф.103-01 от ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская". Заказы SAP №170054898, 180032338. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.05.2022 год
357150 | 150 | 2022-04-30 | 20 | 47 | 0.005831 | 2022-04-30 | 20 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 223- 224 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 223- 224 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-04 на ПС 110 кВ № 8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 223 - Опора № 224 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 223 - 224 ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.05.2022 год
357152 | 184 | 2022-05-02 | 22 | 55 | 0.69999 | 2022-05-03 | 1 | 15 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 22 м/с, произошел излом ж/б опоры №45 у основания с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №44-46, уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №45-46 и отключением В 10 ф. 59-1 на ПС 35/10кВ № 59"Критово". 4.14 Произошел излом ж/б опоры №45 у основания в результате неоднократных порывов ветра до 22 м/с, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №44-46, уменьшением изоляционного расстояния между проводами с междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №45-46 и отключением В 10 ф. 59-1 на ПС 35/10кВ № 59"Критово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б оп.№45 у основания на ВЛ 10 кВ ф.59-1 с.Критово-с.Кр.Завод, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-1 от ПС 35/10кВ №59 "Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180029346. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №45 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №44-46 ВЛ-10кВ ф.59-1 от ПС 35/10кВ №59"Критово". Заказ SAP№170054961. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.05.2022 год
357156 | 297 | 2022-04-29 | 13 | 19 |  | 2022-04-29 | 13 | 19 | 3.4.9.3 Вследствие ошибочного действия оперативного персонала ООО "КЭС-Инжиниринг" не были отключены ЗН ЛР С-214 при опробовании КЛ 110кВ до ПС 110/10 кВ Аквапарк (принадлежит ООО "ТЕРМИТ") в связи с несоответствием фактического подключения КЛ в ОРУ 110кВ ПС 110/10 кВ Аквапарк проекту, и, действием ТО 1 ст. ЗНП, на ПС 220кВ Центр был отключена КВЛ-110кВ Центр–Весна II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Аквапарк (С-214). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ПС 110/10 кВ "Аквапарк", генеральному директору ООО "ТЕРМИТ" Гайнутдинову Равилю Ишмуратовичу (660094, Красноярский край, г. Красноярск, Грунтовая ул., д. 1 г), о включении в состав комиссии по расследованию аварии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 12.05.2022 год
357152 | 185 | 2022-05-02 | 23 | 20 | 0.066665 | 2022-05-03 | 0 | 40 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 16 м/с, произошло падение сухого дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №32/1-№32/2, с обрывом провода, схлестом с междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №32/1-№32/2 и отключением В 10 ф.16-02 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». 4.4 Произошло падение сухого дерева (высотой 15 метров), в результате неоднократных порывов ветра до 16 м/с, растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №32/1-№32/2, с обрывом провода, схлестом с междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №32/1-№32/2 и отключением В 10 ф.16-02 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пр.оп.№32/1-№32/2 на ВЛ 10 кВ ф.16-2 Большой Улуй, Пролет: Опора № 32/1 - Опора № 32/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180030051. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление целостности проводов и регулировку стрелы провеса в пролете опор №32/1-№32/2 ВЛ-10кВ ф.16-02 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №180030052. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №32/1-№32/2 ВЛ-10кВ ф.16-02 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №180030052. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», для выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180030051. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра включить внепланово в РП 2022 года обрезку деревьев угрожающих падением на ВЛ за охранной зоной. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 23.12.2022 год
357156 | 298 | 2022-04-29 | 12 | 13 |  | 2022-04-29 | 12 | 52 | 3.4.7.3 На ПС 110/10кВ №36 "Вознесенская" произошло кратковременное превышение напряжения на входе в ШР-1 0,4кВ, с последующем повреждением в шкафу связи ИБП Smart UPS SMX2200RMHV2U, перешедший в режим «защита» с отключением всех питающихся от него устройств в следствии чего произошло прекращение передачи данных в ДП ЦУС и ОИК РДУ. 4.1 Произошло внутреннее короткое замыкание в ИБП Smart UPS SMX2200RMHV2U находящийся в ТКШ связи №3 на ПС 110/10кВ №36 "Вознесенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на СДТУ, ИБП Smart UPS SMX2200RMHV2U | Техническое мероприятие 1 Установить стабилизатор напряжения в схему электропитания оборудования СДТУ на ПС 110/10кВ №36 "Вознесенская". Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Запитать резервный канал связи на ПС 110/10кВ №36 "Вознесенская" напрямую от ТСН. Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену неисправного ИБП Smart UPS SMX2200RMHV2U в ТКШ связи №3 на ПС 110/10кВ №36 "Вознесенская". Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать схему электропитания оборудования СДТУ на ПС 110/10кВ №36 "Вознесенская", включающую стабилизацию напряжения от СН 0,4 кВ. Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить СЗ на имя заместителя главного инженера филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника ЦУС Тимиргалеева Зиннура Александровича о необходимости согласования заявок на выполнения работ по оперативному обслуживанию в сети 0,4 кВ собственных нужд подстанций, находящихся в ведении Красногорского РДУ, с ПО КиТАСУ Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Внести изменения в инструкцию по восстановлению работоспособности оборудования СДТУ оперативным персоналом на ПС 110/10кВ №36 "Вознесенская" Берёзовского РЭС. Ответственное лицо: Дрепак Олег Анатольевич 17.06.2022 год
357150 | 151 | 2022-04-30 | 20 | 47 | 0.005831 | 2022-04-30 | 20 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 60- 61 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 60- 61 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-11 на ПС 110 кВ № 8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 60 - 61 ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.05.2022 год
357150 | 152 | 2022-05-01 | 8 | 51 | 0.059499 | 2022-05-01 | 10 | 50 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного повреждения опоры №211/72 в результате наезда неустановленного транспортного средства, произошло её повреждение, схлёстывание проводов трёх фаз, что привело к ТО на СВ-1. 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций приведшее к повреждения опоры №211/72 марки П10-4Д в результате наезда неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 21.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 211/72 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 28.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту повреждения имущества филиала ПАО "Россети-Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357152 | 186 | 2022-05-03 | 9 | 0 | 0.03 | 2022-05-03 | 9 | 31 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 22 м/с, произошел срыв крыши жилого дома с забросом на деревянную на ж/б приставке опору №3, с последующим изломом опоры, схлестом проводов в пролете опор №3-№4 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-1 10/0,4кВ. 4.4 Произошел срыв крыши жилого дома с забросом на деревянную на ж/б приставке опору №3, в результате неоднократных порывов ветра до 22 м/с, с последующим изломом опоры, схлестом проводов в пролете опор №3-№4 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№3 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 82-3-1, Опора П2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 82-3-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170054931. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 82-3-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170054931. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 27.06.2022 год
357152 | 187 | 2022-05-03 | 23 | 46 | 0.3375 | 2022-05-04 | 2 | 3 | 3.4.12.5 В результате сильного обводнения произошло вспучивание грунта с последующим наклоном опоры №146/30/2, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №146/30/1-146/30/2 схлесту проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.78-4 на ПС 35/10кВ №78 Краснополянская. 4.12 Произошло вспучивание грунта с последующим наклоном опоры №146/30/2 в результате сильного обводнения, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №146/30/1-146/30/2 схлесту проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.78-4 на ПС 35/10кВ №78 Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вспучивание грунта с наклоном опоры №146/30/2 на ВЛ 10 кВ ф.78-4, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №146/30/2 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №146/30/1 – №146/30/2 ВЛ-10кВ ф.78-4 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". Заказ SAP №180035331. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.78-4 от ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180035332. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.06.2022 год
357150 | 153 | 2022-05-01 | 19 | 37 | 0.026499 | 2022-05-01 | 20 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 8 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 8 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 31-03-1062. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-03-1062, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.05.2022 год
357150 | 154 | 2022-05-02 | 9 | 45 | 0.048 | 2022-05-02 | 10 | 9 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 6/6- 6/1/1 ВЛ-10 кВ ф.49-11, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.49-11 10 кВ на ПС 35 кВ №49 "Березовка" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 6/6- 6/1/1 ВЛ-10 кВ ф.49-11 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.49-11, Пролет: Опора № 6/7 - Опора № 6/1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-11 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 6/6-6/1/1 ВЛ-10 кВ ф.49-11 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.05.2022 год
357150 | 155 | 2022-05-02 | 10 | 18 | 0.07875 | 2022-05-02 | 12 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 11 - 13 из вне охраной зоны упала ветка дерева, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А, В". 4.2 В результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 11 - 13 произошло схлёстывание проводов фазы "А, В" и междуфазное к.з., что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №49-14-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-14-3, Пролет: - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №49-14-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.05.2022 год
357150 | 156 | 2022-05-02 | 11 | 35 | 1.67e-05 | 2022-05-02 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 в пролёте опор № 2 - 3 из вне охраной зоны упала ветка дерева, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А, С". 4.2 В результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-4 в пролёте опор № 2 - 3 произошло схлёстывание проводов фазы "А, С" и междуфазное к.з., что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л-4 в ТП 10/0,4кВ № 126-08-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 126-08-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ № 126-08-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 20.05.2022 год
357150 | 157 | 2022-05-02 | 11 | 54 | 0.055334 | 2022-05-02 | 14 | 42 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 34- 35 ВЛ-10 кВ ф.69-03, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.69-03 10 кВ на ПС 35 кВ № 69 "Новогородка" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 34- 35 ВЛ-10 кВ ф.69-03 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 34-35 ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.05.2022 год
357150 | 159 | 2022-05-02 | 15 | 44 | 0.119 | 2022-05-02 | 17 | 43 | 3.4.10 Воздействие на ЭУ птиц выраженное в перекрытие изоляции фазы "А", "В" по телу птицы на ТП 49-12-2. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А", "В" в ТП 49-12-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП: 49-12-2 (Феникс), Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.05.2022 год
357150 | 160 | 2022-05-02 | 22 | 6 | 0.595 | 2022-05-02 | 23 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 28 - 29 из вне охраной зоны упала ветка дерева, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А, С". 4.2 В результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 28 - 29 произошло схлёстывание проводов фазы "А, С" и междуфазное к.з., что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 45-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-2, Пролет: Опора №28 - Опора №29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 45-04-2 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.05.2022 год
357150 | 161 | 2022-05-03 | 0 | 2 | 0.11616 | 2022-05-03 | 0 | 43 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 332- 333 ВЛ-10 кВ ф.45-14, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.45-14 10 кВ на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 332- 333 ВЛ-10 кВ ф.45-14 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 332 - Опора № 333 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 332-333 ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.05.2022 год
357150 | 162 | 2022-05-03 | 4 | 24 | 1.0208 | 2022-05-03 | 8 | 29 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 24- 25 на провода фаз "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 24 - 25 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В ф.6-11 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 163 | 2022-05-03 | 5 | 55 | 0.015 | 2022-05-03 | 6 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 3/2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 3/2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 112-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 112-7 (КРЭК, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3/2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.05.2022 год
357150 | 166 | 2022-05-03 | 9 | 44 | 0.0012495 | 2022-05-03 | 9 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 6-09-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-09-50, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357150 | 167 | 2022-05-03 | 9 | 54 | 0.014674 | 2022-05-03 | 9 | 58 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов от воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф.38-01, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению В ф.38-01 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф.38-01 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №51-52 ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.06.2022 год
357150 | 169 | 2022-05-03 | 11 | 45 | 0.19055 | 2022-05-03 | 13 | 36 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 316, 317 ВЛ-10 кВ ф.69-03, что привело к её излому и схлёстыванию проводов фазы "А, В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания опоры № 316, 317 марки П10-7ДБ произошёл её излом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 316, 317 ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 31.05.2022 год
357150 | 170 | 2022-05-03 | 14 | 58 | 0.0005835 | 2022-05-03 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 12 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 12 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 59-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 59-12-1, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 12 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.05.2022 год
357154 | 79 | 2022-05-02 | 10 | 2 | 0.011334 | 2022-05-02 | 10 | 36 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы 13-18 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 20-03-60, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/20-03-60. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 20-03-60 в результате резкого порыва ветра (порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/20-03-60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 20-03-60. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 20-03-60, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/20-03-60. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.05.2022 год
357154 | 80 | 2022-05-02 | 10 | 52 | 0.005 | 2022-05-02 | 11 | 22 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы 13-18 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. 70 лет Октября д. Малобелая от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 13-04-38, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/13-04-38. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. 70 лет Октября д. Малобелая от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 13-04-38 в результате резкого порыва ветра (порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л3/13-04-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом по ул. 70 лет Октября д. Малобелая от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ Л3 от КТП 13-04-38. на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 13-04-38, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л3/13-04-38. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.05.2022 год
357156 | 299 | 2022-04-29 | 16 | 25 |  | 2022-04-29 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток деревьев в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 121-03-91 произошло перетирание изоляции провода СИП ветками дерева, что привело к короткому замыканию между фазами А и В ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 121-03-91 в пролете опор 4-5 и отключению АВ-0,4кВ Л-3 от КТП 121-03-91 от защит. 4.4 Произошло перетирание изоляции провода СИП ветками дерева в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 121-03-91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 121-03-91, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода СИП и подрезку крон деревьев в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 121-03-91. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2022 год
357154 | 81 | 2022-05-02 | 14 | 20 | 0.0225 | 2022-05-02 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы 13-18 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 33-09-32, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/33-09-32. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 33-09-32 в результате резкого порыва ветра (порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/33-09-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 33-09-32. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-09-32, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 33-09-32. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 13.05.2022 год
357156 | 300 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0.21 | 2022-04-30 | 1 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ от РП 109 яч.15 - РП 135 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357154 | 82 | 2022-05-03 | 9 | 45 | 0.013 | 2022-05-03 | 10 | 37 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы 15-20 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-14-103, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/32-14-103. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-14-103 в результате резкого порыва ветра (порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/32-14-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-14-103. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-14-103, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-14-103. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 13.05.2022 год
357154 | 84 | 2022-05-03 | 12 | 52 | 0.028 | 2022-05-03 | 14 | 16 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы 15-20 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 7/10-7/11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-37. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 7/10-7/11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37 в результате резкого порыва ветра (порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 7/10-7/11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-07-37, Пролет: Опора № 7/10 - Опора № 7/11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 13.05.2022 год
357154 | 85 | 2022-05-03 | 16 | 30 | 0.013332 | 2022-05-03 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-02 в пролете опор №№ 235-236 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-02 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами 15-20 м/с.) в пролете опор № 235-236 на ВЛ 10кВ ф.18-02, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-02 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 235-236 на ВЛ 10кВ ф.18-02. на ВЛ 10 кВ ф. 18-02 д. Усть-Кемь, з.Шадрин, Пролет: Опора № 235 - Опора № 236 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.05.2022 год
357154 | 86 | 2022-05-03 | 16 | 30 | 0.073332 | 2022-05-03 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами 15-20 м/с.) произошло падение сухого дерева (осина длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 236-237 ВЛ 10кВ ф.1-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 236-237 ВЛ 10кВ ф.1-10 в результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 236-237 ВЛ 10кВ ф.1-10. на ВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино, Пролет: Опора № 236 - Опора № 237 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 236-237 ВЛ 10кВ ф.1-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.05.2022 год
357156 | 301 | 2022-04-30 | 1 | 9 | 0.21332 | 2022-04-30 | 1 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-105 яч.6 до ТП 57, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 6 на РП 105. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от РП-105 яч.6 до ТП 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от РП-105 яч.6 до ТП 57, ААШвУ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП-105 яч.6 до ТП 57. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357153 | 125 | 2022-04-29 | 10 | 44 | 0.23347 | 2022-04-29 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств метала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой ножа фазы "А" на Р 23-01-1427 с последующем перекрытие на фазу "В", что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.23-01 на ПС 110/10 кВ №23 "Крекер". 4.10 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.23-01 на Р 23-01-1427 обнаружены следы короткого замыкания между фазами "А" и "В", что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.23-01 на ПС 110/10 кВ №23 "Крекер". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на ВЛ-10 кВ ф.23-01 г.Минусинск, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию Р 23-01-1427 Заказ SAP - №180029268. произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.23-01, по результатам осмотра устранить выявленные замечания Заказ SAP - №180029265. Ответственное лицо: С.А. Цавня 04.06.2022 год
357156 | 302 | 2022-04-30 | 1 | 56 |  | 2022-04-30 | 1 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от РП 55 яч.10 до ТП 5068, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 10 на РП 55. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ от РП 55 яч.10 до ТП 5068. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от РП 55 яч.10 до ТП 5068, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ от РП 55 яч.10 до ТП 5068. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 303 | 2022-04-30 | 6 | 15 | 0.08334 | 2022-04-30 | 6 | 40 | 3.4.10 В следствии попадания в РУ 10 кВ ТП-235 крысы, произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "В" и "С" СР-10 кВ, из-за чего от МТЗ отключился В/10 кВ яч.6 на РП-75. 4.4 В следствии попадания в РУ 10 кВ ТП-235 крысы, произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "В" и "С" СР-10 кВ, из-за чего от МТЗ отключился В/10 кВ яч.6 на РП-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ТП-231, ГДР | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП-235. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357154 | 87 | 2022-05-03 | 18 | 40 | 0.76 | 2022-05-03 | 19 | 37 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.53-4 в пролете опор №№ 304-305 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 304-305 на ВЛ 10кВ ф.53-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 304-305 на ВЛ 10кВ ф.53-4. на ВЛ 10 кВ ф. 53-4, Пролет: Опора № 304 - Опора № 305 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 13.05.2022 год
357156 | 304 | 2022-04-30 | 14 | 15 | 1.125 | 2022-04-30 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-16кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) оп.61/3 - ТП-881, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.9 на РП-211. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) оп.61/3 - ТП-881. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) оп.61/3 - ТП881. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 305 | 2022-04-30 | 15 | 30 | 0.12 | 2022-04-30 | 16 | 6 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.12 на РП-57. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 306 | 2022-04-30 | 16 | 28 | 0.64998 | 2022-04-30 | 17 | 33 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8092 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПС 2 Советская был отключен В/10кВ яч.№17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8092 (ООО Краском) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 307 | 2022-04-30 | 21 | 0 | 0.14167 | 2022-04-30 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты КЛ-0,4кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки на опоре №1 КЛ 0,4 кВ ТП 628 Л-2 от ТП-628 до оп.1, что привело к отгоранию фазы "С" и оперативному отключению, действием оперативного персонала Руб.№ 2/0,4кВ на ТП-628. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки на опоре №1 КЛ 0,4 кВ ТП 628 Л-2 от ТП-628 до оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 628 Л-2, КНтп-1-4х150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки КНтп-1-4х150/240 на опоре №1 КЛ 0,4 кВ ТП 628 Л-2 от ТП-628 до оп.1. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2022 год
357156 | 308 | 2022-05-01 | 12 | 0 | 2.3333 | 2022-05-01 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 394 яч.6 ТП 395 яч.2 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-8 на ПС №126 Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 394 яч.6 ТП 395 яч.2 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 394 яч.6 ТП 395 яч.2 н.Б, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 394 яч.6 ТП 395 яч.2 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 309 | 2022-05-01 | 12 | 0 | 0.81586 | 2022-05-01 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 393 яч.1 - ТП 394 яч.5 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-1 на ПС №126 Радиотехническая 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 393 яч.1 - ТП 394 яч.5 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 393 яч.1 - ТП 394 яч.5 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 393 яч.1 - ТП 394 яч.5 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 310 | 2022-05-01 | 13 | 20 |  | 2022-05-01 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению действием оперативного персонала В/10кВ яч.16 на РП 131. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 311 | 2022-05-02 | 5 | 0 | 0.16668 | 2022-05-02 | 5 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке о опоры №145 ВЛ10кВ ф.85-1 в сторону КТП №85-1-87 (ИП Игошин В.В.), действием МТЗ, на ПС №85 Зыково 35/10кВ был отключен В/10кВ ф.85-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП 85-1-87, ИП Игошин В.В. 660061, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, зд 53а/19, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 312 | 2022-05-02 | 21 | 30 | 0.09 | 2022-05-02 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №128 ВЛ 10кВ ф.75-6 ДНТ в сторону ведомственной ТП «Черная сопка», действием МТЗ на ПС 35кВ «Кулаковская» был отключен В 10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления ДНТ «Черная сопка» В.Н. Дмитриеву 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисевича, д.30, кв.85, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357156 | 313 | 2022-05-02 | 22 | 30 | 0.46669 | 2022-05-02 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более лет с изменением свойств и старением материалов, произошел излом колонки изоляторов ф. В на ЛР 10кВ на опоре №22/14/2 , что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.1 Произошел излом колонки изоляторов ф. "Произошел излом колонки изоляторов ф. "В" на ЛР 10кВ опоры 22/14/2 ф. 139-46.В" на ЛР 10кВ опоры 22/14/2 ВЛ 10 кВ ф. 139-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.46 до ТП 7с яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ЛР 10кВ опоры 22/14/2 ВЛ 10кВ ф. 139-17. Ответственное лицо: Синилкин Евгений Анатольевич 29.07.2022 год
357156 | 314 | 2022-05-03 | 16 | 43 | 0.0145 | 2022-05-03 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В результате неравномерного тяжения проводов и загнивания древесины стойки опоры № 9 ВЛ-0.4кВ Л-1 в КТП 63-7-31, произошел её излом, что привело к схлесту проводов ФАЗ А, В и С, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0.4кВ Л-1 в КТП 63-7-31 от защит. 4.1 произошел её излом стойки опоры № 9 ВЛ-0.4кВ Л-1 в КТП 63-7-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-63-7-31, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-63-7-31 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.06.2022 год
357153 | 126 | 2022-04-30 | 19 | 26 | 0.24833 | 2022-04-30 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №10-06-269 обнаружено что в результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение изоляции ввода 0,4 кВ фазы "А" от шпильки трансформатора до Р-0,4 кВ, что явилось причиной исчезновения напряжения электрической энергии у потребителя. 4.11 В результате просадки шины ввода 0,4 кВ фазы "А" на шпильке трансформатора произошло её отгорание, что явилось причиной нарушения электрической цепи и исчезновения напряжения электрической энергии у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шинки. на ТП 33-09-121Е, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №10-06-209. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 05.06.2022 год
357153 | 129 | 2022-05-01 | 20 | 32 | 0.418 | 2022-05-01 | 21 | 29 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.2-18 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-18. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - № 180030056. Ответственное лицо: С.А. Цавня 04.06.2022 год
357153 | 130 | 2022-05-01 | 22 | 34 | 0.074334 | 2022-05-02 | 2 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на СИП ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №2-18-05 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв провода СИП на опорЕ №9-11, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2-18-05. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №2-18-05 обнаружен обрыв провода СИП на опорЕ №9-11, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2-18-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв СИП. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КМТП 2-18-05, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №2-18-05 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Цавня С.А. 04.06.2022 год
357153 | 131 | 2022-05-02 | 12 | 2 | 0.23332 | 2022-05-02 | 12 | 37 | 3.4.8.5 Для тушения пожара персоналом МЧС, оперативным персоналом ключом управления (КУ) отключен В-10 кВ ф.15-06. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 05.06.2022 год
357153 | 132 | 2022-05-02 | 16 | 48 |  | 2022-05-02 | 16 | 48 | 3.4.8.5 В результате лесного пожара (приложение №3), возникшего по вине неустановленных лиц и его распространением палом сухой прошлогодней травы сопровождающееся порывами ветра до 20 м/с (приложение №2) в охранной зоне ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская (С-363) в пролетах опор №66-67 произошёл электрический пробой воздушного промежутка между проводом фазы «А» и проводом фазы «С» по продуктам горения (приложения №№ 5-7), что явилось причиной короткого замыкания, трехкратного действия 1 зоны ДЗ и отключения В 110 кВ С -363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.9 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) обнаружено в пролете опор №66-67 следы оплавления проводов фаз «А» и «С» и выжженная трава в охранной зоне ВЛ. (Приложение №№3-6). При неосторожном обращении с огнём неустановленными лицами произошло возгорание сухой травы в селе Лугавское. По лесному массиву пожар распространился до трассы ВЛ 110 кВ С-363. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по продуктам горения. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Знаменская (С-363), Пролет: Оп.№ 66 - Оп.№ 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) участка опор №1-105. Заказ SAP - 180028549. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Удалить остатки продуктов горения попавших при лесном пожаре в охранную зону ВЛ-110 кВ С-363. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в администрацию села Лугавское и села Знаменка с разъяснениями о недопущении разведении открытого огня в лесных массивах. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.05.2022 год
357100 | 133 | 2022-05-02 | 18 | 20 | 0.37499 | 2022-05-02 | 19 | 10 | 3.4.12.5 По причине таяния снега в горах и изменения русла речки «Березовая», произошло вспучивание грунта у основания опоры №271 с последующим наклоном опоры. В результате наклона опоры №271 произошел обрыв провода фазы «С» в пролете опор №271-272 с междуфазным схлестом и отключением ВТ-14 на ПС. 4.4 Произошло вспучивание грунта у основания опоры №271, по причине таяния снега в горах и изменения русла речки «Березовая», с последующим наклоном опоры. В результате наклона опоры №271 произошел обрыв провода фазы «С» в пролете опор №271-272 с междуфазным схлестом и отключением ВТ-14 на ПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки», VL035-001411-002 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №271 ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ в SAP №170054990. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая», с целью определения причины отключения для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180032514. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы «С» в пролетах опор 271-272. Заказ в SAP №170054991. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 02.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 30.05.2022 год
357153 | 134 | 2022-05-02 | 19 | 5 | 0.17332 | 2022-05-02 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошёл излом одностоечной деревянной опоры №288 ВЛ 10 кВ Ф.9-05 выше Ж/Б приставки, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-05 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-05 обнаружено падение опор № 288, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-05 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.9-05 с.Лугавское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных опор на ВЛ 10 ф.9-05. Заказ в SAP №210362775. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.9-05, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в SAP №180029554 Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.06.2022 год
357153 | 135 | 2022-05-02 | 19 | 41 | 0.062 | 2022-05-02 | 20 | 41 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 50-10-2790, Пролет: Оп.12 - Оп.13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 05.06.2022 год
357153 | 136 | 2022-05-02 | 21 | 36 | 0.2401 | 2022-05-03 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (гниение древесины) произошёл излом стойки деревянных опор №№ 351,352,353,354 ВЛ 10кВ ф.8-03 выше ж/б приставки, что явилось причиной падения опор, схлёстывания проводов в пролётах опор №№351-354, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.8-03 на ПС35/10 кВ №8 "Брагинская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ, был обнаружен излом опор №№351,352,353,354 ВЛ 10 кВ. ф.8-03 от ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская" выше ж/б приставок, что явилось причиной падения опор, схлёстывания проводов в пролётах опор №№351-354, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.8-03 на ПС35/10 кВ №8 "Брагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: mrsks\ПКА_КРЭ_МЭС_РР_СРЗА на ВЛ-10 кВ ф.8-03 с.Брагино-с.Поначёво, Опора П10-4Д; mrsks\ПКА_КРЭ_МЭС_РР_СРЗА на ВЛ-10 кВ ф.8-03 с.Брагино-с.Поначёво, Опора П10-9ДБ; mrsks\ПКА_КРЭ_МЭС_РР_СРЗА на ВЛ-10 кВ ф.8-03 с.Брагино-с.Поначёво, Опора П10-9ДБ; mrsks\ПКА_КРЭ_МЭС_РР_СРЗА на ВЛ-10 кВ ф.8-03 с.Брагино-с.Поначёво, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённых опор №№351,352,353,354 ВЛ 10 кВ. ф.8-03. Заказ САП №170054960. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 05.06.2022 год
357156 | 315 | 2022-05-04 | 8 | 58 | 0.02668 | 2022-05-04 | 9 | 2 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры 16 ВЛ 10 кВ ф.75-6 в сторону ТП 75-6-30 ООО»ЖКХ», действием МТЗ, на ПС был отключен В/10 кВ ф. 75-6 на ПС № 75 «Кулаковская» 35/10 кВ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО»ЖКХ» Рыбченко М.В. 662510, Красноярский край, Березовский р-н, с Зыково, Клубная ул., д. 1б, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.06.2022 год
357150 | 180 | 2022-05-03 | 5 | 11 |  | 2022-05-03 | 5 | 11 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха выразившееся в увлажнении изоляции фазы "В" на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая-Решеты (С-57), что привело к перекрытию изоляции по росе электрической дугой и разрушению одного изолятора в гирлянде. 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов марки ПС-70Е, выразившееся в перекрытии изоляции фазы "В" электрической дугой на "землю" по телу опоры № 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Решоты С-57, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая-Решеты (С-57). Номер заказа: 180035129 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая-Решеты (С-57). Номер заказа: 210362958 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый ремонт мероприятие по замене изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая-Решеты (С-57). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357154 | 181 | 2022-04-17 | 18 | 47 | 0 | 2022-04-17 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В результате выхода из строя коммутатора Cisco-2960 № 1 (срок эксплуатации более 10 лет) произошло прекращение передачи ТМ ПС 110кВ Большая Мурта в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам связи. 4.16 Выход из строя коммутатора Cisco-2960 № 1 (срок эксплуатации более 10 лет), приведший к прекращение передачи ТМ ПС 110кВ Большая Мурта в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя коммутатора Cisco-2960 № 1. на ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта", Коммутатор Cisco WS-C2960-8TC-L | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра принять решение о необходимости замены коммутатора Cisco-2960 № 1. Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену коммутатора Cisco-2960 № 1 (при необходимости). Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.05.2022 год